招  标  文  件

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035

项目属性：货物类项目

常熟市公共资源交易中心

2025年8月

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	10

五、开标与评标	10

六、定标	15

七、授予合同	16

第三章  项目需求	18

一、项目说明	18

二、货物清单	18

三、技术性能参数要求	25

四、投标报价要求	76

五、项目实施要求	77

六、交货、验收及测试	78

七、质量保证和售后服务	78

八、其他要求	79

第四章  合同文本	81

第一部分  合同一般条款	81

第二部分  合同特殊条款	86

第五章  评标方法与评标标准	88

第六章  投标文件格式	92

附件1 开标一览表	94

附件2 投标分项报价表	95

附件3 通用资格承诺声明函	96

附件4 法人授权书	97

附件5 投标函	98

附件6 技术要求响应及偏离表	99

附件7 商务要求响应及偏离表	100

附件8 实质性要求响应及偏离表	101

附件9 中小企业声明函	102

附件10 残疾人福利性单位声明函	113

附件11 详细配置表	114

附件12 项目实施方案	115

附件13 质量保证及售后服务承诺	116

附件14 业绩一览表	117

附件15 其他	118

# 第一章  投标邀请

项目概况： （常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年8月27日13：00（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035

2、项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币1363769.00元，设定最高限价为人民币1295580.00元。

5、采购需求概况：本项目采购内容为常熟市卫生健康委员会所需常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏、视频会议系统、UPS等设备的供货、安装及调试等内容。

6、合同履行期限：合同签订之日起180天内完成所有货物的供货、安装及调试等工作。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）通用资格承诺声明函（格式内容详见招标文件规定）或相应证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年8月27日13：00（北京时间）

2、开标地点：“苏采云”系统

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

公告期限：招标公告及招标文件的公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请登录“苏州市政府采购网”点击“苏采云”图标，在系统登录界面中“CA办理指南”查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，也可线上办理，咨询电话：0512-69820834。

2、参与项目：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作、加密和提交（具体事项请登录“苏州市政府采购网”，在“下载中心”栏目下载《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）查阅）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、13675197356、025-83633811、025-83633812；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市公共资源交易中心在指定公告媒体发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市卫生健康委员会

地址：常熟市海虞镇福山南街101号

联系人：赵利民

联系方式：0512-52621284

2、采购代理机构信息

名称：常熟市公共资源交易中心

地址：常熟市香山北路9号三楼

联系人：吴为民

联系方式：0512-52093793

3、项目联系方式

项目联系人：吴为民

电话：0512-52093793

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中申请人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定公告媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同文本

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过指定公告媒体对外发布。

2.3 各投标人应在投标截止时间前关注指定公告媒体上对应项目“采购公告详情”中 “更正公告（补充通知）”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标人编制的投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

1.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件的语言及度量衡单位

2.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.3 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

4.5 投标人应对本项目作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、技术（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对技术要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

7.4 如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及文件内容有明显漏项缺项的：包括但不限于“第六章 投标文件格式”组成中“四、综合评审文件”项下列明要求的附件6、附件7、附件11、附件12、附件13表格材料，经评标委员会一致认定，将视为投标人的投标文件内容结构有实质性缺失而导致其投标无效。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在“供应商解密”环节必须使用专用CA证书解密电子投标文件。苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》指引操作。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.5 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3.6 异常低价投标审查

（1）评标过程中出现下列情形之一：投标报价低于采购项目预算50%（即投标报价＜采购项目预算×50%）；投标报价低于采购项目最高限价45%（即投标报价＜采购项目最高限价×45%）；评委会认定的投标人报价过低（如明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评委会将启动异常低价投标审查程序。

（2）启动异常低价投标审查后，评委会将通过苏采云系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评委会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应将其作为无效投标处理。审查相关情况在评标报告中进行记录。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）苏采云系统显示不同投标人电子投标文件的“标书制作工具客户端标识码”一致的；

（9）评委会按规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（12）经评委会一致认定投标文件构成部分有实质性缺失或无效的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

8、废标

8.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

8.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.3 如出现投标截止后参加投标的供应商不足三家（成功解密的投标文件少于三份），或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在指定公告媒体发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 中标结果确定后，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人（如有）。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.4 供应商对采购方式、项目需求、合同文本、评标方法和评标标准、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑事项，属于采购人处理权责范围，应向采购人提出，由采购人负责接收和答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，属于代理机构处理权责范围，应向代理机构提出，由代理机构负责接收和答复。

采购人及代理机构按照上述权责分属处理答复质疑。采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

（1）采购人质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“1、采购人信息”。

（2）代理机构质疑接收部门：常熟市公共资源交易中心政府集中采购科，联系方式详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并从履约保证金（如有）中取得补偿。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和相关法律法规规定，采购人如向中标人收取履约保证金的，请中标人使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 具体履约保证金的约定详见“第三章 项目需求”。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

# 第三章  项目需求

- 一、项目说明

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、本项目采购内容为常熟市卫生健康委员会所需常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏、视频会议系统、UPS等设备的供货、安装及调试等内容。

3、为充分了解项目现场实际情况，投标人认为需要对项目现场进行踏勘的，可与采购人联系。联系人：赵利民，联系电话：0512-52621284。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用，踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。

4、交货地点：按采购人要求运至采购人指定地点。

5、交货时间：合同签订之日起180天内完成所有货物的供货、安装及调试等工作。

6、付款方式：

6.1 本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。

6.2 合同签订后的半个月内，中标人向采购人提供合同总价30%等额保函，经采购人审查同意支付合同金额的30%作为预付款。

6.3 提供的全部货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付合同总价的50%。

6.4 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。

6.5 验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，货物无质量问题，采购人向中标人支付合同总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效的增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）不满足上述付款要求的作无效投标处理。

7、本项目采购预算为￥1363769.00元，设定最高限价为人民币1295580.00元。投标总价不得超过最高限价，否则其投标将作无效投标处理。

- 二、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 三 | 车辆管理系统 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 四 | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 五 | 扩声系统 |  |  |  |
| （一） | 4F多功能室、5F小会议室 |  |  |  |
| 1 | 视频会议主机 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 2 | 板卡 | 块 | 1 |  |
| 3 | 高清视频终端 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 4 | 摄像机 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 5 | 麦克风 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 6 | 有源音箱 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 音频连接线 | 根 | 2 |  |
| 8 | 音频连接线2 | 根 | 2 |  |
| 9 | 86寸一体机 | 台 | 5 | 主要标的 |
| 10 | 移动支架 | 台 | 5 |  |
| 11 | 投屏器 | 台 | 5 | 主要标的 |
| 六 | 信息发布系统 |  |  |  |
| （一） | 1F门诊大厅大屏 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（4.48m*2.4m） | ㎡ | 10.75 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（4.58m*2.5m） | ㎡ | 11.45 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 28 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 44 | 主要标的 |
| 6 | 笔记本电脑（含多媒体播控软件） | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （二） | 5F大会议室大屏1 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（4.16m*2.4m） | ㎡ | 9.98 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（4.26m*2.5m） | ㎡ | 10.65 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 26 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 44 | 主要标的 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （三） | 5F大会议室大屏2 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（4.8m*2.56m） | ㎡ | 12.28 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（4.9m*2.66m） | ㎡ | 13.03 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 30 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 40 | 主要标的 |
| 6 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （四） | 5F报告厅大屏 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（5.12m*2.56m） | ㎡ | 13.1 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（5.22m*2.66m） | ㎡ | 13.88 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 32 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 44 | 主要标的 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （五） | 室外大屏 |  |  |  |
| 1 | 室外P4.0显示屏（4.8m*2.72m） | m² | 13.05 | 主要标的 |
| 2 | 播放盒 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 接收卡 | 张 | 15 | 主要标的 |
| 4 | 电源 | 台 | 65 | 主要标的 |
| 6 | 一体化箱体（4.9m*2.82m） | m² | 13.81 |  |
| 7 | 立柱法兰盘 | 套 | 2 |  |
| 8 | 基础开挖建筑及预埋 | 套 | 1 |  |
| 9 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （六） | 室内窗口条屏 |  |  |  |
| （1） | 1F门诊大厅条屏1 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（6.992m*0.304m） | m² | 2.12 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 7 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（7.1m*0.404m） | ㎡ | 2.87 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （2） | 1F西药发放窗口条屏2 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m） | m² | 1.76 | 主要标的 |
| 2 | 接收卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 6 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（5.87m*0.404m） | ㎡ | 2.38 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （3） | 1F中药发放窗口条屏3 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（2.736m*0.304m） | m² | 0.84 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 3 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（2.83m*0.404m） | ㎡ | 1.15 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （4） | 1F挂号收费窗口条屏4 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（8.208m*0.304m） | m² | 2.5 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 7 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（8.3m*0.404m） | ㎡ | 3.36 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （5） | 1F挂号收费窗口条屏5 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（3.952m*0.304m） | m² | 1.2 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 3 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（4.052m*0.404m） | ㎡ | 1.64 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （6） | 1F发药窗口条屏6 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（2.432m*0.304m） | m² | 0.74 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 3 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（2.532m*0.404m） | ㎡ | 1.03 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （7） | 1F登记窗口条屏7 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（5.168m*0.304m） | m² | 1.57 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 5 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（5.268m*0.404m） | ㎡ | 2.13 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （8） | 2F挂号收费窗口条屏8 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m） | m² | 1.76 | 主要标的 |
| 2 | 接收卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 6 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（5.87m*0.404m） | ㎡ | 2.38 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （9） | 2F检验科窗口条屏9 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（6.992m*0.304m） | m² | 2.13 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 7 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（7.1m*0.404m） | ㎡ | 2.87 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （10） | 3F挂号收费窗口条屏10 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m） | m² | 1.76 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 6 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（5.876m*0.404m） | ㎡ | 2.4 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （11） | 4F挂号收费窗口条屏11 |  |  |  |
| 1 | P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m） | m² | 1.76 | 主要标的 |
| 2 | 控制卡 | 张 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 电源 | 台 | 6 | 主要标的 |
| 4 | 钢结构制作（含饰面，包边）（5.876m*0.404m） | ㎡ | 2.4 |  |
| 5 | 3P空气开关16A | 个 | 1 |  |
| （七） | 4F实训基地1大屏 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（3.84m*2.24m） | ㎡ | 8.6 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（3.94m*2.34m） | ㎡ | 9.2 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 23 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 38 | 主要标的 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| （八） | 4F实训基地2大屏 |  |  |  |
| 1 | P2.5显示屏（2.56m*1.92m） | ㎡ | 4.91 | 主要标的 |
| 2 | 钢结构（2.66m*2.02m） | ㎡ | 5.37 |  |
| 3 | LED彩屏接收卡 | 套 | 13 | 主要标的 |
| 4 | 二合一处理器 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 台 | 22 | 主要标的 |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 7 | 3P空气开关32A | 个 | 1 |  |
| 七 | 排队叫号、信息发布 |  |  |  |
| （一） | 机房 |  |  |  |
| 1 | 智慧门诊信息交互服务器软件 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 2 | 信息发布服务器软件 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 3 | 第三方数据接口软件 | 套 | 1 | 主要标的 |
| 4 | 智慧门诊信息交互服务器硬件 | 台 | 1 | 主要标的 |
| 5 | 信息发布服务器硬件 | 台 | 1 | 主要标的 |
| （二） | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 50寸液晶一体机 | 台 | 15 | 主要标的 |
| 2 | 普通诊室液晶一体机 | 台 | 43 | 主要标的 |
| 3 | LED信息发布屏控制卡 | 台 | 12 | 主要标的 |
| 4 | 广告机（壁挂） | 台 | 1 | 主要标的 |

注：（1）上述清单中的主要采购标的详见备注列规定，其中“1F门诊大厅大屏 P2.5显示屏”为核心设备，其余为辅材及配套服务。

（2）本项目采购的“管理工作站、笔记本电脑、液晶一体机”属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则将作无效投标处理。

（3）投标人须在投标文件中明确上述清单所有货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，采购人有权要求中标人提供供货品牌型号，否则导致验收不合格的风险由投标人承担。

（4）上述清单中辅材数量、配套服务等仅做参考，投标人需根据招标文件结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标合同总价不予调整。

- 三、技术性能参数要求

（一）视频监控系统

1、管理工作站

1.1 CPU：不低于i5-14400。

1.2 内存：不低于16G。

1.3 硬盘容量：不低于2TB。

1.4 显卡：独立显卡。

（二）门禁系统

1、管理工作站

1.1 CPU：不低于i5-14400。

1.2 内存：不低于16G。

1.3 硬盘容量：不低于2TB。

1.4 显卡：独立显卡。

（三）车辆管理系统

1、管理工作站

1.1 CPU：不低于i5-14400。

1.2 内存：不低于16G。

1.3 硬盘容量：不低于2TB。

1.4 显卡：独立显卡。

（四）机房系统

1、不间断电源。

1.1 容量不低于20kVA。

1.2 交流电源输入

1.2.1 交流输入额定电压：380/400/415V。

1.2.2 交流输入电压范围：输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304V～456V。

1.2.3 输入频率：50Hz。

1.2.4 频率跟踪范围：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围应在（48～52）Hz可调。

1.2.5 频率跟踪速率：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上、下限值时，频率跟踪速率应在（0.5～2）Hz/s范围内。

1.2.6 输入功率因数（100%负载）：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为：Ⅰ类：100％非线性负载：≥0.99。

1.2.7 输入电流失真度THDI：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，2～39次总谐波成份：Ⅰ类：100％非线性负载：＜5％。

1.3 旁路电源输入

1.3.1 旁路输入额定电压：220/230/240V。

1.3.2 旁路跟踪范围：市电模式50Hz±10%可调。

1.4 交流电源输出

1.4.1 输出电压稳定精度：输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应为：Ⅰ类：|S|≤0.3％（等级按照|S|的最大值划分）。

1.4.2 输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应≤5％。

1.4.3 输出电压瞬变响应恢复时间：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间应：Ⅰ类：≤20ms。

1.4.4 输出频率：在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz。

1.4.5 输出功率因数：＞0.9。

1.4.6 切换蓄电池组供电时间：0ms。

1.4.7 旁路逆变切换时间：0ms。

1.4.8 输出过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间应：Ⅰ类：≥10min。

1.4.9 输出短路能力：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警。

1.4.10 输出电流峰值系数≥3。

1.4.11 输出电压的失真度（THDU）：输入电压波形失真度≤5％，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：Ⅰ类：100％阻性负载：≤1％；100％非阻性负载：≤3％。

1.5 系统特性

1.5.1 系统效率：输入电压为额定值，输出按额定阻性负载，系统效率：Ⅰ类：100％阻性负载：＞94%。

1.5.2 并机能力：4。

1.5.3 输入/输出绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对外壳，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MΏ。UPS的电池正、负接线端对外壳，施加500V直流电压，绝缘电阻应大于2MΏ。

1.5.4 对地漏电流：UPS的保护地（PE）对输入的中性线（N）的接触电流应不大于3.5mA。

（五）扩声系统

（1）4F多功能室、5F小会议室

1、视频会议主机

1.1 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等。

1.2 终端采用国产嵌入式操作系统。

1.3 终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。

1.4 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。

1.5 内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素1/2.8英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。

1.6 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

1.7 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。

1.8 除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。

1.9 支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口。

1.10 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。

1.11 终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。

1.12 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。

1.13 终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。

1.14 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码。

2、板卡

2.1 支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口。

2.2 业务板卡。

3、高清视频终端

3.1 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。

3.2 内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素1/2.8英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。

3.3 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

4、摄像机

1.1 高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素1/2.8英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°

1.2 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

1.3 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。

5、麦克风

1.1具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。

1.2具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

1.3具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

6、有源音箱

1.1 额定功率180W，最大功率240W。

1.2 最大声压117dB。

1.3 灵敏度98dB。

7、音频连接线：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。

8、音频连接线2：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。

9、86寸一体机

1.1 整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本。

1.2 采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。

1.3 整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit，色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i5，内存≥8GB、存储≥512GB。

1.4 具有≥1200W高清摄像头，视场角≥105°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥10米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。

1.5 输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。

1.6 产品具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，具有实时监测和显示温度与湿度功能，并能根据环境光照自动调节亮度；具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制。

1.7 内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。

1.8 支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。

1.9 具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，满足展示更多文档内容的需求。

1.10 具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。

1.11 支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注等页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥4个分屏。

1.12 产品具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。

1.13 产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台支持会议预约功能，主页支持实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计分析，统一管理。

1.14 内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率支持128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。

1.15 视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。

10、移动支架

1.1 高度调节行程：0-430mm，高度调节方式：螺丝锁定调整，材质：Q195高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子）。

1.2 支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸。

11、投屏器

1.1 支持操作系统：Windows7/8/10 Mac OS。

1.2 帧数：可达≥30帧。

1.3 输出分辨率：1920×1080。

1.4 输入分辨率：1920×1080&3840×2160。

1.5 噪音级别：最大28dBA。

1.6 音频：兼容音频。

1.7 无线传输协议：802.11 a/g/n。

1.8 无线数据速率：≥400Mbps。

1.9 频段：2.4GHz和5GHz。

（六）信息发布系统

（1）1F门诊大厅大屏

1、P2.5显示屏（4.48m*2.4m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 模组间缝隙≤0.2mm，水平视角≥160°，垂直视角≥160°；通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试；低亮高灰性能：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度；平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m²。

▲1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、钢结构：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM和Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持4个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、笔记本电脑

6.1 处理器：核心/线程：≥10核（6P+4E）/16线程；频率：≥2.3GHz（基础），≥4.7GHz（睿频）；缓存：≥24MB。

6.2 内存≥8GB。

6.3 硬盘SSD≥500GB。

6.4 屏幕≥15.6寸，分辨率≥2560*1440，色域100%sRGB。

6.5 一级能效。

7、多媒体播控软件

7.1 大屏控制功能检查：支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项；可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。

▲7.2 设备管理功能检查：支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、屏幕、拼控器、解码器、KVM、矩阵、配电柜、网络视频服务器、网络摄像机、数字硬盘录像机等设备的增删改查；支持手动添加、自动搜索设备；支持导入导出设备配置、编辑设备信息。支持查看预案、启动预案、停止预案；支持在移动端控制多个屏幕场景的展示。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

7.3 支持配置大屏的智能控制功能，具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项；可设置开启护眼模式、屏保，对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。页面截图功能检查：可实时对终端屏幕进行截图，并生成图片预览,截图可保存。

7.4 终端控制功能检查：支持终端控制，可进行删除终端、开关机、系统升级等操作。具有可编程中控功能，支持将声光电编排配置后保存为预案，并可进行调用；可设置对PLC配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机，并可设置定时开关机。

▲7.5 支持选定分辨率建立场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置,以拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持查看场景详情，包括支持查看场景下的信号源列表、查看指定屏幕场景的播放状态；支持添加、修改、删除、切换场景，支持将场景关联中控模式,支持设置场景关联播控主机、中控主机的开关量模式；支持一键调用自定义预案。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲7.6 抓屏显示功能检查：支持在移动端远程控制实时显示画面，抓屏区域的分辨率可设置为：7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720；支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素；支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

7.7 抓屏反控功能检查

▲7.7.1 支持实时查看大屏显示的内容，可远程控制可视化界面、AR全景界面、VR网页端界面等。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲7.7.2 支持对电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面实现远程控制。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲7.8 底图管理功能检查：支持对电视墙默认底图的管理和显示，支持上传自定义图片作为底图，底图最大分辨率支持15765×8868。支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲7.9 移动端内容播控功能检查：支持在移动端进行内容播放控制,可进行PPT上一页、下一页等操作，可控制正在播放视频的进度，开始、暂停、停止播放；支持在移动端同步WEB端平台内容，可切换大屏中显示的网页、视频、图片等。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

8、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（2）5F大会议室大屏1

1、P2.5显示屏（4.16m*2.4m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、钢结构（4.26m*2.5m）：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计，均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3.15 为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等。

3.16 为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持4个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、笔记本电脑

6.1 处理器核心/线程：≥10核（6P+4E）/16线程；频率：≥2.3GHz（基础），≥4.7GHz（睿频）；缓存：≥24MB。

6.2 内存≥8GB。

6.3 硬盘SSD≥500GB

6.4 屏幕≥15.6寸，分辨率≥2560*1440，色域100%sRGB。

6.5 一级能效。

7、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（3）5F大会议室大屏2

1、P2.5显示屏（4.8m*2.56m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、钢结构（4.26m*2.5m）：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计，均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3.15 为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等。

3.16 为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob 和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（LayerI/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM和Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持4个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（4）5F报告厅大屏

1、P2.5显示屏（5.12m*2.56m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、钢结构（4.26m*2.5m）：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计，均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装.进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3.15 为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等。

3.16 为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM和Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持4个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、笔记本电脑

6.1 处理器核心/线程：≥10核（6P+4E）/16线程；频率：≥2.3GHz（基础），≥4.7GHz（睿频）；缓存：≥24MB。

6.2 内存≥8GB。

6.3 硬盘SSD≥500GB。

6.4 屏幕≥15.6寸，分辨率≥2560*1440，色域100%sRGB。

6.5 一级能效。

7、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（5）室外大屏

1、室外P4.0显示屏（4.8m*2.72m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、播放盒

2.1 支持65万像素点带载能力。

2.2 处理能力4核，1GB运行内存+板载8GB内部存储，用户可用4G路由器。

2.3 支持同步异步双模式。

2.4 最大宽度支持1920像素。

2.5 支持WiFi AP连接全方位控制方案除了支持PC端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控。

2.6 该产品可广泛应用于LED商业显示领域，例如灯杆屏、连锁店屏、广告机、镜子屏、零售店屏、门头屏、车载屏、无需PC的屏等。

3、接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

4、电源

4.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

4.2 输出功率：200W。

4.3 输入电压：200-240Vac。

4.4 输出电压：5Vdc。

4.5 输出电流：0-40A。

4.6 稳压精度：±2%。

4.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

4.8 工作温度：-30+60℃。

4.9 储存温度：-40+80℃。

4.10 相对湿度：10～60%。

4.11 散热方式：自然冷却。

4.12 负载调整率：±1%VO。

4.13 开机输出延迟：≤3000ms。

5、一体化箱体（4.9m*2.82m）：根据图纸定制。

6、立柱法兰盘：根据图纸定制。

7、基础开挖建筑及预埋：根据图纸定制。

8、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（6）室内窗口条屏

①1F门诊大厅条屏1

1、P4户内LED显示屏（6.992m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（7.1m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

②1F西药发放窗口条屏2

1、P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（5.87m*0.304m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

③1F中药发放窗口条屏3

1、P4户内LED显示屏（2.736m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz;

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx,Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（2.83m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

④1F挂号收费窗口条屏4

1、P4户内LED显示屏（8.208m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（8.3m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑤1F挂号收费窗口条屏5

1、P4户内LED显示屏（3.952m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（4.052m*0.404m）

4.1采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑥1F发药窗口条屏6

1、P4户内LED显示屏（2.432m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在± 0.002Cx,Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（2.532m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑦1F登记窗口条屏7

1、P4户内LED显示屏（5.168m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（5.268m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑧2F挂号收费窗口条屏8

1、P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（5.87m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑨2F检验科窗口条屏9

1、P4户内LED显示屏（6.992m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（7.1m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑩3F挂号收费窗口条屏10

1、P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（5.876m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

⑪4F挂号收费窗口条屏11

1、P4户内LED显示屏（5.776m*0.304m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

2、控制卡

2.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

2.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

2.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

2.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

2.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

2.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

2.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

2.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

2.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

2.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

2.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

2.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

2.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3、电源

3.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

3.2 输出功率：200W。

3.3 输入电压：200-240Vac。

3.4 输出电压：5Vdc。

3.5 输出电流：0-40A。

3.6 稳压精度：±2%。

3.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

3.8 工作温度：-30+60℃。

3.9 储存温度：-40+80℃。

3.10 相对湿度：10～60%。

3.11 散热方式：自然冷却。

3.12 负载调整率：±1%VO。

3.13 开机输出延迟：≤3000ms。

4、钢结构制作（含饰面，包边）（5.876m*0.404m）

4.1 采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。

4.2 用于支撑、固定背景显示系统用，整体材质为钢架配件；现场制作钢结构。

5、3P空气开关16A：国产优质3P空气开关，最大电流16A。

（7）4F实训基地1大屏

1、P2.5显示屏（3.84m*2.24m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

1.9 为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作。

2、钢结构（3.94m*2.34m）：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计，均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3.15 为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等。

3.16 为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB 播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM和Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持4个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、笔记本电脑

6.1 处理器核心/线程：≥10核（6P+4E）/16线程；频率：≥2.3GHz（基础），≥4.7GHz（睿频）；缓存：≥24MB。

6.2 内存≥8GB。

6.3 硬盘SSD≥500GB。

6.4 屏幕≥15.6寸，分辨率≥2560*1440，色域100%sRGB。

6.5 一级能效。

7、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

（8）4F实训基地2大屏

1、P2.5显示屏（2.56m*1.92m）

1.1 显示屏类型：LED类型采用SMD2121黑灯，像素构成1R1G1B，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡。

1.2 产品应具备较高的刷新率，刷新率应可调至3840Hz。

1.3 产品应严格控制像素中心距偏差，像素中心距偏差值应≤0.1。

1.4 产品应具备较好的亮度均匀性，亮度均匀性应≥98%。

1.5 产品应具备较好的色度均匀性，色度均匀性应在±0.002Cx，Cy之间。

1.6 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。

1.7 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。

1.8 为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作。

2、钢结构（2.66m*2.02m）：采用有足够的强度及钢度，无缝隙，不受热胀冷缩型材，保证LED拼接的顺利安装；单元模块化设计，均为标准化产品，整体加工时间短，有效满足快速出货；积木式安装，安装时间快捷，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接及扩展。

3、LED彩屏接收卡

3.1 单卡最大带载512×256像素，支持24组RGB并行数据。采用6个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。

3.2 支持逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

3.3 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3.4 配合支持3D功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。

3.5 RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

3.6 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。

3.7 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。

3.8 液晶模块，支持原厂的通用5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

3.9 误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。

3.10 固件程序回读，软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

3.11 配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

3.12 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

3.13 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

3.14 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

3.15 为保证现场使用安全，接收卡具有防火、防火防护外壳的条件和零部件等。

3.16 为确接收卡功能全面性，针对Mapping、独立Gamma调节、固件程序回读、环路备份、预存画面、温度与电压检测、自动断电功能。

4、二合一处理器

4.1 支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。

4.2 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。

4.3 安装扩展子卡后，在U盘播放模式下，支持使用鼠标进行控制和手机电脑无线投（选配）屏。

4.4 U盘文件播放。

4.5 图片文件格式：jpg、jpeg、png和bmp。

4.6 视频文件格式：mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob和rvmb。

4.7 视频编码：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、Sorenson H263、H.264、HEVC（H.265）、RV8/9/10和RV40。

4.8 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II）、AAC-LC、HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。

4.9 支持输入源一键切换。

4.10 支持外置独立音频。

4.11 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。

4.12 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。

4.13 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。

4.14 支持 4 个网口输出，最大带载260万像素。

4.15 支持创建6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

4.16 支持连接中控设备。

4.17 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。

4.18 前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。

5、电源

5.1 保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护。

5.2 输出功率：200W。

5.3 输入电压：200-240Vac。

5.4 输出电压：5Vdc。

5.5 输出电流：0-40A。

5.6 稳压精度：±2%。

5.7 纹波及噪音：≤150mVp-p。

5.8 工作温度：-30+60℃。

5.9 储存温度：-40+80℃。

5.10 相对湿度：10～60%。

5.11 散热方式：自然冷却。

5.12 负载调整率：±1%VO。

5.13 开机输出延迟：≤3000ms。

6、笔记本电脑

6.1 处理器核心/线程：≥10核（6P+4E）/16线程；频率：≥2.3GHz（基础），≥4.7GHz（睿频）；缓存：≥24MB。

6.2 内存≥8GB。

6.3 硬盘SSD≥500GB。

6.4 屏幕≥15.6寸，分辨率≥2560*1440，色域100%sRGB。

6.5 一级能效。

7、3P空气开关32A：国产优质3P空气开关，最大电流32A。

备注：为统一进行屏幕管理、内容制作、发布审核、数据分析，上述信息发布系统中所有显示屏均需接入多媒体播控软件。

（七）排队叫号、信息发布

（1）机房

1、智慧门诊信息交互服务器软件

▲1.1 需提供投标系统的信息安全等级保护备案证明。

▲1.2 要求系统采用B/S架构设计，为契合等保要求，投标产品客户端要求采用JWT鉴权，涉密信息采用RSA算法非对称加密传输，使用统一CA签名证书进行数据传输。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.3 软件需支持电子医保码签到，及一号管三天等上级指令性要求，满足与医院现有分诊软件就诊规则流程一致性便于患者就诊。（需投标人提供盖章的书面承诺函，并加盖公章，格式自拟）

1.4 要求系统数据库支持存储海量数据以及高性能读写数据。

1.5 能够在同一平台下实现排队叫号、信息发布、自助导诊、院区导航、医生排班、交互式查询等功能，各个功能模块可统一管理，也可以独立运行。

1.6 要求系统可对接HIS、PACS、LIS等第三方管理系统中的预约、挂号、检验、检查等队列，也可支持手动添加排队队列，也可自动生成排队队列。

1.7 要求系统支持对排队队列进行设置，包括但不限于签到与否、重新排号与否、预约开启与否、预检开启与否等。

1.8 要求系统支持对排队队列进行排班设定、叫号策略设定、过号重置设定、预留号设定等。

1.9 要求系统支持对排队队列进行预约签到设定，允许设定提前多长时间可进行签到。

1.10 要求系统支持对排队队列进行预约迟到到设定，允许设定预约结束后多长时间为迟到，要求迟到患者可与其他候诊患者进行穿插间隔呼叫。

1.11 要求系统支持批量设定隐私保护的开启与关闭。

1.12 要求系统可设定凭条打印模板，要求可自行添加、修改模板大小、字号、字体、布局等。

1.13 要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式。

1.14 要求系统可设定分诊台的属性，如门诊、医技、急诊、体检、发热等，并可根据其属性的不同设定初诊数据保存时长。

1.15 系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各智能终端上上，能够实现及叫号信息和宣传信息同屏、混合播放。

1.16 系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能。

1.17 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。

1.18 要求系统设计具备自动数据备份机制，要求系统可以对分诊叫号数据进行自动备份，可按日、周、月进行自动备份，保证系统运行的安全与稳定。

1.19 要求系统有完整的日志管理功能，包括但不限于后台登陆操作、数据接口行为、护士工作站操作、医生工作站操作等记录；要求可查看及筛选查看操作者信息、操作时间、操作类别、结束时间、操作结果、操作时长、操作详情等信息；要求日志管理支持报错信息提示功能，并可详细查看。

▲1.20 为满足医共体内医院电子病历、互联互通、智慧服务评审要求，系统需要和医共体医院现有HIS系统进行无缝对接，涉及到的接口开发费用、平台对接费用及HIS系统的配合费用由投标人自行承担。关于对接的相关事宜，投标人可自行与HIS系统协商，但是必须保证系统功能的完整性，可用性，一致性，并满足用户进行互联互通、电子病历、智慧服务评审。（投标时需提供承诺函，并加盖公章。）

2、信息发布服务器软件

2.1 系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。

2.2 立体声、双道，支持MP3，AC3，PCM，WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

2.3 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

2.4 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。

2.5 可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

2.6 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。

2.7 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

2.8 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。

2.9 系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。

2.10 要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。

2.11 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

3、第三方数据接口软件

3.1 系统需具有基础数据API接口，要求业务应用访问API达到数据统一管理，对外开放API采用鉴权、路由、流控技术，实现数据的安全、高并发、高响应。

3.2 要求投标人提供数据同步服务，要求以图形化配置连接第三方数据库，如：Oracle、SQL server、MySQL、DB2、ACCESS、PostgreSQL、Cache、MongoDB、人大金仓等。

3.3 要求支持数据库视图、中间表、存储过程、WebService、WebAPI等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；要求支持业内通用标准协议同步，如：HL7、MQ等。

▲3.4 要求支持向公众号、小程序、钉钉等互联网业务平台开放接口。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

4、智慧门诊信息交互服务器硬件

4.1 产品自主研发和生产，非OEM产品。

4.2 U机架式服务器，配置导轨。

4.3 配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz。

4.4 配置≥128GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能。

4.5 配置≥2块480GB SATA SSD，≥2块3.2TB/U.2/企业级/读写混合型NVMe SSD；≥4块8TB企业级7200转SATA硬盘，最大可支持前置12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持≥8块。

4.6 配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护。

4.7 板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能板载1个千兆管理专用以太网口≥2块双端口10GB网卡，包含SFP+模块。

4.8 最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）。

4.9 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）。

4.10 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余。

4.11 支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。

4.12 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障。

4.13  3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务。

4.14 兼容国产系统，兼容国产中间件，兼容国产数据库。

5、信息发布服务器硬件

5.1 产品自主研发和生产，非OEM产品。

5.2  2U机架式服务器，配置导轨。

5.3 配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz。

5.4 配置≥128GB 3200MHz DDR4内存；可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能。

5.5 配置≥2块480GB SATA SSD，≥2块3.2TB/U.2/企业级/读写混合型NVMe SSD；≥4块8TB企业级7200转SATA硬盘，最大可支持前置12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持≥8块。

5.6 配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护。

5.7 板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能板载1个千兆管理专用以太网口≥2块双端口10GB网卡，包含SFP+模块。

5.8 最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）。

5.9 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）。

5.10 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余。

5.11 支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。

5.12 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障。

5.13  3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务。

5.14 兼容国产系统，兼容国产中间件，兼容国产数据库。

（2）硬件

1、50寸液晶一体机

1.1 CPU不低于：八核1.2GHZ。

1.2 内存不低于：2GB。

1.3 外存不低于：32GB。

1.4 系统：设备主要部件需兼容鸿蒙系统。

1.5 时钟：RTC时钟，电子晶振。

1.6 尺寸：50寸。

1.7 分辨率不低于：3840*2160。

1.8 视频格式：MPEG1，MPEG2，MPEG4，MPEG4_SD，MPEG4_HD，H.264，RM，RMVB，DivX 1080p HD，DivX 720p HD，MKV，VP6，VP8。

1.9 图片格式：JPEG，PNG，BMP，CPP。

1.10 音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG。

▲1.11 响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

1.12 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可。

▲1.13 安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.14 显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放；要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

▲1.15 管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件）

2、普通诊室液晶一体机

1.1 CPU不低于：四核，1.5GHZ，64位。

1.2 GPU不低于：双核GPU。

1.3 内存不低于：DDR3 1GB。

1.4 外存不低于：EMMC，8GB。

1.5 系统：Android。

1.6 时钟：RTC时钟，电子晶振

1.7 尺寸不低于：22吋。

1.8 可视角度：全视角。

1.9 分辨率不低于：1920*1080。

1.10 支持视频格式：MPEG2，MPEG2_HD，MPEG4，MPEG4_SD，MPEG4_HD，H.264，RM，DivX 1080p HD，DivX 720p HD，DivX_DRM，FLV。

1.11 支持图片格式：JPEG，GIF，PNG，BMP，CPP。

1.12 支持音频格式：MP3，WMA，AAC。

1.13 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置。

1.14 通信接口：RJ45*1。

1.15 音频接口：LINE out*1。

1.16 数据接口：USB 2.0*2。

1.17 安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备USB接口具备加密传输功能；要求设备具有安全电压接入设计；要求采用JWT鉴权设计，对涉密信息采用加密传输。

1.18 管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制。

1.19 外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm。

1.20 安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装。

3、LED信息发布屏控制卡

3.1 支持播放图片、视频、音频、文件等素材资源，支持多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。

3.2 支持节目设置播放方式和日程等，如连续播放、循环播放、定时播放、实时插播等。支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。

3.3 支持插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。

3.4 操作系统等同或优于Android 7.1，配置≥双核Cortex-A72+ 四核 Cortex-A53处理器，≥4G运行内存，≥32G存储内存。支持≥2x2 MIMO WiFi+等同或优于蓝牙4.1。支持看门狗功能。

3.5 支持3840×2160分辨率视频信号输出，支持兼容1080P全高清解码。

3.6 具有≥1*RJ45千兆网络接口，≥1*HDMI2.0接口，≥2*天线接口，≥1*3.5mm接口，≥1*TYPE-C接口，≥1*TF接口，≥1*USB3.0接口，≥3*USB2.0接口。

4、广告机（壁挂）

4.1 屏幕尺寸：55"。

4.2 背光类型：E-LED。

4.3 分辨率：1920*1080。

4.4 亮度：350cd/m²。

4.5 屏对比度：4000:1。

4.6 响应时间：6ms。

4.7 像素点距：0.4298mm×0.4298mm。

4.8 帧频：60Hz。

4.9 视角：178°(H)/178°(V)。

4.10 色彩饱和度（x% NTSC）：72%。

4.11 可视面积：1097.8（横）×618.4（竖）mm。

4.12 色彩度：1.07B(8bit)。

4.13 寿命：50,000hrs。

4.14 操作系统：安卓。

4.15 系统版本 Android 7.1。

4.16 内存：2GB。

4.17 存储：32GB。

注：上述带“▲”项参数需在投标文件中提供相关的证明材料扫描件作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

- 四、投标报价要求

1、投标人应对本项目中的所有货物进行投报，不得漏报，否则将作无效投标处理。

2、投标报价应以人民币报价，投标总价包括：货物费、人工费（含吊装人工）、辅材费（包括安装材料、附件、配管等）、混凝土基础、包装费、吊装运杂费、运输费、通讯费、交通费、资料费、安装费、开孔费、开槽费、补槽费、调试费、垃圾清运费、HIS系统对接费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

3、投标人应负责投保所有设备安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

4、请投标人充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

5、本项目为总价包干，中标人应完成项目交付给采购人并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据项目需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表格中一一体现。如中标人存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格（在采购范围不变的情况下）。

6、本项目不收取履约保证金。

- 五、项目实施要求

1、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市、常熟市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标总价中。

3、设备的数量以本招标文件的设备清单为准，辅材数量仅做参考，投标人需根据踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要。中标后须按采购人要求进行安装，设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。施工时不得影响其他人员正常作业。

4、中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

5、安装施工期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6、投标人需制定详细的项目实施方案（包括供货计划及系统安装调试方案、人员安全保障措施、项目运维方案、保密措施方案等）。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。针对安装调试过程，至少配备一名安全负责人员。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。对作业人员严格管理，注意安全，人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任。制定质量保证措施，在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

7、投标人需确保项目实施过程顺畅。项目进行过程中，中标人应在接到采购人通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时响应给采购人造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

- 六、交货、验收及测试

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收程序和要求：中标人应先完成对项目的建设工作，而后由采购人进行验收，验收合格后由采购人和中标人签署验收单并加盖双方公章。

3、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构进行验收并对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、中标人承担由于采购人使用本项目招标的货物的任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费），采购人不承担任何费用。

- 七、质量保证和售后服务

1、本项目下所有设备免费质量保证期为2年，安装调试完成且经用户最终验收合格之日起计算。（技术性能参数要求中有另外列明的除外）

2、在免费质量保证期内，中标人应免费提供货物的维修、技术支持并解决和货物相关的技术问题，中标人须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合采购人使用提供全方位的技术支持工作。

3、投标人需制定详细的售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务人员配置、售后服务承诺）。中标人应设有相应的售后服务机构，并配备固定的售后服务人员。在免费质量保证期内，中标人负责本项目所有设备的运行维护、软件更新、坏损设备的维修更换和技术支持（人为破坏除外）。产品出现故障，中标人应在接到采购人通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人造成的损失，采购人自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

4、免费质量保证期满后，若采购人要求中标人提供维修的，采购人承担维修所需更换零部件/配件费用，中标人同意按成本价收费。

- 八、其他要求

1、本次采购范围内的所有设备均由投标人根据本采购文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管等；中标后，中标人应当就中标货物的样式给采购人及时确认，确认无误后方可供货，否则采购人有权拒收不符合要求的货物。

2、所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，由中标人采购的设备，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

3、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备项目实施团队，配备经验丰富的项目负责人和专职安全员。团队人员均应具有与本项目相适应的资质及专业能力，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度。

4、中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

5、如采购人有设施设备提供给中标人，中标人需承担起相关的保管责任，并按采购人的要求安装在指定位置。

6、材料、设备应选择得当，将合国家规范要求，主要部件及配件应选用同类产品中的优质品牌。

7、环保要求：因本项目建设地点所在区域周边为办公区域，要求投标人制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

8、安全文明要求：在合同履行期间必须保证中标人（含所有参与本项目的人员）项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由中标人承担，由此给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。

9、中标人需制定详细的安全保证措施，配备项目负责人和安全员对现场安装安全全面负责，同时应保证项目实施中相关人员的人身安全，并购买人身意外险。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目安装造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

10、在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人提供有关样品供用户进行初验；如用户初验不合格的，包括发现货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料等，采购人有权报请质检部门对样品进行检验，根据检验结果，采购人有权向中标人主张违约责任。

11、投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。签订合同时，采购人可要求中标人提供相关证明材料（检测报告、业绩）的原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。

# 第四章  合同文本

编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

- 第一部分  合同一般条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备 项目（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035）政府采购结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方、乙方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额/乙方的利润/增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训/运输费用/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同特殊条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同特殊条款》

第四条  权利保证

乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。乙方应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交付时间要求：详见《合同特殊条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。根据招标文件要求及有关规定由甲方到场，并按国家标准进行验收。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条   售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条   付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同特殊条款》。

第十三条  违约责任

1、甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，甲方有权要求乙方每逾期1天向甲方支付逾期交付货物货款总额1％的违约金。但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁。

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同货物的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的10%。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十六条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条  争议解决方式

1、甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式三份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份。

3、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

- 第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的采购的标的物，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：（1）JSZC-320581-JZCG-G2025-0035号招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

二、交付时间：

三、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为        （大写       ）元人民币。本合同采用固定总价合同。

2、付款方式：按本项目招标文件中规定的付款方式执行。

四、产品保修及售后服务：

1、从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

2、货物免费保修    年，自甲方验收合格之日（如需安装调试的，则自安装调试并经甲方验收合格之日起）起计算。

3、乙方应在接到甲方通知后    小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过    小时的，甲方有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过    小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

传真号码：

联 系 人：

4、免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

5、若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

6、免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

甲方（加盖公章）                          乙方（加盖公章）

代表人（签字或盖章）：                    代表人（签字或盖章）：

地址：                                    地址：

签订日期：     年    月    日

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评分标准

评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

（一）价格部分40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术部分42分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 34分 | 投标人提供的货物技术性能参数全部满足招标文件要求的得基本分34分。带“▲”项为主要技术参数，每负偏离一项扣0.5分；其余为一般技术参数，每负偏离一项扣0.02分。 注：带“▲”项须按招标文件要求提供相关证明材料作为佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |
| 2 | 配置情况 | 3分 | 根据投标人提供有关设备的配置及技术性能情况进行综合评定，配置及技术性能优于采购需求的得3分；配置及技术性能符合采购需求的得2分；配置及技术性能有所欠缺的得1分。 |
| 3 | 供货计划 | 2分 | 根据投标人提供的供货计划（包括供货进度计划、供货保障措施）进行评定。计划方案详细具体、科学合理、针对性突出，优于项目需求的得2分；方案可行，能满足需求的得1.5分；方案有所欠缺的得1分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 3分 | 根据投标人提供的安装调试方案（包括现场安装调试、质量安全保障措施）进行评定，内容完整全面、方案科学合理、措施切实可行，优于项目需求的得3分；方案可行，能满足项目需求的得2分；方案有所欠缺的得1分。 |

（三）商务部分18分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 5分 | 投标人对招标文件的“商务要求响应及偏离表”中10项合同条款完全响应的得5分；有负偏离条款，每条扣0.5分。 |
| 2 | 项目团队的人员配备 | 4分 | 投标人针对本项目提供的项目组人员中： （1）具有电子信息工程高级工程师证书的，有一人得1分，最高得1分； （2）具有低压电工证的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：①投标文件中需提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或未按要求提供的不得分。 ②上述人员证书不重复计算。 |
| 3 | 免费质量保证期 | 1分 | 所有投标货物免费质量保证期满足招标文件要求的得1分（技术性能参数要求中有另外列明的除外），否则不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评定。优于项目需求的得2分；符合项目需求的得1.5分；有所欠缺的得0.5分。 |
| 5 | 业绩情况 | 4分 | 根据投标人提供的自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目（包含LED显示屏）业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供合同证明材料，包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单，未按要求提供的不得分。 |
| 6 | 政府采购相关政策情况 | 2分 | 1、投标设备（除设备清单中管理工作站、笔记本电脑、液晶一体机外）具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，得1分。 2、投标设备具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 注：投标文件中需提供相关证书的扫描件，未提供的本项不得分。 |

二、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》，填报严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。《中小企业声明函》中所填的行业应与该规定所属行业一致，存在不一致的不享受相关政策。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

3、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第六章  投标文件格式

投   标   文   件

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件的组成

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料（其中“通用资格承诺声明函”格式见附件3）：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供“通用资格承诺声明函”）；

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；

1.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供“通用资格承诺声明函”）。

2、法人授权书（格式见附件4）

3、投标函（格式见附件5）

三、符合性审查内容

1、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件6）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件7）

3、详细配置表（格式见附件11）

4、项目实施方案（格式见附件12）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件13）

6、业绩一览表（格式见附件14）

7、其他（格式见附件15）

五、价格扣除证明文件

1、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

总备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若材料有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035

投标总报价

小写： （人民币：元）

金额大写：

- 附件2 投标分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目设备的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报”价相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

5、投标设备对应制造商应按实填写，享受中小企业扶持政策的情形详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

6、投标人可根据自身纳税人资质及项目实际情况，在备注列中明确适用的税率，确保符合国家税收法律法规要求，由此产生后期税务风险及责任由投标人自行承担。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件3 通用资格承诺声明函

本单位参加 常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备 （项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035）的公开招标采购活动，在此郑重声明，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；

4、未欠缴应纳税款和社会保险费，在此方面无不良记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明内容的真实性负责，如行政监督管理部门或采购人及代理机构对上述声明事项进行查证，本单位将积极配合。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件4 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（授权代表姓名）为我方就JSZC-320581-JZCG-G2025-0035，常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_2025_年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

- 附件5 投标函

致：常熟市卫生健康委员会、常熟市公共资源交易中心

根据贵方的 常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备项目（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0035）招标文件，经研究（投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方承诺若被发现有涉嫌参与串通投标行为的（包括但不限于在苏采云系统“标书制作工具客户端标识码”检查中被查出与其他投标人一致情形等），愿意承担由此产生的一切后果。

（6）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（7）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                 电子邮箱：

投标人开户行：                   账号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件6 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标货物配置及技术性能参数要求 | 投标货物配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第三章 项目需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报设备的配置及技术性能参数进行评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、本项目“第三章 项目需求”中的“三、技术性能参数要求”中标注“▲”项为重要技术参数，投标人需在投标文件中提供招标文件中要求的相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。

4、表格不够可另接。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |

注：1、投标人应据实填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、上表中具体合同条款内容，详见招标文件“第四章 合同文本”。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况（有无偏离） | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |
| 3 | 本项目采购的“管理工作站、笔记本电脑、液晶一体机”属于“节能产品政府采购品目清单”范围（关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）），均须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件 |  |  |

备注：

1、投标人应对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，内容详见“第三章 项目需求”。若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2、针对上述实质性要求，投标人未逐条作出明确响应的或未提供证明材料的，作无效投标处理。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 常熟市卫生健康委员会 的 （JSZC-320581-JZCG-G2025-0035，常熟市区域医疗中心（海虞区域医疗中心）改扩建工程（一期）LED屏等设备） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（视频监控系统管理工作站），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（门禁系统管理工作站），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（车辆管理系统管理工作站），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、（机房系统不间断电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、（4F多功能室、5F小会议室视频会议主机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、（4F多功能室、5F小会议室高清视频终端），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、（4F多功能室、5F小会议室摄像机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、（4F多功能室、5F小会议室麦克风），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、（4F多功能室、5F小会议室有源音箱），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、（4F多功能室、5F小会议室86寸一体机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、（4F多功能室、5F小会议室投屏器），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、（1F门诊大厅大屏P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、（1F门诊大厅大屏LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、（1F门诊大厅大屏电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15、（1F门诊大厅大屏笔记本电脑（含多媒体播控软件）），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16、（5F大会议室大屏1 P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17、（5F大会议室大屏1 LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18、（5F大会议室大屏1电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19、（5F大会议室大屏1笔记本电脑），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20、（5F大会议室大屏2 P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21、（5F大会议室大屏2 LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22、（5F大会议室大屏2电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23、（5F报告厅大屏P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24、（5F报告厅大屏LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25、（5F报告厅大屏电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26、（5F报告厅大屏笔记本电脑），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27、（室外大屏P4.0显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28、（室外大屏播放盒），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29、（室外大屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30、（室外大屏电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31、（1F门诊大厅条屏1 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32、（1F门诊大厅条屏1 控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33、（1F门诊大厅条屏1电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34、（1F西药发放窗口条屏2 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35、（1F西药发放窗口条屏2接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36、（1F西药发放窗口条屏2电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37、（1F中药发放窗口条屏3 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38、（1F中药发放窗口条屏3控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39、（1F中药发放窗口条屏3电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40、（1F挂号收费窗口条屏4 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41、（1F挂号收费窗口条屏4控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42、（1F挂号收费窗口条屏4电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43、（1F挂号收费窗口条屏5 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44、（1F挂号收费窗口条屏5控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45、（1F挂号收费窗口条屏5电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46、（1F发药窗口条屏6 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47、（1F发药窗口条屏6控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48、（1F发药窗口条屏6电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49、（1F登记窗口条屏7 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50、（1F登记窗口条屏7控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51、（1F登记窗口条屏7电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52、（2F挂号收费窗口条屏8 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53、（2F挂号收费窗口条屏8控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54、（2F挂号收费窗口条屏8电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55、（2F检验科窗口条屏9 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56、（2F检验科窗口条屏9控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57、（2F检验科窗口条屏9电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58、（3F挂号收费窗口条屏10 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59、（3F挂号收费窗口条屏10控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60、（3F挂号收费窗口条屏10电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61、（4F挂号收费窗口条屏11 P4户内LED显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62、（4F挂号收费窗口条屏11控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63、（4F挂号收费窗口条屏11电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64、（4F实训基地1大屏P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65、（4F实训基地1大屏LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66、（4F实训基地1大屏电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67、（4F实训基地1大屏笔记本电脑），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68、（4F实训基地2大屏P2.5显示屏），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69、（4F实训基地2大屏LED彩屏接收卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70、（4F实训基地2大屏电源），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71、（4F实训基地2大屏笔记本电脑），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72、（智慧门诊信息交互服务器软件），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73、（信息发布服务器软件），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74、（第三方数据接口软件），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75、（智慧门诊信息交互服务器硬件），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76、（信息发布服务器硬件），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77、（50寸液晶一体机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78、（普通诊室液晶一体机），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79、（LED信息发布屏控制卡），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80、（广告机（壁挂）），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）货物类采购项目应当对“主要采购标的”（具体详见“第三章 项目需求”有关规定，不包括配件和辅料）的制造商进行声明。涉及多个主要采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个不同制造商的相关信息；若为同一制造商制造的可合并填报。

（5）如未对上述声明函内企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

- 附件11 详细配置表

| 设备名称 | 部件名称 | 品牌及规格型号 | 产地/制造商 | 主要技术性能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.5显示屏 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 摄像机 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 86寸一体机 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 智慧门诊信息交互服务器硬件 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 信息发布服务器硬件 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 50寸液晶一体机 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 普通诊室液晶一体机 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对上述表中拟提供设备据实、详细填写有关配置情况。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件12 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供货计划（包括供货进度计划、供货保障措施）。

2、安装调试方案（包括现场安装调试、质量安全保障措施）。

3、项目团队的人员配备（格式自拟）。

注：需提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件13 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质量保证期说明。

2、售后服务方案。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目（包含LED显示屏）业绩。

2、投标文件中需提供合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页、合同货物清单）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

- 附件15 其他

1、投标设备（除设备清单中管理工作站、笔记本电脑、液晶一体机外）具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（如果有的话）。

2、投标设备具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件（如果有的话）。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容（如身份证正反面复印件等），并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7、质疑的接收、处理和答复权责范围：详见本采购文件“第二章 投标人须知”中“质疑处理”有关条款。请供应商根据所质疑归属内容，向对应权责部门以纸质原件形式提出质疑。