政府采购文件

采购编号：JSZC-320509-NJCC-G2025-0007

采购项目：吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装

采购类别：货物类

采购单位：苏州市吴江区殡仪馆

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司

二〇二五年九月

前附表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320509-NJCC-G2025-0007 |
| 2 | 采购内容 | 吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装 |
| 3 | 采购人 | 单位名称：苏州市吴江区殡仪馆 单位地址：苏州市吴江区平望镇梅堰太浦河北岸 联 系 人：杨书明 联系电话：0512-63666341 |
| 4 | 采购代理机构 | 单位名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 单位地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧 联 系 人：俞敏明、王瑞佳 联系电话：0512-63482162 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上获取 截止时间 | 2025年09月18日 |
| 8 | 现场勘察 | 勘察现场：各投标单位请自行前往勘察现场，以了解清楚现场条件后进行投标。投标单位须承担一旦中标但无法提供满足本项目要求的实施工作的风险，同时需承担给采购单位造成的一切损失，勘察现场费用自理。 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 本项目采用电子投标文件，各投标单位请按照采购文件要求制作上传电子投标文件，本项目无需提供纸质投标文件。 投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2025年10月09日13点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2025年10月09日13点30分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 请投标单位确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）（投标单位无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 1、本项目所产生的成交服务费由成交单位支付； 2、中标服务费的收取以采购预算金额为基数依据，按差额定率累进法收取，最低收费3000元； 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100~500万费率为预算金额的1.1%； 按照吴江区中介超市中标公告，本项目按70%收取，即本项目中标服务费为11886元，由中标单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中； 3、服务费交纳账户 户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司 账号：1102022009000794979 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标单位的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标单位的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标单位须知	11

第三章 电子投标文件格式	24

第四章 采购书	39

第五章 合同一般条款	62

第六章 合同特殊条款	68

第七章 评标方法、评分标准	75

# 第一章 投标邀请函

受苏州市吴江区殡仪馆的委托，南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司就其所需的吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装项目进行国内公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-NJCC-G2025-0007

二、招标内容：

（一）项目名称：吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装

（二）采购预算：人民币壹佰壹拾捌万元整（￥：1180000.00）

（三）采购需求：吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装(详见第四章采购书)

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器 | 台 | 1 |
| 2 | 带形母线 | 米 | 4 |
| 3 | 软连接 | 块 | 4 |
| 4 | 高压柜 | 台 | 1 |
| 5 | 高压柜 | 台 | 1 |
| 6 | 高压柜 | 台 | 1 |
| 7 | 高压柜 | 台 | 1 |
| 8 | 直流屏 | 台 | 1 |
| 9 | 低压总柜 | 台 | 1 |
| 10 | 低压出线柜 | 台 | 1 |
| 11 | 低压电容柜 | 台 | 1 |
| 12 | 带形母线 | 米 | 7 |
| 13 | 铁构件 | 米 | 50 |
| 14 | 接地母线 | 米 | 60 |
| 15 | 电力电缆 | 米 | 20 |
| 16 | 铜端子 | 只 | 4 |
| 17 | 接地极 | 根 | 8 |
| 18 | 控制电缆 | 米 | 100 |
| 19 | 控制电缆 | 米 | 100 |
| 20 | 电力电缆 | 米 | 15 |
| 21 | 电力电缆头 | 套 | 1 |
| 22 | 电力电缆头 | 套 | 1 |
| 23 | 电力电缆 | 米 | 150 |
| 24 | 电力电缆头 | 套 | 1 |
| 25 | 电力电缆头 | 套 | 1 |
| 26 | 电力电缆 | 米 | 90 |
| 27 | 电力电缆 | 米 | 25 |
| 28 | 电力电缆头 | 套 | 4 |
| 29 | 电力电缆头 | 套 | 4 |
| 30 | 柴油发电机 | 台 | 1 |
| 31 | 储油箱 | 台 | 1 |
| 32 | 防火堵洞 | 处 | 2 |
| 33 | 顶管 | m | 150 |
| 34 | 警示柱 | 根 | 4 |
| 35 | 电缆头搭接 | 系统 | 1 |
| 36 | 模拟屏 | 台 | 1 |
| 37 | 安全器具 | 项 | 1 |
| 38 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 |
| 39 | 母线 | 系统 | 1 |
| 40 | 母线 | 系统 | 1 |
| 41 | 避雷器 | 组 | 3 |
| 42 | 电气试验 | 系统 | 1 |
| 43 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 44 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |

注：

1、以上施工时间均为下午5点至次日凌晨5点，凌晨5点后必须保障殡仪馆正常供电；

2、以上所有项目均不包含土建，基础建设，配电房内部照明，高压出线电缆通道，电缆井均不在内；

3、原有400kVA低压柜需利用，结合此次新增低压柜改造；

4、原有变压器及整套低压总柜移至甲方指定位置，并安装调试完毕；

5、总配电间至老配电房低压电缆通道利用原有，如原有通道无法使用需新做通道未含在内；

6、以上清单如出现产品品牌或型号，仅供参考，不作要求；

7、确保甲方正常用电需求，所需连接施工、调试由中标单位负责；

8、投标单位须提供详细的安全施工方案。

（四）交货位置：苏州市吴江区殡仪馆，具体根据采购人要求。

（五）质保期：自项目验收合格之日起，本项目至少需提供2年免费的质保及维保服务。

（六）合同履行期限：合同签订生效，并接到采购单位通知后20天内交货并安装调试完毕。

三、投标单位资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力证明。（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（具备履行合同的相关设备、人员等证明材料）

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单扫描件）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。投标单位必须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备在有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级(含)及以上资质；

2.具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质。

（四）其他要求：

1.根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.本项目不接受联合体投标；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、招标文件获取

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

（二）地点：苏采云系统

（三）方式：苏采云系统自行下载

（四）售价：0.00元

五、投标文件接收

（一）开始接收时间：2025年10月09日13:00（北京时间）

（二）接收截止时间：2025年10月09日13：30（北京时间）

（三）接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、投标文件开启

（一）开标时间：2025年10月09日13:30 （北京时间）

（二）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，投标单位无需到现场。

七、公告期限

本公告期限为自公告发布之日起五个工作日。

八、其他补充事宜

（一）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（二）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（三）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（四）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（五）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（六）本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（七）请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

（八）本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

（九）苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982390。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

单位名称：苏州市吴江区殡仪馆

单位地址：苏州市吴江区平望镇梅堰太浦河北岸

联系人：杨书明

联系电话：0512- 63666341

（二）采购代理机构信息

单位名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司

单位地址：苏州市吴江区松陵镇流虹路1086号四楼东侧

联系人：俞敏明、王瑞佳

联系电话：0512-63482162

（三）项目联系方式

项目联系人：俞敏明、王瑞佳

电话：0512-63482162

# 第二章 投标单位须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标单位（人）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标单位根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8天：日历日。

2.9合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本次招标不接受进口产品投标。

二、 投标单位

3. 合格投标单位的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标单位代表

指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标及分包转包

6.1本次招标不接受联合投标的方式；

6.2本项目不接受分包转包方式。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标单位应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标单位自己承担。投标单位同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标单位在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标单位不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

9.3为使投标单位有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标单位书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标单位应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标单位不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（详见第三章格式）；

（2）投标单位情况表（详见第三章格式）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表；

13.4.2商务条款偏离表；（详见第三章格式）

13.4.3投标产品（设备、材料）技术对照表；（详见第三章格式）

13.5综合评审响应文件

13.5.1 安全责任承诺书；

13.5.2与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。投标单位必须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标单位的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标单位应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标单位应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标单位应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标单位造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标单位必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标单位不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标单位上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标单位的所有权利和义务以及投标单位受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标单位不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标单位可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标单位可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标单位应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标单位名称和投标价格。

21.3投标单位在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标单位如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标单位都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标单位如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标单位自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标单位，调整后的价格应对投标单位具有约束力。如果投标单位不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标单位提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标单位的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标单位对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标单位提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标单位在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标单位未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标单位提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标单位的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标单位被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标单位所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标单位所提交货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标单位的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标单位如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：

户名：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司吴江分公司

账号：1102022009000794979

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式2：投标函

投标函

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                        联 系 人：_____________________

地    址：                        邮政编码：_____________________

联系电话（手机）：                传    真：_____________________

投标单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 完工期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ￥： 元 大写：人民币 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：投标单位对《开标一览表》 中的全部货物和服务的报价应包括投标产品的供货、安装、调试、辅助材料、材料损耗、仓储、发货、送货、人工、培训、保险、运费、各种税费、劳保、检测费、专利技术及质保等一切费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 验收期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：1、请投标单位按照采购需求逐项填写《投标报价明细》，本《投标报价明细》中投标总价需与开标一览表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项,均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

2、投标单位对《投标报价明细》 中的全部货物和服务的报价应包括投标产品的供货、安装、调试、辅助材料、材料损耗、仓储、发货、送货、人工、培训、保险、运费、各种税费、劳保、检测费、专利技术及质保等一切费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

格式5、投标产品（设备、材料）技术对照表

投标产品（设备、材料）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 产品名称、品牌、规格 | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标单位必须对照招标文件的技术规格参数，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应。特别对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投产品的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。未列明的视为投标单位满足招标技术要求，如中标后所供货物无法满足该项要求的，视为投标单位虚假应标。

3、投标单位须对所有技术应答负责，如技术响应对照表中出现提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式7、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标单位应提供双方签订合同的复印件并加盖投标单位公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

格式8、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法定代表人签字：

投标单位：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式9、技术方案

技术方案

提示： 1、投标单位应针对本次招标项目特点编写公司所采取的技术方案，从产品的设计先进性、结构（外形）合理性、操作便捷性和安全性、质量可靠性和稳定性、经济适用性等方面，阐述产品的技术先进性。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位名称（公章）：

格式10、售后服务方案

售后服务方案

提示： 1、投标单位应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的售后服务方案。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位名称（公章）：

格式11、安全责任承诺书

安全责任承诺书

致：苏州市吴江区殡仪馆

如我单位成交，我方将认真履行本次       (项目编号)采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或代理人:(签字或盖章)

日期:      年   月   日

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ……        设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

- ……         设备  ，属于  工业  ；制造商              （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，制造商属于                 （中型企业、小型企业、微型企业，三选一填写）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

在货物类采购项目中，货物由中型、小型或微型企业制造的（即货物由中型、小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标）视为中小微企业。

依据工信部联企业[2011]300号文，工业的行业划分标准如下：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

# 第四章 采购书

受苏州市吴江区殡仪馆的委托，南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司就其所需的吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装项目进行国内公开招标，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320509-NJCC-G2025-0007

二、项目名称：吴江区殡仪馆电力改造设备采购安装

三、采购需求：

（一）采购设备清单：

| 序号 | 采购名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸电力变压器 | 1、名称：变压器 2、型号：S-1250/10-NX2 10+-2*2.5%/0.4kV D.yn11 50HZ Ud=4%(能效2级及以上） 3、容量（kV·A）：1250 4、电压（kV）：10 5、材质：铜芯 | 台 | 1 |
| 2 | 带形母线 | 1、名称：防护罩铜排 2、型号：TMY-4*（10*120） | 米 | 4 |
| 3 | 软连接 | 1、名称：软连接 2、型号：MST-120*10 | 块 | 4 |
| 4 | 高压柜 | 1、名称：高压进线柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2300 | 台 | 1 |
| 5 | 高压柜 | 1、名称：高压计量柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2300 | 台 | 1 |
| 6 | 高压柜 | 1、名称：高压PT柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2300 | 台 | 1 |
| 7 | 高压柜 | 1、名称：高压出线柜 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2300 | 台 | 1 |
| 8 | 直流屏 | 1、名称：直流屏 2、型号：DC220V 20AH | 台 | 1 |
| 9 | 低压总柜 | 1、名称：双电源进线柜（市电+发电机） 2、型号：GGD 3、尺寸1000*800*2200 4、开关电流：2500A/4+1000A/4（机械连锁） | 台 | 1 |
| 10 | 低压出线柜 | 1、名称：出线柜 2、型号：GGD 3、尺寸800*600*2200 4、开关电流：630A*2 | 台 | 1 |
| 11 | 低压电容柜 | 1、名称：电容柜 2、型号：GGD 3、尺寸800*600*2200 4、电容规格：10*20kVar | 台 | 1 |
| 12 | 带形母线 | 1、名称：低压柜水平排 2、规格：TMY-4*（10*1200）+1*（8*80） | 米 | 7 |
| 13 | 铁构件 | 1、名称：基础槽钢 2、规格：10# | 米 | 50 |
| 14 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 规格：-50*6 | 米 | 60 |
| 15 | 电力电缆 | 1、名称：中性点接地电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV-1*185mm | 米 | 20 |
| 16 | 铜端子 | 1、名称：铜端子 2、规格：185mm | 只 | 4 |
| 17 | 接地极 | 1、名称：接地角钢 2、规格：L2500*50*5 | 根 | 8 |
| 18 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：kVVP2/22-0.5(4*2.5) | 米 | 100 |
| 19 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：kVVP2/22-0.5(10*2.5) | 米 | 100 |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV 3、规格：3*95mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：综合 | 米 | 15 |
| 21 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：3x95 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：户外 | 套 | 1 |
| 22 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：3x95 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：户内 | 套 | 1 |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆高压电缆 2、型号：YJV22-8.7/15kV 3、规格：3*120mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：综合 | 米 | 150 |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：3x120 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：户内 | 套 | 1 |
| 25 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：3x120 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：环网柜拔插头（含可触摸式避雷器） | 套 | 1 |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆低压电缆（总配电房至老配电间） 2、型号：YJV-0.6/1kV 3、规格：4*300+1*150 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：综合 | 米 | 90 |
| 27 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆低压电缆（发电机至低压总柜） 2、型号：YJV-0.6/1kV 3、规格：3*300+1*150 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：综合 | 米 | 25 |
| 28 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：4*300+1*150 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：户内 | 套 | 4 |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格型号：3*300+1*150 3、符合设计及规范要求 4、安装部位：户内 | 套 | 4 |
| 30 | 柴油发电机 | 1、名称：柴油发电机 2、功率（kW）：500 3、电压（kV）：0.4 4、要求：原厂机组 5、安装方式、部位：综合 | 台 | 1 |
| 31 | 储油箱 | 1、名称：柴油储油箱 2、容量：500L 3、安装方式、部位：综合 | 台 | 1 |
| 32 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞 高压柜洞口 2、材质：防火泥 | 处 | 2 |
| 33 | 顶管 | 1、名称：电气顶管（进线电缆用） 2、材质：塑料管 3、规格：160 | m | 150 |
| 34 | 警示柱 | 1、类型：电缆标志桩 | 根 | 4 |
| 35 | 电缆头搭接 | 1、名称：进线电缆头搭接（涉网设备搭接） | 系统 | 1 |
| 36 | 模拟屏 | 1、名称：模拟屏 | 台 | 1 |
| 37 | 安全器具 | 1、名称：安全帽、绝缘鞋、令克棒等（根据吴江供电公司要求配置） | 项 | 1 |
| 38 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：油浸式 3、容量(KV·A)：1250 | 系统 | 1 |
| 39 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 1 |
| 40 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1kv | 系统 | 1 |
| 41 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 | 3 |
| 42 | 电气试验 | 1、名称：接地调试 | 系统 | 1 |
| 43 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 系统 | 1 |
| 44 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV | 系统 | 1 |

注：

1、以上施工时间均为下午5点至次日凌晨5点，凌晨5点后必须保障殡仪馆正常供电；

2、以上所有项目均不包含土建，基础建设，配电房内部照明，高压出线电缆通道，电缆井均不在内；

3、原有400kVA低压柜需利用，结合此次新增低压柜改造；

4、原有变压器及整套低压总柜移至甲方指定位置，并安装调试完毕；

5、总配电间至老配电房低压电缆通道利用原有，如原有通道无法使用需新做通道未含在内；

6、以上清单如出现产品品牌或型号，仅供参考，不作要求；

7、确保甲方正常用电需求，所需连接施工、调试由中标单位负责；

8、投标单位须提供详细的安全施工方案。

（二）适用标准及规范：

1、运行环境类型：安装在发电机房；

2、适用标准及规范

设备制造、安装、运行应符合下述规范和标准，还应符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准（包括各标准的引用标准）。合同中所有设备、备品备件，除招标文件中规定的技术参数和要求及所列标准外，其余均应遵照最新版本的国标（GB）、部标（DL）、国际电工委员会（IEC）标准。若标准之间出现矛盾时，以高标准为准。选用标准为签订合同时的最新版本。

| 标 准 | 名 称 |
| --- | --- |
| JB/T 10303 | 《工频柴油发电机组技术条件》 |
| GB/T 2820 | 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 |
| GB1105.1-3-87 | 《内燃机台架性能试验方法》 |
| GB/T3624 | 《柴油发电机安装质量要求》 |
| GB 12699 | 《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》 |
| JB/T 8587 | 《内燃机电站安全要求》 |
| GB 50235 | 《工业金属管道工程施工规范》 |
| GB 50273 | 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 |
| GB 50275 | 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 |
| GB 50231 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |
| GB 50126 | 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 |
| GB 50236 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 |
| GB 50243 | 《通风与空调工程施工及验收规范》 |
| GB 50019 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| GB 50174 | 《数据中心设计规范》 |
| GB 50093 | 《工业自动化仪表工程施工及质量验收规范》 |
| GB/T 50087 | 《工业企业噪声控制设计规范》 |
| GB 50058 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 |
| GB 16297 | 《大气污染物综合排放标准》 |
| GB 3096 | 《声环境质量标准》 |
| GB 3095 | 《环境空气质量标准》 |

所有标准、规范均应采用最新的现行版本和标准号。

（三）具体技术参数要求：

1、柴油发电机组技术参数要求：

1.1、柴油发电机组整体要求

规格：常用输出功率不小于500KW（该功率不包括冷却系统的辅助用电，即该功率为用户净可用电功率）,备用功率不小于550KW。

★基本要求：柴油发电机组中的三大主件：发动机、发电机、控制器与机组为同一集团产品。要求一线整机品牌，不接受OEM拼装或组装。请投标方应答所投机组品牌型号，应答发动机、发电机、控制器品牌，提供品牌声明函(格式自拟)，内容需包括：投标产品的品牌、商标、三大主件来源制造商地址等，提供品牌声明函并加盖整机品牌原厂公章。中标单位需提供品牌制造商针对本项目出具的项目授权（投标时提供品牌原厂经销授权,项目授权提供范本）。交货时须提供柴油发电机组原产地证明（投标时提供原产地证明范本）。

1.1.1、发电机组应具有自动启动、城网市电与发电机组自动转换功能；自动冷却停机的自动化功能。

1.1.2、要求为重负荷耐久型四冲程工业用水冷发动机，需能提供可靠动力。

1.1.3、柴油发动机及交流发电机要求为2025年及以后出厂新品（提供承诺函）

发电机组中的发动机、发电机、控制系统的设计生产、原型测试以及最终的装配和检测由柴油发电机组品牌原厂完成，要有测试报告验证发电机组设计性能及出厂证明（出厂时提供原厂测试报告及合格证，投标时提供范本）。

1.1.4、发电机组包括一台连在交流发电机上的柴油发动机，并且在共同的钢性底座上组装成套，底座底盘应采用高强度钢材制成并带有减震垫（安装于机组与底座之间），支撑发动机、发电机，整体吊装吊攀；底盘适合于固定在需方的混凝土基础上。

1.1.5、机组所有配套设备（包括但不限于控制器、散热器、风扇、消音器）必须由制造商统一配套，蓄电池、市电充电器、日用油箱、油罐由中标单位配套提供。

1.1.6、柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自启动装置，当正常供电电源中断供电时，应能自动启动，并应在15s内供电；当正常供电电源恢复供电后，应延时切换并停机。

1.1.7、把所有外露可动部件（手动操作控制除外）都封闭包装起来并完全防护，以防人员意外触及。所有防护装置应可拆卸。

★1.1.8、常用500KW机组，塑壳输出断路器3P 1250A，出厂标配装于机身，一线品牌（常熟开关）。

★1.1.9、常用500KW机组，出厂标配底座油箱容量不少于700L。

1.1.10、用防锈底漆和面漆对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行处理。温度高的表面部分应涂上能耐温高温而不会损坏的耐热油漆。

★1.1.11、机组噪音：额定负载工作时距机组1m处平均噪音值≤102dB(A)。

1.1.12、出厂时加满投标品牌原厂冷却液及原厂发动机专用润滑油。

1.1.13、质保期：3年（要求提供投标品牌原厂出具的质保承诺）。

1.1.14、运行环境：

海拔高度：≤1000米；

环境类型：室内安装；

1.1.15、机组主要技术性能：

本项目机房设置1台常用输出功率不小于500KW柴油发电机组（该功率不包括冷却系统的辅助用电，即该功率为用户净可用电功率）,作为本项目应急备用电源。当市电故障时可自动启动并15秒之内使机组输出100%额定负荷。

1.1.16、机组电气性能：

（1）额定输出电压：230/400V；

（2）额定频率50Hz；

（3）频率降≤2%；

（4）稳态频率带≤0.5%；

（5）瞬态频率调整率≤+10%\-7%;

（6）频率恢复时间≤3s；

（7）稳态电压偏差≤±1% ；

（8）瞬态电压偏差≤+20%\-15%；

（9）电压不平衡度≤1%；

（10）电压整定范围≥±5%；

（11）电压恢复时间≤4s；

（12）电压总谐波畸变率≤5％，

（13）启动时间：0-15S[可调],但15s内须从启动到稳定的额定输出。

▲（14）机组自启动成功率：≥99%。（需提供证明文件）

（15）动态电压变动率：负载从0到50％突变时＜ -15%。

（16）动态频率变动率：负载从0到50％突变时＜ -7%。

（17）抑制无线电干扰性能:电话影响系数TIF＜50，电话谐波系数THF＜2%。

1.2、发动机

1.2.1 常用500Kw机组，发动机参数：

（1）发动机备用功率：≥633KW

（2） 排列：L型

▲（3） 缸数：≥6缸

（4） 额定转速：1500r/min；

（5） 结构形式：四冲程.

（6） 调速系统：电调

（7） 发动机缸径行冲程：≥150*185

▲（8） 冷却方式：闭式循环水冷却、发动机风扇及散热器，能保证机组在≤45℃环境温度下满负荷正常运行。

（9）燃油耗量：≤129L/h（100%负载）

（10）燃油系统：电喷或直喷。

（11）燃油型号：国产0#柴油（常温下）；投标人必须分别注明在额定工况下25％、50％、75％、100％负载时的燃油消耗量。

（12）进气方式：涡轮增压。

（13）启动方式：直流24V电启动，具备自动与手动两套操作，可远程启动，机组本身应具有应急手动停机装置。

（14）充电机：发动机自带充电机。

（15）进气系统：包含空气滤清器、进气歧管、涡轮增压、低温中冷等装置。

（16）排气系统：包含排气管、涡轮增压及原厂的排气软管及工业型消音器。

（17）保护系统：要求具备高水温、低油压、超速、过盘车等保护功能。

（18）发动机控制系统具有故障报警功能。

★1.2.2、发电机品牌：与机组为同一集团产品；

1.2.3、发电机参数：

（1）型式：无刷、单轴承、旋转磁场三相同步交流发电机；

（2）额定电压：400/230V

（3）额定频率：50Hz

（4）功率因数：0.8（滞后）

（5）定子线圈接线：三相四线，Y接线

（6）接地方式：中性点直接接地

（7）绝缘等级：H级

（8）励磁方式：无刷永磁励磁系统

（9）调压方式：自动电压调节器，空载到满载时的电压变动率应不超过±1％。

（10）防护等级：≥IP23

（11）波形畸变率：≤2％

（12）电压调整范围：±5％额定电压。

（13）备用运转的标准温升125-150℃。

（14）交流发电机应能承受输出接线端短路10秒内3倍的额定短路电流，而不会给发电机造成损坏。

（15）机组应具备带容性负载能力，满足功率因数超前0.95稳定运行。

★1.3、控制器（与机组同品牌）

1.3.1、柴油发电机组自动控制屏

（1）自动化控制系统采用先进、成熟、可靠、操作简单的中、英文显示的人机界面产品；基于微处理器的发电机组监视、计量和控制系统。可实现数字式电压调节、数字式发动机调速和发动机组保护。

（2）运行模式：自动运行模式、手动运行模式、紧急停机模式，自动启动、自动停机功能；当市电失电时，柴油发电机组在接到自启动信号时，可（0-300s可调）启动机组，并在15S内正常供电；当市电恢复供电后，机组能在（0-600s可调）冷却延时一段时间后自动停机。

（3）机组紧急停机功能：可满足本地和远程控制。

（4）柴油发动机保护包括但不限于：润滑油压过报警/停机、发动机超速停机、发动机冷却液温度过高报警/停机、蓄电池电压过低或过高报警、蓄电池充电发电机故障报警。

（6）控制系统测量和仪表显示：发动机转速、发动机机油压力、发动机冷却液温度、蓄电池电压。

（7）故障状态指示灯信号显示：非自动状态、手动运行、自动模式、远程启动、停机、报警等；

（8）控制屏型式：金属外壳，液晶显示，LED背景光指示，支持多国语言，具有防震装置。

（9）采用固态控制技术，符合CE防护标准，适用于潮湿、震动等恶劣的现场环境状况。

（10）控制屏具有监测和保护：监控发动机和交流发电机重要功能的状态。

★（11）机组控制器需具备贴近同步发电机热损害曲线的反时限过流保护功能，最大限度发挥同步发电机的能力，同时避免其过热损坏。避免当负载侧发生短路故障时，机组过流保护与下游断路器保护不匹配，导致机组误动作停机，或者机组拒动导致发电机和输出电缆的损害。（具备权威认证，提供具体说明资料或第三方证明文件。）

（15）通信：必须具有Modbus标准接口，并提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口。

★中标单位须出具柴油发电机组生产厂家针对本项目开具的制造商授权书，投标时提供授权书扫描件。

2、S-1250油浸式变压器技术参数要求：

电压组合：10±2×2.5%/0.4KV；联接组别：DYN11；Ud=4%；能效二级及以上。

3、高压柜:KYN28A-12技术参数要求：

3.1、高压柜整体要求

3.1.1、产品在使用中能够安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

3.1.2、产品在设计上能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

3.1.3、类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上可以互换。

3.1.4、高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，采取倒角打磨等措施。

3.1.5、柜体采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成板厚2mm。

3.1.6、开关柜分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

3.1.7、断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

3.1.8、开关柜按工程要求提供相序标识，柜体颜色为：Ral7035。

3.1.9、对最小空气间隙的要求：

（1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

（2）高压柜以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质，绝缘隔板选用的是耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙满足下述要求：对12kV设备等于40mm。

（3）开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命与开关柜的使用寿命一致。

3.1.10、对接地的要求：

（1）开关柜的底架上均设置了可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径为12mm。接地连接点有清晰可见的接地符号。

（2）接地导体采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不超过110A/mm2，最小截面积等于240mm2。接地导体的末端用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，电气接触面积等于160mm2。

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都以可靠接地。

（4）各个功能单元的外壳均以连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件以直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%。

（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。

3.1.11、开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

3.1.12、观察窗的要求：

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。玻璃遮板应安装紧固，位置应满足观察需要。

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

3.1.13、对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备，并方便灯具更换。

3.1.14、柜内各隔室均安装驱潮加热器，总体加热功率由厂家提供。电加热选用AC 220V，加热器安装应远离一次设备，选用长寿命板式型。每隔室加热器要求常加热型与温湿度控制器加热相结合，且在每间隔安装一控制开关（带辅助触点）。

3.1.15、铭牌：开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

3.1.16开关柜的“五防”和联锁要求：

（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

（2）电缆室门与接地开关采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

（3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

（4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

（5）当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

（6）当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

（7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置，并应装设在仪表室。当出线侧带电时，应闭锁操作接地开关，并通过电磁锁直接闭锁后柜门。

（8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

（9）站用变压器开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变压器检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

（10）站用变压器开关柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变压器开关柜门，反之亦然。

（11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

3.1.17、对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

（1）开关柜应通过内部燃弧试验，并出具相应的试验报告。

（2）开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

（5）所有低压元件（照明开关等）不应直接装设在电缆室柜门上，应装设在仪表室。

3.1.18、开关柜防护等级的要求：在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

3.1.19、开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于700mm。

3.1.20、避雷器接地线应独立引出接地，各接地线应有集中接地螺栓，接地线经接地螺栓集中接地。母线设备及引下线加装复合绝缘外套，复合绝缘外套应满足相应电压等级要求，要求制造厂内加工，复合绝缘寿命与开关柜寿命一致。邻相间热缩绝缘的端部应错开，间距大于空气净距的要求。母线TV间隔具备母线接地功能。开关柜活门为金属材质，与带电部位满足绝缘距离要求。

3.2、12KV 真空断路器技术参数要求：

3.2.1、技术参数：

（1）额定电压：12kV。

（2）额定短时工频耐受电压（有效值）：断口、相间、对地 42KV。

（3）额定雷电冲击耐受电压（峰值）：断口、相间、对地 75KV。

（4）额定电流：630、1250、1600、2000、2500、3150A、4000A。

（5）额定短路开断电流：25、31.5、40、50KA。

（6）额定峰值耐受电流：63、80、100、125KA。

（7）额定电缆充电开断电流：25A。

（8）额定短路开断次数：不小于30次。

3.2.2、技术要求：

（1）为消除灰尘和潮气对真空灭弧室外绝缘能力的影响，绝缘方式采用固封极柱结构。

（2）断路器可安装于KYN28A-12中压柜内，适用于重合闸操作，并可频繁操作，可靠的20000次寿命，免维护。

（3）断路器采用流水线装配生产，各个工位生产数据自动记录保存，保证产品可追溯性。

（4）★每台断路器均进行三相同步机械特性测试，保证生产的断路器与试验断路器技术指标、性能的一致性。每台断路器可满足型式试验要求,提供型式试验报告。

（5）断路器性能达到国家标准GB1984-2014的M2、E2、C3级水平，断路器通过开合电容器组电流开合试验，断路器通过PCCC认证。

（6）真空泡材料必须为陶瓷。

（7）★操动机构自身应具备应同时具备机械防跳和电气防跳功能。并提供断路器厂家证明文件。

（8）接地方式采用接地排接地，一次导电件及梅花触头镀银层厚度达6μ。

3.3、接地开关技术参数要求：

操动机构：手动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

4、低压柜,GGD技术参数要求：

4.1、通用要求

4.1.1、设备外壳平整、严密、美观、要求15年不变形、腐蚀。

4.1.2、主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

4.1.3、柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

4.1.4、柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

（1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

（2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

（3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

（4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

（5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

（6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

（7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

（8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定。

（9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于15年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

（10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

（11）相序的排列参见表1母线相序排列表。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

（12）母线相色参见表2电工成套装置中的母线相色表。

表2　电工成套装置中的母线相色表

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

4.1.5、电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

4.1.6、抽屉层高分为1单元、2单元、4单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

4.1.7、功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

4.1.8、抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

4.1.9、抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

4.1.10、开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

4.1.11、出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线。

4.1.12、柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

4.1.13、每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

4.1.14、接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有1个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

4.1.15、装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线或铜编制带与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

4.2、断路器

4.2.1、0.4KV框架断路器

4.2.1.1、技术参数

（1）额定工作电压：AC415V。

（2）额定绝缘电压：AC1250V。

（3）额定工作电流：400A～6300A。

（4）分断能力：Icw=Ics=Icu≧66KA。

（5）电气寿命（AC415V）：2000A壳架及以下不少于10000次；2000A壳架以上不少于5000次。

（6）机械寿命（免维护）：2000A壳架及以下不少于25000次；2000A壳架以上不少于12500次。

4.2.1.2、技术要求

（1）3200A及以下规格在5000m高原场合工作电压不降容。

（2）控制器液晶显示（LCD），优选标配彩色触摸屏、内置蓝牙和USB。

（3）提供断路器内部触头温度监测功能。

（4）提供母排无线测温功能。

（5）附件模块化安装，无需接线。

（6）能实现本地物联（手机APP扫描智能控制器二维码即可自动连接蓝牙实现与断路器互联，可读取智能控制器的测量数据、保护整定值、历史数据、诊断维护等各种信息，还可实现动作特性检测、复制整定参数、数据上传、下载文档、提供相关技术支持等功能）、远程物联、无线物联。

（7）断路器具备电流、电压测量，精度满足±0.5%。

（8）断路器配置蓝牙功能，可与手机等移动设备直接互联进行数据交互访问。

（9）断路器具有健康诊断功能，能够监测断路器触头温度、触头磨损当量、断路器内部附件工作状态，提供健康提醒、健康预测、健康测试功能。

（10）断路器可提供方向性保护、双重参数、同期合闸、功率卸载、三相功率因素报警等设定（保护）功能。

（11）★断路器需满足上下级完全选择性保护，并提供完全选择性配置表及试验报告。

4.2.2、0.4KV 塑壳断路器

4.2.2.1、技术参数：

（1）额定工作电压：AC415V。

（2）额定绝缘电压：AC1000V。

（3）额定工作电流：10A～630A。

（4）电气寿命（AC415V）：250A壳架及以下不少于10000次；400A壳架及以上不少于7500次。

（5）机械寿命（免维护）：250A壳架及以下不少于25000次；400A壳架及以上不少于10000次。

（6）AC400V分断能力：125壳架以下额定极限分断能力(Icu) ≧50KA；额定运行分断能力(Ics) ≧35KA；125壳架以上额定极限分断能力(Icu) ≧70KA；额定运行分断能力(Ics) ≧50KA。

（7）AC690V分断能力：Icu=Ics≥80KA，额定电流32A~630A。

4.2.2.2、技术要求：

（1）外壳采用可回收材料，符合RoHS指令要求。

（2）断路器具备附件盒装化功能，方便用户现场加装。

（3）附件可视化，方便用户了解附件功能，安装更准确。

（4）脱扣器：热磁固定保护，也可升级为热磁可调型、智能型（三段保护）。

（5）断路器全系列均可实现倒进线不降容，热磁型具备消防报警不脱扣功能。

（6）智能型产品需集成USB接口功能，实现脱扣器与上位机之间的通信互联，并可通过USB为脱扣器供电，方便用户整定、查询，软件升级。

4.3、电路

4.3.1、主电路

（1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

（2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

（3）装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

4.3.2、辅助电路

（1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

（2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同。

（3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作。

（4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

4.4、电气间隙、爬电距离和间隔距离

4.4.1、主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

4.4.2、断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

4.5、铰链

4.5.1、门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

4.5.2、对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

4.5.3、单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链。

4.5.4、门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

4.6标志及铭牌

4.6.1、标志

在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

4.6.2、铭牌

每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

（四）安装说明：

1、投标单位应针对本项目配置专业的安装实施技术人员，如有涉及专业资质要求的则须配置具有对应专业资质的人员负责，持证上岗。项目实施过程中的安全及环保责任问题一律由中标单位自行承担。

2、所有安装施工（外部电缆工程）材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3、中标单位应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任。

4、中标单位中标后，在施工期间，中标单位应无条件的遵守施工现场的各项规章制度，无条件的接受采购方的质量监督。

5、严格按照采购人的施工要求以及确定的施工方案（项目工期进度计划）有序组织施工。

6、中标单位必须按照设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

7、中标单位必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

8、中标单位必须定期参加现场会议，与买方讨论关于设施的所有问题，在每次会议上，中标单位应说明将来的工作计划、影响因素以及由于相邻的其他工作而使其工作延误的原因。

9、中标单位须根据采购单位的项目进度、实施方案的要求，随时提供技术人员实施安装、调试等工作，并提供相关调试工具和材料。所有供电手续由中标单位负责，并确保通过供电部门验收，然后交付采购方使用。

10、中标单位负责通过国家相关法定部门的验收及（如果有的话）费用。

11、中标单位不得转包或分包。如发现有转包、违法分包现象或中标单位临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购人有权立即终止合同，由此造成的其他一切经济损失，由中标单位负责赔偿。

12、中标单位在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

13、中标单位应按照有关规定和施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因中标单位任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响采购人正常办公秩序、危及民众安全、破坏周边环境，或者影响其他中标单位施工等后果的，中标单位应承担责任。

14、中标单位应按照文明施工的要求，应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放，负责施工场地清洁卫生工作。

15、中标单位应负责施工场地清洁卫生工作。

（五）设备交付、验收：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使过的，并且是非长期积压的库存商品。

2、所有产品各项技术应当符合国家(强制性)标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附(配)件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案并更换该产品，直到最后纠正缺陷；投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7、验收要求:

7.1、履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2、履约验收主体：由甲方或委托专家(或第三方机构)组成的验收小组进行验收。

7.3、履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的约情况进行确认,验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测(检验)费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.4、验收时间：

(1)政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

(2)在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

7.5、其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

（六）售后服务及伴随服务：

1、质保期：自项目验收合格之日起，免费质保期不低于2年。

在质保期内，中标人提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障，乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。对于损坏的零部件，投标人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给招标人。

2、质保期内乙方提供免费上门服务,若出现故障1小时内积极响应并在4小时内解决出现的问题。在质保期结束后，乙方也必须提供1小时对设备故障做出响应和4小时内解决出现问题的技术服务。

3、伴随服务：（1）质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格。（2）投标单位投标时需提供各项沟通协调方案，中标后应负责协助采购单位处理好项目的各项沟通协调工作，确保项目顺利实施。

4、若在质保期内，中标人没有按承诺达到服务水平及响应速度到现场进行处理的，采购人有权委托第三方进行维修，且维修所产生的所有费用在合同余款中扣除。

四、综合说明及其它要求：

（一）投标文件中应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

（二）招标文件要求中若涉及品牌型号的仅作参考，投标单位可自行提供满足招标技术要求的产品进行投标。投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应招标文件要求。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

（三）投标单位应严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作，如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（四）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

（五）投标报价包含投标产品的供货、安装、调试、辅助材料、材料损耗、仓储、发货、送货、人工、培训、保险、运费、各种税费、劳保、检测费、专利技术及质保等一切费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它乙方认为应纳入的一切费用。本项目为交钥匙项目，投标单位报价时应考虑招标文件及招标图纸所有各项内容，并确保通过验收，投标报价应为包括完成上述全部各项内容的总费用，采购单位不再另行增加费用。

（六）中标单位应按照采购方要求实施安装到位。安装必须加强管理，遵守现场的规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由供方负全责；安装期间不得影响采购单位正常工作和秩序；安装期间服从需方管理，设备进场要经需采购方验货后才能安装；如因其施工原因对墙面、地面、装修造成破坏的，应由供方负责修复如初并承担一切费用。无论安装及调试期间或退换过程中，供方负责及时清理垃圾。

（七）知识产权：

供方应保证需方免除且供方承担由于需方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（八）政策执行：

1、本次招标不接受整体全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。投标单位必须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标。

3、节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品采购品目，投标单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（九）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构公示的补充通知为准。

（十）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：投标文件递交截止时间后。

2、查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第五章 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5. 质量保证

5.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

6. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7. 售后服务

7.1设备质保      年；自设备验收合格之日起计算。质保期内，乙方对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由乙方承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给甲方。

7.2按合同定期到货，安装前乙方需把设备资料报甲方审核；

7.3终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；

7.4在质保期满后，乙方需长期提供优惠价格的主要零配件；

7.5乙方保证接到故障电话后能保证2小时内到现场，如需更换设备或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。

7.6伴随服务：质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标人在电子投标文件中投报）。

三、标的物的交付、检验和验收

8. 产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使过的，并且是非长期积压的库存商品。

9. 所有产品各项技术应当符合国家(强制性)标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

10. 所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

11. 所有设备、附(配)件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

12. 缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案并更换该产品，直到最后纠正缺陷；投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

13. 如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

14. 验收要求:

14.1履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

14.2履约验收主体：由甲方或委托专家(或第三方机构)组成的验收小组进行验收。

14.3履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的约情况进行确认,验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测(检验)费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

14.4验收时间：

(1)政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

(2)在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

14.5其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

四、对标的物提出异议的时间和办法

15.  对标的物提出异议的时间和办法

15.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

15.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

15.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

16.  合同价款和支付

16.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

16.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

16.2.1合格的销售发票；

16.2.2甲方签收后的送货回单和验收合格证明。

16.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

16.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

17.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

17.2甲方违约责任

17.2.1甲方逾期付款（正常拒付，或因财政支付要求等，供方同意延期支付时除外）的应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息，但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

17.2.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

17.3乙方违约责任

17.3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

17.3.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力

18. 不可抗力

18.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、索赔

19. 索赔

19.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

19.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

19.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

19.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

19.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

19.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

19.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

九、履约保证金：按合同特殊条款的规定

十、合同的解除和转让

20. 合同的解除

20.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

20.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

20.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

20.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

21. 合同的转让

合同不得转让。

十一、争议解决及未尽事宜

22. 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

23. 合同份数。

本合同一式四份，甲、乙方双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

24. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第六章 合同特殊条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州市政府采购编号            号采购文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，按《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的

事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

（一）乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

（二）下列文件为本合同不可分割部分：

1、采购文件；

2、乙方中标的投标书；

3、乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4、中标通知书。

二、价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币         元，投标总价一次报定，总报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）付款方式：

1、在政府采购合同签订生效后，乙方开具符合甲方要求的合格发票送达甲方后，甲方支付乙方合同总价20%的预付款；待所有货物到达甲方指定地点，并安装完毕竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；余款20%在质保期满后，无质量问题，由甲方在30日内向乙方一次性付清。（具体支付金额以甲方财政支付要求为准）。

2、账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

3、付款方式：银行汇票或转帐。

三、质量与检验：

（一）如本项目标的物涉及商品包装及快递包装的情况，则乙方需要按照以下法规通知标准执行政府采购商品包装和快递包装要求。详见：关于《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》的通知（苏财办购〔2020〕8号）。

（二）乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

（三）根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地相关部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（四）除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

（五）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

四、标的物的交付

（一）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（二）乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

（三）乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（四）提供所交付产品的合格证书。

（五）完工期限：合同签订生效，并接到采购单位通知后20天内交货并安装调试完毕。

（六）交货地点：苏州市吴江区殡仪馆，具体按照甲方指定地点。

五、伴随服务

（一）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1. 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2. 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3. 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.对甲方技术人员的技术指导或培训。

（二）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

六、验收标准：

（一）产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使过的，并且是非长期积压的库存商品。

（二）所有产品各项技术应当符合国家(强制性)标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

（三）所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

（四）所有设备、附(配)件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（五）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案并更换该产品，直到最后纠正缺陷；投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

（六）如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（七）验收要求:

1、履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

2、履约验收主体：由甲方或委托专家(或第三方机构)组成的验收小组进行验收。

3、履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的约情况进行确认,验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测(检验)费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

4、验收时间：

(1)政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

(2)在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

5、其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

七、标的物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三） 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见

八、售后服务：

1、质保期为       年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

九、合同生效及其它：

1、本合同在双方签名盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

十、合同附件

安全责任协议书。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表） （签字或盖章）： | 法定代表人（授权代表） （签字或盖章）： |
| 签约日期： | 签约日期： |

安全责任协议书

‌甲方‌（建设单位）：________________________

‌乙方‌（施工单位）：________________________

根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，甲乙双方就____         ____工程（工程名称）的施工安全责任达成如下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.合同工期：自____年____月____日至____年____月____日

第二条 甲方责任

1.提供符合安全标准的施工图纸和技术资料；

2.监督乙方执行安全规章制度，定期检查施工现场；

3.提供施工现场及毗邻区域的地下管线资料；

4.不得压缩合同约定的工期或要求违规施工。

第三条 乙方责任

1.建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度；

2.特种作业人员必须持证上岗（如塔吊操作、高空作业等）；

3.严格执行安全技术交底和操作规程；

4.配备合格的安全防护用品和设备；

5.为施工人员办理工伤保险和意外伤害保险。

第四条 安全技术措施

1.高空作业必须使用安全带、安全网等防护措施；

2.施工现场设置明显的安全警示标志；

3.临时用电符合三级配电系统要求；

4.动火作业需办理审批手续并配备消防器材；

第五条 事故处理

1.发生事故后立即启动应急预案；

2.保护现场并及时报告有关部门；

3.配合事故调查，落实整改措施；

第六条 违约责任

1.乙方违反安全规定，甲方有权要求停工整改；

2.因乙方责任导致的事故，由乙方承担全部责任；

3.甲方违规指挥造成的损失由甲方承担。

第七条 协议期限

本协议自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格后终止。

甲方（盖章）：_____________

代表签字：_______________

日期：___________________

乙方（盖章）：_____________

代表签字：_______________

日期：___________________

# 第七章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

（一）评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

（二）综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

（三）提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

（四）评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

（五）采购人已书面授权评标委员会直接确定中标单位。

二、政府采购政策执行办法：

（一）针对中小型企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。投标单位必须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则为无效投标；

注：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格（30分）

1、投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算价格的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

2、以实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术参数比较（10分）

所投设备的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得最高分10分，打★为重要技术指标，负偏离每项扣1分，其余负偏离每项扣0.25分，扣完为止；文件中要求提供证明材料的，未提供的视为负偏离。投标人所投设备品牌、型号、功能参数与招标文件要求不一致的应全部在技术偏离（响应）表中逐项响应。

（三）针对本项目的组织实施方案及售后服务方案（37分）

1、项目实施方案（最高为29分）

（1）项目整体实施方案，最高得8分：投标人的施工组织总体设想、方案针对性等健全、合理、规范、高效，内容详实具体、可行性强的得8分，内容较为详细、可行性较强的得5分，内容、可行性一般的得2分，为提供不得分。

（2）施工总进度及各阶段方案比较，最高得5分：投标人针对施工总进度计划和各阶段进度计划方案的安排及保证措施（包括施工计划、设备配置、材料配置、安装方案等），阐述介绍完整详细、具备合理性、优越性、科学性，优秀的得5分，施工组织方案完整、合理性一般得3分；施工组织方案完整、合理性较差，得1分；未提供的不得分。

（3）沟通协调方案比较，最高得4分：投标人需根据项目涉及的各方人员进行统筹协调，共同推动项目有序推进。沟通协调方案内容全面、措施有针对性及可行性得4分；沟通协调方案内完整、措施针对性及合理性一般，得2分；沟通协调方案及措施内容全面针对性、合理性较差，得1分；未提供的不得分。

（4）安全文明施工方案比较，最高得4分：投标人需根据项目特点组织、安排、协调对项目实施过程中减少对周边环境的影响，落实安全文明作业措施制定方案。维护环境、安全施工方案及措施内容完整、有针对性、可操作性得4分，内容完整但措施针对性、合理性一般的得2分，内容及措施针对性较差的得1分；未提供的不得分。

（5）应急保障方案比较，最高得5分。施工时段保证甲方正常用电方案及施工区域内可能存在的各种突发事件、危险应急响应预案科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。

（6）资料管理及验收方案比较，最高得3分：资料管理方案、竣工验收程序规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得3分；可操作性尚可，内容描述较详细的得2分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；未提供的不得分。

2、投标人售后服务方案情况比较（8分）：

（1）保养及维保方案：4分

投标单位根据本项目特点，制定保养及维保方案。

投标单位维保资质（包括不限于投标品牌的保养授权、维修授权、维保人员资质、备品备件仓库等）；

服务方案详细具体，可行性高，满足本项目实际需求的得4分；

上述方案有一项内容缺陷或一项明显错误或一项内容不能满足本项目实际需求的得2分。

其余情况不得分。

（2）类似保养业绩（4分）：投标单位提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似维保服务的经验，每有1个得2分，最高得4分。（投标文件中提供类似项目维保合同及发票复印件，未提供不得分。）

（四）投标人履约能力（23分）

1、投标单位需提供柴油发电机组制造商关于柴油发电机组设备的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、机械安全认证证书。响应文件中需提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，资料不全或未提供的不得分。提供一个得2分，本项最高得10分。

2、投标人提供CMA或CNAS认证的符合招标文件技术要求投标机组的检测报告，包含三大主件：发动机、发电机、控制器。提供投标机组检测报告，本项最高得3分。不提供不得分。

3、投标单位或投标产品提供2022年1月1日以来，具有同类型项目业绩的，每提供一个得1分,最高10分。（注：投标文件中需提供合同复印件及调试验收报告复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。同类型业绩日期认定：以合同签订日期为准）

（全文完）