编号：JSZC-321000-ZYCG-C2024-0010号

扬州市市民中心 2024-2026 年度消防系统维保项目竞争性磋商文件

扬州筑苑工程招标咨询有限公司

2024年4月9日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	20

第五章 评审方法及评审标准	30

第六章 竞争性磋商响应文件格式	33

- 竞争性磋商公告

项目概况：

扬州市市民中心2024-2026年度消防系统维保项目JSZC-321000-ZYCG-C2024-0010号招标项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于2024-04-22 14：30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321000-ZYCG-C2024-0010号

项目名称：扬州市市民中心2024-2026年度消防系统维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3年105万元

最高限价：本项目设置最高限价，3年最高限价为105万元，投标按3年期报价，每年合同签订金额为总报价÷3年。

采购需求：见磋商文件第四章

合同履行期限：本项目合同首签1年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同，服务期限为3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.供应商信用承诺函；

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）中小企业政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（三）条：其他未列明行业

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024-04-09 00:00 - 2024-04-22 14:30 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-04-22 14：30

投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2024-04-22 14：30（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

7.1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

7.2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

7.3.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

7.4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

7.5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.6.本次采购不收取保证金。

7.7集中考察或召开答疑会：本项目不组织供应商集中考察。供应商如有需要，自行现场勘查。勘查时， 请各供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

如需自行勘查， 联系方式如下：

地点： 扬州市文昌东路9号市民中心2号楼4楼

联系人：吴健

联系电话： 0514-87961661

7.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

7.9有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

7.10本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条款，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

7.11为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

7.12落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.13严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.14供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：扬州市政务服务管理办公室

单位地址：扬州市文昌东路 9 号市民中心2号楼4楼

联系人： 吴健

联系电话：0514-87961661

2.采购代理机构信息

单位名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

单位地址：扬州市邗江区润扬北路19号

联系人：谢国媛

联系电话：0514-87116778

3.项目联系方式

项目联系人：谢国媛

电话：0514-87116778

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州筑苑工程招标咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给招标代理机构服务费。

（1）代理服务费为：成交金额*1.5%*0.8，不足 3000 元则按 3000 元计收；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行： 江苏银行股份有限公司扬州分行

开户名称：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

开户帐号：90080188000034881

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。设计方案）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据扬州筑苑工程招标咨询有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同为固定总价合同， 金额为(大写)  ：   人民币 (¥   .00 元 )；

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争 性磋商文件中另有规定的除外。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.4 履约保证收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：固定总价

合同签订后，甲方自收到发票之日起15个工作日内支付乙方当年合同总价（本项目成交价/3年）30%的预付款；服务开始后，甲乙双方按3个月为一个周期结算服务费用，每周期结束，考核合格后，甲方自收到发票之日起15个工作日内支付维保服务费用，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

无

十四、服务或产品包装、发运及运输

无

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州筑苑工程招标咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

| 甲方：（采购单位） | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州筑苑工程招标咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

- 一、项目概述

1.预算金额：3年105万元

2.最高限价：本项目设置最高限价，3年最高限价为105万元，投标按3年期报价，每年合同签订金额为总报价÷3年。

3、合同履行期限： 本项目合同首签1年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同，服务期限为3年。

4、项目概况：扬州市市民中心为一类高层综合楼， 总建筑面积 11 万平方米 ,其中地下建 筑面积 3.4 万平方米。地上主要功能为： 政务服务大厅、社保医保中心、公共资源交易中心、 政务办、科技馆、妇儿活动中心、青少年活动中心等办公、展览、服务场所。地下部分主要功

能为： 非机动地下车库（含夹层）、机动车库、设备房、配套餐饮及 4D 多媒体展示。

5、维保内容包括但不局限于：

5.1 火灾自动报警系统

5.2 消火栓给水系统

5.3 自动喷水灭火系统

5.4 机械防排烟系统

5.5 防火分隔设施

5.6 气体灭火系统

5.7 大空间自动射流系统

5.8 应急照明及疏散指示标志

5.9 消防供水设施

5.10 消防供配电设施

5.11 灭火器

- 二、技术要求

依照国家、地方及行业规范规定,结合项目的实际情况提供消防系统维护服务，确保整个维保工作的系统化、规范化、档案化,并保障整个设备系统运行良好,做到遇警时设备报警的万无一失，设备功能的正常使用与发挥。

维护保养依据及参考标准如下：

1、项目消防设施配置及采购单位要求；

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016；

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010；

5、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007；

6、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281-2006；

7、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；

8、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010；

9、《江苏省建筑消防设施维护管理规定》苏公规（2011）2 号；

10、《江苏省建筑消防设施技术检验规程》（DB32/T186-2015）。

11、《中华人民共和国应急管理部令》第 7 号

在服务过程中，如国家、行业有新规范颁布，应以新的规范为准，如上述标准及规范要求与其他未列出标准、规范有出入，则以较严格者为准。

- 三、服务内容

（包括但不限于，总体按维护保养检测依据及参考标准执行）

（一）每月巡查计划表

| 序号 | 巡查项目 | 联动检查内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报 警系统 | 火灾报警探测器外观 | 外观无损伤等异常， 是否正常运行，如 有异常及时处理 |
|  |  | 区域显示器运行状况、CRT 图形 显示器运行状况、火灾报警控 制器、消防联动控制器外观和 运行状况 | 主机显示是否正常且运行良好，无报警。 报警控制器、联动控制柜不应长期有故 障显示信号。有故障发生应及时排除， 不能长时间带病运行 |
|  |  | 手动报警按钮外观 | 手动按钮玻璃不能有裂缝、破碎、固定， 牢靠不松动 |
|  |  | 火灾警报装置外观 | 有无损伤， 4S 是否良好 |
|  |  | 消防控制室工作环境 | 消防控制室 4S 是否良好 |
|  |  | 消防广播 | 外观无损伤、松脱等异常；工作状态正 常、指示灯正常，能正常播放 |
| 2 | 消防供水设 施 | 消防水箱外观 | 水箱无损伤、无变形、无锈迹等异常； 水泵及控制柜是否运行正常 |
|  |  | 消防水泵及控制柜工作状态 | 正常情况水泵不启动，控制柜显示正常 |
|  |  | 管网控制阀门启闭状态 | 控制阀是否处于正常的启闭状态 |
|  |  | 泵房工作环境 | 泵房 4S 状况是否良好 |
| 3 | 自动喷水灭 火系统 | 喷头外观 | 喷头无损伤、无锈迹、无遮挡物 |
|  |  | 报警阀组外观 | 阀门处于正常的开启状态，外观无损伤 |
|  |  | 末端试水装置压力值 | 压力显示符合设计要求 |
| 4 | 消火栓灭火 系统 | 消火栓外观 | 设备是否齐全完好， 外观无损伤、锈迹 等异常，如有异常及时报修 |
| 5 | 防排烟系统 | 送风阀外观 | 设备外观无损伤、无锈迹等异常，阀门 处于正常的开启状态，标识牌清晰 |
|  |  | 送风机工作状态 | 符合图纸设计要求 |
|  |  | 排烟阀外观 | 设备外观无损伤、无锈迹等异常，阀门 处于正常的开启状态，标识牌清晰。 |
|  |  | 自然排烟窗外观 | 无损伤等异常 |
|  |  | 送风、排烟机控制柜周围环境 | 周围 4S 良好， 通道畅通。 |
| 6 | 防火分隔设 施 | 防火门外观 | 无损坏 |
|  |  | 防火门启闭状况 | 开启自如 |
|  |  | 防火卷帘外观 | 无损伤、变形、松脱等异常 |
|  |  | 防火卷帘工作状态 | 工作状态正常 |
| 7 | 应急照明及 疏散指示 | 应急照明及疏散指示 | 应急照明及疏散指示灯是否正常充电， 断电后是否正常照射。 |

（二）设备定期保养计划表

| 序号 | 保养项目 | 保养内容 | 保养标准 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警 系统 | 火灾报警控制柜 | 线路无松脱、无老化、无烧焦等异常现 象；相应的标识清晰；柜内 4S 良好。 | 1 次/月 |
|  |  | 点型感烟探测器 | 对损坏的探测器进行更换 | 1 次/月 |
|  |  | 应急广播 | 检查电线、电缆有无老化、碳化、发热 等现象，保证主机正常运行。 | 1 次/月 |
|  |  | 对讲电话 | 对讲电话正常运行 | 1 次/月 |
| 2 | 消防供水设施 | 消防水泵配电柜 | 各元件及线路正常， 无损坏、松动、老 化等现象； 线路联接牢固，电线、电缆 无老化、碳化、发热等现象 | 1 次/月 |
|  |  | 水泵 | 加润滑油， 水泵运转灵活 | 1 次/年 |
|  |  |  | 添加盘根， 点动时不漏水 | 1 次/年 |
|  |  |  | 清洗吸入过滤器，无堵塞 | 1 次/年 |
|  |  | 控制阀门 | 各阀的工作状态正常，操作灵活可靠， 无渗漏，标牌清晰明确， 丝杆部位润滑 油是否足够。所有阀门的铅封、锁链应 完好阀门处于正常工作状态、开启自 如，不漏水。 | 1 次/月 |
|  |  | 给水管道 | 管道无暗裂、碰损等，各接口的连接牢 靠，垫片、密封件无老化变质、破损或 分层现象， 无渗漏等，各支墩、支架、 支座的牢固，各固定螺栓、管码无松 脱、生锈、打滑 | 1 次/月 |
|  |  |  | 对油漆脱落的管道刷漆， 保证管道无脱 漆现象 | 1 次/年 |
|  |  |  | 对消防给水所有管网进行冲洗， 每月完 成总量的 1/12。管网无堵塞，管内无杂 物 | 1 次/年 |
| 3 | 自动喷水灭火 系统 | 湿式报警阀 | 拆卸报警阀阀瓣检查密封橡胶垫及清理 沉淀在阀腔内的杂物，同时清洗过滤器 | 1 次/年 |
| 4 | 消火栓灭火系 统 | 室内消火栓箱 | 检查消火栓、水带齐备完整，消火栓 门、锁及玻璃完好无缺， 箱内外清洁整 齐，无变形、无生锈腐蚀现象,观察水带 无破损、穿孔、发黑、发霉和老化现 象，接扣绑扎牢固， 与消火栓口联接方 便可靠。消防卷盘转动灵活，胶管无穿 孔存破损， 无老化， 无漏水 | 1 次/季 |
| 5 | 防排烟系统 | 控制柜 | 检查各电器元件有无损坏，启动和运行 是否正常， 线路联接是否牢固， 电线、 电缆有无老化、碳化、发热等现象 | 1 次/月 |
|  |  | 风机 | 检查风机有无异响等异常情况， 保证风 机能正常运行 | 1 次/月 |
|  |  | 电源箱 | 检查各电器元件有无损坏，启动和运行 是否正常， 线路联接是否牢固， 电线、 电缆有无老化、碳化、发热等现象 | 1 次/月 |

（三）设备定期功能测试计划

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 标准 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自 动报警 系统 | 火灾报警控制 器 | 对火灾自动报警器进行故障、 报警、消音、复位、火灾记忆、 自动检测、备用电池等功能测 试 | 功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 电源测试 | 对主电源和备用电源进行自动 切换试验 | 主电断电时，备用电源 自动切换到 ON 状态， 系统正常运行；主电恢 复时，备用电源自动切 换到 OFF 状态，系统正 常运行 | 1 次/月 |
|  |  | 火灾报警探测 器 | 试验报警功能 | 参照 GA503 标准检测， 探测器报警功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 | 报警功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 报警装置 | 试验报警功能 | 报警功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、 火警优先功能、打印机打印功 能、火灾显示盘和 CRT 显示器的 显示功能 | 功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 消防联动控制 器 | 试验联动控制和显示功能 | 功能正常 | 1 次/月 |
| 2 | 消防供 水设施 | 消防水箱 | 核对储水量 | 储水量符合设计要求 | 1 次/月 |
|  |  | 稳（增）压泵 及气压水罐 | 试验启泵、停泵时的压力状况 | 压力符合设计要求 | 1 次/月 |
|  |  | 消防水泵 | 试验泵和主、备泵切换功能 | 切换功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 管道阀门 | 试验管道阀门启闭功能 | 启闭正常 | 1 次/月 |
| 3 | 自动喷 水灭火 系统 | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动 作信号 | 报警阀反应动作能快 速反应，延时器反应 的时间符合标准，水 力警铃的声响不应小 于 70dB，消防水泵正 常运转。检查数量不 少于总数量的 25% | 1 次/月 |
|  |  | 末端试水装置 | 试验末端放水及压力开关动作 信号 | 信号正常反馈 | 1 次/月 |
|  |  | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 信号正常反馈 | 1 次/月 |
| 4 | 消火栓 灭火系 统 | 室内消火栓 | 试验室内消火栓出水及静压 | 符合设计及规范要求 | 1 次/月 |
|  |  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 | 符合设计及规范要求 | 1 次/月 |
|  |  | 启泵按钮 | 试验在消防中心启泵功能 | 功能正常 | 1 次/月 |
| 5 | 应急广播 | 功放 | 试验联动启动和强制切换功能 | 功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 扬声器 | 测试音量、音质 | 声音清晰、洪亮 | 1 次/月 |
| 6 | 防排烟系统 | 排风机 | 试验联动启动排风机 | 测试功能符合设计要 求 | 1 次/月 |
| 7 | 防火分 隔设施 | 防火门 | 试验启闭功能 | 功能正常 | 1 次/月 |
|  |  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控 制功能 | 功能正常 | 1 次/月 |

（四）联动功能测试计划

| 序号 | 巡查项目 | 联动检查内容 | 标准 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警 系统 | 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和 联动控制设备的功能试验。每 12 个月对每 只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。 | 功能符合设计 及相关规范要 求 | 1 次/年 |
| 2 | 自动喷水灭火 系统 | 自动喷水灭火系统在末端放水， 进行系统功 能联动试验，水流指示器报警， 压力开关、 水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进 行校验 ;每 12 个月对每个末端放水阀检查 不少于一次。 | 功能符合设计 及相关规范要 求 | 1 次/年 |
| 3 | 消火栓灭火系 统 | 消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用 消防水箱和消防水泵供水。每 12 个月累计 对每个消火栓、卷盘、水炮检查不少于一次。 | 功能符合设计 及相关规范要 求 | 1 次/年 |
| 4 | 防排烟系统 | 通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟 系统功能， 并测试风速、风压值。 | 功能符合设计 及相关规范要 求 | 1 次/年 |
| 5 | 防火分隔设施 | 通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火 门的功能 | 功能符合设计 及相关规范要 求 | 1 次/年 |

（五）其他

1、 目前建筑物消防系统存在消防配件缺损、部分消防设施故障等问题， 供应商要对现  场进行详细踏勘，在成交后进行更换。每年度消防配件更换预估清单详见附件（每年维修配件总价不少预估清单总价）， 此项3年费用包括在本次响应报价内， 采购人不再另行支付。

附件：

| 年度扬州市市民中心消防维保维修配件预估清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 预计 年用量 |
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 海湾 | 只 | 50 |
| 2 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾 | 只 | 40 |
| 3 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 海湾 | 只 | 30 |
| 4 | 火灾声光报警器 | GST-HX-320B | 海湾 | 只 | 20 |
| 5 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 海湾 | 只 | 2 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 海湾 | 只 | 20 |
| 7 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 海湾 | 只 | 20 |
| 8 | 控制模块 |  | 海湾 | 只 | 10 |
| 9 | 短路隔离器 | GST-LD-8313 | 海湾 | 只 | 5 |
| 10 | 防爆应急照明灯 | EXdII BT6 |  | 只 | 8 |
| 11 | 疏散指示灯 |  |  | 张 | 100 |
| 12 | 安全出口灯 |  |  | 张 | 30 |
| 13 | 配线 | ZR-RVS-1.5*2 |  | 米 | 1500 |
| 14 | 配线 | ZR-BV2.5 |  | 米 | 1000 |
| 15 | 配管 | JDG20 |  | 米 | 500 |
| 16 | 消火栓箱门 标准 |  |  | 个 | 40 |
| 17 | 消火栓箱门 组合式 |  |  | 个 | 20 |
| 18 | 消防箱玻璃 |  |  | 块 | 40 |
| 19 | 水枪头 |  |  | 只 | 30 |
| 20 | 水带(含接口） | 8-65-25 |  | 条 | 30 |
| 21 | 自救卷盘 |  |  | 卷 | 30 |
| 22 | 洒水喷头 |  |  | 只 | 80 |
| 23 | 隐蔽式喷头 |  |  | 只 | 15 |
| 25 | 蓄电池 | 12V 24A |  | 节 | 4 |
| 26 | 灭火器 | 4KG |  | 具 | 500 |
| 27 | 打印纸 |  |  | 箱 | 1 |
| 28 | DN25快开阀 |  |  | 只 | 20 |
| 29 | 水力警铃 |  |  | 只 | 5 |
| 30 | 零星辅材 |  |  | 项 | 1 |

2、成交人必须指定项目负责人与采购人对接工作，并安排固定人员负责消防维保工作， 每年的维保工时不得低于 2000 小时（包含节假日值班）， 每次现场维保人员不得低于 3 人，并持有中级消防员证书， 如有人员更换， 必须提前向采购人报备。

3、同时需配备 1 名一级注册消防工程师工作日驻场，做到每日巡查， 并能及时处理现场发生的情况。

4、维保过程中，所有耗材由成交人提供；单件 1000 元（含）以下维修配件由成交人提供；单件 1000 元以上维修配件由采购人承担，确需更换由采购人承担的单件价格超过 1000 元的维修配件时，成交人应及时出具书面说明，由双方共同论证确定， 待采购人认可后方可实施。

5、成交人必须提供24小时响应服务。遇突发状况，成交人必须在接到采购人通知后30分钟内到达现场（需提供合理且切实可行的响应路线图，以及承诺函原件加盖供应商公章）。

6、参与维保施工必须设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公 共设施及个人、财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

7、维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害、损失的， 将由维保单位承担一切经济和法律责任。

8、法定节假日安排具有执业资格的人员进行现场值班。

9、成交人必须配合做好市民中心内部场所装修改造工程中消防设施改造相关工作。

10、消防检查。在上级主管部门进行消防检查前，对消防设施进行全面隐患排查， 提出相应的整改措施， 并协助采购人进行全面整改。检查时，派出高素质专业人员陪同检查。

11、消防培训。每年对消防设施操作人员、消防设施管理人员及现场工作人员进行一次全面性的培训，以提高所有相关的消防安全意识及业务技能。

12、消防演练。协助采购人做好一年两次的消防演练活动，参与演练方案的编写，提供演练所需的材料、器具，并参与演练后评估或总结工作。

13、消防维保单位需无条件接受采购人及采购人委托的物业单位的日常管理，需每月把维 保情况书面报表向采购人汇报， 发现问题及时提出整改意见， 以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设施设备运行状况良好。

14、总报价一次报定，包括在服务期内需要的服务管理内容、清单内明确规定更换的设备、 耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政 策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商须对所要采购的全部内容 进行报价， 只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。采购单位除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

- 四、维保考核评定表

该评分细则仅为参考版本，市政务办考核小组将根据实际情况进行调整优化，季度维保费用与考核结果挂钩。满分100分，95分合格，考核评定由消防系统维保管理考核小组具体负责。每阶段考核平均分达到95分以上（含95分）为合格，该阶段服务费全额支付；每低于1分，该阶段应支付管理费扣除1%。年度考核不合格将更换维保公司。

消防系统维保考核细则（暂行）

（一）维保工作计划性（15分）

1、维保单位必须在每月25日前，向设备使用、管理单位（综合处）提交次月维保计划。月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到的效果、参加人员名单。未按要求提交月度维保计划扣3分；

2、维保单位每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知设备使用单位，并同时提交顺延后的维保日期，经设备使用单位书面同意后方可变更。未按质按量按计划进行维保的扣3分。

（二）维保工作时效性（15分）

1、如设备出现紧急故障，接到使用单位通知后，维保人员必须在合同约定时间（30分钟）内到达现场处理突发事件。有一次迟到扣3分。

2、如设备出现紧急故障，必须确保系统24小时内能恢复正常（需要更换部件的、需厂家解决的或不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。有一次处理不及时扣3分。

（三）维保作业规范性（50分）

1、维保单位维保人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（维保单位与物业各一份）。同时物业将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现维保作业与月度计划不符或作业未达标，每发现一次扣2分；

2、维保单位的维保人员必须按月度制定的计划实施保养作业，必须以合同附件里的保养项目表作为范围依据，确保100%无漏点漏项，如已排定计划实施维保的消防设备设施和项目，维保单位无正当理由或事先书面通知设备使用、管理单位，出现维保工作漏做或未做，每次每项扣2分；

3、每次维保作业中涉及配件更换的，更换所需配件应将更换的配件型号、数量记录清楚，并交由物业管理人员签字确认。每发现一次不符项扣2分；

4、维保单位进行维保作业时必须放置安全警示标志、安全围栏。如有疏忽每次扣2分，同时由此导致意外事件，全部责任由维保单位承担；

5、维保单位提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行。消防设备设施通过定期的维保，必须达到相关技术要求正常使用、运行。因维保不当导致消防系统故障，较长时间不能使用导致安全隐患增加的，每次扣2分；

6、维保单位更换的零配件必须为性能可靠、质量合格的产品，如所提供的配件因质量问题在正常使用期限内再次损坏，每次扣2分；

7、驻场人员每日前往物业进行签到，工作期间如有事情外出应及时请假并安排换岗人员在岗。如发现驻场人员未请假外出且无换岗人员导致漏岗的，发现一次扣2分。

（四）其他（20分）

驻市民中心各甲方单位的反馈意见（根据反馈表得分按比例换算）

（五）一票否决

1、维保单位在合同期内因消防系统维保问题遭到甲方投诉三次及以上的；

2、采购人有重大活动时，应采购人要求，维保单位安排专业技术人员在现场提供全程保障服务，未安排或保障不到位造成后果的；

3、发生责任安全事故，造成人员财产损失的。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不享受价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评审标准

| 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后 磋商报价)×10×100%（保留二位小数）。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供 书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 服务方案 （45分） | 内部管理 （6分） | 企业维保体系及企业内部管理制度： 内容科学、合理、具有可实施性的得 6分； 内容较科学、较合理、较有可实施性的得 4分； 内容缺乏科学合理性的得 1 分； 未提供的不得分。 |
|  | 日常维保 服务方案 （8 分） | 针对本项目拟定火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防控制联 动系统、消火栓系统、灭火器、背景音乐及消防广播系统等方面的维 护保养方案： 维保方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 8 分； 维保方案较合理、严密、描述较为详细， 不存在实施难度的得 6 分； 维保方案基本合理、严密，描述基本齐全，基本具有可操作性的得 3 分； 维保方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 服务质量 的 保证措施 （6分） | 对维保服务有详细的质量控制及保证措施的得 6 分； 对维保服务有较详细的质量控制及保证措施的得4 分； 维保服务质量控制及保证措施不完善的得 1 分； 未提供的不得分。 |
|  | 重点、难度分析（6 分） | 针对本项目重点、难点问题分析及解决方法： 方案科学、合理、具有可实施性的得 6 分； 方案较科学、较合理、较有操作性的得 3 分； 方案缺乏科学合理性、存在一定的实施难度的得 1 分； 未提供方案的不得分。 |
|  | 应急事件处理方案（8 分） | 应急事件处理方案内容描述详细全面、可操作性强的得 8 分； 内容描述较详细、较有操作性的得 6 分； 内容描述基本齐全、可操作性一般得 3 分； 内容描述较简单、可操作性差的得 1 分； 未提供方案的不得分。 |
|  | 服务措施 承诺及服 务响应时 间（5 分） | 供应商接到采购人故障通知，能够 20 分钟（含） 内到达现场进行处理 的得 5 分； 能够在 20 分钟至 30 分钟（不含） 内到达现场进行处理的得 3 分。未提供的不得分。 （需提供合理且切实可行的响应路线图，以及承诺函扫描件上传） |
|  | 撤场方案 （6 分） | 合同终止后的撤场方案， 包括维保质量的验收、维保工作的交接、维保 资料的交接等： 撤场方案详细、针对性强，可操作性强的得 6 分； 撤场方案较详细、较有针对性、可操作性较强的得 4 分； 撤场方案不详细、针对性欠缺， 可操作性弱的得 1 分； 未提供方案的不得分。 |
| 企业实力 （35分） | 体系认证 （6分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的， 每提供一项得 2 分，满分 6 分。 （提供证书扫描件上传以及国家认证认可信息公共服务平台查询截图上传） |
|  | 工具及备件库 （15 分） | 1、供应商针对本项目配备详细的维保工具（漏电电流检测仪（数字钳形表）、辐射热通量计、烟密度仪、烟气分析仪、火焰探测器功能试验器、线型光束感烟探测器滤光片、感温探测器功能试验器、细水雾末端试水装置、数字压力表、便携式可燃气体检测仪、绝缘电阻测量仪（数字兆欧表）、喷水末端试水接头、消火栓测压接头、垂直度测定仪（建筑工程质量检测器）、数字坡度仪、超声波流量计、数字湿温度计、数字微压计、数字风速计、数字声级计、数字照度计、激光测距仪、测力计等），每提供一个得1分，最高得10分。（需提供清单、图片及检定证书扫描上传） 2、供应商承诺成交后设立备件库以保障维保服务的及时性的得5 分，不承诺设立备件库的不得分（提供承诺函原件加盖供应商公章。 如若成交后未能按照承诺实施服务， 视为提供虚假材料谋取成交， 终止合同） |
|  | 从业人员维保资格证人数 （14分） | 1、本项目配备的项目负责人：具有一级注册消防工程师证书，得4 分， 最高得4分。具有①建造师证书（建筑或机电类）、②本科学历，每提供一个得1 分， 最高得2分。 2、维保人员（项目负责人除外）：①驻场人员具有一级注册消防工程师证书，得2分，最高得2分；②其他维保人员具有消防设施四级/中级消防员（或操作员）及以上级别证书，每提供一个人得1.5分， 最高得6分。 注： 人员必须为本单位正式员工， 需提供上述人员相关证书及近三个月任意一个月的社保证明文件扫描上传。 |
| 企业业绩 （10分） | 2021年 1 月 1 日至今供应商承担过与本项目实施内容相匹配的类似业绩，每有一个得 2 分，满分10 分。 （提供合同扫描件上传。以合同签订之日与金额为准） |  |

# 注：所有材料均须原件扫描上传。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、磋商响应报价表

十五、主要标的信息

十六、其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于___ _年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、磋商响应函

致：（扬州筑苑工程招标咨询有限公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（扬州市市民中心 2024-2026 年度消防系统维保项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、磋商响应报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： （人民币：元） 小写： （人民币：圆） |  |
| 备注 |  |  |

日期：    年   月    日

十四、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

十五、其他