## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况 项目名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 工程地点：连云港市厉庄中心小学及幼儿园 主要内容:消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等。 二、工程招标范围 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，包括消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等，具体详见工程量清单。 三、清单控制价编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)及解释和勘误、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、 《江苏省安装工程计价定额》(2014)、 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、 《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、 苏建价(2016)154号文。 2、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号文。 3、材料价格执行《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》，苏建价〔2020〕1号文。 4、2025年3月21日，连云港市建设工程造价管理站《关于明确连云港市建设工程环境保护税计价问题的通知》建设工程计价中不再计列“环境保护税”。 5、与本工程有关的其他资料。 四、其他说明的事项 1.连云港市厉庄中心小学内 教学楼1、教学楼2、行政楼：楼梯间首层安全出口处安装栅栏门由学校自行拆除。 教学楼1、教学楼2、行政楼：教室外窗拆除防盗窗由学校自行拆除。 教学楼1、教学楼2、行政楼：门开启方向错误，未向疏散方向开启，不做调整。 教学楼2:报告厅疏散门安全出口门内外1.4米范围内设置有台阶，不符合人员疏散要求,学校自行整改。 教学楼1、教学楼2、行政楼：室内消防软管卷盘没水。 2.连云港市厉庄中心幼儿园 教学楼： 消控室堆放杂物较多，由学校自行移出杂物。 厨房未使用乙级防火门，与评估联系落实现状无需整改。 各层疏散走道内堆放杂物较多，影响人员安全疏散，由学校自行移出杂物。 消防控制室无值班人员，配置值班人员、持证上岗，每班2人，不在本次招标范围。 3. 强电（接入消防一体化泵房）：埋地电缆YJV22-0.6/1KV4x70，穿SC100镀锌钢管保护，配电室（配电房）增加接入消防一体化泵房前端配电箱，含箱内与其相匹配配套元器件。 4. 每栋楼接入处，考虑增加1座阀门井。 5. 泵房给水由学校水井接入，暂按50m考虑，水表井及水表井内水表、阀门均已计算。 6、新建泵房处一片竹现状一片竹林，竹子砍伐、砍伐后的竹子归学校所有。竹根
表-01
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 2 页 共 2 页
起挖、弃置由投标人自行考虑。 7.本工程为消防整改工程，不详之处，请及时与建设单位联系。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄中心小学校园消防审
|  | 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄中心小学校园消防审
|  | 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
2 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 48
3 | 030412004002 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 18
4 | 030412004003 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 66
5 | 030412004004 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
6 | 030412004005 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
7 | 030412004018 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 8
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 1040.2
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 152
11 | 030404034001 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 152
12 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 2083.4
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
14 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 16
15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 8
16 | 030901002004 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 8
教学楼2
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
19 | 011613001001 | 灯具拆除 | 拆除应急照明灯 | 套 | 8
20 | 030412004006 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 24
21 | 030412004007 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 10
22 | 030412004008 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 33
23 | 030412004009 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
24 | 030412004010 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030412004016 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 24
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 437.6
28 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 85
29 | 030404034002 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 77
30 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 878.2
31 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
32 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
33 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 040205004002 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 8
35 | 030901002005 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
行政楼
36 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
37 | 011613001002 | 灯具拆除 | 拆除应急照明灯 | 套 | 8
38 | 030412004011 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 24
39 | 030412004012 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 9
40 | 030412004013 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030412004014 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
42 | 030412004015 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
43 | 030412004017 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
44 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 24
45 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 437.6
46 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 84
47 | 030404034003 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 52
48 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 878.2
49 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
50 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 8
52 | 040205004003 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 8
53 | 030901002006 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
室外标志
54 | 040205004004 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 9
55 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:“消防车道、禁止占用” 2.规格尺寸:字宽600mm，字高800mm，字体线宽15cm 3.符合消防规范要求 | 个 | 3
室外消防管网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:消火栓水 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 | m | 290
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:消火栓水 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 | m | 229.8
58 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式消火栓 2.室外消火栓SSF100/65-1.6安装见13S201-23 3.设置在机械易撞击地点的室外消火栓采用防撞型室外消火栓,做法参照图集13S201-61 4.含设置消防标识牌 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.给水阀门井为钢筋混凝土井,参见05S502-68 2.包括地面拆除及恢复 3.包括挖、填土方及余土弃置，弃土运距投标人自行考虑。 4.包括基础、垫层、井座井盖、钢筋、模版、排水降水等 5.其它详见图纸及相关规范要求 | 座 | 6
60 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:法兰闸阀 2.材质及规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 2
61 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:法兰闸阀 2.材质及规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 4
62 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN150法兰片 2.连接方式:热熔 3.2个/副 | 个 | 4
63 | 040502006002 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN100法兰片 2.连接方式:热熔 3.2个/副 | 个 | 10
64 | 040502006003 | 法兰 | 1.材质、规格、结构形式:DN100法兰片 2.连接方式:丝接 3.2个/副 | 个 | 4
65 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.碰头形式:接室内消火栓管道 2.材质、规格:DN100 | 处 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
66 | 040205001001 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 3.含土方开挖、地下障碍物处理、回填、弃置，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 4、余方弃置运距投标人自行考虑。 | 座 | 1
67 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
68 | 031006002001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.设备名称:箱泵一体化消防给水泵站 2.型号、规格:装配式双向弧肋型超刚度水箱泵站，消防水池有效容积288m3 3.水泵主要技术参数:消火栓泵型号：Q=40L/S,H=0.6MPa,N=45KW,n=2900r/min，2台一用一备； 4.附件名称、规格、数量:包含通气管、溢流、排污管、水位计、压力表、流量计、压力开关、管道及其管道配套阀门等附件，详见设计图纸 5.含动力配电箱一台 6.含水表井接入箱泵一体化消防给水泵站部分 7.包含项目相关调试费用 8.含设备基础 9.其它详见设计图纸要求 10.投标人踏勘现场后按项报价，结算时不再调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 03B001 | 围墙拆除及恢复 | 1.因消防一体化泵站施工，需开设临时通道，围墙拆除及恢复工程量按项报价，投标人自行勘察现场综合报价。 | 项 | 1
70 | 03B002 | 清表 | 1.现状一片竹林 2.部位：新建箱泵一体化消防给水泵站处 3.竹子砍伐、砍伐后的竹子归学校所有。 4.起挖竹根、弃置由投标人自行考虑。 | 项 | 1
71 | 031001007003 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管1.6Mpa 2.安装部位:埋地 3.介质:泵房给水 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范 7.含管件 8.垫层：管底铺设100mm砂垫层 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、余方弃置运距投标人自行考虑。 11.在重型汽车道路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm,人行道下覆土厚度为0.8米。 12.其它详见图纸及相关规范要求 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:每组含1个闸阀，1个止回阀 | 组 | 1
73 | 040504002003 | 水表井 | 1.矩形钢筋混凝土水表井安装参照05S502-137. 2.包括地面拆除及恢复 3.包括挖、填土方及余土弃置，弃土运距投标人自行考虑。 4.包括基础、垫层、井座井盖、钢筋、模版、排水降水等 5.其它详见图纸及相关规范要求 | 座 | 1
强电（接入消防一体化泵房）
74 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:SC100镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 5.埋地管道刷沥青两遍 6.含管件 7.开挖沟槽内2根SC100并排敷设，清单工程量为单根SC100管长度， 8.余方弃置运距投标人自行考虑。 9.含土方开挖、回填、弃置，地下障碍物处理，路面、场地、路牙石、花坛拆除及恢复，绿化苗木移植及恢复等的所有费用 10、其它详见图纸及相关规范要求 | m | 390
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
75 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV22-0.6/1KV4x70 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 420
76 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:YJV22-0.6/1KV4x70电缆头 2.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 4
77 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:接入消防一体化泵房前端配电箱 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4x70前端配电箱 3.含与其相匹配配套元器件，投标人自行勘察。 | 台 | 1
78 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.电缆井内净1.2m*1.2m*深1.0m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层,每边宽出井壁100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:井壁240mm厚，240*115*53mm砼砖，M10水泥砂浆，内外壁20厚1：2水泥砂浆抹灰，井底100mm厚C15混凝土垫层，每边宽出井壁100mm 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 5.含挖填土、余土弃置 | 座 | 5
分部分项合计
措施项目
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人综合考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄中心小学校
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄中心小学校
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄中心小学校园消防审验
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄中心小
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄中心小学校园消防审验历
计日工表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄中心小学校园
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄中心小学
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄中心
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄中心幼儿园校园消防
|  | 连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄中心幼儿园校园消防
|  | 连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
防火门
1 | 010802003001 | 钢质防火门门框灌实 | 1.乙级木质防火门（平开)，洞口1.5*2.3m*6樘 2.门框用砂浆灌实处理 | 樘 | 6
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.安装顺序器（防火门闭门器顺序器） | 个 | 10
室外标志
3 | 040205004004 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 2
4 | 040205004005 | 标志板 | 1.类型:室外水泵接合器设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 2
5 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:“消防车道、禁止占用” 2.规格尺寸:字宽600mm，字高800mm，字体线宽15cm 3.符合消防规范要求 | 个 | 4
制度牌
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 011507001001 | 消防控制室制度标牌 | 1.标牌：消防控制室日常管理制度、消防控制室基本技术标准、消防控制室火灾事故应急处置程序图示、消防控制室火灾事故应急处置程序、消防报警处置程序、消防控制室值班人员职责 2.规格60*80cm 3.材质：PVC板，高透亮膜+高清写真+冷板5mm+塑料宽银边 | 项 | 1
应急照明
7 | 030412004018 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 9
8 | 011613001004 | 灯具拆除 | 拆疏散标志灯 | 套 | 8
9 | 030412004017 | 单向疏散指示灯 | 1.疏散指示灯 2.名称:单向疏散指示灯 3.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 4.安装形式:壁式 | 套 | 8
10 | 030412004019 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 4.报告厅 | 套 | 2
11 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.拆除被吊装遮挡部分安全出口灯 2.首层安全出口 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030412004021 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯（被吊装遮挡部分安全出口灯）安装 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 4.由投标人根据现场实际情况考虑是否需更换，如无需更换灯具此项综合单价也不做调整。 | 套 | 2
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 100
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 9
15 | 030404034004 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 9
16 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 200
室内消火栓
17 | 030901002004 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
18 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.屋面试验消火栓门，位于屋面层（本楼共3层） | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030901002005 | 消防泵房、高位水箱 | 1.现状：消防水池、消防水泵、高位消防水箱等均未投入使用 2.进行系统检修，确保水池、水箱、水泵等系统主要组件功能正常 3.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
20 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外消火栓安装高度不符合要求，影响使用功能 2.加高室外消火栓高度或降低周边地坪高度，确保消火栓栓口外露，能正常使用 | 套 | 2
喷淋
21 | 030901001001 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：喷淋系统没有水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
22 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.三层 | 组 | 1
报警
23 | 03B001 | 水位报警装置 | 1.消防水池水位报警装置未安装在人员值班场所 2.水位报警装置安装在门卫室或消控室等人员值班场所 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人综合考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄中心幼儿园
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄中心幼儿园
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄中心幼
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验
计日工表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄中心幼儿园校
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄中心幼儿
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄中心_1
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄中心幼儿园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22