江苏海事职业技术学院电力增容改造项目

招标文件

（工程类）

招标编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0020

采 购 人：江苏海事职业技术学院

采购代理机构：南京江城工程项目管理有公司

日   期：二○二五年三月

目   录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标人须知	5

一、总 则	6

二、招标文件构成	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标、评标与定标	10

六、签订合同	13

七、质疑和投诉	13

第三章 评标标准	15

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	17

第五章 合同草案条款及格式	20

第六章 投标文件格式	24

第一章 招标公告

江苏海事职业技术学院电力增容改造项目的潜在供应商应在南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼（南京江城工程项目管理有限公司）获取招标文件，并于2025年04月17日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0020

1.2项目名称：江苏海事职业技术学院电力增容改造项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：人民币760万元。

1.5最高限价：人民币749.361631万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

1.6采购需求：主要建设内容包括但不限于电缆及高低压柜（最大10KV）、箱变、分支箱等设备及基础，电缆井、电缆排管等，具体详见图纸及工程量清单。

1.7工期：自合同签订之日起30个日历日内竣工。

1.8本项目采购标的所属行业为：建筑业。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2023年度财务审计报告或2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或银行出具的企业资信证明或投标截止时间前半年内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表），法人或者其他组织成立未满一年的无需提供；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）。

（7）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中提供网页查询截图并加盖供应商公章）。

4）本章第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5）供应商在参加本次政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：/

- 2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：

- （1）供应商资质等级及范围：具有施工总承包电力工程三级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上并且具有有效的安全生产许可证。（提供有效期内的资质证书复印件加盖公章）

- （2）供应商必须提供国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级(含)、承修类五级(含)、承试类五级 (含)及以上资质。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

- （3）项目负责人资格：注册建造师证机电工程二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。(提供有效期内的证书复印件加盖公章）

- （4）项目负责人提供社保机构出具的近半年（2024年9月-2025年2月）任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】 (提供证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，加盖社保缴费电子专用章证明材料可视为原件，否则视为未提供)。

- （5）项目负责人必须满足下列条件：

- a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（符合并提供承诺书）；

- b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（符合并提供承诺书原件）；

- c. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（符合并提供承诺书原件）。

- （6）本项目不接受联合体投标；

- （7）中标后不允许转包、分包本工程。

- （8）供应商承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求，一次性通过供电部门的验收，并确保按时送电，否则承担由此造成的全部损失。（提供书面承诺书加盖投标人公章及项目负责人签字装订在响应文件中，否则视为未提供）

2.4本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

3.1时间：2025年3月28日至2025年4月3日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

3.2地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

3.3获取方式：

1）现场获取：企业法定代表人或授权委托人携带报名资料至南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼报名获取招标文件。

2）线上获取: ①供应商获取文件前须前往报名平台：http://119.45.145.115/NJJCBaoMing/company/views/baominglist.html进行免费注册，注册时信息须真实有效。

②注册成功后，供应商可通过报名平台选择项目并填写正确的信息经后台审核通过后方可下载本项目招标文件电子档。请在获取时间内及时下载招标文件，未按要求获取招标文件导致无法参与的，后果自负。

③报名、开票咨询电话：025-58835827-0。

注：如因供应商信息填写错误导致无法获取招标文件的情况，由供应商承担相应风险。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息，同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

文本制作费：500元/份，售后不退。

④本项目文本制作费支持支付宝及转账支付，信息如下：

A、支付宝付款码：联系025-58835827-0；

B、开户银行及账户：

公司名称：南京江城工程项目管理有限公司                                                                                                账号：72100122000043956                                                                                      开户行：宁波银行南京中山北路营业部

注：供应商支付时请备注项目简称及单位简称。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2025年04月17日14点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1投标文件制作份数要求：包括正本份数：1份，副本份数：4份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

6.2本次招标不收取投标保证金。

6.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

6.4集中现场考察或答疑：采购人统一组织现场踏勘，2、本次项目各供应商自愿按规定时间至现场勘查现有情况，供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（加盖单位公章）参加集中考察或答疑。现场勘察签到开始时间，勘察时间：2025年4月7日9:30，南京市江宁区格致路309号。联系人：唐科  联系电话：15335169081  。每家供应商只允许派1名代表参加。现场由工作人员带领沿指定线路踏勘。因为不可抗力无法踏勘现场或者取消踏勘，采购人不负任何责任。

6.5特别提醒： 如您驾车或乘坐地铁至南京江城工程项目管理有限公司参考路线如下：

驾车路线：河西大街→云龙山路河西龙湖天街地下停车场创意路4号出入口→负三层→时代上城写字楼1栋电梯厅高区电梯29楼

地铁路线：地铁10号线中胜站2C号口出，步行约300米至河西龙湖天街1栋写字楼（奈雪的茶旁）高区电梯29楼。电子地图：https://m.amap.com/detail/index/poiid=B0IA1SUE07

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏海事职业技术学院

地址：南京市江宁区格致路309号

联系方式： 陈老师  025-86176900

2.采购代理机构信息

名 称：南京江城工程项目管理有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼（南京江城工程项目管理有限公司）

联系方式： 025-58066836、025-58835827-0

3.项目联系方式

项目联系人：曹雪

电　话： 025-58066836、025-58835827-0

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：江苏海事职业技术学院 地址：南京市江宁区格致路309号 联系方式： 陈老师 025-86176900 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京江城工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼 项目联系人：曹雪 联系方式： 025-58066836 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏海事职业技术学院电力增容改造项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 江苏省南京市江宁区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 供应商企业信用信息 | 详见第一章 招标公告 |
| 9 | 供应商企业信用信息 | （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （2）查询时间：资格审查时； （3）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图保存； （4）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 10 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

- 一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、供应商定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3、货物和服务、用户或使用单位定义。

3.1“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4、政策功能

4.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标，不适用）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.3进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

- 三、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（若有）

（5）《开标一览表》；

（6）《分项报价表》；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明和服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）施工组织设计方案；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用，未单独密封递交不构成标书的不完备性。

11.6本项目预算及最高限价详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算或最高限价。超过预算或最高限价的投标文件，按无效投标处理。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次采购，评委费、招标代理服务费由中标供应商支付。其中招标代理费参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）优惠率48%计取。上述费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

- 四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件正本份数：正本份数：1份，副本份数：4份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人的授权委托人必须在投标截止时间前到达开标现场，需携带以下资料参加开标会，若未提供或提供不齐全，其投标将被拒绝。（1）授权委托人有效期内本人身份证；（2）法定代表人授权委托书原件

21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标人案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的 ；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；

（8）改变工程量清单不可竞争费、税金，项目特征描述等；

（9）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（12）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件第二章投标人须知中加“★”项要求、第四章采购项目需求中加“★”项内容。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3 评分标准详见第三章

23、确定中标供应商

23.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.2中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为一个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：曹雪

（3）联系电话：025-58066836

（4）联系邮箱：274365730@qq.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋高区29楼

（6）邮    编：210019

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购 人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.4 供应商应自觉遵守开标、评审纪律，扰乱开标、评审现场秩序的，属于失信行为， 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中客观分由评标委员会统一打分；主观分由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 （评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。） |  |
| 技术 | 10 | 投标产品技术参数全部满足招标文件第四章“招标项目的技术规格、要求和数量等”要求的得满分10分，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”的为重要参数，重要参数每有一项负偏离扣1分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：（1）对标注“★”和“▲”项的技术要求提供佐证材料的，必须在投标文件中提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章），未提供佐证资料的，评标时不予认可。（2）其他非重要参数则以技术要求响应/偏离表中应答为准。 |  |
| 施工组织设计方案 | 10 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及、分项工程施工方案和技术措施）进行综合评分。 方案叙述完整、技术措施科学合理、有针对性得10分； 叙述基本完整、技术措施基本科学合理、有基本针对性得7分； 叙述欠完整、技术措施欠科学合理、缺乏针对性得4分； 不符合或未提供方案不得分。 |  |
|  | 9 | 评委根据供应商提供的工期计划及保证措施方案进行综合评分。 方案叙述完整、技术措施科学合理、有针对性得9分； 叙述基本完整、技术措施基本科学合理、有基本针对性得6分； 叙述欠完整、技术措施欠科学合理、缺乏针对性得3分； 不符合或未提供方案不得分。 |  |
|  | 10 | 评委根据供应商提供的安全、消防、保卫及文明施工措施方案进行综合评分。方案叙述完整、技术措施科学合理、有针对性得10分； 叙述基本完整、技术措施基本科学合理、有基本针对性得7分； 叙述欠完整、技术措施欠科学合理、缺乏针对性得4分； 不符合或未提供方案不得分。 |  |
|  | 10 | 评委根据供应商提供的安装、运输、实施等配合管理作业措施方案进行综合评分。 方案叙述完整、技术措施科学合理、有针对性得10分； 叙述基本完整、技术措施基本科学合理、有基本针对性得7分； 叙述欠完整、技术措施欠科学合理、缺乏针对性得4分； 不符合或未提供方案不得分。 |  |
| 报价合理性 | 4 | 合理的投标报价是根据供应商针对本项目所考虑的生产要素投入与配置、管理水平、施工技术水平及市场风险、利润等因素确定的投标报价，对投标报价的合理性评审依据主管部门颁布的消耗量定额、费用定额、工期定额，采用政府公布的人工、施工机械台班单价和材料（设备）市场价格进行编制的工程造价进行评审，主要包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费措施费等，对上述三个方面内容的合理性进行评审后，各项合理得4分，较为合理得2分，合理性一般得1分，合理性较差不得分。 |  |
| 业绩 | 6 | 供应商自2021年1月1日以来承担过类似变配电工程施工业绩有一个得2分，满分6分（提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明或使用合格证复印件加盖公章，缺一不可，时间以相应的设备交货验收证明材料或竣工验收证明或使用合格证的时间为准，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供） |  |
| 项目团队 | 8 | - 1、供应商拟派本项目的项目组成员具有电气试验作业证、高压电工作业证、继电保护作业证、专职施工安全员（C类证）有一个得2分/证，满分6分。【同一人员不可重复计分，多个证书仅计取一次，提供相关证书及社保机构出具近半年（2024年9月-2025年2月）任意一个月供应商为其缴纳的齐全的社会保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），提供不全或者未提供不得分】。 - 供应商拟派技术负责人具有电力类中级工程师职称得1分，具有电力类高级及以上工程师职称的得2分，满分2分。【提供相关证书复印件，若职称证反应不出相关专业的，则以毕业证为准，社保机构出具近半年（2024年9月-2025年2月）任意一个月供应商为其缴纳的齐全的社会保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），提供不全或者未提供不得分】 |  |
| 质保期 | 3 | 投标人质保期在满足招标文件的基础每增加一年得1分，本项最高得3分（提供相关承诺书，格式自拟，加盖公章）。 |  |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2. 根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

5.评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：江苏海事职业技术学院电力增容改造项目

二、项目概况：

1、江苏海事职业技术学院共建有2座双电源高压开闭所，1#高压开闭所每线认可容量均为10800KVA, 2#高压开闭所每线认可容量均为12800KVA。增容改造方案：（1）、将数据楼附近的实训楼低压子站进行增容改造，将原有两台500KVA的变压器增容至1600KVA，并将原有电气设备换新。增容改造完成后，实训楼子站为数据楼供电；（2）、将实训楼低压子站变压器由1#高压开闭所供电，改成由2#高压开闭所供电。具体施工内容以图纸为准。

2、免费质保期：自项目验收合格之日起2年。

三、项目需求详细清单

1、清单：详见附件

2、图纸：详见附件

3、本项目包含旧设备拆除，并运送到采购人指定地点（不限于校内）。

注：本工程项目的报价应包括全部设备、辅助材料、备品备件、专用工具和仪器、运费、安装、调试、吊装费、培训费、人工、机械、包装、装卸、维修维护费、仓储、保险、各种税费、劳保、施工期间、专利技术及质保期间等一切费用。

四、技术参数（标准）

（一） 高压开关柜技术要求

12kV金属铠装移开式开关设备技术要求

总则

(1)本专用技术条款适用于本招标文件要求提供的10kV高压开关柜及其附属设备、备品备件及专用工器具。在设计、制造、工厂试验、装配、包装、装运、交货及服务方面的详细要求。设备安装、现场试验、试运行将由其他承包人在承包人的监督和技术指导下进行。

(2)承包人提供的设备性能保证值、参数及结构应满足本技术条款的规定。

开关柜配置要求

产品选型要求开关柜选用户内安装的中置移开式铠装型金属封闭开关柜，投标人选用柜体规格须参照图纸。

- 应遵循的主要现行标准

GB 1984-2003	交流高压断路器

GB 1985-2004	交流高压隔离开关和接地开关

GB 3906-2006	3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 11022-1999	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

如有最新按照国家最新相关标准执行。

- 主要技术参数

(1)额定电压：	12kV

(2)相数	3相

(3)绝缘水平：

工频耐受电压kV/1min	42

雷电冲击耐受电压kV	75

(4)额定频率：	50Hz

(5)电流参数：

额定电流（主母线/分支母线）：630A

▲额定4s短时耐受电流：25kA  提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章）

额定峰值耐受电流：63kA

(6)防护等级：	IP4X

(7)温升：

可触及的外壳和盖板  ≤30K

可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及≤40K

(8)辅助电源电压

柜内照明、加热器采用AC220V；

高压开关柜组件的技术参数和技术要求

- 断路器

(1)型式	真空断路器

(2)技术参数

额定电压	12kV

使用地点绝缘水平：工频耐受电压(1min，干燥状态)

相对地和相间	42kV

隔离断口间	48kV

额定雷电冲击耐受电压

相对地和相间	75kV

隔离断口间	85kV

额定电流	630A

额定频率	50Hz

▲额定短路开断电流（交流分量，有效值）	25kA  提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章）

额定峰值耐受电流	63kA

额定短时关合电流	63kA

额定短时耐受电流	25kA/4s

额定操作顺序	O-0.3s-CO-180s-CO

额定短路开断电流直流分量百分比50%

(3)真空断路器结构和技术要求

操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式为电动和手动两种方式。操动机构储能电机电源和断路器的控制电源应能采用DC220V或AC220V供电。

真空断路器上应装设操作次数计数器。

操动机构应具有完备的防跳误操作。

真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器。

真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径为不小于12mm的防锈接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2kV/1min。

操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验。

- 电流与电压互感器

开关柜中配置的电流与电压互感器应采用优质产品。并满足图纸中变比和容量等要求。

为保证系统的可靠性，不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案；

- 接地开关

接地开关应由开关柜厂家配套。接地开关应带机械分合闸位置指示器，且为丝杠传动的接地开关。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁，操动机构盒具有程序锁的功能和带电显示器，能够实现柜间的联锁和带电显示功能。

- 开关柜主母线

主母线采用矩型铜母排、纯度≥99.95%，保证长期在额定电流下安全正常运行；铜母线边沿需倒角防止尖端放电现象发生；母线套管安装板须采用不锈钢材料。柜内分支母线采用带圆角矩型铜母线，母线截面满足开关柜额定电流的要求; 母线包裹国产优质品牌热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施

- 设计和结构

(1)总则

高压开关柜的设计和结构应安装简单、可靠性高、运行维护方便。高压开关柜组装后电气回路应满足电气接线要求。

(2)基本结构

开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成,根据柜体电气设备的功能,分成四个不同单元:母线室、断路器室、电缆室、低压室；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全；

开关设备的外壳采用敷铝锌钢板，经CNC机床加工，并采用双重折弯。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母、高强度的螺栓和不锈钢抽芯铆钉联接而成，柜与柜之间无需开避让孔。

为保证高压开关柜足够的强度，板厚不得小于2mm；

断路器室门应具有较高的结构强度：柜门与柜体应至少有12个以上的啮合点，且需操作方便，具有优秀的抗内部电弧能力。

低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能，当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X的防护等级。

开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

开关柜的防护等级为IP4X， 断路器室门打开时为IP2X。

开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便， 不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

开关柜采用复合绝缘，柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。

手车室及电缆室内设置AC220V电加热器，电缆室100W,手车室50W,安装牢固并由独立的空气开关手动控制，满足全天候运行的条件。

开关柜的前门关闭的情况下，可以进行断路器的手动储能操作。

柜内静触头金属活门上应有功能标识，并能加机械锁扣。

开关设备采用中置式，电流互感器装在电缆室后壁上、接地开关装在下触头盒固定板上，避免接地开关操作轴的扭曲变形，可连接多根电缆。

断路器具有可靠的电气“机械防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于分闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔， 断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。

闭门操作功能：只有在断路器室门关闭的情况下，才能够把断路器手车摇到工作位置；断路器手车只有在试验位置，断路器室的门才能够打开。

开关柜的各组件，符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。

开关柜接地汇流小母线30mm× 8mm。

航空插联锁功能：动静二次插头的配合与断路器室门实现联锁；只有在动、静航空插头配合的情况下，才能够关闭断路器室门；否则，断路器室门无法闭合。

柜体门机构的合理、安全、可靠。

开关柜可满足柜前安装操作的要求，电缆安装高度方便电缆接线。

防止误操作的联锁要求

开关柜应设置可靠的机械联锁及电气联锁装置，达到以下“五防”要求：

a.	只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

b.	当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

c.	只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

d.	当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。

e.	当接地开关或断路器合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

f.	当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

g.	只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

表面颜色

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；色标号：RAL7035／浅灰。

电缆进出线方式

4.型式试验与出厂试验

- 型式试验项目

绝缘试验；

温升试验和主回路电阻测量；

主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；

开关的开断和关合能力试验；

机械操作和机械特性测量试验；

防护等级的检查；

内部电弧试验

辅助和控制回路的附加试验。

- 出厂试验

出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品进行出厂试验，出厂试验项目有：

结构检查；

机械特性和机械操作试验；

主回路1min工频耐压试验；

辅助回路工频耐压试验；

主回路电阻测量；

辅助电气装置试验；

接线正确性的检查。

（二）低压开关柜技术要求

1．低压开关柜配置要求

0.4kV低压开关柜采用抽出式结构，且功能单元具有良好的互换性。

具备通讯功能和通讯接口，接入智能配电系统。

3	低压开关柜规范和标准

400V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

1)	GB7251         《低压成套开关设备和控制设备》

2)	GB14048        《低压开关设备和控制设备》

3)	GB7947         《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

4)	JB/T9661       《低压抽出式成套开关设备》

5)	JB/T5877       《低压固定封闭成套开关设备》

6)	GB/T16935.1    《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》

7)	GB/T17886.1    《标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器》

8)	JB7113         《低电压并联电容器装置》

9)	GB13539        《低压熔断器》

10)GB 1208        《电流互感器》

11)GB/T15576      《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

12)GB4208         《外壳防护等级（IP代码）》

13)GB 14285       《继电保护和安全自动装置技术规程》

14)GB/T 7261      《继电器及装置基本试验方法》

4	低压开关柜运行和设计条件

- 设备运行的环境要求

电气设备的环境设计条件如下：

环境温度：

最高环境温度	40℃

最低环境温度	  -5℃

日平均温度		35℃

月平均相对湿度	70%

海拔高度		1000m

- 技术条件

系统概况

系统电压	400V

最高工作电压       690V

系统频率	50Hz

系统中性点接地方式  中性点直接接地

安装地点	室内

- 开关柜额定参数

额定电压	 400V

额定绝缘电压    690V

额定冲击耐受电压        8KV

过压等级	IV级

额定频率	50Hz

主母线最高电流额定值	 满足图纸参数

主母线最高额定短时耐受能力	 满足图纸参数

配电母线最高电流额定值          满足图纸参数

配电母线最高额定短时耐受能力	满足图纸参数

框架断路器额定参数

断路器型式	      抽出式

额定电压	     400V

额定频率	     50Hz

额定绝缘电压         1000V

额定冲击耐受电压      12KV

额定电流	  参照图纸

额定短路性能等级	Ics = 100%Icu

额定短路开断电流（COS=0.2）     参照图纸

瞬时脱扣	参照图纸

延时脱扣	参照图纸

额定短时耐受电流（持续1s）  参照图纸

额定峰值耐受电流	   参照图纸

极数	    参照图纸

- 塑壳断路器额定参数

断路器型式	      固定式

额定电压	    400V

额定频率	  50Hz

额定绝缘电压         800V

额定冲击耐受电压     8KV

额定电流	 参照图纸

额定短路性能等级	参照图纸

额定短路开断电流（COS=0.2）       参照图纸

极数	   参照图纸

5．详细技术要求

- 一般要求

630A以上的断路器为框架式断路器，小于630A的断路器为塑壳开关，且符合符合GB14048.2 标准。

中标后应提供国内型式实验报告和CCC认证证书。

低压开关柜选用抽出式结构，为保证使用安全性和可靠性，所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

进线单元、馈线单元及配电母线所能承受的额定短时耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流。

应根据招标附图设置备用回路，且每个备用单元应完成电气元件配置并全部接线。

应提供的每段低压开关柜应满足招标图纸的要求，包括回路数和电气元件配置。

应负责主动和干式变压器厂家配合，协调主母线连接，卖方应及时提供母线接口配合资料。

- 低压电器组合

每个低压开关柜的电气设备包括：所有空气断路器、接触器、一次电流接线端子等。

馈线回路采用框架空气断路器或塑壳空气断路器，具有选择性短延时脱扣。

- 结构要求

由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并应能承受所安装元件短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

为了保证柜体强度，框架、门板和元件安装板均采用优质热镀锌钢板或敷铝锌板。

为了保障人身和设备安全，柜体内部应实现良好的分隔，母线和开关元件等各部分之间采用喷涂金属板进行分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压柜采用抽出式结构，具有单元插拔及互换功能。

开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

功能单元的一次接插件触头镀银处理，以保证连接的连续性及可靠性。

低压开关柜现场并柜和单柜应采用水平母线单台搭接的形式，柜间的水平母线搭接应避免在水平母线上开孔；柜体横梁可拆卸式，便于电缆走线。

低压开关柜须考虑采用易于现场调运及运输的结构形式。

低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

每个隔室应有足够空间便于检修维护。

低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31。

开关柜的设计应便于扩建。

安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

禁止使用1/2和1/4抽屉单元，对于抽屉柜只可以使用整模抽屉。开关柜布置和主要设备及元器件详见招标附图。投标人必须以本用户需求书和招标图纸为基础进行投标报价，各回路的配置和数量不得减少，在基于整模回路的条件下，可以优化合并柜体，减少柜体数量，以便减少占地面积。

柜体分隔形式Form 3b，开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用钢板或高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开；内部应实现良好的分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

- 母线及其绝缘子

主母线和分支母线应采用高导电率的铜，铜纯度不小于99.9%，导电率达到98.3%。

柜内绝缘板采用聚碳酸酯阻燃型绝缘板。

绝缘导线应采用铜质多股绞线。

中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

- 接地母线

接地母线应贯穿于每段低压开关柜，应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上，能承受60％的主回路短路电流，持续时间为0.5s。

- 空气断路器

为了便于对整个电力质量的控制及调整, 可本地显示电流、需用电流、最大电流、电压、功率等，并有故障历史记录功能，可扩展外接显示单元。

塑壳空气断路器应采用电子式脱扣器，同时具有LSI三段保护功能，不接受LI、LS/I型式脱扣器。

所有电动操作的断路器应快速合闸型。所有电动操作的空气断路器都应具有贮能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

低压交流框架断路器应符合下列主要技术要求

▲额定短时耐受电流能力Icw（1s）≥65KA /400~415Vac, 且Ics=100%Icu。提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章）

塑壳空气断路器应符合下列主要技术要求

为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A~250A应为相同尺寸，400A~630A应为相同尺寸。

▲极限分断能力至少为50KA/400~415Vac，并且Ics＝100％Icu。提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章）

- 电容柜技术要求

周围空气温度：-250C～ +500C（室外）；-100C～ +450C（室内）

海拔：≤1000 m。

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于80%（+25 C）；

地震：地震烈度不超过8度。

安装地点：户内

额定电压：400V  工作电压：0.22/0.38kV

额定绝缘电压：660V

额定频率：50Hz

过电压等级：III；污染等级：3级

电气间隙：10mm；爬电距离：14mm

（四）干式变压器技术要求

4.1.概述

4.1.1.用途

本技术规范适用于干式变压器。

4.1.2. 标准和规范

设备的设计制造按照国家的标准执行。与下述标准等效或更严格的也可采用。

GB1094.11-2022  《电力变压器》第11部分 干式变压器

GB/T10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB1094.1-2013  《电力变压器》第1部分 总则

GB1094.2-2013  《电力变压器》第2部分 温升

GB1094.3-2017  《电力变压器》第3部分 绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5-2008  《电力变压器》第5部分 承受短路的能力

GB/T1094.12-2013 《干式电力变压器负载导则》

GB4208-2008   《外壳防护等级 （IP代码） 》

GB 311.1-2012      《高压输变电设备的绝缘配合》

JB/T 10088-2016   《6~220KV级变压器的声级》

JB/T3837-2016   《变压器类产品型号编制方法》

4.1.3.遵循的企业标准

4.2.供货范围及责任

4.2.1.供货范围

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 台数 | 附件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-1600/10/0.4 D,yn11 ±2×2.5% | 2 | 冷却风机 | 配备自动温控装置，温显装置及风机 |
|  |  |  |  | 温控F |  |
|  |  |  |  | IP40 不锈钢外壳 |  |

4.2.2.责任

不允许用假设来掩盖数据的不足。

为确保设备的正确安装、操作及维修，应提供所有必须的或附加的工具、专用工具和附件的清单。

4.3.技术要求

4.3.1.使用环境条件

a)海拔高度: <1000 米

b)环境温度

年最高气温： +40 ℃

年最低气温： －5 ℃(户内)

年平均最热气温：+30 ℃

c)相对湿度：

年平均湿度：70 %

最高湿度：  90%

d)抗震烈度：8 度

4.3.2.额定值

4.3.2.1.变压器的型式

变压器为三相环氧树脂浇注干式电力变压器

4.3.2.2.额定值的型式

所有变压器有连续运行下的额定值。

4.3.2.3.额定容量、额定电压和额定频率

额定容量： 1600kVA

额定电压：高压（kV）10±2×2.5%，低压（kV）0.4

额定频率：50HZ

4.3.2.4.连接方式：D/yn-11

4.3.2.5.阻抗电压：Ud= 6 % 阻抗偏差：±10%

4.3.2.6.空载电流：0.5%

4.3.2.7.绝缘等级：H级

4.3.2.8.空载损耗：见附件表格

4.3.2.9.负载损耗(145 ℃)：见附件表格

4.3.2.10.噪音水平：52dB

4.3.2.11 承受短路能力

变压器在任何分接位置时都能承受三相对称短路电流2s，各位无损失和明显变形，各侧短路容量均能满足GB1094.5-2008《电力变压器承受短路的能力》的要求。

4.3.3变压器技术性能要求

4.3.3.1变压器在规定的使用条件下（见GB1094.11-2007）应能正常满足24小时连续运行，并达到第一条有关标准中技术规定的要求。

4.3.3.2变压器应能在GB1094.11-2007规定的使用条件下承受2秒种的热稳定和动稳定效应而无损伤。

4.3.3.3变压器的施加电压在额定电压的110％范围内，变压器应能连续输出额定电流而不超出规定的温升限值。

4.3.3.4变压器应允许有1.4倍额定电流的短时偶发性过载。

4.3.4变压器结构

4.3.4.1变压器整体为AN/AF干式变压器，配置安装冷却用风机及变压器测温装置（与变压器一体），且配套提供温度控制器，以便增加变压器的有效使用容量。变压器均带外壳。

4.3.4.2变压器铁芯应采用高导磁性能、低耗、冷轧晶粒取向的优质硅钢片制造，450全斜接缝，多级步进叠接结构。铁轭采用旁螺杆夹紧结构，芯柱采用绝缘带绑扎，铁芯表面采用特殊树脂密封以防潮防锈。夹件及紧固件经表面处理以防锈蚀。铁芯应具有低空载损耗、低空载电流及低噪音。

4.3.4.3变压器的高压侧绕组形式为线绕式，层式结构且带通风散热孔。层间为多层绝缘薄膜，内外缠绕多层玻璃纤维网格布增强，在高真空状态下浇注的环氧树脂，经固化形成密封整体。低压侧绕组采用箔绕或线绕方式，引线母排用自动气体保护焊接，内外缠绕DMD预浸料，半固化绝缘材料作层间绝缘，端部填充并经固化形成密封整体。高、低压线圈分开绕制后套装而成，要求铁芯与高、低压线圈三者之间结合紧密，具有较强的抗短路能力。变压器绝缘系统的耐热等级为H级。

4.3.4.4绕组与铁芯及压紧装置采用弹性固定装置，防止机械共振，使变压器低噪音运行。

4.3.4.5变压器必须带有可靠的接地螺栓装置。

4.3.4.6为对变压器绕组过热采取保护措施，在变压器上应装有一套温度控制器，实现三相巡回显示功能，并提供超温报警、跳闸各一对无源接点。

4.3.4.7绝缘材料的选用应使变压器具有免维护、防潮、抗湿热、阻燃和自熄特性。

4.3.4.8变压器的所有零部件制造公差应符合中国国家标准，各变压器的同样尺寸与型式的零部件应能互换。

4.3.4.9变压器的各零部件内外涂层均应符合GB标准。

4.3.5 运行寿命：变压器在正常运行情况和环境下的运行寿命不应少于30年，质量实行“三包”一年。

4.4.4. 铭牌、涂漆和标记

4.4.1铭牌

4.4.1.1主变压器有清晰可见的铭牌且为不锈钢材质，固定在明显的位置上。

其包括的内容如下：

(1)制造厂家

(2)规格型号

(3)额定原边电压/额定付边电压

(4)额定容量

(5)额定频率

(6)线圈连接组别

(7)额定性能参数

(8)重量

(9)出厂日期

4.4.2涂漆

4.4.2.1变压器内外表面分别涂防油和防腐蚀的油漆。

4.4.3标记

在分解条件下运输的变压器，要求具有最终的相应配合标记，用于现场组装。

4.5 检查和试验

a）型式试验

温升试验

绝缘型式试验

b）变压器在出厂前需进行至少下列各项的试验检查

(1)绕组电阻测定

(2)电压比测量及电压矢量关系的校定

(3)阻抗电压（主分接）和负载损耗的测量

(4)空载损耗和空载电流的测量

(5)外施耐压试验

(6)感应耐压试验

(7)局部放电测量

c）现场试验

测量绕组连同套管的直流电阻

检查所有分接头的变压比

检查变压器的三相接线组别

测量绕组连同套管的绝缘电阻

检查相位

测量噪音

d）试验标准：

GB1094.1-2013   电力变压器第一部分   总则

GB1094.2-2013   电力变压器第二部分   温升

GB1094.3-2017 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验

JB/T501-2006  变压器试验导则

4.6．文件交付

4.6.1在签订技术后7天内提供如下资料各1份:

4.6.1.1变压器联结组别和连接示意图。

4.6.1.2各绕组的额定电压、额定电流、额定功率、相数、中性点引出端子。

4.6.1.3空载损耗、负载损耗、空载电流。

4.6.1.4阻抗电压值。

4.6.1.5外形尺寸、变压器总重、运输重量。

4.6.2随机资料

安装使用说明书、产品合格证明书、出厂试验记录、外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等。

4.7. 包装运输

4.7.1装运时，变压器所有可拆开部件，有相应的防护以防止在运输时和储运时外部物体进入。

4.8. 其他(需提供型式试验报告）

SCB14-1600/10干式变压器技术参数

| 序号 | 名称 |  | 产品型号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SCB14-1600/10 |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |
| 1 | 额定电压（kV） |  | 10/0.4 |
| 2 | 分接范围 |  | ±2×2.5% |
| 3 | 额定容量(kVA) |  | 1600 |
| 4 | 额定电流(A) 高压/低压 |  | 92.38/2309.40 |
| 5 | 短路阻抗(%) |  | 6 |
| 6 | 联结组标号 |  | D,yn11 |
| 7 | 额定频率(Hz) |  | 50 |
| 8 | 绝缘耐热等级 |  | H |
| 9 | 高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
|  |  | 短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
|  | 低压侧 | 短时工频耐受电压有效值(kV) | 3 |
| 10 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1665 |
|  |  | 负载损耗(W 145℃) | 11320 |
| 11 | 局部放电量(PC) |  | 10 |
| 12 | 噪声水平(dB) |  | 52 |
| 13 | 轨距(mm) （横向×纵向） |  | 820×1100 |
| 14 | 变压器净重(kg) |  | 约4000 |
| 二 | 变压器附件基本技术参数 |  |  |
| 15 | 每个风扇电压（V） |  | AC220 |
| 三 | 外壳技术要求 |  |  |
| 16 | 防护等级 |  | IP40 |
| 17 | 材质/颜色 |  | 不锈钢/本色 |
| 18 | 进出线方式 |  | 高压下进，低压顶出(侧出)线 |

（五）静止无功发生器技术参数要求

1．补偿柜内部元件

2.低压电容器

（1）无功补偿电容器必须为干式自愈式电容器，电容器装置应有过电压保护，防爆，永无爆炸危险。

（2）每组电容器回路中应有限制合闸涌流的措施，并能防止在短时间内反复投切。

（3）自愈性电容器，有过压拉断保护装置，包含过电流，过压力，过温度保护，防止爆炸和鼓肚。

（4）电容器需内置温度传感器，过温自动停止运行，防止电容过温损毁延长使用寿命

（5）电容器应具有不渗漏，不鼓肚，不燃烧，不爆炸，不污染环境 ,以及寿命长等指标，配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。

（6）电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其它元件仍可正常运行。

（7）内装放电电阻，在60秒内端子间的电压降至50V以下。

（8）应配有自动投切低压电容器及电抗器组装置，使功率因数保护在0.95以上，同时分组投切时，不应产生谐振。

（9）为接线牢固可靠，电容器接线采用铜螺杆接线，线缆采用冷压头O型端子连接，不得采用欧式端子压接以防接线脱落造成危险。

（10）电容器主要技术参数要求：

工作电压：   480V/280V,

频    率：   50/60Hz；

环境温度：   上限+55℃，下限-40℃；

最大过电压:  1.1Un；

最大过电流:  1.8 In；

绝缘耐压:    4.5kV/2s；

海    拔：   2000 m；

内部接线方式： ▲形/Y型。 提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章）

使用年限：不低于150000小时。

3.滤波电抗器

以保证谐振频率的准确性和稳定性，且使其调谐频率满足系统非线性负荷状况，避免产生谐波放大和谐振。

（2）电抗器具有超温自保护功能。

（3）线性度及连续过电流达到额定电流的1.8倍以上。

（4）电抗器必须为扁线绕制，线圈与空气直接接触，无缠绕膜，保证良好散热。

（5）滤波电抗器主要技术参数要求：

耐压等级：  480V/280V,525V/300V；

额定频率：  50/60HZ；

温度等级：  H级；

电气特性：  符合国家相关验收标准；

海    拔：  2000m；

耐压（绕组）： 3KV；

电感值差：  不高于3% 。

4.可控硅调节开关

响应时间应满足成套装置的动态响应时间要求，应具备过零投切电容器的特性，投切过程不受电容器放电时间限制，投切开关自身不带有快速放电装置，涌流应限制在电容器额定电流的1.1倍以内正常运行时发热量低，噪音小，开断电容器过程中不得出现重击穿。

可控硅做为电容器的投切开关的关键元器件，实现过零投切，投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象。

可控硅动态无功功率补偿装置调节速度快，控制可靠，高效节能，技术水平领先，运行安全可靠，使用寿命长。

采用可控硅组成的无触点开关，实现对电容器组的无触点、无涌流、无过渡投切。

根据负载无功和负荷波动情况，在规定的动态响应时间内，多级补偿一次到位。

5．低压无功补偿控制器

变电所低压无功补偿柜内的无功补偿控制器应满足下列技术要求：

（1）满足系统电压、电流、频率的性能水平要求，控制物理量应优选复合型。

（2）控制器电源及电压模拟量输入端应设有短路保护器件。在发生内部故障时，该保护应可靠动作。控制器应具有RS485标准接口（支持或兼容Modbus等标准通讯规约）。

（3）控制器保护系统：过电压保护、过温度保护、谐波过载保护、功率因数补偿故障报警、欠电压保护。

（4）控制器应具有投入及切除门限设定值（或目标功率因数设定值）、延时设定值的设置功能，对可按设定程序投切的控制器应具有投切程序控制功能，面板功能键操作应具有容错功能，面板设置应具有硬件或软件闭锁功能。

（5）控制器应具有工作电源显示，超前、滞后显示，输出回路工作状态显示，过电压保护动作显示，可以对谐波进行分析，且显示谐波的百分比值。

（6）控制器应具有自动按设定程序投切功能，实现功率因数设定范围在0.90～0.98之间的分级调整。

（7）控制器应具有投切震荡闭锁功能，采取防止投切震荡的措施，使分组电容器的投切不得发生谐振。

（8）控制器闭锁报警功能：

在系统电压大于设定值时闭锁控制器投入回路。

控制器内部发生故障时，闭锁输出回路并报警。

运行中若出现故障，即时告警，并能判别故障类型予以显示，便于快速检修。

（9）盘上设置自动/手动补偿开关，可以实现自动或手动两种补偿方式。

（10）无功补偿控制器的主要技术参数要求：

额定工作电压：  220VAC

连接：  可插拔式端子

工作温度：  -5℃～+50℃

主要材料设备、元器件推荐品牌表：

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 (VCB) | 施耐德（HVX系列）、ABB（VD4系列）、西门子（3AE8系列）或同等档次及以上 |  |
| 2 | 空气断路器(ACBs) | 施耐德（MT系列)、ABB (EMAX2系列)、西门子（3WL 系列）或同等档次及以上 |  |
| 3 | 塑料外壳式断路器(MCCBs) | 施耐德（NSX系列）、ABB（XTmax 系列）、西门子（3VA系列）或同等档次及以上 |  |
| 4 | 框架及母联系统 | 施耐德MT+ATMT系列、Emax2+ATS022 系列、西门子3WL+ATC6500系列或同等档次及以上 |  |
| 5 | 无功补偿装置 | 艾格曼 莱提 金米勒或同等档次及以上 |  |
| 6 | 有源滤波器 | 艾格曼 莱提 金米勒或同等档次及以上 |  |
| 7 | 变压器 | 顺特电气、南京大全、海南金盘或同等档次及以上 |  |
| 8 | 多功能仪表 | 深圳中电 珠海优特 珠海派诺或同等档次及以上 |  |
| 9 | 电力电缆 | 远东、上上、江南、工牛或同等档次及以上 |  |
| 10 | 高低压柜体 | 高压采用施耐德、ABB 、西门子或同等档次及以上品牌授权柜；低压采用施耐德、ABB 、西门子或同等档次及以上品牌授权柜 |  |

★本次项目部分主要材料要求供应商在响应文件内明确投标所选的厂家及品牌产品。采购有权要求中标供应商:如使用推荐品牌之外的产品,必须经采购人同意同时提供相关证明材料（如白皮书、检测报告、技术产品资料等）满足同等及以上，方可更换，否则视为无效投标。（提供承诺书及推荐品牌选择表，未提供视为无效投标，格式自拟）

五、项目团队要求

1.供应商拟投入本次项目的团队人员均应具有较高的业务素质和良好的职业道德，且能够胜任相关工作。供应商应加强对派出项目组成员的管理，遵守国家、法律法规有关准则、履行相关义务、保守知悉的秘密、遵循职业道德。

2.项目组人员需配备3人（含）及以上专业人员持证上岗，提供人员明细表，针对项目实施过程中的突发事件具有一定的应急处理能力。

3.项目负责人必须为投标书中所列的项目负责人，且应保持固定，同时保证投入的主要团队成员固定并能胜任相关业务，不得擅自更换确定的项目负责人、现场负责人及项目联系人等。供应商未经采购人同意擅自调整团队成员或相关人员擅自离开工作岗位的，应自行承担由此造成的一切法律和经济责任。

4. 质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（3）设备故障响应时间为7*24小时，2小时响应，修复时间8小时内，若超出24小时无法解决故障，则提供应急备用设备以确保学校正常用电，不得出现断电情况。

（4）项目交付使用前须提供完整的设备技术文档，并配合学校完成技术文档的归档工作。

（5）项目交付使用后须提供5次以上使用培训。

六、验收标准：

1.供应商必须承诺如果中标，须确保按时送电，送电前须通过南京市供电部门验收并且保证项目验收符合南京市供电部门的相关要求，否则承担由此造成的全部损失。

2.验收组织：经南京市供电部门验收通过并正常送电后，根据校内相关规定联合用户部门组成验收小组现场验收。验收标准：是否完成招响应性文件工作量清单所列项目和内容；是否存在施工方原因造成工期延期；造价是否超过合同总金额；是否存在未经审批却已实施的变更项目和工程签证。

3.供应商须严格依据采购人需求，完成工程施工等工作。

4.竣工验收按照中标供应商自评、设计单位认可、监理核定、招标人验收的流程进行。工程完工后，中标供应商通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向招标人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。

5.招标人收到上述资料后及时组织有关部门进行全面验收。若中标供应商提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由中标供应商承担。招标人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，中标供应商应按招标人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。

6.中标供应商需要提供竣工图。竣工验收日期为实际竣工验收合格之日。

7.竣工交付使用的过程必须符合下列要求：

A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机构核定为合格工程。

B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。

C、具有完整的工程技术档案，已办理工程竣工交付使用的有关手续。

D、已签署工程保修书。

8.工程竣工验收一次性通过，中标供应商送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为中标供应商整改后再次验收合格之日。

七、付款条件：

自合同签订生效后，工程开工在15个工作日内甲方支付合同价的30%款项作为工程预付款（扣除暂列金、甲供材），工程完工验收合格后，15个工作日内付合同价的40%款项（扣除暂列金、甲供材），工程结算审计结束后，15个工作日内付至工程结算审定价的97%款项；工程尾款自工程全部验收合格之日起满经甲方签字确认后15个工作日内一次性无息付清。因设计和施工变更产生的追加工程项目，只能付至追加工程项目签证金额的50%；因设计和施工变更导致减少工程项目，应同比例减少本次工程进度款的支付）

- 第五章合同草案条款及格式

甲方（发包方）： 江苏海事职业技术学院

乙方（承包方）：

合同编号：

签订时间：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        项目（项目编号：          ）施工事项协商一致，订立本协议。

1、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点： 江苏海事职业技术学院

1.3 工程范围：

1.4 工程内容：

1.5 签约合同价为：人民币（大写）                    元整 (          元)。

2、结算方式

2.1 合同内价格形式：  固定单价合同，工程量按实结算

2.2 合同外增加项目结算方式：

2.2.1 新增工程量与清单相同的，且工程量增加在15％以内的，按投标单价结算。工程量增加超过15％的，按《13清规》第9.62条规定调整。

2.2.2 新增或变更工程量清单项目的项目特征与投标工程量清单的项目特征不一致的 ,或投标报价中没有综合单价的，新增或变更项目的综合单价：根据《建设工程工程量清  单计价规范》(GB50500-2013)、2014年《江苏省建设工程费用定额》、江苏省2014年《江  苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省市政工程  计价定额》（2014）、《江苏省抗震加固工程计价表》（2009）、《江苏省房屋修缮工程  计价表》（2009）、《江苏省抗震加固工程计价表》（2009）等中的人工、材料、机械台  班耗用量，施工期间的人工价，即按苏建函价（2018）758号文（如果有新的人工文件，按 新的人工文件价）、机械台班单价，材料价格优先参照当期《南京工程造价管理》信息价  ,如果信息价没有的按市场价，市场价优先按“京东自营”网价，若“京东自营”价没有的按“天猫”网价，套用计价表相应工程管理费和利润的标准取费计算，新增项目在上述

计价基础上按（中标价/招标控制价）同比例下浮为结算价。

2.2.3 如签证内单独签定人工数量，结算时价格按《南京工程造价管理》中江苏省建设工程人工工资指导价取费后，计入分部分项费。

2.2.4 涉及新工艺、新做法（定额没有的），施工前由乙方上报施工工艺，经甲方使用部门审核确认后方可实施，具体金额按照审计相关要求核算。

- 3、工程期限及承包方式

3.1 自合同签订之日起    个日历日内竣工。

3.2 在施工时如遇到下列情况，可顺延工期。

（1）由于不可抗力，而被迫停工者

（2）因甲方原因不能连续施工者。

（3）由于过年期间材料供应商无法提供相关材料或其他客观原因导致不能施工的，施工可顺延。

3.3 承包方式： 包工包料

- 4、施工准备中甲方乙双方的义务

4.1 甲方义务

4.1.1 明确工程内容，项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。施工过程中,甲方需要派一名现场人员与乙方单位进行协调工作。

4.2 乙方义务

4.2.1 按照合同约定的工期按国家相关规范要求完成工程项目。

4.2.2 保护施工现场的环境卫生及文明施工。

4.2.3 保证所用材料须符合国家标准和行业标准，且经甲方认可。

4.2.4 施工过程中，乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成第三方的人身、财产的侵害由乙方自行负责承担有关责任。甲方因此受到的损失概由乙方承担。

4.2.5乙方应严格按照施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，乙方将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全责任事故或伤亡事故均由承包方承担，发包方不承担任何责任,并根据事故大小对乙方每次1万元至5万元的违约金扣除。

4.2.6合同当事人对文明施工的要求：

（1）乙方须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知甲方 ；

（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域 ；

（3）乙方对施工范围内的安全防火承担责任 ；

（4）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，造成安全事故带来不良影响的，每次承担5000元的违约金。乙方负责施工现场的安全及第三方人身安全 ；

（5）乙方应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由乙方承担全部责任。甲方有权根据现场损失情况要求承担合同价2%-5%的违约金 ；

（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由乙方承担 ；

（7）乙方严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求 ；

（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护 ；

（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装 ；

（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备 ；

（11）必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等） 。

4.2.7乙方施工不得影响甲方正常教学工作。

4.3 违约责任：

4.3.1 如果乙方不能根据工程量清单按期完成施工内容，工期每延误一天罚款500元,总罚款不超合同总价的5%；

4.3.2 如果因甲方方案调整原因，导致工程停工等待设计方案，甲方需补偿相应工期及甲方补偿给乙方每停工一天100元费用，总罚款不超合同总价的5%。

4.3.3 乙方的质量未达国家质量验收标准标，甲方将对乙方进行不低于合同价的5％罚款，同时乙方必须整改至国家质量验收标准，费用由乙方承担 ；

4.3.4本工程具体分项工程完成时间应服从甲方的总体要求，如因乙方原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，甲方有权对部分分项工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合；此分项工程费用由甲方按实际发生费用从乙方的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失 ；

4.3.5乙方未按程序报验的，每次向甲方支付1000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向甲方支付2000元违约赔偿金 ；

4.3.6乙方必须服从甲方发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如乙方不服从甲方及监理的管理，每次向甲方支付10000元违约赔偿金，且甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失 ；

4.3.7项目经理每周不少于5天，每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会。并接受业主代表和监理总监的监督，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得甲方书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间，甲方发现项目经理不在本工程现场工作，甲方有权按每天2000元人民币的标准扣罚，项目经理每次例会无故不参加的罚款500元/次。如项目经理一周有二个工作日或二周累计5天不在现场，为乙方严重违约，甲方有权解除合同，将乙方清退出场，解除合同的同时不免除乙方应当承担的上述违约责任；

4.3.8 经查实如乙方有出借资质或挂靠施工现象发生，视乙方违约，乙方除须立即进行纠正外，甲方有权没收履约保证金 。

4.3.9乙方工程结算应实事求是、依法合规，严禁高估冒算、弄虚作假，否则由于种种不良行为造成的后果由施工单位承担。

5、付款方式

自合同签订生效后，工程开工在15个工作日内甲方支付合同价的30%款项作为工程预付款（扣除暂列金、甲供材），工程完工验收合格后，15个工作日内付合同价的40%款项（扣除暂列金、甲供材），工程结算审计结束后，15个工作日内付至工程结算审定价的97%款项；工程尾款自工程全部验收合格之日起满经甲方签字确认后15个工作日内一次性无息付清。因设计和施工变更产生的追加工程项目，只能付至追加工程项目签证金额的50%；因设计和施工变更导致减少工程项目，应同比例减少本次工程进度款的支付）

- 6、结算审计的时间要求与费用

结算报审、审计时间要求

6.1 结算报审、审计时间要求乙方在竣工验收及工程签证手续办理完成后1个月内联系 甲方上报工程结算资料，甲方收到乙方提供的完备的竣工结算资料后，四十五个工作日内  出具审计征求意见稿。施工方需在收到征求意见稿之后10个工作日内，就争议部分出具书  面意见并送达审计处，如按期未提供书面意见则视为无异议。双方对审计结果认可后十日内出具审核报告。甲方有权对超供部分甲供材在结算中扣除。

竣工结算资料包括但不仅限于：（1）施工合同、补充协议等；（2）中标通知书;（3）招标文件、招标答疑、投标文件（纸质版和PDF版）；（4）竣工图、工程签证单、 设计变更等资料（至少一份原件）；（5）开工、竣工报告；（6）工程影像资料；（7）施工用水电度数（如有）；（8）有关工程的质量、安全、奖罚资料；（9）竣工结算资料（含竣工结算书、工程量计算书）；（10）甲供材清单（如有）；

6.2 高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；（4）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由学校承担。核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算，费用由发包方在付工程款中扣除。

6.3 工程设计变更签证单的管理

（1）工程施工中发生的变更签证，严格按规定履行变更审批手续。在项目实施过程中,建设管理部门应对变更项目进行费用预估。工程项目单项变更追加预算的审批权限：单项设计变更、签证预估费用小于等于壹万元（含）的，由建设工程管理部门负责人审批;单项设计变更、签证预估费用在壹万元（不含）至壹拾万元（含）之间的，由建设工程管理部门负责人审核、分管校领导审批；单项或累计设计变更、签证预估费用在壹拾万元（不含）至伍拾万元（含）之间的,由建设工程管理部门负责人审核、分管校领导复核、校长审批；单项或累计设计变更、签证预估费用在伍拾万元（不含）至贰佰万元（含）之间的,校长办公会审批；单项或累计设计变更、签证预估费用大于贰佰万（不含），党委会审批；建设工程项目进度预付款小于等于合同价格的75%和建设工程签证追加预付款小于等于预估价50%的，按照财务经费支付权限审批；建设工程签证减少工程预付款，同比例减少工程进度款的支付，由建设工程管理部门负责任人审批；（以上预估费用，仅作为签证权限使用，不作为结算费用依据。）（2）工程签证总费用，不得超过合同价格的10%。

- 7、工程质量

7.1 改造部位施工质量达到合格要求。

- 8、甲、乙双方驻工地代表

8.1 甲方驻工地代表：                                乙方驻工地代表：

9、竣工验收及工程交付

9.1 在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责在规定时间内无偿修理或返工直至验收合格。

9.2 乙方应当在验收合格之日起3天内向甲方交付工程，在交付之前，乙方应当将一切杂物及剩余材料清除干净， 一切费用由乙方承担。

- 10、工程质量标准及保修

按发包合同有关质量的约定、国家现行的其他相关规范执行，本工作必须达到国家质 量验收标准，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：工程保修期限为：  个月（以乙方承诺质保期为准），自工程竣工验收合格交付之日起计算。质保期如出现质量问题，乙方无条件负责维修。缺陷责任期为： 24个月。

- 11、纠纷解决

11.1 对本协议所产生的争议，甲、乙双方可通过友好协商，如协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

- 12.合同生效及其它

12.1 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

12.2 本合同自双方签订之日起生效。合同如有变更，经双方协商后制成合同附件或者双方经协商一致可签订补充协议，双方签订盖章后与本合同具有同等法律效力。

| 甲方(公章)： 江苏海事职业技术学院 年 月 日 | 乙方(公章): 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： 江苏省南京市江宁区格致路309号 | 单位地址： |
| 邮政编码： 215009 | 邮政编码： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第六章投标文件格式

投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由供应商自行编制。

正本/副本

江苏海事职业技术学院电力增容改造项目

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）]

附件一：投标申请及申明

投标申请及申明

致：江苏海事职业技术学院

根据贵方                              （项目名称）          （项目编号：  ）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为小写                元，（大写）                  。

3、项目负责人：        。

4、工期：        。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日      期：       年    月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏海事职业技术学院  ：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号：）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月   日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件

附件三：开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 投标总价 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |
| 是否均为小微企业 | 是 否 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2.供应商须根据实际情况，请在“否”上打“√”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

3、《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四：分项报价表格式

分项报价表

（根据工程量清单进行报价）

附件五：技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 对应页码位置 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

2、如果行数不够，请自行增加。

附件六：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

2、说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七：项目负责人及项目组人员表

7.1拟投入项目负责人履历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  | 业主单位、联系人电话 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

7.2 拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件八：投标供应商类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评分标准。

附件九：供货一览表格式

供货一览表（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等。

附件十：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏海事职业技术学院  ：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

江苏海事职业技术学院  ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

附件十二：资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2023年度财务审计报告或2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或银行出具的企业资信证明或投标截止时间前半年内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表），法人或者其他组织成立未满一年的无需提供；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）。

（7）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中提供网页查询截图并加盖供应商公章）。

4）本章第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5）供应商在参加本次政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 2、采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：

- （1）供应商资质等级及范围：具有施工总承包电力工程三级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上并且具有有效的安全生产许可证。（提供有效期内的资质证书复印件加盖公章）

- （2）供应商必须提供国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级(含)、承修类五级(含)、承试类五级 (含)及以上资质。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

- （3）项目负责人资格：注册建造师证机电工程二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。(提供有效期内的证书复印件加盖公章）

- （4）项目负责人提供社保机构出具的近半年（2024年9月-2025年2月）任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】 (提供证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，否则视为未提供，加盖社保缴费电子专用章证明材料可视为原件，否则视为未提供)。

- （5）项目负责人必须满足下列条件：

- a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（符合并提供承诺书）；

- b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（符合并提供承诺书原件）；

- c. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（符合并提供承诺书原件）。

- （6）本项目不接受联合体投标；

- （7）中标后不允许转包、分包本工程。

- （8）供应商承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求，一次性通过供电部门的验收，并确保按时送电，否则承担由此造成的全部损失。（提供书面承诺书加盖投标人公章及项目负责人签字装订在响应文件中，否则视为未提供）

附件十三、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从

业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十四、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十五、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件十六、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件十七、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件 为准。

附件十八、其他

（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）

附件十九、技术部分

（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）