## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南部院区手术室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年11月11日 | 复核时间： | 2025年11月11日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：南部院区手术室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南部院区手术室改造 |  | 0.00
2 | 南部院区手术室改造 |  | 0.00
3 | 南部院区手术室改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年12月30日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南部院区手术室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土建 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年12月30日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 35420.09
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011606001001 | 拆除工程 | 1.现状保护性拆除，包括但不限于墙体、墙面、地面、顶面、管线、设备、依附物、封堵等具体拆除内容自行勘察结合图纸综合考虑 2.包括但不限于保护性拆除、垃圾清运、上下楼、保洁等费用 3.拆除需满足设计、业主、施工界面等要求 4.拆除后可利用的设备、材料等按业主要求放置指定地点 |  | 项 | 1
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
2 | 011210006001 | 隔墙 | 1.龙骨：隔墙轻钢龙骨、U型天地龙骨、M8膨胀螺栓@600 2.填充物：内填防火岩棉 3.基层及饰面：1.0厚白色复合钢板、16厚石膏基高性能纤维板、2.0厚PVC地胶(上卷)及封口条 4.基层及饰面：双层纸面石膏板12mm厚、腻子三遍釉面抗菌涂料两遍、铝合金专用型材衬底，2.0厚PVC地胶(上卷)及封口条 5.伸缩缝、隔墙具体做法详见图纸 |  | m2 | 70.7
3 | 011210006006 | 隔墙 | 1.龙骨：隔墙轻钢龙骨、U型天地龙骨、M8膨胀螺栓@600 2.填充物：内填防火岩棉 3.基层及饰面（双面）：1.0厚白色复合钢板、16厚石膏基高性能纤维板、2.0厚PVC地胶(上卷)及封口条 4.伸缩缝、隔墙具体做法详见图纸 |  | m2 | 168.21
4 | 011210006005 | 隔墙 | 1.龙骨：隔墙轻钢龙骨、U型天地龙骨、M8膨胀螺栓@600 2.填充物：内填防火岩棉 3.基层及饰面（单面）：1.0厚白色复合钢板、16厚石膏基高性能纤维板、2.0厚PVC地胶(上卷)及封口条 4.伸缩缝、隔墙具体做法详见图纸 |  | m2 | 53.51
5 | 011210006002 | 隔墙 | 1.龙骨：隔墙轻钢龙骨、U型天地龙骨、M8膨胀螺栓@600 2.填充物：内填防火岩棉 3.基层及饰面（双层双面）：纸面石膏板12mm厚、腻子三遍釉面抗菌涂料两遍、铝合金专用型材衬底，2.0厚PVC地胶(上卷)及封口条 4.伸缩缝、隔墙具体做法详见图纸 |  | m2 | 235.09
6 | 011210006004 | 钢结构骨架岩棉夹芯板隔墙 | 1.厚度200mm 2.钢骨架制作安装 3.具体做法详见图纸，满足设计要求 |  | m2 | 182.53
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子三遍釉面抗菌涂料两遍 2.伸缩缝做法详见图纸 |  | m2 | 300
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010603003001 | 钢骨架制作安装 | 1.50X30X1.2mm镀锌方管龙骨、L40镀锌角钢等龙骨制作安装等 2.防腐防锈法处理满足设计规范要求 3.具体做法详见图纸 |  | t | 0.502
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装、挂件、螺栓等 |  | t | 0.1
10 | 011207001001 | 电解钢板墙面 | 1.1.2mm电解钢板(表面喷塑处理) 2.电解钢板背衬12mm厚专用防潮石膏板，耐火极限满足图纸要求 3.专用墙板挂件挂于专用龙骨上 4.墙板加强筋、角钢挂钩、铝合金转角 5.包括但不限于墙面柜体、暗门等预留制作、安装 6.铝合金专用型材衬底，C型钢造型2.0mm静电耗散橡胶卷材上翻踢脚线及封口条 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 66.24
11 | 010603003003 | 墙式塔基础 | 1.国标5号槽钢、镀锌角钢、配套法兰、M12*120膨胀螺栓、开孔配套连接件等 2.防腐防锈法处理满足设计规范要求 3.具体做法详见图纸 |  | 套 | 4
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
12 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.50厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.具体做法及参数详见图纸 |  | m2 | 303.49
13 | 011103004001 | 静电耗散型橡胶卷材地面 | 1.2mm静电耗散型橡胶卷材 2.3.0mm自流平找平 3.伸缩缝详见图纸 4.具体做法详见图纸 |  | m2 | 35.7
14 | 011103004003 | PVC地胶地面 | 1.2mmPVC地胶 2.地胶专用胶 3.3.0mm自流平找平 4.伸缩缝做法详见图纸 5.具体做法及参数详见图纸 |  | m2 | 267.79
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
15 | 010603003002 | 钢骨架制作安装 | 1.50X30X1.2mm镀锌方管、角钢等龙骨制作安装 2.防腐防锈法处理满足设计规范要求 3.具体做法详见图纸 |  | t | 0.318
16 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装、挂件、螺杆等 |  | t | 0.1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011302001001 | 电解钢板吊顶 | 1.ф8钢筋吊杆(刷防锈漆或镀锌)用膨胀螺栓吊筋固定在楼板上 2.吊筋通过专用主龙骨挂件固定60型可上人龙骨框架 (龙骨间距@≤900mm) 3.龙骨框架上安装角铁,固定吊筋安装专用2.0mm厚顶板专用挂件 4.1.2mm电解钢板顶板(背衬9.5mm厚防潮石膏板) 5.硅胶填缝 6.60主龙骨与楼板之间如超过1200mm,需要加反支撑 7.包括但不限于检修口、开孔、开洞、应急气密检修口制作安装 8.具体做法详见图纸 |  | m2 | 35.7
18 | 011302001002 | 铝板吊顶 | 1.ф8钢筋吊杆(刷防锈漆或镀锌)用膨胀螺栓吊筋固定在楼板上 2.配套专用龙骨 3.600*600*1铝板吊顶 4.包括但不限于检修口、开孔、开洞、应急气密检修口制作安装 5.具体做法详见图纸 |  | m2 | 267.79
|  | A.15 加固、建筑 |  |  |  | 1
19 | 011807001001 | 构件粘贴钢板 | 1.原结构表面清理、凿毛、钻孔、植筋、包钢、注浆、防火、防锈等 2.钢材规格材质：Q355B低合金高强度结构钢，6.8级M10特殊倒锥形胶粘型锚栓,植入60,钢垫板180x80x4 3.防火防锈要求：除锈等级为Sa2(1/2)级，防腐采用水性无机硅酸锌底漆(E06,二度3×35μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×40μm)+丙烯酸面漆(3×30μm)，膨胀型防火涂料 4.具体详见图纸 |  | m2 | 8.28
20 | 010603003004 | 钢梁制作安装 | 1.规格HN700x300x13x24、HN500x200x10x16、槽钢10等 2.材质Q355B 3.防腐防锈法处理满足设计规范要求 4.具体做法详见图纸 |  | t | 2.947
21 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装、挂件、螺杆等 |  | t | 0.2
22 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.压型板造型为:YX65-185-555-1.2闭口压型钢板,材质Q235BB1:板厚120板底每槽内1C8,板面X向C8@200,Y向C8@200,钢筋植入原结构 2.混凝土等级C40 |  | m2 | 15.13
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 010601001001 | 活动板房 | 1.主钢架立柱采用100*100*3mm镀锌方管焊接,主型条采用40*80*2mm镀锌方管连接焊接，间距综合考虑满足设计要求 2.墙板采用7.5公分岩棉板螺丝加固,铁皮厚度为双面0.5mm 3.顶板采用7.5公分岩棉板螺丝加固,铁皮厚度为双面0.5mm 4.室内电路及插座安装均为国标电线(江南/正泰) 5.板房高度4.3米，长18.5米，宽6.5米 6.具体做法详见图纸 7.位置详见图纸 8.综合考虑吊装、内装及安装费用 |  | 间 | 1
24 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.外层压型金属板 2.防水层:(1) 0.7厚TS聚乙烯丙纶防水 卷材+1.3厚TS聚合物水泥防水胶结料铺贴 3.50厚岩棉板保温隔热层 4.隔汽层 5.檩条 6.≥0.5厚内层压型钢板 7.具体做法详见图纸 |  | m2 | 85
25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面漆(具体以施工工艺为准) 2.封固底漆一道 3.刮外墙腻子两遍 4.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃 纤维网格布 5.墙基层界面处理 |  | m2 | 135.45
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆 2.刮腻子2道 3.5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃 纤维网格布 4.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 5.界面处理 |  | m2 | 215
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
27 | 010802001001 | 手动单开平开门 | 1.型号 乙级气密防火门 2.材质 镀锌钢板喷涂,铝合金边框,全套拉丝不锈钢五金配件(合页,门吸,把手,门锁)钢化玻璃,铝合金包边 3.包括但不限于门、门套、门框、五金件、门把手、门吸、门锁、闭门器等制作安装 4.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | m2 | 17.01
28 |  | 钢质防火门 | 1.钢质甲级防火门 2.施工前满足甲方及设计选样要求 3.包括但不限于门、门套、门框、五金件、门把手、门吸、门锁、闭门器等制作安装 |  | m2 | 3.15
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 |  | 钢质防火门 | 1.钢质乙级防火门 2.施工前满足甲方及设计选样要求 3.包括但不限于门、门套、门框、五金件、门把手、门吸、门锁、闭门器等制作安装 |  | m2 | 12.81
30 | 010802001002 | 推拉门 | 1.铝合金推拉门 2.施工前满足甲方及设计选样要求 3.包括但不限于门、门套、门框、五金件、门把手、门吸、门锁、闭门器等制作安装 |  | m2 | 3.15
31 | 010802001003 | 手术室气密自动平移门 | 1.型号TLM1521 2.包括但不限于门、门套、门框、五金件、门把手、平移门地锚、开关、电机、不锈钢防撞、观察窗、门洞修复等制作安装 3.具有延时启闭功能，自动门断电自动开启 4.材质规格：镀锌钢板喷涂,铝合金边框,机箱盖板,全套拉丝不锈钢五金配件(立杆把手,暗抠把手)，玻璃观察窗,铝合金包边，220V电源,电线3XBV1.13，线管15，机电装置，手感应开关，脚感应开关，安全探头，“手术中”灯 5.具体做法详见图纸 6.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 樘 | 1
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
32 | 011501001003 | 药品柜 | 1.代号: YP 2.规格:1100x2000x400mm 3.柜体为不锈钢烤漆,分四门开启,上下两层内均由高强度之不锈钢托架,柜门为不锈钢板。 4.所有门和抽屉增加锁(每间手术室保证1个药品柜安装电子锁) 5.具体详见节点图及手术室器具详图 6.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 个 | 1
33 | 011501001001 | 器械柜 | 1.代号:QX 2.规格:1100x2000x400mm 3.柜体为不锈钢烤漆,分四门开启,上下两层内均由高强度之不锈钢托架,柜门为不锈钢板。 4.增加锁(每间手术室保证1个器械柜安装锁) 5.具体详见节点图及手术室器具详图 6.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 011501001004 | 麻醉柜 | 1.代号:MZ 2.规格:1100x2000x400mm 3.柜体为不锈钢烤漆,分四门开启,上下两层内均由高强度之不锈钢托架,柜门为不锈钢板。 5.所有门和抽屉增加锁 6.具体详见节点图及手术室器具详图 7.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 个 | 1
35 | 011501001008 | 工作台 | 1.代号: GZ 2.规格:1100x2000x400mm 3.柜体柜门均为不锈钢烤漆,中间为操作台及2个抽屉。 4.所有门和抽屉增加锁(每间手术室保证1个药品柜安装电子锁) 5.工作台面设置2个插座面板,1个网口面板(面板含2个接口) 6.具体详见节点图及手术室器具详图 7.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 个 | 1
36 | 011501001002 | 保温柜 | 1.代号: BW 2.规格:580x600x829mm(外尺寸); 3.450x460x470mm(内尺寸),有效容积97L 4.温度设定范围:环境温度+5~80℃,产品净重56kg 5.功率:223W 6.具体详见节点图及手术室器具详图 7.施工前满足甲方及设计选样要求 |  | 个 | 1
分部分项合计
37 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 2.类型自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 35420.09 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 35420.09
合 计 |  |  | 35420.09 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 4.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南部院区手术室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 手术室改造-电气 |  | 0.00
2 | 手术室改造-管道 |  | 0.00
3 | 手术室改造-暖通 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年12月30日
表-03

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：手术室改造-电气 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 4675.61
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:OR-406（含元器件、端子接线、隔离变压器等） 2.型号:按系统配置（详见系统图） 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AHU408（含元器件、变频器、端子接线等） 2.型号:按系统配置（详见系统图） 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
3 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 60
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 20.88
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 230.49
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.接地要求:符合现行规范等要求 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 14
7 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN40 4.接地要求:符合现行规范等要求 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 1
8 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙面开槽以及恢复 2.规格:32mm以内 |  | m | 200
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 60
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 60
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 21.1
12 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 15.69
13 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 21.1
14 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 102.13
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 78.82
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 606.02
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:洁净灯具 2.规格:外形尺寸:1200X300mm,LED光源-48W，蓄电池30min 3.安装形式:嵌入式安装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 套 | 12
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:灯具 2.规格:外形尺寸:1200X300mm,LED光源-48W 3.安装形式:嵌入式安装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 套 | 12
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 28
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB等电位端子箱 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
23 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:BRV-6m2 3.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 105.16
24 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制安 2.规格:5*16 3.材质、类型:热缩电缆头 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV）:1KV以内 |  | 个 | 2
25 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制安 2.规格:3*16 3.材质、类型:热缩电缆头 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV）:1KV以内 |  | 个 | 2
26 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2 |  | 个 | 40
27 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:有端子外部接线 2.规格:6mm2 |  | 个 | 10
28 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:4mm2 |  | 个 | 26
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2 |  | 个 | 42
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 系统 | 1
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV以下 |  | 系统 | 1
32 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:读片灯 2.型号:1100*600mm 3.备注:施工前满足甲方及设计选样要求、具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 套 | 1
33 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:情报面板（含手写台） 2.规格:900*600*300 3.备注:面板样式按照使用要求定制、具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
34 | 030404001002 | 控制屏 | 1.名称:显示屏 2.规格:813*541mm 3.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
35 | 030404018004 | 插座箱 | 1.名称:手术插座箱 2.型号:10A |  | 台 | 3
36 | 030404018005 | 插座箱 | 1.名称:手术插座箱 2.型号:10A+16A |  | 台 | 1
37 | 030404017009 | 安装专业拆除以及垃圾外运 | 1.名称:安装专业拆除以及垃圾外运 2.备注:图纸范围内的电气、管道、暖通的拆除及垃圾外运 |  | 项目 | 1
分部分项合计
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室改造-电气 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4675.61 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：手术室改造-电气 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4675.61
合 计 |  |  | 4675.61 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：手术室改造-电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：手术室改造-管道 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 890.59
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管 2.规格:Φ15mm2 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:1.压力试验:吸引管道试验压力为0.2Mpa,氧气管路及其它管道试验压力是正常工作压力1.15倍.在衔接处以肥皂水测试。 2.错接测试:一次只测试一种气体,测试压力为4bar,确定该气体每个终端的气体压力。 3.泄漏率测试:对管路及接通的设备施予正常工作压力的1.25倍,保压24小时,供氧系统小时泄漏率小于0.5%，吸引系统小时 增压率小于1.5%。 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 19.6
2 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管 2.规格:Φ10mm2 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:1.压力试验:吸引管道试验压力为0.2Mpa,氧气管路及其它管道试验压力是正常工作压力1.15倍.在衔接处以肥皂水测试。 2.错接测试:一次只测试一种气体,测试压力为4bar,确定该气体每个终端的气体压力。 3.泄漏率测试:对管路及接通的设备施予正常工作压力的1.25倍,保压24小时,供氧系统小时泄漏率小于0.5%，吸引系统小时 增压率小于1.5%。 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 75.85
3 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:90°弯头 DN15*DN15 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 9
4 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:90°弯头 DN10*DN10 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 36
5 | 030804010005 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:接头 DN15 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030804010006 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:接头 DN10 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 4
7 | 030804010012 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:正三通 DN15*DN15*DN15 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 3
8 | 030804010013 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:高质量脱脂紫铜管管件 2.规格:正三通 DN10*DN10*DN10 3.焊接方法:氧乙炔焊接 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 12
9 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:麻醉废气 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:1.压力试验:吸引管道试验压力为0.2Mpa,氧气管路及其它管道试验压力是正常工作压力1.15倍.在衔接处以肥皂水测试。 2.错接测试:一次只测试一种气体,测试压力为4bar,确定该气体每个终端的气体压力。 3.泄漏率测试:对管路及接通的设备施予正常工作压力的1.25倍,保压24小时,供氧系统小时泄漏率小于0.5%，吸引系统小时 增压率小于1.5%。 6.备注:含管件安装，具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 16.07
10 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:检修阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN10 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 4
11 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:检修阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
12 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:检修阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031008014002 | 气体终端 | 1.名称:气体面盘 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
14 | 031008014003 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
15 | 031008014004 | 气体终端 | 1.名称:压缩空气终端 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
16 | 031008014005 | 气体终端 | 1.名称:负压吸引终端 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
17 | 031008014006 | 气体终端 | 1.名称:氮气终端 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
18 | 031008014007 | 气体终端 | 1.名称:二氧化碳终端 2.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 1
19 | 031002001001 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质:型钢 3.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | kg | 100
20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷漆 2.除锈级别:轻度除锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷樟丹两道、调和漆两道 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | kg | 100
21 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN32以内 3.填料材质:防火材料 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 6
分部分项合计
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室改造-管道 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 890.59 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：手术室改造-管道 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 890.59
合 计 |  |  | 890.59 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 6.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：手术室改造-管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 7.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：手术室改造-暖通 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 7904.59
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:AHU-408 柜式净化空调机 2.规格:滤网效率:G4+F8、风量:2700CMH、机外余压:700Pa、制冷量:16kw、再热量:10kw 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:含配套减震器安装 5.备注:含自控系统、电机检查接线，具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:EAU-413 排风机 2.规格:风量500CMH 机外静压200Pa 3.备注:含电机检查接线，具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
3 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:防震软接 |  | m2 | 1.14
4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:800＜周长≤2000mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :法兰咬口连接 7.备注:含消声弯头、三通、变径管等附件安装、电机检查接线，具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m2 | 57.81
5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及设计要求 |  | m | 13.07
6 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及设计要求 |  | m | 11.71
7 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及设计要求 |  | m | 5.6
8 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种 难燃发泡橡塑(B1级)隔热保温材料（含保护层防潮层） 2.保温材料参数及施工要求详见设计 |  | m3 | 0.03
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 4
11 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 1
12 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型水过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 1
13 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型水过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 1
14 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型水过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹安装 |  | 个 | 1
15 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通调节阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
16 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通调节阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
17 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
18 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含配套快开阀） |  | 台 | 4
20 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 4
21 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式下回风口（含过滤器F6） 2.规格:1100*400 |  | 个 | 4
22 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式排风口（含过滤器F5） 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
23 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:层流送风天花（含过滤器） 2.规格:2600*1400 |  | 个 | 1
24 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭风阀 2.规格:250*320 |  | 个 | 1
25 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
27 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*320 |  | 个 | 1
28 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 1
29 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 2
30 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
31 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 2
32 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 1
33 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 20
34 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 50
35 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷漆 2.除锈级别:轻度除锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷樟丹两道、调和漆两道 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | kg | 70
36 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m3 | 1.73
37 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
38 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：手术室改造-暖通 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7904.59 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：手术室改造-暖通 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 7904.59
合 计 |  |  | 7904.59 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 7.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：手术室改造-暖通 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 8.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南部院区手术室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 暖通工程 |  | 0.00
2 | 电气工程 |  | 0.00
3 | 消防工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年12月30日
表-03

## 9.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3100.65
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管（含配套温控器） 2.型号:FP34 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含电机检查接线和配套减震器 5.备注:具体要求详见图纸 |  | 台 | 3
2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管（含配套温控器） 2.型号:FP68 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含电机检查接线和配套减震器 5.备注:具体要求详见图纸 |  | 台 | 8
3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管（含配套温控器） 2.型号:FP85 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:含电机检查接线和配套减震器 5.备注:具体要求详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000＜周长≤4000mm 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :法兰咬口连接 7.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m2 | 46.48
5 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:单面彩钢酚醛风管 3.形状:矩形 4.规格:周长≤1300mm 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:塑料法兰连接 7.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m2 | 4.7
6 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:单面彩钢酚醛风管 3.形状:矩形 4.规格:1300＜周长≤2000mm 5.板材厚度:20mm 6.接口形式:塑料法兰连接 7.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m2 | 20.23
7 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:防震软接 |  | m2 | 3.68
8 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀（含就近执行机构） 2.规格:1000*250 |  | 个 | 1
9 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*250 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 |  | 个 | 2
11 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器 2.规格:250*250 |  | 个 | 3
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器 2.规格:300*300 |  | 个 | 3
13 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器 2.规格:350*350 |  | 个 | 3
14 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:格栅回风口(配过滤网) 2.规格:650*150 |  | 个 | 3
15 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:格栅回风口(配过滤网) 2.规格:700*150 |  | 个 | 9
16 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及设计要求 |  | m | 0.92
17 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调供回水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及设计要求 |  | m | 10.06
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U DN20 4.连接形式:粘接 5.备注:具体要求详见图纸 |  | m | 5.5
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:具体要求详见图纸 |  | 个 | 22
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:具体要求详见图纸 |  | 个 | 2
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 11
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
23 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软接 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 22
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软接 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 60
26 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 90
27 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架刷漆 2.除锈级别:轻度除锈 3.油漆品种、涂刷遍数:刷樟丹两道、调和漆两道 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | kg | 70
28 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
29 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 9.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3100.65 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 9.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3100.65
合 计 |  |  | 3100.65 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 9.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 10.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 5419.72
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 10.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:G-4ATss-7（含元器件、端子接线等） 2.型号:按系统配置（详见系统图） 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:G-4AE2（含元器件、端子接线等） 2.型号:按系统配置（详见系统图） 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:G-4AK2（含元器件、端子接线等） 2.型号:按系统配置（详见系统图） 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 台 | 1
4 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:断路器拆换 2.规格:NDB1L-32/C20A |  | 个 | 7
5 | 030904016001 | 备用电源及电池主机（柜） | 1.名称:UPS不间断电源 2.容量:20KVA,30MIN 3.安装方式:落地安装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 套 | 1
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 296.13
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 388.02
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架/管内敷设 5.电压等级（kV）:1KV以内 6.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 100
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 2015.83
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 570.17
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 55
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 9
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:医疗类插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 57
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 125
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 2
16 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙面开槽以及恢复 2.规格:32mm以内 |  | m | 400
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV以下 |  | 系统 | 3
分部分项合计
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 10.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 10.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5419.72 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 10.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5419.72
合 计 |  |  | 5419.72 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 10.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13

## 11.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3046.61
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-04

## 11.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 |  | 套 | 11
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单管荧光灯 |  | 套 | 3
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吊装方向指示灯 |  | 套 | 5
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:方向指示灯 |  | 套 | 7
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具-E7 |  | 套 | 24
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具-E9 |  | 套 | 7
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 3
8 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 1
9 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 4
10 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:手动报警按钮带插座 |  | 个 | 4
11 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 3
12 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 5
13 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消防栓按钮 |  | 个 | 5
14 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感探测器 |  | 个 | 30
15 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:吸顶扬声器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 7
16 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:余压探测器 |  | 个 | 2
17 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.安装形式:壁装 |  | 套 | 1
18 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1.名称:门禁控制模块 |  | 个 | 9
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 757.36
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:RC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合现行规范等要求 6.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 260.8
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.备注:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | 个 | 141
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 195.99
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 565
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-RYJS-2*1.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 332.45
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2*2.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 64.75
26 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZN-RYJ-2*2.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 117.15
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-RVSP-2*1.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 84.76
28 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 4.其他:具体符合设计图纸及现行规范等要求 |  | m | 97.99
29 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙面开槽以及恢复 2.规格:32mm以内 |  | m | 400
30 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年12月30日
表-08

## 11.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-11

## 11.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3046.61 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12

## 11.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3046.61
合 计 |  |  | 3046.61 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年12月30日
表-12-1

## 11.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年12月30日
表-13