昆山市政府采购

招标文件

采购人：昆山高新技术产业开发区管理委员会

（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

项目名称：2025年防洪排涝设备（发电机）

项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0010

项目类型：货物类

昆山品正建设顾问有限公司

二〇二五年四月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标供应商须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评标标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025年防洪排涝设备（发电机）JSZC-320583-KSPZ-G2025-0010招标项目的潜在投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年5月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320583-KSPZ-G2025-0010

2、项目名称：2025年防洪排涝设备（发电机）

3、预算金额：人民币柒佰贰拾伍万壹仟元整（¥：7251000.00）

4、最高限价：无

5、采购需求：详见招标文件。

6、合同履行期限：详见招标文件。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

8、履约保证金：无

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：上网之日起5个工作日；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年5月26日09:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该政府采购项目活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件上传不成功的供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

6、为加强对政府采购供应商的监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）

单位地址：昆山市前进西路1899号

联系人：陈工

联系电话：0512-55170762

2、采购代理机构信息

单位名称：昆山品正建设顾问有限公司

单位地址：昆山市玉山镇登云路388号7号楼

联系人：闵晓艳、范晨阳

联系电话：0512-55191895

3、项目联系方式

项目联系人：闵晓艳、范晨阳

电话：0512-55191895

第二章  投标供应商须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于昆山品正建设顾问有限公司组织的本次招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于昆山品正建设顾问有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标供应商：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标供应商根据采购人或采购人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、招标文件的澄清和修改

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标供应商同时应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清和修改

2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

2.5投标供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

三、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

1、投标文件按招标文件规定的格式制作，需加盖公章或法人签章处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2、招标文件要求提交的相关证明材料，投标供应商应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

3、勘察现场（如有需要）

3.1投标供应商可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

3.2采购人或采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3.3经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

3.4投标供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1、投标供应商对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

2、投标供应商应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。

3、投标供应商应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标供应商可以根据招标文件要求及自身经营许可范围，选择对部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

（五）投标文件的组成

1、基本目录

1.1封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）

1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.3资格审查文件（必须提供以下材料，联合体投标的各方均需提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）

1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供有效证明或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）

- 1.3.2本项目的特定资格要求：

- 1.3.2.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。（信用报告）

1.3.2.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

以上“1.3” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。

1.4符合性审查文件（必须提供以下1.4.1-1.4.6对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）

1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）

1.4.3投标供应商情况表；（格式见第三章）

1.4.4偏离表；（格式见第三章）

1.4.5拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章）

1.4.6拟投入设施设备一览表；（格式见第三章）

1.4.7类似业绩一览表；（格式见第三章）

1.4.8授权委托书、双方身份证、投标供应商近期为被授权人缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

1.4.9其他有关符合性证明的文件。（如招标文件有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

1.5技术及其他部分证明文件：评分标准中要求提供的技术方案、材料等

1.6企业报价折扣证明（不提供则不享受小微企业价格扣除）

1.6.1中小企业声明函；（格式见第三章）

1.6.2残疾人福利性单位声明函；（格式见第三章）

1.6.3监狱企业证明文件；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））

- 2.绿色采购

2.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 3.注意事项

3.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

3.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则评委有权认定相关材料无效。

3.4投标供应商所提交的资料完整与否，将直接影响投标供应商的评分。

3.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

3.6如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

（六）在招标文件允许的情况下，投标供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

四、投标文件的制作、提交、撤回和修改

1、投标文件的制作、提交

1.1本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件，并在投标截止时间前提交电子投标文件。

1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标供应商电子签章、签字。

1.3 投标供应商提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

1.4投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成电子投标文件提交不成功的作无效投标处理。

1.5采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2、投标文件的撤回和修改

2.1 投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

2.2投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

五、质疑

1、投标供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（接收信息详见第一章采购代理机构联系事项）。投标供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。

投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他相关投标供应商。

2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：

2.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑采购内容、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。

2.8投标供应商委托被授权人进行质疑，应当提交投标供应商签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。

3、投标供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1、采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标仪式由采购代理机构主持。

2、投标供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3、开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

4、投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5、投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6、投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

（二）资格审查、符合性审查

1、采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知其未通过资格审查和符合性审查的原因。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。

2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）对投标供应商及投标文件的审核

1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标供应商进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2、评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3、未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对投标供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

9、下列投标文件为无效投标：

9.1与招标文件有重大偏离；

9.2投标供应商的报价是选择性的；

9.3投标报价超过采购包预算金额；

9.4 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

9.5不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求；

9.6投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

9.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

9.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。

（五）投标的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（六）投标文件的评价和比较

1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所作的实质性响应内容进行比较。

3、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1、在采购过程中，采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标供应商不足三家；

1.2对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家；

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为；

1.4投标供应商的报价均超过了采购预算；

1.5因重大变故，采购任务取消；

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

1.7因苏采云系统故障原因造成开标不成功。

2、废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标供应商。

八、中标结果

1、中标人的确认

1.1评标委员会根据投标供应商资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；

1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托直接确定中标人。

1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标供应商如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向采购代理机构提出。

2、中标通知书

2.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、合同的签订

3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

3.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

3.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、履约保证金

4.1中标人应根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳），在中标后交纳履约保证金。

4.2缴纳方式：以支票、汇票、本票、保函、银行转账等非现金形式缴纳或提交，履约保证金在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。

九、其他事项

1、中标服务费：每个采购包的中标人根据对应采购包的预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费：100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%）。该费用应在领取中标通知书前付清。中标人如果未按规定交纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。中标服务费缴纳账户：（昆山品正建设顾问有限公司  账号：3225 0198 6483 0000 1098 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行）。

2、监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、项目未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。

4、中标后中标人须向采购代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 一 | Error: Reference source not found |
| 二 |  |
| 三 | Error: Reference source not found |
| 四 |  |
| 五 | 投标供应商情况表 |
| 六 |  |
| 七 | 拟投入项目组人员一览表 |
| 八 | 拟投入设施设备一览表 |
| 九 | ## 类似业绩一览表 |
| 十 | 授权委托书 |
| 十一 | Error: Reference source not found |
| 十二 | 残疾人福利性单位声明函 |

一、开标一览表

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）： 供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）本采购包的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

三、公开分项报价

公开分项报价

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  |  | 小写：¥ |  |  |  |  |

注：投标总报价金额与开标一览表须保持一致。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、投标承诺函

投标承诺函

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目对应采购包的全部实质性内容；

5、我方同意按采购人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为采购人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；

9、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、投标供应商情况表

投标供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（或经营者等） |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

六、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单 |  |  |  |
| 2 | 技术参数要求 |  |  |  |
| 3 | 投标前须知 |  |  |  |
| 4 | 综合说明 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 七、拟投入项目组人员一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 八、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、授权委托书

授权委托书

昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）、昆山品正建设顾问有限公司：

本授权委托书声明：我         （姓名）         （身份证号）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （单位名称）的       （姓名）        （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山品正建设顾问有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于           行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于          行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 2、本项目所属行业为 工业 ；

- 3、中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标供应商提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

- 4、按发电机组的核心部件（发电机和发动机）填写，如发电机和发动机非同一品牌的，分开填写。

投标供应商：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（公章）

日期：    年  月  日

第四章  采购需求

受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新技术产业开发区规划建设局）委托，昆山品正建设顾问有限公司对其拟采购的2025年防洪排涝设备（发电机）项目在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的各供应商前来参加投标。

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标。

★一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急发电机组 | 500KVA,含进线总柜、照明柜改双切刀闸、连接铜排、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 龙江站闸 |
| 2 | 应急发电机组 | 350KVA,含进线总柜、照明柜改双切刀闸、连接铜排、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 新生北站闸 |
| 3 | 应急发电机组 | 350KVA,含进线总柜、照明柜改双切刀闸、连接铜排、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 新乐站闸闸 |
| 4 | 应急发电机组 | 350KVA,含双切刀闸配电柜、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 富士康站闸 |
| 5 | 应急发电机组 | 350KVA,304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 红星北站闸 |
| 6 | 应急发电机组 | 350KVA,含进线总柜、照明柜改双切刀闸、连接铜排等 | 1台 | 团结北站闸 |
| 7 | 应急发电机组 | 350KVA,含敷设钢板150m、拆除围墙5m、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 莫家河站闸 |
| 8 | 应急发电机组 | 250KVA,含进线总柜、照明柜改双切刀闸、连接铜排、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 四方河站闸 |
| 9 | 应急发电机组 | 350KVA,含双切刀闸配电柜、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 胜利东站 闸所 |
| 10 | 应急发电机组 | 350KVA,304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 朝阳二站闸 |
| 11 | 应急发电机组 | 350KVA,304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 顾家河站闸 |
| 12 | 应急发电机组 | 350KVA,304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 赵厍站闸 |
| 13 | 应急发电机组 | 550KVA,含船运费、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 姚家港站闸 |
| 14 | 应急发电机组 | 350KVA,含船运费、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 草庐站闸 |
| 15 | 应急发电机组 | 500KVA,含船运费、304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 南洋站闸 |
| 16 | 应急发电机组 | 350KVA,304不锈钢静音箱、发电机控制电缆及充电电缆等 | 1台 | 后村站闸 |
| 静音箱应保证做到防水、防腐、静音，有效保护发电机组。 |  |  |  |  |

注：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人资格。

若招标文件中有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标供应商可以选择其他优质产品进行报价。

核心产品：350KVA发电机组

二、技术参数要求

| 250KVA发电机组技术参数 |  |
| --- | --- |
| 机组额定功率（KW/kVA）★ | 200/250 |
| 额定频率（HZ） | 50 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A）★ | 360 |
| 功率因素（cosф） | 0.8(滞后) |
| 额定转速（r/min） | 1500 |
| 运行地点 | 户内户外均可 |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 环境温度 | -45℃～+60℃ |
| 空气相对湿度 | ≤90%（25℃时） |
| 振动水平加速度 | 0.5g |
| 振动加速度 | 0.3g |
| 地震裂度 | 8度 |
| 相数及线制 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 启动方式 | 手动或自启动 |
| 振幅 | 机组满负责运行时，≤0.5mm |
| 稳态电压调整率% | ≤±1 |
| 瞬态电压调整率% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤1 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 稳态频率调整率% | ≤±1 |
| 瞬态频率调整率% | +10∽-7 |
| 频率恢复时间S | ≤3 |
| 电压波动率% | ≤±0.5 |
| 频率波动率% | ≤±0.5 |
| 频率降 | ≤2% |
| 机组启动成功率★ | ≥99% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤5% |
| 空载电压整定范围 | 95%-105% |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 电话谐波因素 | TIF<50 THF<2% |
| 通信接口★ | RS485、232，免费提供通信协议 |
| 机组净重（kg） | ≤2300 |
| 机组尺寸mm（长×宽×高） | ≤2900*1000*1800 |
| 排放标准★ | 国三 |
| 带负荷持续运转时间★ | ≥12小时 |
| 发动机性能参数 |  |
| 发动机结构特点 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 缸数/排列 | 6缸 直列 |
| 缸径×行程（mm） | 125X147 |
| 排量(L) | 11 |
| 压缩比 | 15.0：1 |
| 发动机功率（KW）★ | 245KW/270KW |
| 起动方式 | 电启动 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 |
| 燃油系统 | 电控燃油系统 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 100%负载燃油消耗率（g/kw.h） | 191 |
| 机油容量（L） | 38.6 |
| 冷却液容量（L） | 60.6 |
| 发电机性能参数 |  |
| 功率（kW）★ | 208 |
| 额定电流（A） | 374.4 |
| 额定电压(V) | 230/400 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定转速(RPM) | 1500 |
| 功率因素 | 0.8（滞后） |
| 结构方式 | 单轴承 |
| 旋向（从驱动端看） | 顺时针 |
| 电压调节 | AVR |
| 相数和接线 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 励磁方式★ | 无刷自励磁 |
| 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 短时电流 | 150%120S 300%10S |
| 调压方式 | AVR自动电压调节 |
| 极数 | 4级旋转磁场 |
| 定子 | 输出匹配2/3节距绕组 |
| 转子 | 柔性连接盘直联 |
| 冷却方式 | 直接驱动离心式风扇 |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 稳态电压偏差% | ≤±1 |
| 瞬态电压偏差% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤3 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 防护等级 | IP23 |

| 350KVA机组性能参数 |  |
| --- | --- |
| 机组额定功率（KW/kVA）★ | 280/350 |
| 额定频率（HZ） | 50 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A）★ | 504 |
| 功率因素（cosф） | 0.8(滞后) |
| 额定转速（r/min） | 1500 |
| 运行地点 | 户内户外均可 |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 环境温度 | -45℃～+60℃ |
| 空气相对湿度 | ≤90%（25℃时） |
| 振动水平加速度 | 0.5g |
| 振动加速度 | 0.3g |
| 地震裂度 | 8度 |
| 相数及线制 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 启动方式 | 手动或自启动 |
| 振幅 | 机组满负责运行时，≤0.5mm |
| 稳态电压调整率% | ≤±1 |
| 瞬态电压调整率% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤1 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 稳态频率调整率% | ≤±1 |
| 瞬态频率调整率% | +10∽-7 |
| 频率恢复时间S | ≤3 |
| 电压波动率% | ≤±0.5 |
| 频率波动率% | ≤±0.5 |
| 频率降 | ≤2% |
| 机组启动成功率★ | ≥99% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤5% |
| 空载电压整定范围 | 95%-105% |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 电话谐波因素 | TIF<50 THF<2% |
| 通信接口★ | RS485、232，免费提供通信协议 |
| 机组净重（kg） | ≤2500 |
| 机组尺寸mm（长×宽×高） | ≤2800X1000X1800 |
| 排放标准★ | 国三 |
| 带负荷持续运转时间★ | ≥12小时 |
| 发动机性能参数 |  |
| 发动机结构特点 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 缸数/排列 | 6缸 直列 |
| 缸径×行程（mm） | 125X147 |
| 排量(L) | 11 |
| 压缩比 | 15.0：1 |
| 发动机功率（KW）★ | 318KW/350KW |
| 起动方式 | 电启动 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 |
| 燃油系统 | 电控燃油系统 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 100%负载燃油消耗率（g/kw.h） | 191 |
| 机油容量（L） | 38.6 |
| 冷却液容量（L） | 60.6 |
| 发电机性能参数 |  |
| 功率（kW）★ | 288 |
| 额定电流（A） | 518.4 |
| 额定电压(V) | 230/400 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定转速(RPM) | 1500 |
| 功率因素 | 0.8（滞后） |
| 结构方式 | 单轴承 |
| 旋向（从驱动端看） | 顺时针 |
| 电压调节 | AVR |
| 相数和接线 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 励磁方式★ | 无刷自励磁 |
| 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 短时电流 | 150%120S 300%10S |
| 调压方式 | AVR自动电压调节 |
| 极数 | 4级旋转磁场 |
| 定子 | 输出匹配2/3节距绕组 |
| 转子 | 柔性连接盘直联 |
| 冷却方式 | 直接驱动离心式风扇 |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 稳态电压偏差% | ≤±1 |
| 瞬态电压偏差% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤3 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 防护等级 | IP23 |

| 500KVA机组性能参数 |  |
| --- | --- |
| 机组额定功率（KW/kVA）★ | 400/500 |
| 额定频率（HZ） | 50 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A）★ | 720 |
| 功率因素（cosф） | 0.8(滞后) |
| 额定转速（r/min） | 1500 |
| 运行地点 | 户内户外均可 |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 环境温度 | -45℃～+60℃ |
| 空气相对湿度 | ≤90%（25℃时） |
| 振动水平加速度 | 0.5g |
| 振动加速度 | 0.3g |
| 地震裂度 | 8度 |
| 相数及线制 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 启动方式 | 手动或自启动 |
| 振幅 | 机组满负责运行时，≤0.5mm |
| 稳态电压调整率% | ≤±1 |
| 瞬态电压调整率% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤1 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 稳态频率调整率% | ≤±1 |
| 瞬态频率调整率% | +10∽-7 |
| 频率恢复时间S | ≤3 |
| 电压波动率% | ≤±0.5 |
| 频率波动率% | ≤±0.5 |
| 频率降 | ≤2% |
| 机组启动成功率★ | ≥99% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤5% |
| 空载电压整定范围 | 95%-105% |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 电话谐波因素 | TIF<50 THF<2% |
| 通信接口★ | RS485、232，免费提供通信协议 |
| 机组净重（kg） | ≤3200 |
| 机组尺寸mm（长×宽×高） | ≤3450X 1500X 2200 |
| 排放标准★ | 国三 |
| 带负荷持续运转时间★ | ≥12小时 |
| 发动机性能参数 |  |
| 发动机结构特点 | 立式、直列、空空中冷、四冲程 |
| 缸数/排列 | 6缸 直列 |
| 缸径×行程（mm） | 159X159 |
| 排量(L) | 19 |
| 压缩比 | 13：1 |
| 发动机功率（KW）★ | 495KW/561KW |
| 起动方式 | 电启动 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 |
| 燃油系统 | 电控燃油系统 |
| 燃油喷射方式 | 直喷 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 100%负载燃油消耗率（g/kw.h） | 205 |
| 机油容量（L） | 38 |
| 发电机性能参数 |  |
| 功率（kW）★ | 400 |
| 额定电流（A） | 720 |
| 额定电压(V) | 230/400 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定转速(RPM) | 1500 |
| 功率因素 | 0.8（滞后） |
| 结构方式 | 单轴承 |
| 旋向（从驱动端看） | 顺时针 |
| 电压调节 | AVR |
| 相数和接线 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 励磁方式★ | 无刷自励磁 |
| 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 短时电流 | 150%120S 300%10S |
| 调压方式 | AVR自动电压调节 |
| 极数 | 4级旋转磁场 |
| 定子 | 输出匹配2/3节距绕组 |
| 转子 | 柔性连接盘直联 |
| 冷却方式 | 直接驱动离心式风扇 |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 稳态电压偏差% | ≤±1 |
| 瞬态电压偏差% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤3 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 防护等级 | IP23 |

| 550KVA机组性能参数 |  |
| --- | --- |
| 机组额定功率（KW/kVA）★ | 440/550 |
| 额定频率（HZ） | 50 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A）★ | 792 |
| 功率因素（cosф） | 0.8(滞后) |
| 额定转速（r/min） | 1500 |
| 运行地点 | 户内户外均可 |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 环境温度 | -45℃～+60℃ |
| 空气相对湿度 | ≤90%（25℃时） |
| 振动水平加速度 | 0.5g |
| 振动加速度 | 0.3g |
| 地震裂度 | 8度 |
| 相数及线制 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 启动方式 | 手动或自启动 |
| 振幅 | 机组满负责运行时，≤0.5mm |
| 稳态电压调整率% | ≤±1 |
| 瞬态电压调整率% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤1 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 稳态频率调整率% | ≤±1 |
| 瞬态频率调整率% | +10∽-7 |
| 频率恢复时间S | ≤3 |
| 电压波动率% | ≤±0.5 |
| 频率波动率% | ≤±0.5 |
| 频率降 | ≤2% |
| 机组启动成功率★ | ≥99% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤5% |
| 空载电压整定范围 | 95%-105% |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 电话谐波因素 | TIF<50 THF<2% |
| 通信接口★ | RS485、232，免费提供通信协议 |
| 机组净重（kg） | ≤3900 |
| 机组尺寸mm（长×宽×高） | ≤3450X 1500X 2200 |
| 排放标准★ | 国三 |
| 带负荷持续运转时间★ | ≥12小时 |
| 发动机性能参数 |  |
| 发动机结构特点 | 立式、直列、空空中冷、四冲程 |
| 缸数/排列 | 6缸 直列 |
| 缸径×行程（mm） | 159X159 |
| 排量(L) | 19 |
| 压缩比 | 13：1 |
| 发动机功率（KW）★ | 495KW/561KW |
| 起动方式 | 电启动 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 |
| 燃油系统 | 电控燃油系统 |
| 燃油喷射方式 | 直喷 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 冷却方式 | 闭式循环，水箱散热器，皮带驱动冷却风扇 |
| 100%负载燃油消耗率（g/kw.h） | 205 |
| 机油容量（L） | 38 |
| 发电机性能参数 |  |
| 功率（kW）★ | 488 |
| 额定电流（A） | 878.4 |
| 额定电压(V) | 230/400 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定转速(RPM) | 1500 |
| 功率因素 | 0.8（滞后） |
| 结构方式 | 单轴承 |
| 旋向（从驱动端看） | 顺时针 |
| 电压调节 | AVR |
| 相数和接线 | 三相四线，Y型接法，中性点引出接地 |
| 励磁方式★ | 无刷自励磁 |
| 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 短时电流 | 150%120S 300%10S |
| 调压方式 | AVR自动电压调节 |
| 极数 | 4级旋转磁场 |
| 定子 | 输出匹配2/3节距绕组 |
| 转子 | 柔性连接盘直联 |
| 冷却方式 | 直接驱动离心式风扇 |
| 绝缘等级★ | H |
| 温升等级 | F |
| 稳态电压偏差% | ≤±1 |
| 瞬态电压偏差% | ≤+20∽-15 |
| 电压恢复时间S | ≤3 |
| 电压不平衡度 | ≤1% |
| 线电压波形正弦性畸变率 | ≤3% |
| 防护等级 | IP23 |

★三、投标前须知

1、货物进场后的搬运、成品保护、平面安装布置优化等措施，费用均在投标时自行考虑在内，结算不予增加；

2、投标供应商应认真考虑需配合项目，与总包单位和其他平行发包单位的相关配合工作，包括但不限于货物与原有结构的安装工作，涉及相关费用的，投标时自行考虑在投标报价中，中标后不得以任何理由增加费用和工期。

★四、综合说明

1、供应商应对本采购文件采购清单中的内容逐项报价。

2、投标总报价包括但不限于全部设备、辅助材料、易损易耗件、配套软件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持、政策包含的所有风险、责任等交付使用前及免费质保期内的一切费用。

3、投标供应商应明确所投设备的生产厂家、品牌、规格型号。设备原标配的软件须全部包含在整机中，不得擅自减少相关配件。

4、供应商中标后应提供所有设备的操作使用手册、安装手册、维修手册等技术资料。

5、供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和采购人的人身安全问题由供应商承担全部责任。

6、安装及维修有关要求：

6.1货物到达现场后，由供应商派员安装并承担售后服务工作（费用已包含在报价中）；

6.2供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装；

6.3供应商负责保管、看护进场的货物及附配件；

6.4供应商负责货物、安装设备（工具）等的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

6.5供应商安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

6.6无论安装或维修过程中，供应商负责及时清理垃圾。

7、验收：

7.1货物到达采购人现场，应提前通知采购人，由采购人会同有关人员根据有关清单进行验收；

7.2货物安装完成后，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料。

8、知识产权：供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人在其本国所使用货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

10、中标人供货后，招标人将对发电机组的带负荷持续运转时间进行测试，如无法满足招标文件要求，中标人须无条件退货，且招标人有权解除合同，并要求中标人支付合同金额的5%作为违约金。

★五、商务要求：

1、付款方式：

- （1）合同签订后，采购人支付合同总价的30%；

- （2）项目竣工验收合格后付至合同总价的70%；

- （3）项目审计结束后付至审计金额的90%；

- （4）余款在审计结束后五年内付清。

- 每次付款前供应商须提供合格发票，否则采购人有权延期付款且不承担任何违约责任。

- B供应商出具的满足采购人要求的合格销售发票。

2、交付时间：按采购人要求分批供货，每批次在接到采购人通知后30个日历天内全部交货、安装调试完毕并交付使用；

3、交付地点：采购人指定地点；

4、售后服务：

（1）质保期：本项目免费质保期自最终验收合格之日起计算，免费质保期为一年。

（2）质保期内免费保养（机油滤、柴油滤、空滤、机油及防冻液），更换易损件，免费维修。每季度至少维护保养一次。供应商在收到采购人维修通知后半小时内响应，2小时内到达现场，一般问题24小时内完成采购人提出的维修要求；复杂问题48小时内完成采购人提出的维修要求。如无法按实完成影响采购人使用的，供应商须给采购人无偿提供同等功率的备用发电机组，且采购人有权寻求第三方进行维修或采取其他补救措施，相关费用由供应商承担。

第五章  合同文本

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：2025年防洪排涝设备（发电机）

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：         元整。

五、合同总价范围：

1、合同总价包括但不限于全部设备、辅助材料、易损易耗件、配套软件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持、政策包含的所有风险、责任等交付使用前及免费质保期内的一切费用。

2、甲方有权根据实际情况对采购内容作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交付时间：

九、货物产地：中国

十、付款方式：

十一、颜色、储放和保护

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

1、乙方所供货物须符合招标文件要求和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

2、货物出厂时乙方应随本项目货物提供符合国家标准要求的合格检测报告。

3、货物进场后，采购人有权对到场货物进行随机抽样送检，对于检测不合格的产品，中标人须无条件进行质量整改，整改后复检合格的，免费更换，并无条件免费对已安装产品进行整改并承担相应费用，同时扣除该批次产品货款的15%作为违约金。因检测不合格造成供货逾期的还须根据合同条款规定处以相应违约金，整改后复检仍然不合格的，视为两个批次不合格，采购人有权终止合同。以上抽检工作所产生的费用包括但不限于送检的费用和检测费用均考虑在投标报价中，结算不予增加。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、免费质保期：整体质保期为   年，具体按招标文件要求及乙方投标文件承诺为准。质保期自项目完成经甲方验收合格并交付使用之日起算，质保期内因产品质量问题造成安全事故的由乙方承担全部责任。

十六、售后服务

售后服务详见招标文件要求及乙方投标文件中的承诺。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在规定时间内将货物交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

十九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样和安装图。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标人在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

二十三、其他

1、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释，如有争议双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

日期：                                 日期：

第六章  评标方法、评标标准

一、评标办法

1、本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分的主要因素与投标供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为70%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标供应商的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标供应商的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标供应商的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，采购人自行确定中标人。

二、采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2020）46号）的相关规定，对属于小型、微型企业的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标供应商属于小微型企业，且提供自有产品或服务，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

如本项目接受联合体投标或允许分包，当大中型企业与小微企业组成联合体投标或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包时，联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标文件一中提供联合协议或分包意向协议，否则不享受价格扣除。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标供应商给予价格扣除：

如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、若投标供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

5、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。

三、评标标准

（一）价格部分（30分）

1、投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标供应商的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30% * 100。

- 技术及其他部分（70分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 价格评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术及其他部分（70分） | 设备技术参数 | 招标文件“技术参数要求”中的非★参数，全部满足得17分，每有一小项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标文件内提供偏离表，否则不得分。 | 17 |
|  | 项目分析 | 根据投标供应商对项目要求的理解、关键技术问题的把握和应对措施进行评分，符合实际情况且合理完善得2分。 | 2 |
|  | 产品介绍说明 | 根据投标供应商对所投发电机组的产品介绍说明打分，至少包括：功能介绍、结构图纸、产品工艺说明、产品操作说明，每项内容符合实际情况且详细完善得1分，最高4分。 注：提供对应图纸或说明。 | 4 |
|  | 供货方案 | 根据投标供应商提供的供货方案进行打分，至少包括①排产与调试方案、②供货计划及进度安排、③发货时间及运输、④突发事件处置方案及人员安排。每项内容符合实际采购需要且详细完善得2分，本项最高8分。 | 8 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标供应商提供的技术方案进行打分，至少包括:①机组吊装方案、②发电机组安装方案③安全文明措施方案。每项内容符合实际采购需要且详细完善得2分，本项最高6分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 根据投标供应商提供的培训方案进行打分，至少包括①培训方式、②培训内容、③培训进度时间、④培训质量保证措施。每项内容符合实际采购需求且合理完善得1分，本项最高4分。 | 4 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标供应商提供的售后服务方案进行打分，至少包括①维修维护方案、②响应及解决时间、③应急预案、④售后人员配备方案、⑤零配件供应方案，每项内容符合实际采购需要且详细完善得1分，最高5分。 | 5 |
|  | 质保期 | 设备整体免费质保期满足招标文件要求，每增加一年得1分，本项最高得4分。 注:提供承诺书。 | 4 |
|  | 认证证书 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书，每个得1分，最高4分。 注：提供有效证书。 | 4 |
|  | 项目负责人 | 拟投入项目负责人具有机电工程专业建造师证书及安全生产考核合格证书B证，2分； 注:提供有效证书及投标人近期为其缴纳社保的证明。 | 2 |
|  | 项目组成员 | 拟投入项目组成员中： ①具有安全员、施工员、电工证、焊工证，每有一种得1分，最高4分； ②具有主机厂培训证书，1分。 注:提供有效证书及投标人近期为其缴纳社保的证明。 | 5 |
|  | 类似业绩 | 投标供应商自2023年5月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每有一个得3分，最高9分。 注：提供有效合同及对应发票扫描件。 | 9 |

备注：

- 针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 为确保项目质量，投标供应商技术及其他部分分值低于75%（52.5分）的作无效投标处理。

3、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标供应商提供的电子投标文件为准。

4、采购人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。