招 标 文 件

项目名称：响水县人民医院新院区水电维保服务项目采购

项目编号：JSZC-320921-ZGHY-G2025-0002

- 采购人：响水县人民医院 （盖章）

招标代理机构：江苏航耀项目管理有限公司（盖章）

2025年05月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

响水县人民医院新院区水电维保服务项目采购 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年06月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-ZGHY-G2025-0002

2.项目名称：响水县人民医院新院区水电维保服务项目采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元

5.最高限价：80万元（投标价高于最高限价，投标无效）

6.采购需求（简介）：

运行维护范围：

- ①35KW变电所及10kv配电房【变压器上桩头至设备末端，仅值班不需要维修】；②10KW配电房六座【配电房出线至各房间设备末端,巡查维修】；③应急发电机组1200KV一台，主要提供手术室、ICU、供应室、血透室等应急电源使用；④应急发电机组80KV二台，供人防应急电源使用；⑤新全院区范围内的给水管路【水表至管道末端设备】白天巡查、维修等（含2座水箱，每座水箱120m³，共8台水泵，6台常用，2台备用）；⑥雨水管道检修（进水口至室外第一个雨水井，含疏通）；⑦对现院区现有亮化工程进行维护；⑧含电茶炉、微波炉维修；⑨污水排水管道检修（从排水口至室外第一个污水井，含疏通）

配电所及配电房须人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：12个月

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位），（供应商应投标时应提供《中小微企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

①项目负责人：须持有有效的应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压），并为本单位的正式职工，投标时须提供从 2025 年 3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明【投标时提供操作证及养老保险缴费记录证明的原件彩色扫描件，项目负责人不可兼任值班人员】。

②未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年06月26日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、参与采购活动

供应商插入 CA 证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》， 提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》， 质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

3.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 响水县人民医院

地址： 江苏省响水县城灌河中路94号

联系人：李先生

电  话：18936299262

2.采购代理机构信息

名  称：江苏航耀项目管理有限公司

地　址：盐城市盐南高新区科城街道中南世纪城悦城33幢1912、1913室

联系人：吉先生

电  话：13813438219

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电  话：18936299262

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人及招标代理机构不收取标书工本费。

4.3本次招标代理服务费由中标人承担，收费标准：收费标准按照苏招协[2022]002号取费*60%计取，不足柒仟元按柒仟元收取。中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于本市最低工资标准2260元/人每月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1273.42元/人/每月，住房公积金不得低于180.8元每人/每月，法定节假日加班费不得低于4052.41元/人每年，各供应商统一按照6.72%缴纳法定税费。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照招标时的政策文件规定执行（采购人对差价不调整）。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人及招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人及招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门招标公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。招标文件定稿后该备注删除。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（备注：项目经办人应提醒采购人注意，采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。招标文件采购人确认后正式发布前删除该备注）。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

（备注：请项目经办人与采购人确定采用哪种说法。确定后该备注删除）

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：如合同履行到位，每季度支付一次服务费，经考核后支付相应款项，考核内容及扣费标准详见附件《变配电维护服务内容与质量标准考核表》，考核表以月度为单位进行考核，作为季度结算依据，每月考核扣分结果，季度结算累计3个月考核情况付费。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时内到达甲方现场。

10.8项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均及产生的费用均由承包方自行承担；供应商必须保证项目服务过程中人员及设备的安全。

10.9安全管理：在整个应急处理过程中，维保班组必须始终将安全放在首位，严格遵守电气安全操作规程，确保病患以及工作人员的人身安全。

10.10乙方应认真履行和按时完成甲方下达的运行、维护、管理等各项工作任务，规范管理，谨慎安全操作，确保医院设备正常运行和用电安全。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值0.5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 /  每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 1% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件

项目服务质量考核表

考核时间：                                    得分：

| 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位要求 | 严格按照合同，人员配备到位，持证上岗。值班人员认真执行24小时值班制度，不得缺岗，值班人员不得做与工作无关的事情。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 制度和培训 | 岗位管理制度、操作规范和应急预案健全，并培训到位。工作人员熟悉掌握岗位制度、规范及各类应急处理流程，应知应会掌握到位。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 设备运行 | 根据规范及医院要求，制定详细的变电所维保计划。对10kv/400v变电所、发电机等所有设备、设施进行日常维护、保养，配合完成预防性试验工作，确保其始终处于良好的运行状态。对变电所二路进线线路（凤雏线和学前线）进行检查维护，并做好相应记录。因维护不到位，造成设施设备故障1次，扣3分。情节严重者，扣3～10分。 | 20 |  |
| 日常运维 | 1、按运行规程要求进行运行检查，并做好设备各类运行记录、电度计量记录和交接班记录。 2、规范执行工作票和操作票制度。 3、环境卫生整洁：清扫变电所外围场地，物品、使用器材等摆放有序。 4、对检查发现的隐患应及时登记和上报或处理。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 20 |  |
| 安全生产 | 1、应急物资齐全、完好，账物卡相符，摆放整齐，标识清楚。 2、安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围栏绳、围栏网要规整盘好；围栏齐全，高度符合标准；警告牌齐全准确，数量满足现场要求，并定期对护具进行巡视检查。 3、电缆沟盖板平整无松动，电缆孔洞封堵可靠，且用阻燃材料封堵。 4、防小动物（猫、鼠、鸟）措施可靠，高压室内应有防潮措施。 5、消防设施设备齐备。 6、对外来人员进行现场安全知识教育，并做好外来人员登记记录。 发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 应急抢修 | 接到事故抢修通知后，半小时内到达现场实施抢修作业，完成变电所突发性电气设备故障修复并尽快恢复送电。 未按规定时间及时到位或无故拖延修复时间的一次扣2分。情节严重者，扣3～10分。 | 10 |  |
| 其他任务 | 遵守医院制定各项规章制度，积极主动配合完成医院各类应急任务。发生1次不合格，扣1分。情节严重者，扣2～10分。 | 10 |  |
| 其他 | 检查中发现考核细则中未包含的问题，视情况进行扣分。 | 10 |  |
| 备注 | 总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣500元；总得分＜90分，每1分扣800元并约谈。第二次考核得分低于90分，扣款翻倍。第三次考核得分低于90分甲方有权解除合同。如考核得分低于80分，甲方有权直接解除合同。 |  |  |

被考核方：                          考核方：

第四章 采购需求

1、本项目属性：服务类项目

2、投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

3、本项目标的物所属行业：其他未列明行业

一、项目概述：响水县人民医院新院区位于响水县城金海路东侧、326省道北侧，其中地上建筑面积约198264.22平方米,其中包括门诊医疗楼约53499.50平方米,病房楼约75879.44平方米,妇幼保健楼约31298.00平方米,传染楼约9408.38平方米,行政科教综合楼约20304.70平方米, 120急救中心约2026.00平方米,污水处理站约200.00平方米,洗衣房、垃圾暂存间约1249.40平方米,连廊约3398.80平方米，出地面楼梯间约1000.00平方米,地下建筑面积约84493.74平方米。为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、保健等为一体的综合性“二级甲等医院”。

为确保新院区变电所和配电房设备及给水管道等正常运行，对整个新院区范围内的所有变电所和配电房设备及给水管道和给水设备及排水管道能正常运行进行维保项目采购。

- ①35KW变电所及10kv配电房【变压器上桩头至设备末端，仅值班不需要维修】；②10KW配电房六座【配电房出线至各房间设备末端,巡查维修】；③应急发电机组1200KV一台，主要提供手术室、ICU、供应室、血透室等应急电源使用；④应急发电机组80KV二台，供人防应急电源使用；⑤新全院区范围内的给水管路【水表至管道末端设备】白天巡查、维修等（含2座水箱，每座水箱120m³，共8台水泵，6台常用，2台备用）；⑥雨水管道检修（进水口至室外第一个雨水井，含疏通）；⑦对现院区现有亮化工程进行维护；⑧含电茶炉、微波炉维修；⑨污水排水管道检修（从排水口至室外第一个污水井，含疏通）

配电所及配电房须人员24小时值班、维护、检查和设备故障抢修。

二、履约期限：12个月

三、项目预算：100万元

四、最高限价：80万元（投标价高于最高限价，投标无效）

四、委托管理内容：

（一）委托管理及运行维护工作主要内容

1.变配电站设备及系统的全天候巡视、维护与值班管理，做到每1小时巡视一次，并做好现场登记，巡视分变电所时总变电所须保持2人在岗。

2.值班人员对受电方式和供电区域供重点部门的变电所（如急诊、重症监护、重要设备）等必须每小时巡视一次并填写巡检记录。重点巡视：变压器的冷却装置运行是否正常；电容器有无异常及外壳是否有膨胀等现象；各种信号指示是否正常，继电保护及自动装置压板位置是否正确；仪表指示是否正常，指针有无弯曲，搁煞现象，电度表有无停走现象。如发现不正常情况应及时报告并处理，若无法处理应及时汇报。

3.变配电站设备的停送电操作。

4.变配电站设备的故障、事故处理，及时恢复供电。

5.应急发电机配电柜、自切柜、EPS柜的维护管理与操作。

6.所有托管变配电设备的二次线路与设备的巡视、检查及维护管理。

7.配合采购人与供电相关部门开展专业工作。

8.每周不少于一次熄灯巡视，恶劣天气、非正常运行状况、节假日、重大活动期间应提高巡视频次。

9.负责抄录各类运行数据，汇总、分析当月用电情况及用电量、负荷等参数的月度统计报告。

10.结合系统，根据变配电设备实际运行情况，负责对采购人设备、运行方式及用电、节能等情况提出合理化建议。

11.加强事故预防，发现事故隐患，提出整改建议。

12.切实维护好责任区域内变配电室的清洁及整理整顿工作，确保变配电设备的安全运行。

13.积极参加采购人组织的有计划停电故障演练、设备维护、用电分析、节能降耗等工作。

14.其他采购人认为必需的或提高本变电站和变配电室管理水平有益的工作。

15.未描述的设备设施的管理、巡视、保养的要求与规范按国家电网公司《变电站管理规范》中的规定执行。

16.应急发电机组每月要进行1次空载实验，每季要进行1次全载实验，每次至少1小时并做好运行、保养记录。

17.按照采购人要求，积极配合做好疫情防控等特殊情况下的工作。

18.根据本地供电公司有关规定制订变电所运行规程，并上墙固定，并严格执行。

19.因工作操作不当或失误引起电网及设备的经济损失，由运维方负责，运维方应视违规情节对有关人员严肃处理，处理意见反馈给采购人。

20.服务期间工资不调整，不因最低工资标准或者社保基数调整的波动而调整。

（二）操作规范标准和工作要求

1.严格执行国家电网公司《变电站管理规范》要求，安全、规范、严谨操作，确保医院用电安全。

2.认真执行本市县精神卫生中心下达的电业工作指令，按时完成变电站和变配电室电气设备的运行、维护、管理等各项工作任务，确保医院供电设施正常运行。

3.中标方应定期组织其托管人员进行业务培训学习、应急演练并做好记录存档，提高托管人员技能水平和快速反应能力，并按时完成电工各类上岗证年审复检。

4.中标方配备相关安全用具，并在规定周期内的安全用具免费检测，提供合格标签。

五、人员配备要求

1.总变电所和变配电室，实行四人三岗制（35KW变电所、10KV配电房每岗各2人），24小时在岗。白天给水管路及设备和污水排水管道巡查检修1人。中标方人员调动必须提前一周通知采购人。低压维修人员24小时在岗1人。

人数要求：本项目服务团队至少须配备15人，其中项目负责人1名，高压电工12名，低压电工1名，自来水维修工1名。各岗位设置服务人数为最低要求，投标人须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置要求。（投标文件中提供承诺书并加投标人公章的原件彩色扫描件（格式自拟），否则投标无效）。

2.中标方须配备具有变电站管理经验且技术全面有责任心的项目负责人1人（每周到院负责现场的运行指导和督查，并回访采购人变电所主管人员，每月回访一次总务处负责人，碰到特殊情况能够及时到达现场指导值班人员）。项目负责人不允许随意变更，除不可抗力（如生病或辞职）并经采购人同意方可更换不低于招标资格要求的同档次人员。投标时提供人员简历，格式、内容自拟。

3.技术资质要求：运行值班人员需具有国家相关部门颁发的高压电工操作证和低压电工证，值班人员应具备二次回路继电保护处置能力，并具有5年以上电力安装经验及3年以上实际值班运行经验，年龄要求男性不得超过60周岁，女性不超过55周岁。

4.中标方应给员工缴纳社保及住房公积金及意外伤害险，所有工伤纠纷、劳资纠纷由中标方负责，不得对采购人造成影响。

5.中标方必须按时发放员工工资。因中标方拖欠员工工资而发生的人员上诉、上访情况，中标方应自行解决，采购人不负责垫付人员工资等费用。由于采购人拖欠中标方服务费导致中标方拖欠工资造成的损失，由采购人承担。如因中标方发生3次或以上拖欠工资，或因拖欠工资造成任何劳动纠纷、被劳动纠察大队约谈或诉讼或上访，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金。

6.投标供应商应合法用工，工资包括福利费、社保费、公积金、加班费、餐旅费等全部费用。

7.在日常值班时间内，值班人员不得脱岗、睡岗、串岗、酗酒等与工作无关的事情。

8.投标报价包含职工工作服、防护老保用品、检修工器具、人员工资等。

9、设备及配件：供应商到采购人处以旧换新；

六、其他要求

1．运行期间运行记录本、人员出入登记、倒闸操作票等登记本等台账资料全部由投标方自行提供并归档保存，在合同期满形成资料目录及具体台账资料全部移交采购人。

2.电费由采购人负责，中标方应起到提醒义务。

3.如遇突发停电等情形发生，中标方须在收到采购人通知后10分钟以内完成应急机组发电供电。

4、值班人员每天主要工作包括且不少于如下内容：

（1）清扫变电所外围场地，使用器材、物品等摆放有序，环境整洁。按运行规程要求进行运行检查，并做好设备运行记录和交接班记录（各类电度计量）。

（2）在日常值班巡视及例行巡查过程中发现问题，需以书面形式向甲方提出意见，经甲方确认后，需要更换的配件由甲方提供，或委托乙方代为采购。

（3）按照供电公司相关要求、变电所维修保养安全管理规范及标准要求进行维护保养，保证变电所安全运行。按运行规程要求进行运行检查，每2小时巡视检查一次并做好登记，对检查发现的隐患应及时上报并处理，高温或极端天气期间按照甲方要求检查设备并出具检查报告。

（4）变电所监控中心及相应设施设备的维修、维护及监控平台数据的联网及运行维护。（提供监控运行数据及相关设备设施端口的互通共享。服务期满后，应毫无保留地将运行相关数据及设备设施等交予院方）。

（5）总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣500元；总得分＜90分，每1分扣800元并约谈。第二次考核得分低于90分，扣款翻倍。第三次考核得分低于90分甲方有权解除合同。如考核得分低于80分，甲方有权直接解除合同。

5、供应商须具有丰富的跟本项目有关的服务案例和完善的体系认证，如：质量管理体系认证证书、环境管理系统认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，中标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

6、中标人应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购的服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目的目标。

7、中标人应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

8、中标人应承诺投标文件中提供的中标人资格等证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在中标人成交后对中标人相关资质和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

9、项目服务期间，供应商的所有的工作人员的人身安全以及供应商在服务期间产生的各类安全责任事故均由承包方自行承担；供应商必须保证项目服务过程中人员及设备的安全。项目服务中一切自然损坏而造成的人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由供应商承担全部责任。

10、针对本项目的应急预案及处置程序

包括但不限于1)组织架构与职责；2)风险分级与预警机制；3)应急响应流程；4)专项处置程序；5)后期管理与持续改进措施等。

11、针对本项目实施过程中的维修保养、运行方案

包括但不限于1) 方案目标；2) 运维现状分析；3) 维修保养策略；4) 运行管理方案；5) 人员安排与培训计划；6) 运行管理成本控制措施；7) 风险评估与应对措施；8) 方案实施计划；9）效果评估。

12、针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施、安全管理措施

包括但不限于1) 高低压配电室运维特点；2) 高低压配电室运维重点；3) 高低压配电室运维难点；4) 质量管理措施；5) 安全管理措施等。

13、针对本项目运维对岗前培训及阶段性培训管理措施

包括但不限于1) 培训目标；2) 培训内容规划；3) 培训方式选择；4) 培训时间安排；5) 培训效果评估；6)培训管理措施等。

14、针对本项目运的组织架构、各岗位职责分工、管理机制

包括但不限于1) 组织架构设计；2) 岗位职责分工；3) 管理机制制定；4) 资源配置计划；5) 项目实施计划；6) 风险评估与应对措施等。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。评标时，评标小组各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，计算出每个供应商的得分。

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入） |
| 业绩 | 8分 | 供应商自2022年4月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止日有同类项目业绩的具备类似经验的，每一个得2分，本项最高分8分。（投标时须提供项目合同及该合同服务期内任意一张发票原件彩色扫描件。业绩证明材料未提供或提供不全均不得分； |
| 项目机构 | 3分 | ③供应商的项目负责人：持有有效的由人力资源和社会保障部职工资格证书（维修电工）中级技师的得1分，高级技师的得3分； 注：投标时提供的项目负责人为本单位的正式职工，投标时须提供从 2025年3月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明【投标时提供证书及养老保险缴费记录证明的原件彩色扫描件】。 |
| 企业实力 | 6分 | 供应商具备以下资格证书，每个得2分，最高得6分： - 质量管理体系认证证书（有效期内）、②环境管理体系认证证书（有效期内）、③职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）； 注： 1、认证范围须与该项目采购需求相关，须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询； - 2、投标时须提供相应证书原件彩色扫描件、网站查询截图，未提供或提供不全的不得分； |
| 针对本项目的应急预案及处置程序 | 10分 | 供应商根据本项目实际需求及自身情况提供应急预案及处置程序，包括但不限于1)组织架构与职责；2)风险分级与预警机制；3)应急响应流程；4)专项处置程序；5)后期管理与持续改进措施等。 以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值2分扣完为止，不提供不得分。 |
| 针对本项目实施过程中的维修保养、运行方案 | 18分 | 供应商根据本项目实际需求及自身情况提供本项目实施过程中的维修保养、运行方案，包括但不限于1) 方案目标；2) 运维现状分析；3) 维修保养策略；4) 运行管理方案；5) 人员安排与培训计划；6) 运行管理成本控制措施；7) 风险评估与应对措施；8) 方案实施计划；9）效果评估。 以上方案内容完整得18分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值2分扣完为止，不提供不得分。 |
| 针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施、安全管理措施 | 10分 | 供应商根据本项目需求及自身情况提供针对本项目的特点、重点和难点，质量管理措施、安全管理措施，包括但不限于1) 高低压配电室运维特点；2) 高低压配电室运维重点；3) 高低压配电室运维难点；4) 质量管理措施；5) 安全管理措施等。 以上方案内容完整得10分，每有一内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值2分扣完为止，不提供不得分。 |
| 针对本项目运维对岗前培训及阶段性培训管理措施 | 9分 | 供应商根据本项目实际需求及自身情况提供针对本项目运维对岗前培训及阶段性培训管理措施，包括但不限于1) 培训目标；2) 培训内容规划；3) 培训方式选择；4) 培训时间安排；5) 培训效果评估；6)培训管理措施等。 以上方案内容完整得9分，每有一内容缺失的扣1.5分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值1.5分扣完为止，不提供不得分。 |
| 针对本项目运的组织架构、各岗位职责分工、管理机制 | 6分 | 供应商根据本项目实际需求及自身情况提供针对本项目运的组织架构、各岗位职责分工、管理机制，包括但不限于1) 组织架构设计；2) 岗位职责分工；3) 管理机制制定；4) 资源配置计划；5) 项目实施计划；6) 风险评估与应对措施等。 以上方案内容完整得6分，每有一内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）的扣 0.5 分，直至该项分值1分扣完为止，不提供不得分。 |

注：

1、供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次采购的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请供应商按评分索引表样式，逐条列出证明材料所在页码。

- 4、评委应记名打分，打分未记名的或未按文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

5、文件内容中要求提供的资料需全部真实，如有伪造，一经查实将取消中标资格，并根据相关规定追究供应商的法律责任。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务方案

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县人民医院

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资、加班费、社保、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家法定假日加班费（不低于 人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 社保 |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合管理杂费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定税费 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应采购文件要求。如果采购公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，采购小组进行符合性审查时可仍按上述标准审查。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、服务方案

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我市县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。