江 阴 市 政 府 采 购

竞 争 性		磋 商采	购	文	件

采购项目名称：徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目

采购项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2025-0043

采购人：江阴市文物保护和考古研究中心

采购代理机构: 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

总	目	录

## 第一章	竞争性磋商公告—————————————————第 2 页

第二章	竞争性磋商须知前附表——————————————第 4 页

第三章	竞争性磋商须知—————————————————第 5 页

第四章	项目要求和有关说明———————————————第 13 页

第五章	评审方法和评审标准———————————————第 18 页

第六章	合同书（格式）—————————————————第 20页

第七章	竞争性磋商响应文件的组成和格式—————————第 23 页

第一章	竞争性磋商公告

### 项目概况

徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目的潜在供应商应在江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2025年7月16日  9:00（北京时间）  前提交响应文件。

### 一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2025-0043

2、项目名称：徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额及最高限价：2458612.49元

5、采购需求：本项目为徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目，包括建立火灾自动报警、消防广播、消防电话、应急疏散照明与疏散指示标志照明、电气火灾监测、消防电源监控、消防水系统、智慧消防系统以及消防控制室等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。（详见采购文件）

6、合同履行期限：详见采购文件。

7、本项目不接受联合体。

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：建筑业

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

- （三）本项目的特定资格要求：供应商须具有消防设施工程专业承包一级资质且具有有效期内的安全生产许可证。

### 三、获取采购文件：

时间：2025年7月4日至2025年7月11日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

### 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

2025-7-16   9:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：025-83633744、025-83633743（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名　　称：江阴市文物保护和考古研究中心

统一信用代码：12320281MB1W05566N

地　　址：江阴市澄江西路266号

项目联系人：周先生

联系电话：0510-86843406

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

统一信用代码：91320281553765812K

地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

项目联系人：周鑫华、周橙

联系电话：0510-86560051

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2025年 7 月4日

# 第二章	竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目 项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2025-0043 采 购 人：江阴市文物保护和考古研究中心 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 |
| 3 | 磋商保证金：本项目免收磋商保证金 |
| 4 | 磋商响应文件有效期：评审后 60 天 |
| 5 | 供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。 |
| 6 | 磋商响应文件接收截止时间：2025年7月16日 9:00止 截止期后的磋商响应文件，恕不接受 |
| 7 | 磋商时间：2025年7月16日 9:00起 |
| 8 | 确定成交单位时间：评审结束后 |
| 9 | 采购人信息 名称：江阴市文物保护和考古研究中心 地址：江阴市澄江西路266号 项目联系人：周先生 联系电话：0510-86843406 采购代理机构信息 名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼 项目负责人：周鑫华、周橙 联系电话：0510-86560051 |

第三章	竞争性磋商须知

## 一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## 二、竞争性磋商文件：

1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。

5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

## 三、竞争性磋商文件的解释：

1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

## 四、竞争性磋商文件的补充或修正：

1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。

2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险(包括但不限于未成交)由供应商自行承担。

## 五、磋商响应文件的要求：

磋商响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*供应商综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（复印件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

文件5：供应商须具有消防设施工程专业承包一级资质且具有有效期内的安全生产许可证。（须提供相关证书扫描件）

（8）评审标准中对应的其它所需证明材料

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前三个月内。

④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。

⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标(响应)文件。

⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。

六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、竞争性磋商的有效期为评审后60天。

4、竞争性磋商费用自理。

## 七、无效磋商响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效：

1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；

6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应磋商文件中的付款方式的。

### （二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

## 八、磋商、评审：

1、磋商、评审工作由采购人负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文 件(文件1-文件5)等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。

(2)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。

5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。

8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 九、确定成交单位：

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在 3 家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2、确定成交供应商 2 个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

## 十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 十一、采购项目的终止：

在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

## 十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

## 十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。

十五、付款方式：见项目要求。

## 十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

## 十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

## 十八、质量及验收：

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

## 十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第四章	项目要求和有关说明

### （以下均为实质性要求）

- 一、项目概况

本项目为徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目，包括建立火灾自动报警、消防广播、消防电话、应急疏散照明与疏散指示标志照明、电气火灾监测、消防电源监控、消防水系统、智慧消防系统以及消防控制室等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。

二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 联动型火灾报警控制器 | - （1）容量16回路，每回路满载250点； - （2）主电电源AC220V，电压范围AC187~242V - （3）备电电源12V/24Ah含2节密封铅酸电池； - （4）模块之间电源隔离，抗干扰性能更强，系统性能稳定； - （5）模块化设计，可灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统网络化设计，RJ45网口数据直达平台； - （6）可靠性设计，系统具备自诊断、自纠错、自恢复等功能，保障系统运行可靠性接口丰富，集成CAN、RS485、RJ45以及USB等多种接口； - （7）支持故障检测、环境曲线、回路状态等功能，提高系统管理能力配套强大的现场编程工具，支持参数信息和联动关系的远程配置； - （8）立柜式。 | 台 | 1 |
| 2 | LCD型火灾显示盘 | （1）可实现本回路、跨回路、跨机报警； （2）连接方式：二总线，无极性； （3）可自动识别报警设备类型，便于调试； （4）通讯距离≥1500m，每个报警总线回路可带载≥15台； （5）具有声光报警功能； （6）具有中文液晶显示屏，显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息，可循环显示最多999条报警信息； | 台 | 4 |
| 3 | 点型智能光电感烟火灾探测器 | （1）报警电流≤400uA；指示灯：不少于1个； （2）保护面积：60~80m²； （3）编码参数：≥200； （4）监视电流≤200uA； （5）额定工作电压：DC24V（DC18V～DC28V）； （6）线制：无极性两总线，包含安装底座； （7）执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》； | 只 | 28 |
| 4 | 输入输出模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于输入指示灯和输出指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入输出：常开或常闭输入，有源大电流输出，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：DC34V/1.5A/25ms； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 6 |
| 5 | 输入模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于1个输入指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入：无源信号输入，带隔离，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：≤300uA； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 2 |
| 6 | 手动报警按钮（电话插孔） | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）附带电话插孔功能，并设有通话状态指示灯； （3）指示灯：不少于1路火警指示灯、1路电话指示灯； （4）编码参数：≥200； （5）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （6）复位方式：专用钥匙手动复位； （7）监视电流：≤150uA； （8）额定工作电压：DC24V； （9）报警电流：≤0.3mA； （10）报警方式：手动按下启动按钮； （11）执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》 | 只 | 9 |
| 7 | 火灾声光报警器 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠。 （2）编码参数：≥200； （3）线制：两线制，无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座。 （4）闪光频率：≥1Hz （5）变调周期：≥4s （6）监视电流：≤500uA （7）额定工作电压：DC24V （8）报警电流：≤5mA （9）声压级：≥75dB100dB （10）执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 只 | 9 |
| 8 | 电源线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 4 |
| 9 | 信号线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 4 |
| 10 | 消防电话总机 | 控制回路：接99总线分机或总线插孔；存储9小时以上通话录音，999条记录；总线长度最大1500m；语音传输损耗小于5dB。环境噪声<60dB；频率响应300-3400Hz；通话状态耗电<30mA。 | 台 | 1 |
| 11 | 消防电话分机 | （1）编码参数≥99，振铃声级：≥70dB； （2）供电范围直流10V–28V，工作电流挂机电流＜1mA,摘机电流＜25mA； （3）外壳防护等级≥IP30； （4）话音传输损耗＜5dB； （5）举起本机手柄即可呼叫总机，若总机应答，则本机与总机之间通话。 （6）采用二总线通信技术； （7）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 3 |
| 12 | 消火栓报警按钮 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，传输距离； （3）具备一组无源输出触点，用于启动警报器； （4）指示灯：不少于1路启动指示灯、1路回答指示灯； （5）编码参数≥200； （6）复位方式：专用钥匙手动复位 （7）额定工作电压：DC24V，监视电流：≤150uA； （8）报警电流：≤0.5mA； （9）报警方式：手动按下启动按钮； （10）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 18 |
| 13 | 室外地埋接线盒 | 室外埋地安装，要求具备防水功能； | 只 | 18 |
| 14 | 管井内消防线路专用接线盒 | 室外管井内安装、要求防水功能； | 只 | 18 |
| 15 | 双电源自动切换箱 | 额定电流：100A；短路关合电流：630KA；壳体防护等级：65；根据操作、工作、故障等状态现场语音提示；满足消防电气控制装置；用于双电源控制设备中的逻辑运算；电压电流显示及负载故障保护。 | 台 | 1 |
| 16 | UPS电源3KVA | （1）模块化式电源组成，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，全数字化控制，远程管理功能，冷启功能； （5）具备模块式叠加扩展功能，配备的模块数量满足系统使用要求； （6）支持多种电源线路的输入； （7）支持过载能力转换功能； （8）通信接口不少于RS232、RS485等接口； （9）产品最高效率应不低于96%（50%负载）； | 台 | 1 |
| 17 | UPS电池12V100AH | （1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成 （2）寿命≥10年 （3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。 （4）阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 （7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 （8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 （9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 （10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 （11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 | 块 | 16 |
| 18 | 蓄电池柜 | 安装柜（安装柜采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、开关及连接铜排线缆等； | 台 | 1 |
| 19 | 图形显示装置（含软件） | （1）双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； （2）工业级液晶屏，长久耐用，性能稳定； （3）具备标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； （4）具备标准485接口，支持火灾报警控制器、消防联动控制器等主机支持显示器输出接口，兼容外部显示设备接入； （5）内置图形显示软件，页面友好，功能易用，系统稳定； | 台 | 1 |
| 20 | 外线电话 | 有绳普通外线电话、桌面式安装 | 台 | 1 |
| 21 | 报警信号线NHRVV-5*6 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥6mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 482.5 |
| 22 | 报警信号线NHRVS-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |
| 23 | 报警电话线NHRVSP-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质，屏蔽层； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |
| 24 | 报警电话线NHRVS-4*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 48.25 |
| 25 | 电源控制线NHRVV-3*2.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |
| 26 | 室外穿线管SC50 | （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 48.25 |
| 27 | 室外穿线管PE50 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 482.5 |
| 28 | 室内穿线管JDG25 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 2157.74 |
| 29 | 室内穿线管JDG40 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥40mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 519.17 |
| 二、电气火灾监控系统设备 |  |  |  |  |
| 30 | 电气火灾监控器 | - （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。 - （4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 | 台 | 1 |
| 31 | 电气火灾探测器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 8 |
| 32 | 剩余电流互感器 | 工作电压：AC220V；工作电流：AC10mA；剩余电流：50mA~1000mA；温度：55℃~140℃；过线电流：0A~2000A；过线电压＜660VAC；过线额定频率：50Hz/60Hz；温度：-10℃~+50℃；相对湿度≤95%，不结露；海拔＜3000m。 | 回路 | 8 |
| 33 | 消防电源监控器 | 标准主机有4个回路，每个回路可接64台监控传感器，最多可接256台;通讯传输方式为RS485总线；通讯距离最长1200米；报警时间＜100秒；时间记录容量999条。 | 只 | 1 |
| 34 | 电压传感器 | 工作电压DC24V；通讯距离1200M；功耗＜0.5W；通讯接口RS485接口；测量精度5％；工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于90％不凝露。 | 只 | 2 |
| 35 | 电压电流传感器 | 支持接入用电主机，包含支持消防国标等接入协议，实现电压、温度、电流的阈值配置，监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据。 | 只 | 8 |
| 36 | 电气火灾预警平台 | 通过对所有消防隐患（设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作。 1、支持在工作台处理隐患时，对隐患进行转工单处理。 2、支持工单的派发、处理和审核的流程，每个环节可配置对应的处理人。 3、支持查询和导出工单，并手动发起工单。 4、支持在app进行工单的处理，上传处理意见和照片。 5、支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析。 6、支持配置工单流转节点、工单停留超时配置。 | 套 | 1 |
| 37 | 电气火灾隐患管理平台 | （1）输入电压：AC220/50Hz （2）监测电流：0-60A误差<2%，60-63A误差<5% （3）监测电压：过压264-500V，欠压0-176V误差<2% （4）温度：45~90℃误差<5% （5）有功功率：误差<5% （6）数据监测：相电压、相电流、温度、有功功率、无功功率、电量 （7）检测通道数：3路 （8）对外接口：485接口（级联）、零线接口（级联） （9）本机功耗：<1w （10）安装方式：插入式安装等多种安装方式 | 套 | 1 |
| 38 | 用电安全智能传感终端 | 工作电压DC24V；测量精度5％。 | 台 | 1 |
| 39 | 传感数据通信基站 | （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 | 台 | 1 |
| 40 | 温度传感器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 1 |
| 41 | 智慧式用电安全隐患监管服务平台PC端 | 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 | 台 | 1 |
| 三、消防水系统设备 |  |  |  |  |
| 42 | 消防水泵接合器 | （1）不少于2个DN100的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； | 个 | 2 |
| 43 | 手抬机动消防泵 | 进水口直径：80mm(3inch)；进水口连接类型：螺纹式；出水口直径：65mm(2.5inch)；进水口连接类型：齿式；标定流量：850L/min | 台 | 2 |
| 44 | 一体化消防水池箱房(不锈钢18m*6m*4m含泵房4m*6m*4m) | （1）SW复合箱体热浸镀锌防腐处理，采用模块式，现场装配，无需焊接； （2）含开挖及回填等 | 立方 | 528 |
| 45 | 钢筋混凝土22m*8m*0.25m | 含钢筋，现场整平及排水等，满足现场文物建筑保护要求及水池固定要求 | 套 | 1 |
| 46 | 仿古装饰 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 套 | 1 |
| 47 | 消火栓系统消防水泵 | 水泵参数Q=40L/sH=50mN=45kW | 台 | 2 |
| 48 | 消火栓系统稳压装置 | 流量1L/S；稳压泵启泵压力0.25MPa；稳压泵停泵压力0.30MPa；转速2960r/min；配用功率2.2KW；气压罐有效容积300L。 | 套 | 1 |
| 49 | 消防泵控制柜 | 两台水泵互为备用，工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由压力开关等信号及消防系统控制，水源水池水位过低报警，并设有工作状态（手动、自动、备用）选择开关，IP55 | 个 | 1 |
| 50 | 消防泵巡检柜 | 设备应具备自动和手动巡检功能，自动巡检周期应能按需设定。消防泵按消防方式逐台运行，每台泵运行时间不少于2min；设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检，进入消防运行状态；巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备，记录故障的类型及故障发生的时间等，应不少于5条故障信息，其显示应清晰易懂。 | 个 | 1 |
| 51 | 潜污泵 | JYWQ80-40-9-1600-3,3kW | 台 | 2 |
| 52 | 潜污泵控制箱 |  | 个 | 1 |
| 53 | 压力开关 | 精度等级2.5；测量范围0-0.1~60MPa；环境温度-40~70℃ | 台 | 1 |
| 54 | 液位传感温式感器 | 量程：0～500M（水位高/深度,最小量程为0.1米）；输出：4～20mA（二线制）、0～5VDC、0～10VDC、0.5～4.5VDC（三线制）；综合精度：±0.25%FS、±0.5%FS；供电：24VDc（9～36VDC）；绝缘电阻：≥1000MΩ/100VDC；环境温度：-20～85℃；相对湿度：0～95%RH | 套 | 4 |
| 55 | 流量计 | 压损极小，可测流量范围大；最大流量与最小流量的比值一般为10：1以上，适用的管径范围宽，输出信号和被测流量呈线性，精确度较高，可测量电导率≥5μs/cm的水、污水等流体流量。 | 个 | 2 |
| 56 | 弹性座封闸阀DN200 | DN200 | 个 | 2 |
| 57 | 弹性座封闸阀DN150 | DN150 | 个 | 8 |
| 58 | 弹性座封闸阀DN100 | DN100 | 个 | 3 |
| 59 | 弹性座封闸阀DN65 | DN65 | 个 | 2 |
| 60 | 法兰式蝶阀DN200 | DN200 | 个 | 6 |
| 61 | 法兰式蝶阀DN150 | DN150 | 个 | 7 |
| 62 | 法兰式蝶阀DN65 | DN65 | 个 | 7 |
| 63 | 消声止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 64 | 水位液位控制阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 65 | 安全泄压阀DN100 | DN100 | 个 | 1 |
| 66 | 数显压力表0-1.6MPa | DN150 | 个 | 6 |
| 67 | 真空表-0.1-0MPa | DN150 | 个 | 2 |
| 68 | 旋流防止器DN200 | DN200 | 个 | 2 |
| 69 | 旋流防止器DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 70 | Y型过滤器DN200 | DN200 | 个 | 2 |
| 71 | Y型过滤器DN100 | DN100 | 个 | 2 |
| 72 | 玻璃水位计DN25 | DN25 | 个 | 1 |
| 73 | 软接头DN200 | DN200 | 个 | 2 |
| 74 | 软接头DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 75 | 软接头DN100 | DN100 | 个 | 2 |
| 76 | 偏心异径管DN200-150 | DN200-150 | 个 | 2 |
| 77 | 偏心异径管DN150-100 | DN150-100 | 个 | 2 |
| 78 | 偏心异径管DN100-65 | DN100-65 | 个 | 2 |
| 79 | 阀门井(含阀门）DN150 | DN150 | 组 | 10 |
| 80 | 刚性防水套管DN200 | DN200 | 个 | 3 |
| 81 | 刚性防水套管DN150 | DN150 | 个 | 7 |
| 82 | 刚性防水套管DN100 | DN100 | 个 | 7 |
| 83 | 水泵电源线5*35 | （1）采用耐火材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥35mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 100 |
| 84 | 室外消火栓 | （1）不少于1个DN100的栓口，不少于2个DN65的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； | 个 | 2 |
| 85 | 室内消火栓 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）不少于1个DN65的栓口； （3）参照消防图集15S202-SG24B65Z-J定制，包含水枪，水带，消防软管卷盘等； （4）消防水枪改为直流喷雾喷枪）； | 只 | 18 |
| 86 | 手提式灭火器MY6 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg； | 只 | 2 |
| 87 | 手提式灭火器MF/ABC5 | （1）手提式七氟丙烷灭火器灭火剂； （2）容量≥4L； | 只 | 22 |
| 88 | 灭火器箱 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）满足安装不少于2只手提式灭火器 | 个 | 12 |
| 89 | 轻便消防水龙 | DN65，消火栓枪头 | 套 | 10 |
| 90 | 感温式气体自动灭火装置 | 充装灭火剂类型：七氟丙烷；工作温度范围：0~50℃；20℃贮存压力：2.5MPa；工作压力：≤12.4MPa；泄压装置动作压力：19±0.95MPa；充装密度：≤600kg/m³；喷射时间：≤60s；探火管长度：≤25米；探火管充氮压力1.6MPa。 | 套 | 3 |
| 91 | 镀锌钢管DN100 | DN100 | 米 | 80 |
| 92 | 镀锌钢管DN65 | DN65 | 米 | 18 |
| 93 | 钢丝网骨架PE塑料管De100 | De100 | 米 | 220 |
| 94 | 钢丝网骨架PE塑料管De150 | De150 | 米 | 552 |
| 95 | 防回流污染止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 96 | 止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 97 | 水泵接合器用阀门 | DN100 | 个 | 2 |
| 98 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 |
| 99 | 直埋闸阀 | DN150 | 个 | 35 |
| 100 | 三通DN65*100*100 | DN65*100*100 | 个 | 1 |
| 101 | 三通DN100*150*150 | DN100*150*150 | 个 | 16 |
| 102 | 三通DN100 | DN100 | 个 | 1 |
| 103 | 三通DN150 | DN150 | 个 | 6 |
| 104 | 堵头DN100 | DN100 | 个 | 8 |
| 105 | 堵头DN150 | DN150 | 个 | 2 |
| 106 | 弯头DN150 | DN150 | 个 | 13 |
| 107 | 弯头DN100 | DN100 | 个 | 21 |
| 108 | 弯头DN65 | DN65 | 个 | 18 |
| 109 | 弯头DN65*100 | DN65*100 | 个 | 18 |
| 110 | 管井600*600（含仿古井盖） | （1）规格不小于600*600*800（mm）； （2）采用不锈钢隐形井盖，地面采用原地面石材； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等； | 套 | 18 |
| 111 | 阀门检修井800*800（含仿古井盖） | （1）规格不小于800*800*800（mm） （2）采用不锈钢隐形井盖； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等 | 套 | 18 |
| 112 | 青石地面拆除及恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m² | 303.26 |
| 113 | 地网施工绿化移除与恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m² | 105.77 |
| 114 | 设施伪装措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 处 | 73 |
| 115 | 设施隐蔽措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m | 2676.91 |
| 116 | 古建筑保护措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 项 | 1 |
| 四、消防应急广播系统设备 |  |  |  |  |
| 117 | CD/MP3机 | 分区、全区、远程1000米寻呼 | 台 | 1 |
| 118 | 消防广播控制主机 | AC220V(+10%,-15%,50Hz)；火警24V电平方式触发；总谐波失真<5%；信噪比>70dB；监听功率1.5W。 | 台 | 1 |
| 119 | 呼叫站 | 标配 | 台 | 1 |
| 120 | 电源时序器 | 受控电源16路；动作时间间隔0.4S～0.5S；485总线；手动控制；功耗50W | 台 | 1 |
| 121 | 广播功放 | 输出功率300W；输出方式：4～16OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出；话筒输入600OHMS（欧），10MV（-54DBV）；频率响应60Hz-18KHZ；失真度<1%at1KHZ | 台 | 3 |
| 122 | 音频输入模块 | 不平衡输入；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20Hz-20000Hz-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 个 | 1 |
| 123 | 火灾应急广播扬声器 | 输出功率3W/6W；阻抗13KΩ、6.7KΩ、3.3KΩ、1.7KΩ；频响范围150Hz-12KHZ；声压级6W时，99.8dB | 只 | 22 |
| 124 | 输出模块 | 不平衡输出；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20Hz-20000Hz-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 只 | 22 |
| 125 | 麦克风 | 标配 | 只 | 1 |
| 126 | 广播线ZRRVV-2*1.0 | （1）采用阻燃材质； （2）双绞线缆芯数≥2，线缆直径≥1.0mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 965 |
| 127 | 穿线管KBG25 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 772 |
| 五、消防应急照明与疏散指示标志照明设备 |  |  |  |  |
| 128 | A型应急照明集中电源 | （1）输出回路数≥4个，地址点≥240个； （2）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电。 （3）具备CAN、RS-485等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （4）额定功率1.0kW，转换时间<5s，满足国标规范及消防要求； （5）单回路带载能力≥60个地址点； （6）外壳防护等级≥IP65； | 台 | 3 |
| 129 | 不间断电源装置 | 备用供电≥3小时 | 台 | 1 |
| 130 | 电源自动切换箱 | 功率：4KW，8回路，额定电压：220V/380V，额定短时耐受电流：ICw:10KA，额定峰值耐受电流：ICu:17KA，防护等级：IP55 | 台 | 1 |
| 131 | 集中电源疏散照明灯（A型） | 采用LED灯珠，满足国标规范及消防要求 | 盏 | 20 |
| 132 | 应急疏散指示标志灯 | 采用LED灯珠，满足国标规范及消防要求 | 个 | 6 |
| 133 | 双联开关 | 国标 | 个 | 1 |
| 134 | 应急照明控制器 | 电压：AC220V；功耗：≤50W；功率：≥50W；功能：集中控制，柜式，满足国标规范及消防要求 | 个 | 1 |
| 135 | 安全出口指示灯 | 集中电源消防专用灯具，应急供电时间不小于30分钟 | 个 | 31 |
| 六、微型消防站设备 |  |  |  |  |
| 136 | 移动式水带卷盘 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |
| 137 | 水带 | 满足国标规范及消防要求 | 米 | 100 |
| 138 | 水枪 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |
| 139 | 灭火器 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg | 个 | 2 |
| 140 | 手持移动对讲机 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 4 |
| 141 | 呼吸器 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |
| 142 | 头盔、面罩、防护服 | 满足国标规范及消防要求 | 套 | 2 |
| 143 | 消防斧、铲 | 满足国标规范及消防要求 | 套 | 2 |
| 144 | 消防柜 | 满足国标规范及消防要求 | 台 | 1 |
| 145 | 细水雾灭火装置 | 电动推车式,充电式电池,雾滴粒径:DV0.99≤400微米,直流射程 >15米,喷雾射程>8米 | 台 | 1 |
| 七、智慧消防系统设备 |  |  |  |  |
| 146 | 管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗处理器核数≥24核，主频≥2.6GHz；内存：32G*2ECCDDR4，内存插槽≥16，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：1.2T10K2.5寸SAS硬盘≥2块；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：千兆电口≥2个；光口：10G光口≥2个；其他接口：RJ45管理接口≥1个，后置USB3.0接口≥2个，前置USB2.0接口≥2个，VGA接口≥1个；电源：标配≥900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；其他：含导轨； | 台 | 1 |
| 147 | 智慧消防综合管理平台 | 集成视频及AI能力基础上，扩展涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向消防监管、运营等单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。 1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。 2）平台BS支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 3）平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员。 4）平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域 5）平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 6）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 7）平台支持根据安全评分的风险等级给予相应的工作建议。 8）平台BS客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。 9）平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 10）平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态。 11）平台的运管中心应支持数据库备份和恢复 12）平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。 | 套 | 1 |
| 148 | 火灾报警监测功能模块 | 支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 | 套 | 1 |
| 149 | 消防水系统监测功能模块 | 支持消防电源状态监测系统等设备的接入 | 套 | 1 |
| 150 | 消防巡查、检查功能模块 | 支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，包含国标等接入协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测 | 套 | 1 |
| 151 | 电气火灾监测功能模块 | 防火巡查，管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 1、支持对巡查点进行配置，一个巡查点支持多种消防设施部件； 2、巡查卡的卡号，支持通过APP进行扫描巡查卡的二维码或NFC进行绑定卡片； 3、支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查计划状态、巡查员进行筛选； 4、支持呈现每次的巡查任务记录，任务记录有四种状态:按时完成、超时完成、异常终止、超时未完成； 5、支持在APP，扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态； 6、支持通过APP的手机靠近NFC卡，支持展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态查看今日人物、全部人物； 7、支持通过APP，查看今日任务和全部任务； 8、支持通过APP进行巡查点的配置。 | 套 | 1 |
| 152 | 单位一张图模块 | 单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 | 套 | 1 |
| 153 | 核心交换机 | （1）交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥1080Mpps； （2）支持冗余主控、冗余模块化电源,电源模块≥300W； （3）交换路由引擎不少于24个1G/2.5G/10G 自适应SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GE QSFP+光口； （4）不少于Console口1个，管理用以太网口1个； （5）支持不少于基于端口的VLAN，基于协议的VLAN等方式； （6）风扇模块：双可热插拔风扇模块，前后或后前通风； （7）端口防雷≥10KV； （8）安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持CPU防护； （9）支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配备双电源模块； | 台 | 1 |
| 154 | 客户端 | （1）CPU数量≥1颗，内核≥8核，频率≥2.4Ghz； （2）内存规格不低于DDR4，容量≥16GB，支持内存纠错技术； （3）板载网卡不少于：2个10GE接口与2个GE接口； （4）不少于2块SSD固态硬盘M.2接口，硬盘容量≥512GB； （5）不少于2块SAS/SATA硬盘，硬盘容量≥6TB； （6）支持RAID技术； （7）配备独立显卡，显存≥4G； （8）含显示器，尺寸≥23寸、标准键鼠； | 台 | 1 |
| 155 | 接入层交换机 | 交换能力≥336Gbps，包转发速率≥30Mpps；≥16个千兆电口，≥4个千兆光口；支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持多台交换机堆叠；支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换；支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力；符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedulejob），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 3 |
| 156 | 智慧用水采集终端 | 通讯方式：RJ45；供电电压：AC220V；接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485；工作温度：-10~55℃;工作湿度：5%~95%RH（无凝露）；安装方式：壁挂式；执行标准：Q/HKD002—2021 | 台 | 4 |
| 157 | 室内消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 2 |
| 158 | 室外消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 2 |
| 159 | 液位传感器 | 标配 | 个 | 1 |
| 160 | NFC标签卡 | NFC卡 | 张 | 20 |
| 161 | 巡查单兵 | 5.5寸高清720 * 1440电容屏、后置1300万PDAF相位对 焦摄像头，前置500万像素相机；ARM 八核2.0GHz处理器，6GB RAM，128GB ROM；支持1080P高清录像并支持高清 网传；内置高灵敏度卫星定位模块， 支持北斗，GPS，Glonass定位；防水 、防尘、防摔 （IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业；支持群组对讲；支持智能算法，人脸识别、OCR识别、关键字语音识别等；闪光灯支持；电池容量：4900mAh；传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁；NFC：支持；USB接口：Type-C | 台 | 1 |
| 162 | 超五类网线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）五类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.5mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |
| 163 | 通信线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥1.5mm2；带信号屏蔽功能； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |
| 164 | 电源线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2；带信号屏蔽功能； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |

注：

1、系统建成后的功能应符合《文物建筑防火设计导则》中关于文物建筑保护的相关要求，响应单位需保证施工质量能达到文博行业专项验收标准，最终能通过经省厅(局)级主管单位组织的专项验收并在投标文件中做出承诺。（需提供承诺书，格式自拟）

2、为了保证徐霞客故居及晴山堂石刻消防系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

3、根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。

三、人员要求

投标人为本项目配备的项目负责人须具备机电安装工程专业贰级及以上注册建造师资格和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，且不得有在建工程。

注：须提供相关证书扫描件及本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件。

四、交货（完工）时间和地点

1、交货（完工）时间：自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。

2、地点：采购单位指定地点。

五、质量保证及售后服务要求

1、质量保证：验收合格起免费保修不低于两年；投标单位必须完全响应采购人对本项目质量保证要求,否则将视为无效标书。如项目中设备涉及非投标单位本厂生产产品，需在竣工后提供本项目主要产品的原厂质保文件，如不能提供，采购人将不予验收。

2、售后服务：

（1）在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用；

（2）采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：6小时内（含6小时）响应并到现场。在24小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

（3）投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

3、验收保证：

投标单位需保证施工质量能达到文博行业专项验收标准，最终能通过经省厅(局)级主管单位组织的专项验收。

六、付款方式：

合同签订生效后并进场开始施工付合同价的30%，施工完成预验收合格付至合同价的60%，省文物局专家组验收合格及结算审计完成后，付至审定价的90%，省文物局专家组验收合格之日起一年后付清余款。

七、有关说明：

1、以工程量清单作为报价依据。各供应商根据预算工程量及现场实际情况，对工程量清单内容进行复核，按照本工程采用的技术规范、工程量清单指定的定额等造价计算程序、及现行的法律法规确定分项综合预算单价，并根据本企业水平研究最终确定总报价。

工程项目为工程量清单范围内所有项目，采用全费用综合单价报价方式，招标文件如没有特别说明的话，对每一项工程量仅接受一个价格。

报价应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、工程验收合格之前及保修期内备品备件、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用，国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及政策性文件规定的各项应有费用。

投标人应以表格形式详细说明价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

2、未经采购单位同意，本项目不得分包。

3、工程量调整方法：因采购人原因发生的工程量变更按实调整，因中标单位原因发生的工程量变更不作调整。

4、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5、中标单位必须对整个项目的安全负责。中标单位负责及其在工地及运行期间的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由中标单位承担全部赔偿责任。中标单位应为由于项目实施过程中任何人员的伤亡所导致的损失和索赔进行保险，并能使采购单位依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏澄建正达工程项目管理有限公司书面依据为准。

7、采购人及代理机构对本次招标结果不作任何解释。

# 第五章	评审方法和评审标准

## 一、评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

## 二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的投标报价分按照下列公式计算： 投标报价分=（评标基准价/投标报价）*30 | 30 |
| 二、技术部分 （40分） | 2.1 | 项目分析 | 根据投标人提供的针对本项目的项目分析，包括①建设背景与现状分析；②建设技术标准、系统主要技术性能指标；③防火等级、防护等级、用户需求掌握情况等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.2 | 进度计划和质量保证措施 | 根据投标人提供的针对本项目的进度计划和质量保证措施，包括①施工进度计划和控制措施；②质量保证措施；③安全及风险管理等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.3 | 安装、验收方案 | 根据投标人提供的针对本项目的安装、验收方案，包括①设备安装方案；②确保通过文博行业消防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 项目重点难点分析 | 根据投标人提供的针对本项目的项目重点难点分析，包括①项目重点难点分析；②项目重点难点对应的解决方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.5 | 协调、环境安全措施 | 根据投标人提供的针对本项目的协调、环境安全措施，包括①项目实施期间周边居民的协调措施；②文物本体环境安全措施；③管网开挖与恢复及施工过程文物本体防护方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.6 | 运维及培训方案 | 根据投标人提供的针对本项目的运维及培训方案，包括①日常维护管理；②响应支持管理方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括①应急预案和措施；②售后备件管理、安排方案等方面进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 4 |
|  | 2.5 | 安全文明及环境保证措施 | 根据投标人提供的针对本项目的安全文明及环境保证措施，包括人员安全、文物安全、文明施工及环境保护等保障措施进行综合评分： 方案内容描述全面合理符合采购需求的得2分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 2 |
| 三、商务部分 （30分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务管理体系认证证书。每提供1个得1分，最高得4分。 注：须提供相关证书扫描件。 | 4 |
|  | 3.2 | 业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过全国重点文物保护单位消防系统项目的得2分，承担过省级文物保护单位消防系统项目的得1分。本项最高得8分。 注：须提供中标通知书、合同、工程竣工证明文件、全国或省级文物保护单位的等级分类证明或公布文件扫描件加盖公章，并附使用单位联系人及电话，供采购人复核。 | 8 |
|  | 3.3 | 人员配备 | ## 投标人为本项目配备的技术负责人，具有： ## ①一级注册消防工程师证书的得2分； ## ②水电暖专业高级工程师职称的得2分。 ## 本项最高得4分。 ## 注：须提供相关证书扫描件及本单位连续近六个月<不包含投标当月>为其缴纳的社保缴费证明扫描件。 | 4 |
|  |  |  | ## 投标人为本项目配备的除项目负责人、技术负责人以外其他项目组成人员，具有高级工程师职称证书的得2分，具有中级工程师职称证书的得1分，最高得8分。 ## 注：须提供相关证书扫描件及本单位连续近六个月<不包含投标当月>为其缴纳的社保缴费证明扫描件。 | ## 8 |
|  | 3.4 | 荣誉奖项 | 自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），投标人所承接的消防项目获得过行政主管部门颁发的工程类奖项的，有1项得1分，最高得2分。 注：须提供相关荣誉证书、获奖证书或证明材料扫描件。 | 2 |
|  | 3.5 | 质保期 | 在满足招标文件基本质保的基础上，每增加一年质保期得2分，最高得4分。 注：须提供承诺书，格式自拟。 | 4 |

第六章	合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  采购内容

1、项目名称(项目编号)：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条  合同总价款

本合同人民币总价款为               (小写)，                  (大写)。本合同服务期限内合同总价款不变。(有另行规定的除外。)

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：                。

履约保证金缴纳金额：               元。

履约保证金的缴纳时间：                 ，缴纳形式：                    。

履约保证金的退付时间：                 ，退付办法：                    。

履约保证金不予退还的情形：                                            。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                        。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)磋商文件；

(2)磋商响应文件；

(3)成交通知书；

(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条  验收

验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收，费用由                            承担。

第八条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条  违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟 疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 2 种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章） |  |
| 见证方代表： |  |
| 年 月 日 |  |

# 第七章	磋商响应文件的组成和格式

磋商响应文件

# 项目名称：徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目

# 项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2025-0043

供 应 商：

二〇	年	月	日

致                  ：

## 一、响应函

我方收到贵单位 	（项目名称及编号）竞争性磋商文件， 经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目，报价详见《项目报价总表》。

2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后 60 天。

3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定成交供应商。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真： 地址： 邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-CJZD-C2025-0043 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 徐霞客故居及晴山堂石刻消防项目 |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

- 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 联动型火灾报警控制器 | - （1）容量16回路，每回路满载250点； - （2）主电电源AC220V，电压范围AC187~242V - （3）备电电源12V/24Ah含2节密封铅酸电池； - （4）模块之间电源隔离，抗干扰性能更强，系统性能稳定； - （5）模块化设计，可灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统网络化设计，RJ45网口数据直达平台； - （6）可靠性设计，系统具备自诊断、自纠错、自恢复等功能，保障系统运行可靠性接口丰富，集成CAN、RS485、RJ45以及USB等多种接口； - （7）支持故障检测、环境曲线、回路状态等功能，提高系统管理能力配套强大的现场编程工具，支持参数信息和联动关系的远程配置； - （8）立柜式。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | LCD型火灾显示盘 | （1）可实现本回路、跨回路、跨机报警； （2）连接方式：二总线，无极性； （3）可自动识别报警设备类型，便于调试； （4）通讯距离≥1500m，每个报警总线回路可带载≥15台； （5）具有声光报警功能； （6）具有中文液晶显示屏，显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息，可循环显示最多999条报警信息； | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 点型智能光电感烟火灾探测器 | （1）报警电流≤400uA；指示灯：不少于1个； （2）保护面积：60~80m²； （3）编码参数：≥200； （4）监视电流≤200uA； （5）额定工作电压：DC24V（DC18V～DC28V）； （6）线制：无极性两总线，包含安装底座； （7）执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》； | 只 | 28 |  |  |
| 4 | 输入输出模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于输入指示灯和输出指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入输出：常开或常闭输入，有源大电流输出，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：DC34V/1.5A/25ms； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 6 |  |  |
| 5 | 输入模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于1个输入指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入：无源信号输入，带隔离，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：≤300uA； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 手动报警按钮（电话插孔） | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）附带电话插孔功能，并设有通话状态指示灯； （3）指示灯：不少于1路火警指示灯、1路电话指示灯； （4）编码参数：≥200； （5）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （6）复位方式：专用钥匙手动复位； （7）监视电流：≤150uA； （8）额定工作电压：DC24V； （9）报警电流：≤0.3mA； （10）报警方式：手动按下启动按钮； （11）执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》 | 只 | 9 |  |  |
| 7 | 火灾声光报警器 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠。 （2）编码参数：≥200； （3）线制：两线制，无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座。 （4）闪光频率：≥1Hz （5）变调周期：≥4s （6）监视电流：≤500uA （7）额定工作电压：DC24V （8）报警电流：≤5mA （9）声压级：≥75dB100dB （10）执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 只 | 9 |  |  |
| 8 | 电源线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 4 |  |  |
| 9 | 信号线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 消防电话总机 | 控制回路：接99总线分机或总线插孔；存储9小时以上通话录音，999条记录；总线长度最大1500m；语音传输损耗小于5dB。环境噪声<60dB；频率响应300-3400Hz；通话状态耗电<30mA。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 消防电话分机 | （1）编码参数≥99，振铃声级：≥70dB； （2）供电范围直流10V–28V，工作电流挂机电流＜1mA,摘机电流＜25mA； （3）外壳防护等级≥IP30； （4）话音传输损耗＜5dB； （5）举起本机手柄即可呼叫总机，若总机应答，则本机与总机之间通话。 （6）采用二总线通信技术； （7）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 3 |  |  |
| 12 | 消火栓报警按钮 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，传输距离； （3）具备一组无源输出触点，用于启动警报器； （4）指示灯：不少于1路启动指示灯、1路回答指示灯； （5）编码参数≥200； （6）复位方式：专用钥匙手动复位 （7）额定工作电压：DC24V，监视电流：≤150uA； （8）报警电流：≤0.5mA； （9）报警方式：手动按下启动按钮； （10）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 只 | 18 |  |  |
| 13 | 室外地埋接线盒 | 室外埋地安装，要求具备防水功能； | 只 | 18 |  |  |
| 14 | 管井内消防线路专用接线盒 | 室外管井内安装、要求防水功能； | 只 | 18 |  |  |
| 15 | 双电源自动切换箱 | 额定电流：100A；短路关合电流：630KA；壳体防护等级：65；根据操作、工作、故障等状态现场语音提示；满足消防电气控制装置；用于双电源控制设备中的逻辑运算；电压电流显示及负载故障保护。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | UPS电源3KVA | （1）模块化式电源组成，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，全数字化控制，远程管理功能，冷启功能； （5）具备模块式叠加扩展功能，配备的模块数量满足系统使用要求； （6）支持多种电源线路的输入； （7）支持过载能力转换功能； （8）通信接口不少于RS232、RS485等接口； （9）产品最高效率应不低于96%（50%负载）； | 台 | 1 |  |  |
| 17 | UPS电池12V100AH | （1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成 （2）寿命≥10年 （3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。 （4）阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 （7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 （8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 （9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 （10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 （11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 | 块 | 16 |  |  |
| 18 | 蓄电池柜 | 安装柜（安装柜采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、开关及连接铜排线缆等； | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 图形显示装置（含软件） | （1）双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； （2）工业级液晶屏，长久耐用，性能稳定； （3）具备标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； （4）具备标准485接口，支持火灾报警控制器、消防联动控制器等主机支持显示器输出接口，兼容外部显示设备接入； （5）内置图形显示软件，页面友好，功能易用，系统稳定； | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 外线电话 | 有绳普通外线电话、桌面式安装 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 报警信号线NHRVV-5*6 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥6mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 482.5 |  |  |
| 22 | 报警信号线NHRVS-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |  |  |
| 23 | 报警电话线NHRVSP-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质，屏蔽层； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |  |  |
| 24 | 报警电话线NHRVS-4*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 48.25 |  |  |
| 25 | 电源控制线NHRVV-3*2.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 2412.5 |  |  |
| 26 | 室外穿线管SC50 | （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 48.25 |  |  |
| 27 | 室外穿线管PE50 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 482.5 |  |  |
| 28 | 室内穿线管JDG25 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 2157.74 |  |  |
| 29 | 室内穿线管JDG40 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥40mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 519.17 |  |  |
| 二、电气火灾监控系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电气火灾监控器 | （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 电气火灾探测器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 8 |  |  |
| 32 | 剩余电流互感器 | 工作电压：AC220V；工作电流：AC10mA；剩余电流：50mA~1000mA；温度：55℃~140℃；过线电流：0A~2000A；过线电压＜660VAC；过线额定频率：50Hz/60Hz；温度：-10℃~+50℃；相对湿度≤95%，不结露；海拔＜3000m。 | 回路 | 8 |  |  |
| 33 | 消防电源监控器 | 标准主机有4个回路，每个回路可接64台监控传感器，最多可接256台;通讯传输方式为RS485总线；通讯距离最长1200米；报警时间＜100秒；时间记录容量999条。 | 只 | 1 |  |  |
| 34 | 电压传感器 | 工作电压DC24V；通讯距离1200M；功耗＜0.5W；通讯接口RS485接口；测量精度5％；工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于90％不凝露。 | 只 | 2 |  |  |
| 35 | 电压电流传感器 | 支持接入用电主机，包含支持消防国标等接入协议，实现电压、温度、电流的阈值配置，监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据。 | 只 | 8 |  |  |
| 36 | 电气火灾预警平台 | 通过对所有消防隐患（设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作。 1、支持在工作台处理隐患时，对隐患进行转工单处理。 2、支持工单的派发、处理和审核的流程，每个环节可配置对应的处理人。 3、支持查询和导出工单，并手动发起工单。 4、支持在app进行工单的处理，上传处理意见和照片。 5、支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析。 6、支持配置工单流转节点、工单停留超时配置。 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 电气火灾隐患管理平台 | （1）输入电压：AC220/50Hz （2）监测电流：0-60A误差<2%，60-63A误差<5% （3）监测电压：过压264-500V，欠压0-176V误差<2% （4）温度：45~90℃误差<5% （5）有功功率：误差<5% （6）数据监测：相电压、相电流、温度、有功功率、无功功率、电量 （7）检测通道数：3路 （8）对外接口：485接口（级联）、零线接口（级联） （9）本机功耗：<1w （10）安装方式：插入式安装等多种安装方式 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 用电安全智能传感终端 | 工作电压DC24V；测量精度5％。 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 传感数据通信基站 | （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 温度传感器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 1 |  |  |
| 41 | 智慧式用电安全隐患监管服务平台PC端 | 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 | 台 | 1 |  |  |
| 三、消防水系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 消防水泵接合器 | （1）不少于2个DN100的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； | 个 | 2 |  |  |
| 43 | 手抬机动消防泵 | 进水口直径：80mm(3inch)；进水口连接类型：螺纹式；出水口直径：65mm(2.5inch)；进水口连接类型：齿式；标定流量：850L/min | 台 | 2 |  |  |
| 44 | 一体化消防水池箱房(不锈钢18m*6m*4m含泵房4m*6m*4m) | （1）SW复合箱体热浸镀锌防腐处理，采用模块式，现场装配，无需焊接； （2）含开挖及回填等 | 立方 | 528 |  |  |
| 45 | 钢筋混凝土22m*8m*0.25m | 含钢筋，现场整平及排水等，满足现场文物建筑保护要求及水池固定要求 | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 仿古装饰 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 消火栓系统消防水泵 | 水泵参数Q=40L/sH=50mN=45kW | 台 | 2 |  |  |
| 48 | 消火栓系统稳压装置 | 流量1L/S；稳压泵启泵压力0.25MPa；稳压泵停泵压力0.30MPa；转速2960r/min；配用功率2.2KW；气压罐有效容积300L。 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 消防泵控制柜 | 两台水泵互为备用，工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由压力开关等信号及消防系统控制，水源水池水位过低报警，并设有工作状态（手动、自动、备用）选择开关，IP55 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 消防泵巡检柜 | 设备应具备自动和手动巡检功能，自动巡检周期应能按需设定。消防泵按消防方式逐台运行，每台泵运行时间不少于2min；设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检，进入消防运行状态；巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备，记录故障的类型及故障发生的时间等，应不少于5条故障信息，其显示应清晰易懂。 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 潜污泵 | JYWQ80-40-9-1600-3,3kW | 台 | 2 |  |  |
| 52 | 潜污泵控制箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 压力开关 | 精度等级2.5；测量范围0-0.1~60MPa；环境温度-40~70℃ | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 液位传感温式感器 | 量程：0～500M（水位高/深度,最小量程为0.1米）；输出：4～20mA（二线制）、0～5VDC、0～10VDC、0.5～4.5VDC（三线制）；综合精度：±0.25%FS、±0.5%FS；供电：24VDc（9～36VDC）；绝缘电阻：≥1000MΩ/100VDC；环境温度：-20～85℃；相对湿度：0～95%RH | 套 | 4 |  |  |
| 55 | 流量计 | 压损极小，可测流量范围大；最大流量与最小流量的比值一般为10：1以上，适用的管径范围宽，输出信号和被测流量呈线性，精确度较高，可测量电导率≥5μs/cm的水、污水等流体流量。 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | 弹性座封闸阀DN200 | DN200 | 个 | 2 |  |  |
| 57 | 弹性座封闸阀DN150 | DN150 | 个 | 8 |  |  |
| 58 | 弹性座封闸阀DN100 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 59 | 弹性座封闸阀DN65 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 法兰式蝶阀DN200 | DN200 | 个 | 6 |  |  |
| 61 | 法兰式蝶阀DN150 | DN150 | 个 | 7 |  |  |
| 62 | 法兰式蝶阀DN65 | DN65 | 个 | 7 |  |  |
| 63 | 消声止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 64 | 水位液位控制阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 65 | 安全泄压阀DN100 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 数显压力表0-1.6MPa | DN150 | 个 | 6 |  |  |
| 67 | 真空表-0.1-0MPa | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 68 | 旋流防止器DN200 | DN200 | 个 | 2 |  |  |
| 69 | 旋流防止器DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 70 | Y型过滤器DN200 | DN200 | 个 | 2 |  |  |
| 71 | Y型过滤器DN100 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 72 | 玻璃水位计DN25 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 软接头DN200 | DN200 | 个 | 2 |  |  |
| 74 | 软接头DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 75 | 软接头DN100 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 76 | 偏心异径管DN200-150 | DN200-150 | 个 | 2 |  |  |
| 77 | 偏心异径管DN150-100 | DN150-100 | 个 | 2 |  |  |
| 78 | 偏心异径管DN100-65 | DN100-65 | 个 | 2 |  |  |
| 79 | 阀门井(含阀门）DN150 | DN150 | 组 | 10 |  |  |
| 80 | 刚性防水套管DN200 | DN200 | 个 | 3 |  |  |
| 81 | 刚性防水套管DN150 | DN150 | 个 | 7 |  |  |
| 82 | 刚性防水套管DN100 | DN100 | 个 | 7 |  |  |
| 83 | 水泵电源线5*35 | （1）采用耐火材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥35mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 100 |  |  |
| 84 | 室外消火栓 | （1）不少于1个DN100的栓口，不少于2个DN65的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； | 个 | 2 |  |  |
| 85 | 室内消火栓 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）不少于1个DN65的栓口； （3）参照消防图集15S202-SG24B65Z-J定制，包含水枪，水带，消防软管卷盘等； （4）消防水枪改为直流喷雾喷枪）； | 只 | 18 |  |  |
| 86 | 手提式灭火器MY6 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg； | 只 | 2 |  |  |
| 87 | 手提式灭火器MF/ABC5 | （1）手提式七氟丙烷灭火器灭火剂； （2）容量≥4L； | 只 | 22 |  |  |
| 88 | 灭火器箱 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）满足安装不少于2只手提式灭火器 | 个 | 12 |  |  |
| 89 | 轻便消防水龙 | DN65，消火栓枪头 | 套 | 10 |  |  |
| 90 | 感温式气体自动灭火装置 | 充装灭火剂类型：七氟丙烷；工作温度范围：0~50℃；20℃贮存压力：2.5MPa；工作压力：≤12.4MPa；泄压装置动作压力：19±0.95MPa；充装密度：≤600kg/m³；喷射时间：≤60s；探火管长度：≤25米；探火管充氮压力1.6MPa。 | 套 | 3 |  |  |
| 91 | 镀锌钢管DN100 | DN100 | 米 | 80 |  |  |
| 92 | 镀锌钢管DN65 | DN65 | 米 | 18 |  |  |
| 93 | 钢丝网骨架PE塑料管De100 | De100 | 米 | 220 |  |  |
| 94 | 钢丝网骨架PE塑料管De150 | De150 | 米 | 552 |  |  |
| 95 | 防回流污染止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 96 | 止回阀DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 97 | 水泵接合器用阀门 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 98 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 99 | 直埋闸阀 | DN150 | 个 | 35 |  |  |
| 100 | 三通DN65*100*100 | DN65*100*100 | 个 | 1 |  |  |
| 101 | 三通DN100*150*150 | DN100*150*150 | 个 | 16 |  |  |
| 102 | 三通DN100 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 103 | 三通DN150 | DN150 | 个 | 6 |  |  |
| 104 | 堵头DN100 | DN100 | 个 | 8 |  |  |
| 105 | 堵头DN150 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 106 | 弯头DN150 | DN150 | 个 | 13 |  |  |
| 107 | 弯头DN100 | DN100 | 个 | 21 |  |  |
| 108 | 弯头DN65 | DN65 | 个 | 18 |  |  |
| 109 | 弯头DN65*100 | DN65*100 | 个 | 18 |  |  |
| 110 | 管井600*600（含仿古井盖） | （1）规格不小于600*600*800（mm）； （2）采用不锈钢隐形井盖，地面采用原地面石材； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等； | 套 | 18 |  |  |
| 111 | 阀门检修井800*800（含仿古井盖） | （1）规格不小于800*800*800（mm） （2）采用不锈钢隐形井盖； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等 | 套 | 18 |  |  |
| 112 | 青石地面拆除及恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m² | 303.26 |  |  |
| 113 | 地网施工绿化移除与恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m² | 105.77 |  |  |
| 114 | 设施伪装措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 处 | 73 |  |  |
| 115 | 设施隐蔽措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m | 2676.91 |  |  |
| 116 | 古建筑保护措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 项 | 1 |  |  |
| 四、消防应急广播系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CD/MP3机 | 分区、全区、远程1000米寻呼 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 消防广播控制主机 | AC220V(+10%,-15%,50Hz)；火警24V电平方式触发；总谐波失真<5%；信噪比>70dB；监听功率1.5W。 | 台 | 1 |  |  |
| 119 | 呼叫站 | 标配 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 电源时序器 | 受控电源16路；动作时间间隔0.4S～0.5S；485总线；手动控制；功耗50W | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 广播功放 | 输出功率300W；输出方式：4～16OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出；话筒输入600OHMS（欧），10MV（-54DBV）；频率响应60Hz-18KHZ；失真度<1%at1KHZ | 台 | 3 |  |  |
| 122 | 音频输入模块 | 不平衡输入；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20Hz-20000Hz-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 个 | 1 |  |  |
| 123 | 火灾应急广播扬声器 | 输出功率3W/6W；阻抗13KΩ、6.7KΩ、3.3KΩ、1.7KΩ；频响范围150Hz-12KHZ；声压级6W时，99.8dB | 只 | 22 |  |  |
| 124 | 输出模块 | 不平衡输出；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20Hz-20000Hz-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 只 | 22 |  |  |
| 125 | 麦克风 | 标配 | 只 | 1 |  |  |
| 126 | 广播线ZRRVV-2*1.0 | （1）采用阻燃材质； （2）双绞线缆芯数≥2，线缆直径≥1.0mm2； （3）满足国标及消防要求； | 米 | 965 |  |  |
| 127 | 穿线管KBG25 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 772 |  |  |
| 五、消防应急照明与疏散指示标志照明设备 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | A型应急照明集中电源 | （1）输出回路数≥4个，地址点≥240个； （2）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电。 （3）具备CAN、RS-485等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （4）额定功率1.0kW，转换时间<5s，满足国标规范及消防要求； （5）单回路带载能力≥60个地址点； （6）外壳防护等级≥IP65； | 台 | 3 |  |  |
| 129 | 不间断电源装置 | 备用供电≥3小时 | 台 | 1 |  |  |
| 130 | 电源自动切换箱 | 功率：4KW，8回路，额定电压：220V/380V，额定短时耐受电流：ICw:10KA，额定峰值耐受电流：ICu:17KA，防护等级：IP55 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 集中电源疏散照明灯（A型） | 采用LED灯珠，满足国标规范及消防要求 | 盏 | 20 |  |  |
| 132 | 应急疏散指示标志灯 | 采用LED灯珠，满足国标规范及消防要求 | 个 | 6 |  |  |
| 133 | 双联开关 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 134 | 应急照明控制器 | 电压：AC220V；功耗：≤50W；功率：≥50W；功能：集中控制，柜式，满足国标规范及消防要求 | 个 | 1 |  |  |
| 135 | 安全出口指示灯 | 集中电源消防专用灯具，应急供电时间不小于30分钟 | 个 | 31 |  |  |
| 六、微型消防站设备 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 移动式水带卷盘 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |  |  |
| 137 | 水带 | 满足国标规范及消防要求 | 米 | 100 |  |  |
| 138 | 水枪 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |  |  |
| 139 | 灭火器 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg | 个 | 2 |  |  |
| 140 | 手持移动对讲机 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 4 |  |  |
| 141 | 呼吸器 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 2 |  |  |
| 142 | 头盔、面罩、防护服 | 满足国标规范及消防要求 | 套 | 2 |  |  |
| 143 | 消防斧、铲 | 满足国标规范及消防要求 | 套 | 2 |  |  |
| 144 | 消防柜 | 满足国标规范及消防要求 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 细水雾灭火装置 | 电动推车式,充电式电池,雾滴粒径:DV0.99≤400微米,直流射程 >15米,喷雾射程>8米 | 台 | 1 |  |  |
| 七、智慧消防系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗处理器核数≥24核，主频≥2.6GHz；内存：32G*2ECCDDR4，内存插槽≥16，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：1.2T10K2.5寸SAS硬盘≥2块；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：千兆电口≥2个；光口：10G光口≥2个；其他接口：RJ45管理接口≥1个，后置USB3.0接口≥2个，前置USB2.0接口≥2个，VGA接口≥1个；电源：标配≥900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；其他：含导轨； | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 智慧消防综合管理平台 | 集成视频及AI能力基础上，扩展涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向消防监管、运营等单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。 1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。 2）平台BS支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 3）平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员。 4）平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域 5）平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 6）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 7）平台支持根据安全评分的风险等级给予相应的工作建议。 8）平台BS客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。 9）平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 10）平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态。 11）平台的运管中心应支持数据库备份和恢复 12）平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。 | 套 | 1 |  |  |
| 148 | 火灾报警监测功能模块 | 支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 | 套 | 1 |  |  |
| 149 | 消防水系统监测功能模块 | 支持消防电源状态监测系统等设备的接入 | 套 | 1 |  |  |
| 150 | 消防巡查、检查功能模块 | 支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，包含国标等接入协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测 | 套 | 1 |  |  |
| 151 | 电气火灾监测功能模块 | 防火巡查，管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 1、支持对巡查点进行配置，一个巡查点支持多种消防设施部件； 2、巡查卡的卡号，支持通过APP进行扫描巡查卡的二维码或NFC进行绑定卡片； 3、支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查计划状态、巡查员进行筛选； 4、支持呈现每次的巡查任务记录，任务记录有四种状态:按时完成、超时完成、异常终止、超时未完成； 5、支持在APP，扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态； 6、支持通过APP的手机靠近NFC卡，支持展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态查看今日人物、全部人物； 7、支持通过APP，查看今日任务和全部任务； 8、支持通过APP进行巡查点的配置。 | 套 | 1 |  |  |
| 152 | 单位一张图模块 | 单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 | 套 | 1 |  |  |
| 153 | 核心交换机 | （1）交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥1080Mpps； （2）支持冗余主控、冗余模块化电源,电源模块≥300W； （3）交换路由引擎不少于24个1G/2.5G/10G 自适应SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GE QSFP+光口； （4）不少于Console口1个，管理用以太网口1个； （5）支持不少于基于端口的VLAN，基于协议的VLAN等方式； （6）风扇模块：双可热插拔风扇模块，前后或后前通风； （7）端口防雷≥10KV； （8）安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持CPU防护； （9）支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配备双电源模块； | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 客户端 | （1）CPU数量≥1颗，内核≥8核，频率≥2.4Ghz； （2）内存规格不低于DDR4，容量≥16GB，支持内存纠错技术； （3）板载网卡不少于：2个10GE接口与2个GE接口； （4）不少于2块SSD固态硬盘M.2接口，硬盘容量≥512GB； （5）不少于2块SAS/SATA硬盘，硬盘容量≥6TB； （6）支持RAID技术； （7）配备独立显卡，显存≥4G； （8）含显示器，尺寸≥23寸、标准键鼠； | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 接入层交换机 | 交换能力≥336Gbps，包转发速率≥30Mpps；≥16个千兆电口，≥4个千兆光口；支持IPv4静态路由、RIPV1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持多台交换机堆叠；支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换；支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力；符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedulejob），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 3 |  |  |
| 156 | 智慧用水采集终端 | 通讯方式：RJ45；供电电压：AC220V；接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485；工作温度：-10~55℃;工作湿度：5%~95%RH（无凝露）；安装方式：壁挂式；执行标准：Q/HKD002—2021 | 台 | 4 |  |  |
| 157 | 室内消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 室外消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 2 |  |  |
| 159 | 液位传感器 | 标配 | 个 | 1 |  |  |
| 160 | NFC标签卡 | NFC卡 | 张 | 20 |  |  |
| 161 | 巡查单兵 | 5.5寸高清720 * 1440电容屏、后置1300万PDAF相位对 焦摄像头，前置500万像素相机；ARM 八核2.0GHz处理器，6GB RAM，128GB ROM；支持1080P高清录像并支持高清 网传；内置高灵敏度卫星定位模块， 支持北斗，GPS，Glonass定位；防水 、防尘、防摔 （IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业；支持群组对讲；支持智能算法，人脸识别、OCR识别、关键字语音识别等；闪光灯支持；电池容量：4900mAh；传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁；NFC：支持；USB接口：Type-C | 台 | 1 |  |  |
| 162 | 超五类网线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）五类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.5mm2； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |  |  |
| 163 | 通信线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥1.5mm2；带信号屏蔽功能； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |  |  |
| 164 | 电源线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2；带信号屏蔽功能； （3）满足国标要求； | 米 | 193 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

- 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务要求 | 磋商响应文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 技术要求 | 磋商响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。 2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产

品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

## 六、供应商综合实力

### （一）供应商综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总 计”（万元） |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他供应商综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

七、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》）

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址： 				 特授权 	代表我公司（单位）全权办理针对 		项目（项

目编号： 	）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名： 	性别： 		年龄： 	职务： 	 身份证号码： 				电话： 		                    通讯地址：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自磋商声明

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

八、关于资格的声明函

江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为            ，全称为            ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人) 为            ，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。

二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ：主 要 设 备 有：                      。主要专业技术能力有：                      。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内， 我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、 我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单

位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司(单位)愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改， 其磋商响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。

3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

## 一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元１，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元１，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：     年    月    日