常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：泵站社会化管养服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

采 购 人：常州市排水管理处

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	73

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

2.项目名称：泵站社会化管养服务

3.项目预算金额：1052.82万元

最高限价（如有）：本项目以优惠率进行报价，供应商的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效响应处理。

4.采购需求：

| 包号 | 泵站数量（座） | 中控值守人员(人) | 保洁人员(人) | 预算金额（万元） | 服务期限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 110 | / | / | 525.24 | 3 | 泵站数量以实际为准 |
| 02 | 67 | 8 | 2 | 527.58 | 3 |  |

注：本项目共分两个标段，投标人可对本次采购项目中的一个标段或全部标段进行投标，每个投标人仅限中一个标段。两个标段按标段顺序评标，按标段一、标段二的顺序依次确定中标人，当出现两个标段第一中标候选人为同一单位时，按项目标段顺序确定中标人，其他标段的中标候选资格自动失效，由该标段的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

5.合同履行期限：三年，合同一年一签。上一年度合同到期前一个月招标人对中标人服务满意的，经双方同意，可续签下一年度合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年6月5日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市排水管理处

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名     称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　 　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，结算价=基准单价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算单价=基准单价×（1-10%），即结算价=基准单价×90%。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按三年预算总金额的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

## 一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且（1-优惠率）最低的为评标基准单价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝[评标基准单价/（1-报价）]×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 34 |  |  |
| 2.1 | 泵站管养方案 | 10 | 根据招标文件中的泵站管养内容，投标人对管养内容的理解程度以及对所有工作内容的统筹分解的合理性、完整性进行优劣评价，酌情评分：合理完整的得10分；比较合理完整的得7分；不太合理完整的得2分，其他不得分。 | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 岗位设置及职责 | 4 | 对投标单位提供的项目岗位设置、岗位职责进行综合评分：酌情评分，科学、健全的得4分；比较科学、比较健全的得2分；不太科学、不太健全的得1分；其他不得分。 |  |
| 2.3 | 应急事件处理预案 | 8 | 针对泵站运行各类突发情况，制定应急预案，预案要求详细、合理，酌情评分：详细合理的得8分，比较为详细合理的得5分，粗略合理性欠佳的得2分，其他不得分。 |  |
| 2.4 | 合理化建议 | 12 | 在招标文件管养内容之外，对泵站管养、设备运维等提出切实可行的合理化建议，酌情评分：科学、健全的得12分；比较科学、比较健全的得8分；不太科学、不太健全的得2分；其他不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 36 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 8 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）与本项目类似业绩。每提供一份得2分，本项最高得8分。 | 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.2 | 拟投入的人员 | 10 | 拟投入人员具有给排水或环境工程或机电或机械类专业大专及以上学历的，每个得2分，本项最高得10分。 | 须提供投标人为其缴纳的社保证明（2025年1月至2025年3月连续三个月）、学历证书、身份证的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  |  | 10 | 除泵站运维技术人员外（标段一5人，标段二3人），委派本项目的其他服务人员具有高压电工或低压电工或污水相关工种证书的，每个得2分，本项最高得10分。 | 高压电工、低压电工须提供应急管理部门颁发的资质证书，污水相关工种证书须提供行政主管部门或行业协会或职业技能鉴定机构出具的证书，以及投标人为其缴纳的社保证明（2025年1月至2025年3月连续三个月）的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。（标段一5人、标段二3人，要求提供的证书一并提供） |
|  |  | 8 | 拟投入人员具有机械工程师（中级或以上）或维修电工技师的，每个得4分，本项最高8分。 | 须提供行政部门颁发的职业资格证书或行政部门授权第三方评价机构颁发的职业技能等级证书、投标人为其缴纳的社保证明（2025年1月至2025年3月连续三个月）的扫描件并加盖公章，否则不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受常州市排水管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需泵站社会化管养服务项目进行公开招标采购。

- 一、概述

1.常州市排水管理处下属泵站社会化管养模式是以实现泵站无人值守为目标、以社会化专业人员进行管养的管理模式。 泵站管养的内容包括（但不限于）各泵站的管理（运行数据的填报、日常巡检、环境保洁）、设备管理（日常保养、故障排除及上报）、安全管理（现场安全设施巡视和问题上报）等方面的常规性管养工作，以及除常规性管养工作以外凡涉及泵站管理需要的相关工作。

2.泵站分布及数量：

常州市排水管理处目前管辖的雨污水提升泵站，分为污水提升泵站、水环境截流泵站（井式、非井式）、立交雨水泵站三大类共177座泵站；主要分布在常州市天宁区、钟楼区、新北区、经开区等4大辖区，随着城市建设的需要泵站数量还会有所增长。

- 二、管养服务供应商的要求

1.人员要求：

（1）泵站中央控制室值守人员：配置操作员8名（年龄在50周岁以下，需有大专以上学历或3年以上污水厂、泵站中央控制室操作经验），且能满足24小时轮班制工作；新进人员试用期3个月，经过考核合格后正式上岗。投标方必须为所有值守人员购买基本养老保险。

（2）泵站管养人员

标段一：中标单位应配备至少28名固定人员，其中泵站运维技术人员至少6人（年龄在55周岁以下，高中及以上文化程度，其中5人必须持有高压或低压电工操作证）、泵站运维巡检人员至少15人（年龄在55周岁以下）、立交泵站值守人员7人（年龄在55周岁以下）。投标方必须为所有人员购买100万的雇主险。

标段二：中标单位应配备至少20名固定人员，其中泵站运维技术人员至少4人（年龄在55周岁以下，高中及以上文化程度，其中3人必须持有高压或低压电工操作证）、泵站运维巡检人员至少9人（年龄在55周岁以下）、立交泵站值守人员7人（年龄在55周岁以下）。投标方必须为所有人员购买100万的雇主险。

（3）保洁人员：配置泵站中控室大楼2名保洁人员（年龄在60周岁以下），投标方必须为其购买100万的雇主险。

2.车辆、工具要求：

服务单位应根据泵站管养的要求自行配备车辆、巡检用手机以及其他相应的各类工具、用具（机电设备常用维修工具以及根据管养要求的专用工具、环境保洁的各类用具等），并按国家的法律、法规等相关规定做好所配车辆、工具、用具的各项管理及费用的支付工作。

3.制度建设要求：

根据泵站管理所管理要求，制定人员管理制度、安全管理制度等。

- 三、本项目招标价格及合同执行价格

1.本项目招标分为2个标段，标段一预算金额为175.08万/年，标段二预算金额为175.86万/年。

2.本项目合同采用单价合同，单价见下表；

3.合同执行价格为表中单价的优惠后的价格，如：某项基准单价为300元，投标优惠率为20%，则最终结算单价为300×（1-20%）=240元。

| 序号 | 名称 | 单价 | 总数量 | 标段一 |  | 标段二 |  | 合计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 小计 | 数量 | 小计 |  |  |
| 1 | 井式泵站月管养 | 900元/座/月 | 53座 | 33 | 356400 | 20 | 216000 | 572400 |  |
| 2 | 非井式泵站月管养 | 1510元/座/月 | 110座 | 70 | 1268400 | 40 | 724800 | 1993200 |  |
| 3 | 立交泵站月管养 | 1500元/座/月 | 14座 | 7 | 126000 | 7 | 126000 | 252000 |  |
| 4 | 中控值守人员 | 6500元/人/月 | 8人 | 0 | 0 | 8 | 624000 | 624000 |  |
| 5 | 保洁人员 | 2825元/人/月 | 2人 | 0 | 0 | 2 | 67800 | 67800 | 此项为固定单价，不参与让利 |
| 6 | 总计 |  |  | 1750800元/年 |  | 1758600元/年 |  | 3509400元/年 |  |

注：表中数量为模拟招标数量，合同执行中，以招标人提供的泵站实际数量为准。

- 四、泵站中央控制室岗位工作内容及要求

1.负责实时监控泵站运行数据（如水位、流量、设备状态等），确保系统正常运行；

2.按要求操作泵站设备、闸门等，执行远程控制指令；

3.做好中央控制室视频、数据、运行日志记录及分析；

4.发现异常情况立即上报，并记录异常信息；

5.填写运行日志、交接班记录，确保数据准确完整，交接班时明确当前设备状态及待处理事项；

6.值守人员实行24小时轮岗工作制。

- 五、泵站管养服务工作内容

- （一）常规性管养工作（包括但不仅限于以下内容）

1.泵站管理及巡检工作：

（1）管理工作：

①按规定时间做好设备运行的电量、提升水量、液位等数据、运行状况及异常情况的记录与上报工作；

②每年汛期前对泵站液位计准确性进行校核并做好记录；

③根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单；

④根据巡检及设施、设备管养的情况，上报泵池膏面/漂浮垃圾、积泥（砂）的清捞（理）以及垃圾清运需求。

⑤雨水立交泵站必须安排人员在现场进行24小时值守，做好泵站进水口水位观测、泵站设备运行情况巡视、地道收水口巡查等工作，发现问题及时汇报。

⑥必须对泵站发电机组每月至少进行2次试运行，发现异常情况及时处理，并及时上报需外协单位进行维修的情况；每周对发电机机油、柴油、冷却水等进行检查，对发电机电瓶检查充电，并做好记录，确保停电时发电机组能及时投入使用。

⑦常规性水样采集工作：时间在早8点至晚8点之间的水样采集工作，水样采集时不得少于2 人。

⑧现场配合工作。

做好泵站所现场日常管理的配合性工作。

注：以上配合工作到达现场的响应时间――以接到通知起30分钟到达现场。

2.巡检工作：

①每日对泵站内设施的巡检：包括建筑物内外的地（坪、砖）、墙、窗、门等所有的配套设施（如：照明、降温设备、温湿度计等），构筑物及配套设施、道路及配套设施、自来水供水及配套设施，安全设施（工具）等；

②每日对泵站内设备的巡检：包括电气、机械、仪表、安防系统等；

③每日对泵站内环境/秩序的巡检：包括绿化、现场各处卫生、车辆及物品摆放等；

④每日对泵站外截流井设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。

⑤每周对停用泵站的安全巡查、现场杂物清理等（此工作内容列入标段一）

2.泵站设施（备）及环境的管养工作（详见附件2）：

（1）设施的管养工作：

①泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；

②空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；

③除臭设施按规定定时保养并做好记录；

④对各种损坏的照明灯具、开关、插座、门锁、铰链、供水设施的水嘴等进行更换。

（2）设备的管养工作

①日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

②根据招标人的保养计划对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备；

③在排除故障过程中，如：回转式格栅的轴承，控制柜（自控柜、中转箱）内的开关、接触器、继电器、接线端子排、接线端子、24V电源等零件的更换（该单个零件同品牌的市场价格在2000元以下的），更换及保养过程中的润滑油（脂）均由中标单位自行提供。

注：故障发生后到达现场的响应时间――从接到排除故障通知起30分钟到达现场。

- （二）非常规性工作（包括但不仅限于以下内容）

1.非常规性水样采集：除上述常规水样采集工作时间之外的人工水样采集，水样采集时不得少于2人；

2.其他招标单位认定的非常规性工作。

- 六、保洁工作内容及服务要求

1.工作内容及范围：负责泵站所中央控制室大楼及辅楼的保洁。

2.服务要求：根据招标方要求原则上应全年提供保洁服务，工作时间原则与招标方工作时间一致。同时提供服务人员的体检证明及身份证复印件等相关资料。

- 七、考核标准

1.考核方法

结合考核细则，通过查看各类记录、现场检查、现场打分、拍照或视频录像等，每月实行检查、考核。

2.考核人员

由泵站所管理人员组成。

3.考核细则

（1）中央控制室值守人员考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常监控与操作（40分） | 1.实时监测水位、流量、设备状态； 2.执行启停设备、闸门操作指令。 | 1.漏报或误报1次扣2分； 2.操作延迟超10分钟每次扣3分； 3.违规操作造成重大运行事故的，扣除所有当班人员当月服务费。 |
| 数据记录与交接（30分） | 1.准确、完整记录运行数据； 2.填写运行日志、交接班记录； 3.交接班时明确设备状态及待处理事项。 | 1.数据错误或缺失每次扣2分； 2.记录缺失或错误每项扣2分； 3.交接不清导致问题每次扣2分。 |
| 应急响应 （15分） | - 1.发现异常立即上报； 2.配合执行应急预案。 | 1.未及时上报异常每次扣3分； 2.应急操作失误每次扣5分。 |
| 出勤与纪律 （15分） | 不迟到、早退及擅自离岗 | 1.无故缺勤、离岗、当班喝酒1次扣15分； 2.迟到或早退1次扣5分。 |

（2）泵站管养考核表

| 项目 | 考核要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理（30分） | 台账齐备，无违规操作而引起的人身伤害、财产损失（15分） | 1.台账记录不齐备，每次扣1分； 2.因违规操作未造成后果每次扣2分、造成较轻财产损失每次扣5分； 3.因违规操作，造成重大财产损失或人身伤亡扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 工作纪律严明，严禁酒后上岗现象（10分） | 酒后上岗发现一次扣10分 |
|  | 现场用电规范，无私拉乱接现象（5分） | 用电不规范，发现一次扣1分 |
| 运行管理（35分） | 数据填报、上报准确，各类报表字迹清晰、工整（10分） | 1、数据填报上报不准确、不及时，现场记录字迹不清晰、不工整、有缺失，发现一次扣1分。 |
|  | 巡检认真，发现设施、设备故障能及时处理（10分） | 1、巡检、值守时未及时发现问题并处理，未对泵站运行造成妨碍的，发生一次扣2分；对泵站运行造成妨碍的，但未造成泵站停运的，发生一次扣5分；对泵站运行造成妨碍的，且造成泵站停运的，发生一次扣除当月所有泵站管养费用。 2、雨天立交泵站未安排人员值守，发现一次扣10分；发生地道被淹的情况，扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 积极配合泵站所运行调度，接到通知按响应时间到达指定现场（5分） | 一次未按响应时间到达的扣1分 |
|  | 其他泵站管理、管养工作（５分） | 未按要求做好其他相关泵站管理、管养工作的，发生一次扣1分 |
|  | 水样采集、送样（5分） | 未按要求完成水样采集、送样工作，发生一次扣1分 |
| 现场管理（15分） | 室内、外及设备表面干净、整洁卫生；道路、绿化带内无杂物；所有垃圾及时清理、集中（10分） | 1.未按要求做好设施、设备、环境的卫生工作，发现一处扣2分； 2.现场卫生工作基本未做，每次扣10分。 |
|  | 现场物品按区域摆放；车辆按区域停放；未经允许，无外来车辆停放（5分） | 1.现场物品、车辆摆（停）放不规范，发现一次扣1分； 2.未经允许有外来车辆，发现一次扣5分。 |
| 设备设施管理（20分） | 及时处理各种设备故障，确保泵站稳定运行。（10分） | 1.未及时处理设备故障，未对泵站运行造成妨碍的，发生一次扣2分；对泵站运行造成妨碍的，但未造成泵站停运的，发生一次扣5分；对泵站运行造成妨碍的，且造成泵站停运的，发生一次扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 按计划完成各类设备的保养工作，并做好记录。（5分） | 按计划完成各类设备保养工作，上报保养记录不准时，有1类设备保养记录不准时扣1分；没有上报保养记录，缺1类设备保养记录扣2分；未按计划完成各类设备保养记录，缺1类设备扣5分。 |
|  | 各类设施零星维修（5分） | 未及时处理，发生一次扣1分 |

（3）保洁考核表

| 考核项目 | 考核标准及要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 整体环境 （45分） | 大厅保洁及时，保证干净整洁，地面无杂物，无垃圾。门、窗玻璃明亮，无明显污迹、蜘蛛网等（15分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 室内走廊地面、楼梯等公共区域每天清扫，保持地面清洁干燥，无污迹、水迹。楼梯栏杆、墙角、门等定期擦拭，保持无明显污垢，无积灰，无蜘蛛网。垃圾桶及时清运。（20分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 做好会议室卫生，保证地面清洁、桌面无杂物、椅子摆放整齐、茶水桌干燥整洁（10分，发现一项不合格扣1分） |  |
| 洗手间卫生（20分） | 保持洗手间清洁，地面无污渍、无污水、污垢、地面不打滑（5分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 洗手池台面无积灰、无污渍；定期清理排水口，保证通畅不积水；洗手池无杂物，无明显结垢现象，四壁瓷砖无污迹，无积灰（5分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 洗手间无异味，池内无污渍，定期清洗消毒便池，保持卫生，无积存便垢;每日两次倾倒垃圾（10分，发现一项不合格扣2分） |  |
| 人员考勤 （15分） | 按要求准时到岗，无无故迟到早退、缺勤等情况（10分，发现一项扣2分） |  |
|  | 上班时间不干私活、不擅自离岗（5分，发现一项扣1分） |  |
| 服务质量 （20分） | 服务主动、及时、优质（5分） |  |
|  | 按要求完成各类临时突击任务（10分，未完成一次扣5分） |  |
|  | 每月一次服务回访（5分，未完成一次扣5分） |  |
| 总分 |  |  |

4.考核评分

（1）总分在100至95分（含）之间，全额支付当月服务费用；总分在95至90分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用1%；总分在90至85分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用2%；总分低于85分，每低1分，扣除当月该项服务费用5%。

（2）泵站管养考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权解除合同。

（3）泵站中央控制室值守及保洁考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权要求投标人更换相关人员直至服务人员满足工作要求。

- 八、付款方式

本合同无预付款，每月合同价款根据单价和签证量进行计算，支付周期不超过60天。

每月实际支付款总额为：中央控制室值守人员服务费用+泵站管养服务费用+保洁服务费用。各项服务费用依据其对应月度考核表中考核分数计算当月的服务费用。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签订时间： 2025年  月  日

甲方（甲方）：

住所地：常州市飞龙东路116号

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方(承揽人）：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称： 泵站社会化管养服务

2.项目地点： 各泵站及泵站中央控制室

3.服务范围： 泵站中控值守、泵站设施设备管养、泵站中控大楼及辅楼保洁

4.服务期限：三年，合同一年一签。上一年度合同到期前一个月甲方对乙方服务满意的，经双方同意，可续签下一年度合同。本合同为第年，服务期自     年    月   日至     年   月   日。

第二条 服务内容

1.泵站中央控制室值守内容包括（但不限于）实时监控泵站运行数据，确保系统正常运行；定时查看泵站视频情况；按要求操作泵站设备，执行远程控制指令；做好运行日志、交接班记录，发现异常情况立即上报等相关工作。具体要求见招标文件。

2.泵站管养的内容包括（但不限于）各泵站的管理（运行数据的填报、日常巡检、环境保洁）、设备管理（日常保养、故障排除及上报）、安全管理（现场安全设施巡视和问题上报）等方面的常规性管养工作，以及除常规性管养工作以外凡涉及泵站管理需要的相关工作。具体要求见招标文件。

第三条 合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

1.合同相关的补充协议；

2.本合同协议书；

3.成交通知书；

4.采购文件及相关说明；

5.响应文件及相关说明；

6.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第四条 履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方向甲方提交履约保证金（各标段年度预算的5%）（人民币       元，大写        ），履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：

账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金，在项目服务结束后15个工作日内，无息退还给乙方。

第五条 合同价格、计量与支付

1.合同价格

1.1本合同计价采用固定单价方式，单价见下表，具体数量按实际发生的计算。本合同年度预算      万元。

1.2本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。

1.3如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种、现行规定的变更等，都不再对合同单价进行调整。本合同涉及的发票，均应按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

2.计量

按双方签字的完工签证单进行计量。

3.价款支付

3.1本合同无预付款，每月合同价款根据单价和签证量进行计算。每月实际支付款总额为：每月实际支付款总额为：中央控制室值守人员服务费用+泵站管养服务费用+保洁服务费用。各项服务费用依据其对应月度考核表中考核分数计算当月的服务费用。

3.2总分在100至95分（含）之间，全额支付当月服务费用；总分在95至90分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用1%；总分在90至85分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用2%；总分低于85分，每低1分，扣除当月该项服务费用5%。

3.3泵站管养服务考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权解除合同。

3.4泵站中央控制室值守及保洁服务考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权要求投标人更换相关人员直至服务人员满足工作要求。

支付周期不超过60天。

第六条   甲方权利与义务

1.甲方权利

1.1检查监督乙方管理工作的实施情况；

1.2检查监督乙方本合同的执行情况。

2.甲方义务

2.1处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

2.2提供乙方管理及维护保养服务所必须的耗材；

2.3协助乙方做好泵站的管养工作；

2.4法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第七条   乙方权利与义务

1.乙方权利

1.1根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取运行服务费用；

2.乙方义务

2.1按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供委托管理及维护保养服务的便利获取不当利益；

2.2承担合同规定的的管理业务，不得擅自将合同的整体或部分转包给第三方；

2.3不得擅自占用和改变设施的功能；

2.4合同终止时，向甲方移交相关档案资料和属甲方所有的其他资产；

2.5合同签订后2个月内，乙方应提供管养人员的学历证书、操作证书、劳动合同、社保证明及为其购买的100万雇主险或意外险的原件供甲方确认。

2.6法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 服务要求

1.技术要求

详见招标文件。

2.签证要求

乙方会同甲方对已完成的服务内容进行签证，签证时间不超过1个月。

3.考核要求

甲方可按合同和招标文件的要求，对乙方服务的及时性和质量等进行考核，考核要求详见各项服务对应的月度考核表。

第九条 安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺为甲方服务的员工劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方承担处理，与甲方无关；如因乙方处理不善影响甲方正常运行或造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。

3.双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同的相关规定，未能达到服务要求的，按照相关条款的规定，根据考核结果扣除相应合同价款作为违约金。

2.乙方存在下列违约情形的，应支付相应违约金：

（1）乙方服务不符合甲方要求并影响甲方正常运行的，除扣除相应合同价款外，应另行支付违约金1000元/次；

（2）乙方擅自转包、分包的，应支付违约金3000元/次。

3.本合同违约金最高不超过合同总价的30%，但乙方违约造成甲方损失的除外。

4.乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

5.因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。

6.本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

7.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商后，共同签署书面补充协议。

2.合同的解除

2.1如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2.2乙方在履约过程中，有下列情形之一的，除扣除相应违约金外，甲方有权在书面通知乙方后解除本合同，并扣除履约保证金：

（1）乙方在月度考核中的评分累计两次低于85分（不含）的；

（2）乙方未能在合同签订后2个月内为参与本项目服务的人员购买不低于  100万元额度的雇主责任险或人身意外险的；

（3）擅自对本项目进行转包或分包的；

（4）乙方服务不符合甲方要求并严重影响甲方正常运行的；

（5）乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。

2.3因乙方违约、甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出《合同解除通知书》。乙方对解除合同有争议的，应于15日内向常州仲裁委员会申请仲裁；乙方对解除合同没有争议的，应在《合同解除通知书》要求的时间内，按本合同规定做好交接和善后工作，合同解除的具体时间以《合同解除通知书》中载明的时间为准。

3.合同终止

3.1本合同服务期满后，除甲方要求乙方立即撤离的，乙方应提供过渡期服务，继续履行本合同，直至新的服务单位接管本项目。过渡期内，本合同继续有效，延续时间最长不超过1个月。

3.2过渡期内，乙方应协助甲方做好本合同规定的服务交接和善后工作。

3.3如乙方决定合同期满后不与甲方续签合同的，应至少提前60日书面通知甲方。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实守信，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 保密

如未征得对方的书面同意，任何一方均不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十四条 通知和送达

1.合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。

甲方联系人：         ，电话：          ，联系邮箱：

地址： 常州市飞龙东路116号

甲方联系人：         ，电话：          ，联系邮箱：

地址：

2.合同履行中的相关联络，送达到上述指定的联系人即视为送达。

3.合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十五条 不可抗力

1.任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同时，可以免除或部分免除由此造成的逾期等违约责任。

2.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后15日内提供相关证明。一旦不可抗力的影响消除，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

第十六条 争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如双方不能协商解决的，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2.在仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效，乙方不得以解决争议为由拒绝履行本协议中没有争议的其他条款。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章、招标代理机构鉴证后生效。

2.本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份。

第十八条 合同附件

1.本合同包括4个附件。

附件1：安全生产协议

附件2：泵站运行报表及设施（备）日巡检表

附件3：设备保养记录表

附件4：月度考核表

2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

（签章页）

甲    方：

单位名称（章）：常州市排水管理处

单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519-85570873

日  期：______年____月____日

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

见证方（采购代理机构）：江苏中冠工程咨询有限公司

单位地址：常州市新北区龙锦路1259-2号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于常州市天宁区签订。

- 附件1：安全生产协议

协议单位：

甲方：常州市排水管理处

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。

一、承包工程项目

1.项目名称：泵站社会化管养服务

2.作业内容：

3.项目期限： 见合同

二、双方权利义务

1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。

2.乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

3.乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。

4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。

5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付1000---3000元/次的违约金；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

三、责任划分

1.施工过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。

2.施工过程如有因意外事件造成甲乙双方工作人员伤害，则各自承担本方人员医疗、赔偿等责任。

四、争议解决

1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

五、其他

1.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                          乙方：

（印章）                        （印章）

法人代表或委托代理人            法人代表或委托代理人

（签名或盖章）                  （签名或盖章）

签订日期：    年  月  日

- 附件2：泵站运行报表及设施（备）日巡检表

| 污水泵站运行记录台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 |  |  |
| 项目 日期 | 天气 | 抄表时间 | 当前液位 | 瞬时流量 | 污水提升量M3 |  | 水泵运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格栅 运行 时间 | 用电量kw/h |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 抄见数 | 提升量 | 1#泵抄见数 | 1#泵运行时间 | 2#泵抄见数 | 2#泵运行时间 | 3#泵抄见数 | 3#泵运行时间 | 4#泵抄见数 | 4#泵运行时间 | 5#泵抄见数 | 5#泵运行时间 | 6#泵抄见数 | 6#泵运行时间 |  | 总表抄见数 | 总用电量 |  |  |
| 上月 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 立交雨水泵站运行记录台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
| 项目 日期 | 天 气 | 抄表时间 | 提升量M3 |  | 水 泵 运 行 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格栅 运行 时间 | 用电量kw/h |  | 发电机 运行情况 | 地道巡查 情况 | 备注 |
|  |  |  | 抄见数 | 提升量 | 1#泵抄见数 | 1#泵运行时间 | 2#泵抄见数 | 2#泵运行时间 | 3#泵抄见数 | 3#泵运行时间 | 4#泵抄见数 | 4#泵运行时间 | 5#泵抄见数 | 5#泵运行时间 |  | 总表抄见数 | 总用电量 |  |  |  |
| 上月 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水环境泵站运行记录台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
| 项目 日期 | 天气 | 抄表 时间 | 集水井液位 | 集水井青标 | 瞬时 流量 | 污水提升量M3 |  | 水泵运行时间 |  |  |  |  |  |  |  | 格栅 运行 时间 | 用电量kw/h |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 抄见数 | 提升量 | 1#泵抄见数 | 1#泵运行时间 | 2#泵抄见数 | 2#泵运行时间 | 3#泵抄见数 | 3#泵运行时间 | 4#泵抄见数 | 4#泵运行时间 |  | 总表抄见数 | 总用电量 |  |
| 上月数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 泵站设施（备）日巡检表――污水泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 房屋内部 | 1、屋内地（砖）、地坪（油漆）、墙体（含涂料）、顶部等有无破损、开裂、脱落、漏雨等情况。 2、屋内门、窗、锁、照明及开关（插座）等有无损坏情况。 3、屋内吊扇、通风扇、空调等降温通风设施运转是否正常。 4、屋内所配温湿度计显示是否正常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 房屋外部 | 1、屋外墙体（含涂料）、雨篷、台阶、落水管等有无开裂、破损、脱落等情况。 2、屋外门、窗、锁等有无损坏情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 围墙、大门、道路、路灯等 | 1、围墙、大门等有无开裂、破损、变形等情况。 2、路面、侧石、收水口及井盖等是否有破损、下沉等情况。 3、路灯等照明设施是否可靠、有无损坏等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 供水设施 | 水池、台盆、水嘴、水管及防冻装备等有无损坏、漏水情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 构筑物 | 1、构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 2、各井内有无积水的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安全设施 | 1、配电专用安全工具－－绝缘手套、绝缘套鞋、验电笔、令克棒、接地线是否齐全且在检测合格期内，专用钥匙是否齐全。 2、灭火器等消防设施是否齐全、是否在检测合格期内。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 配电设备－－进线令克、进线柜、用电计量柜、变压器（包括室外台变、箱变）、次总柜、配电出线柜、电容柜等，及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损，配电间内有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜、中转箱柜体及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、按钮、旋钮、门锁及钥匙、柜内的软启动器、变频控制器、各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 水泵运行的电流、流量、声音、振动是否正常、有无异常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 格栅（压渣机）及其减速机、电机、拦渣（出渣）效果、链条（钢丝绳）、齿轮、轴承是否运行正常、有无异常声音、振动，电缆穿线管是否完好，有无外挂垃圾的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 起重设备操控是否正常，手柄控制器、钢丝绳、吊钩、电缆、电源箱有无异常、缺损、变形、锈蚀，顶部有无鸟巢杂物等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 除臭系统风机运行的声音、振动及水洗设备是否正常，各类管、阀是否良好、有无漏水情况，滤网清洗、更换是否及时。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器、仪表 | 流量计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 自动采样仪、水质监测仪是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 雨量计是否良好 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安防系统 | 门禁系统、电子围栏是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控探头、视频固定杆或固定架是否可靠 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 绿化 | 电源进线令克、电源进线、室外台式变压器周边树木是否存在安全隐患 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控周边树木是否存在遮挡探头的可能 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站内树、灌木、草坪等是否过于茂盛，环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站外植物有无侵入泵站，影响泵站安全或有影响电子围栏可能。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 卫生/秩序 | 建筑物内外及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 垃圾房（桶）内垃圾是否及时清理，垃圾房（桶）外表、周边是否清洁无杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有宣传栏、指示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有物品、车辆等排、摆、停放是否整齐、规范。 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| 泵站设施（备）日巡检表－－立交雨水泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月 日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 房屋内部 | 1、屋内地（砖）、地坪（油漆）、墙体（含涂料）、顶部等有无破损、开裂、脱落、漏雨等情况。 2、屋内门、窗、锁、照明及开关（插座）等有无损坏情况。 3、屋内吊扇、通风扇、空调等降温通风设施运转是否正常。 4、屋内所配温湿度计显示是否正常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 房屋外部 | 1、屋外墙体（含涂料）、雨篷、台阶、落水管等有无开裂、破损、脱落等情况。 2、屋外门、窗、锁等有无损坏情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 围墙、大门、道路、路灯等 | 1、围墙、大门等有无开裂、破损、变形等情况。 2、路面、侧石、收水口及井盖等是否有破损、下沉等情况。 3、路灯等照明设施是否可靠、有无损坏等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 供水设施 | 水池、台盆、水嘴、水管及防冻装备等有无损坏、漏水情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 构筑物 | 1、构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 2、各井内有无积水的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安全设施 | 1、配电专用安全工具－－绝缘手套、绝缘套鞋、验电笔、令克棒、接地线是否齐全且在检测合格期内，专用钥匙是否齐全。 2、灭火器等消防设施是否齐全、是否在检测合格期内。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 发电机运行有无异常、有无漏水、漏油的情况、蓄电池充电是否正常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 配电设备－－进线令克、进线柜、用电计量柜、变压器（包括室外台变、箱变）、次总柜、配电出线柜、电容柜等，及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损，配电间内有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜、中转箱柜体及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、按钮、旋钮、门锁及钥匙、柜内的软启动器、变频控制器、各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 水泵运行的电流、声音、振动是否正常、有无异常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 格栅（压渣机）及其减速机、电机、拦渣（出渣）效果、链条（钢丝绳）、齿轮、轴承是否运行正常、有无异常声音、振动，电缆穿线管是否完好，有无外挂垃圾的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 起重设备操控是否正常，手柄控制器、钢丝绳、吊钩、电缆、电源箱有无异常、缺损、变形、锈蚀，顶部有无鸟巢杂物等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器、仪表 | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 自动采样仪、水质监测仪是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 雨量计是否良好 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安防系统 | 门禁系统、电子围栏是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控探头、视频固定杆或固定架是否可靠 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 绿化 | 电源进线令克、电源进线、室外台式变压器周边树木是否存在安全隐患 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控周边树木是否存在遮挡探头的可能 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站内树、灌木、草坪等是否过于茂盛，环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站外植物有无侵入泵站，影响泵站安全或有影响电子围栏可能。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 卫生/秩序 | 建筑物内外及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 垃圾房（桶）内垃圾是否及时清理，垃圾房（桶）外表、周边是否清洁无杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有宣传栏、指示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有物品、车辆等排放按规摆（停）放是否整齐、规范。 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| 泵站设施（备）日巡检表――井式水环境泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 构筑物 | 1、构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 2、各井内有无积水的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 配电设备－－进线柜或用电计量柜、变压器（包括室外台变、箱变）及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损、有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜、中转箱柜体及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、按钮、旋钮、门锁及钥匙、柜内的软启动器、变频控制器、各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 水泵运行的电流、流量、声音、振动是否正常、有无异常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 粉碎式格栅是否运行正常、有无异常声音、振动，或其他异常情况。人工格栅两侧有无液位差。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 起重设备操控是否正常，手柄控制器、钢丝绳、吊钩、电缆、电源箱有无异常、缺损、变形、锈蚀，顶部有无鸟巢杂物等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器、仪表 | 流量计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 自动采样仪、水质监测仪是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 雨量计是否良好 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安防系统 | 门禁系统、电子围栏是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控探头、视频固定杆或固定架是否可靠 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 绿化 | 电源进线令克、电源进线、室外台式变压器周边树木是否存在安全隐患 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控周边树木是否存在遮挡探头的可能 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站外植物有无侵入泵站，影响泵站安全或有影响电子围栏可能。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 卫生 | 构筑物及周边是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有宣传栏、指示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 河道 |  |  |  |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| 泵站设施（备）巡检表－－应急闸门截流井 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 构筑物 | 构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 配电设备－－进线柜或用电计量柜柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损、有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜及柜体外表的门锁及钥匙、柜内的各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器（表） | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 卫生 | 环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物外植物有无侵入泵站，影响设备安全。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物及周边是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有警（指）示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 其他 | 河水 | 有无倒灌、雨水排水口有无污水入河 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| 泵站设施（备）日巡检表－－非井式水环境泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 房屋内部 | 1、屋内地（砖）、地坪（油漆）、墙体（含涂料）、顶部等有无破损、开裂、脱落、漏雨等情况。 2、屋内门、窗、锁、照明及开关（插座）等有无损坏情况。 3、屋内吊扇、通风扇、空调等降温通风设施运转是否正常。 4、屋内所配温湿度计显示是否正常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 房屋外部 | 1、屋外墙体（含涂料）、雨篷、台阶、落水管等有无开裂、破损、脱落等情况。 2、屋外门、窗、锁等有无损坏情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 围墙、大门、道路、路灯等 | 1、围墙、大门等有无开裂、破损、变形等情况。 2、路面、侧石、收水口及井盖等是否有破损、下沉等情况。 3、路灯等照明设施是否可靠、有无损坏等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 供水设施 | 水池、台盆、水嘴、水管及防冻装备等有无损坏、漏水情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 构筑物 | 1、构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 2、各井内有无积水的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安全设施 | 1、配电专用安全工具－－绝缘手套、绝缘套鞋、验电笔、令克棒、接地线是否齐全且在检测合格期内，专用钥匙是否齐全。 2、灭火器等消防设施是否齐全、是否在检测合格期内。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 配电设备－－进线令克、进线柜、用电计量柜、变压器（包括室外台变、箱变）、次总柜、配电出线柜、电容柜等，及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损，配电间内有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜、中转箱柜体及柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、按钮、旋钮、门锁及钥匙、柜内的软启动器、变频控制器、各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 水泵运行的电流、流量、声音、振动是否正常、有无异常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 格栅（压渣机）及其减速机、电机、拦渣（出渣）效果、链条（钢丝绳）、齿轮、轴承是否运行正常、有无异常声音、振动，电缆穿线管是否完好，有无外挂垃圾的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 起重设备操控是否正常，手柄控制器、钢丝绳、吊钩、电缆、电源箱有无异常、缺损、变形、锈蚀，顶部有无鸟巢杂物等情况 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 除臭系统风机运行的声音、振动及水洗设备是否正常，各类管、阀是否良好、有无漏水情况，滤网清洗、更换是否及时。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 发电机运行有无异常、有无漏水、漏油的情况、蓄电池充电是否正常。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器、仪表 | 流量计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 自动采样仪、水质监测仪是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 雨量计是否良好 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 安防系统 | 门禁系统、电子围栏是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控探头、视频固定杆或固定架是否可靠 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 绿化 | 电源进线令克、电源进线、室外台式变压器周边树木是否存在安全隐患 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 视频监控周边树木是否存在遮挡探头的可能 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站内树、灌木、草坪等是否过于茂盛，环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 泵站外植物有无侵入泵站，影响泵站安全或有影响电子围栏可能。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 卫生/秩序 | 建筑物内外及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物及周边、道路、绿地是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 垃圾房（桶）内垃圾是否及时清理，垃圾房（桶）外表、周边是否清洁无杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有宣传栏、指示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有物品、车辆等排放按规摆（停）放是否整齐、规范。 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

- 附件3：设备保养记录表

| 水泵保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 水泵编号 | 1# | 2# | 3# |  | 4# | 5# |  | 6# |  |  |
| 水泵型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三相电流差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机对地绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线测量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵保护板测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止水环磨损情况 | mm | mm | mm |  | mm | mm |  | mm |  |  |
| 电缆检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线箱端子排去除表面氧化层并作涂电力脂防腐蚀处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 震动声响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水套清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵保养注意事项：每年至少保养一次 1.除记录仪表显示的运行电流，利用钳形电流表对水泵三相运行电流进行观察，记录其最大差值。 2.带有保护板的水泵需进行报警测试，对连接到保护板的信号线进行开路或短接方式测试其有效性。 3.吊升检查的水泵，需拆解蜗壳观察叶轮及止水环磨损情况，其中止水环磨损情况测量止水环与叶轮间间隙。4.电机对地绝缘阻值低于5MΩ，且近期有过异常停机现象的，保持摇表100转/分左右速度持续测量1分钟，以确认线圈无薄弱点被绝缘击穿。 5.需要吊泵检查的水泵，如油腔室对地绝缘阻值小于1MΩ，则应拧开螺丝查看油腔室油液情况。 6.保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 格栅、压榨机保养记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |  |
| 设备名称 | 保养内容 | 1#保养情况 | 2#保养情况 |
| 格栅 | 规格型号/格栅宽 |  |  |
|  | 出厂品牌 |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |
|  | 减速机型号 |  |  |
|  | 减速机品牌 |  |  |
|  | 减速机出厂时间 |  |  |
|  | 轴承情况并加注润滑脂 | 正常□ 异常□ 加油□ | 正常□ 异常□ 加油□ |
|  | 减速机加油或换油 | 加油□ 换油 □ | 加油□ 换油 □ |
|  | 电机绝缘值 |  |  |
|  | 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 框架是否变形、裂纹 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 耙齿/开口销是否有破损 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 两侧鱼鳞片有无变形 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 链条链节之间是否有卡阻 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 链轮轮齿及与链条啮合是否良好 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 挡水皮有无破损； | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
| 压榨机 | 规格型号/筒径 |  |  |
|  | 出厂品牌 |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |
|  | 减速机型号 |  |  |
|  | 减速机品牌 |  |  |
|  | 减速机出厂时间 |  |  |
|  | 减速机加油或更换 | 加油□ 换油□ | 加油□ 换油□ |
|  | 电机绝缘值 |  |  |
|  | 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 螺旋叶片是否变形、出渣效果是否良好 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 外壳及接水盘是否变形 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |
| 格栅、压榨机保养注意事项：每年至少保养一次 保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| 阀门保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |
| 设备名称 编号 | 保养内容 | 保养情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# |  | 3# |  | 4# |  | 5# | 6# |  | 流量计配 |  |
| 闸阀 | 规格型号 | DN | DN |  | DN |  | DN |  | DN | DN |  | DN |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手轮是否齐全/操作是否灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丝杆检查加油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止回阀 | 关闭后是否有回水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩接头 | 是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动装置 | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀类保养注意事项：每年至少保养一次 排除阀门井内积水；保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 闸门保养记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |  |  |  |
| 设备名称 编号 | 保养内容 | 保养情况 |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 闸门 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | 手轮是否齐全 |  |  |  |  |
|  | 启闭机执行机构操作是否灵活 |  |  |  |  |
|  | 启闭机地脚有无松动 |  |  |  |  |
|  | 启闭机外表除锈补漆 |  |  |  |  |
|  | 是否能开关到位、关闭时有无渗漏 |  |  |  |  |
|  | 轴导架是否完好 |  |  |  |  |
|  | 门框导轨是否完好 |  |  |  |  |
| 电动装置 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示读数 |  |  |  |  |
|  | 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |
|  | 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |
| 闸门保养注意事项：每年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |

| 电气设备保养记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |
| 设备名称 | 保养内容 | 保养情况 |
| 控制柜、自控柜等电气设备 | 检查并封堵所有进出单独操作间的电缆洞 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 对各控制柜、自控柜、中间接线箱内除尘、接线端子紧固，对底部密封的柜体用环氧板等加防火泥封堵的情况检查、修复，对锈蚀严重的接线端子进行更换 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 更换各控制柜上有异常的仪表、元器件 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 手动测试控制柜内的温控元件及散热风扇，温度调整为30℃ | 正常 □ 异常 □ |
|  | 软启动器或变频器型号 |  |
|  | 软启动器或变频器工作是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |
| 电气设备保养注意事项：每年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

| 仪表类设备保养记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称 | 保养日期 |  |
| 设备名称 | 保养内容 | 保养情况 |
| 液位计 | 规格 | 投入式 □ 超声波 □ |
|  | 品牌 |  |
|  | 校核、调整液位显示至准确并与中控室对接 | 正常 □ 异常 □ |
| 流量计 | 口径 | DN |
|  | 品牌 |  |
|  | 显示表盘是否正常，瞬时、累计流量显示是否正常、与文本屏是否一致 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 本体及出线是否正常，并排除流量计井内积水 | 正常 □ 异常 □ |
| 雨量计 | 清除雨量计内杂物 |  |
|  | 加水测试雨量计是否正常，并与中控对接 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |
| 仪表设备保养注意事项：每年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

| 除臭设备离子管、滤网清洁（更换）记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  |  |  |  |
| 清洁时间 |  |  | 清洁时间 |  |  |
| 金属网 | 过滤棉网 | 离子管 | 金属网 | 过滤棉网 | 离子管 |
|  |  |  | 595*595*46过滤棉网更换记录 |  |  |
|  |  |  | 更换时间 | 库存量 | 更换量 |
|  |  |  | 595*290*46过滤棉网更换记录 |  |  |
|  |  |  | 更换时间 | 库存量 | 更换量 |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |
| 除臭设备清洁、更换滤网说明： 1、清洁、更换应在停机的情况下进行。 2、金属网1周清洁1次，清洁方法：水洗后干燥。 3、过滤棉1周清洁1次，清洁方法：可不水洗，干刷或使用吸尘设备。 4、过滤棉网经多次清洁，发现滤网面明显变形（如：下凹）进行更换。 5、过滤棉网清洁后及更换时要注意框架上的箭头指示。 6、离子管3个月清洁1次。 7、保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况”一栏内。 |  |  |  |  |  |

- 附件4：月度考核表

中央控制室值守人员考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常监控与操作（40分） | 1.实时监测水位、流量、设备状态； 2.执行启停设备、闸门操作指令。 | 1.漏报或误报1次扣2分； 2.操作延迟超10分钟每次扣3分； 3.违规操作造成重大运行事故的，扣除所有当班人员当月服务费。 |
| 数据记录与交接（30分） | 1.准确、完整记录运行数据； 2.填写运行日志、交接班记录； 3.交接班时明确设备状态及待处理事项。 | 1.数据错误或缺失每次扣2分； 2.记录缺失或错误每项扣2分； 3.交接不清导致问题每次扣2分。 |
| 应急响应 （15分） | - 发现异常立即上报； 2.配合执行应急预案。 | 1.未及时上报异常每次扣3分； 2.应急操作失误每次扣5分。 |
| 出勤与纪律 （15分） | 不迟到、早退及擅自离岗 | 1.无故缺勤、离岗、当班喝酒1次扣15分； 2.迟到或早退1次扣5分 |

泵站管养考核表

| 项目 | 考核要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理 （30分） | 台账齐备，无违规操作而引起的人身伤害、财产损失（15分） | 1.台账记录不齐备，每次扣1分； 2.因违规操作未造成后果每次扣2分、造成较轻财产损失每次扣5分； 3.因违规操作，造成重大财产损失或人身伤亡扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 工作纪律严明，严禁酒后上岗现象（10分） | 酒后上岗发现一次扣10分 |
|  | 现场用电规范，无私拉乱接现象（5分） | 用电不规范，发现一次扣1分 |
| 运行管理 （35分） | 数据填报、上报准确，各类报表字迹清晰、工整（10分） | 1、数据填报上报不准确、不及时，现场记录字迹不清晰、不工整、有缺失，发现一次扣1分。 |
|  | 巡检认真，发现设施、设备故障能及时处理（10分） | 1、巡检、值守时未及时发现问题并处理，未对泵站运行造成妨碍的，发生一次扣2分；对泵站运行造成妨碍的，但未造成泵站停运的，发生一次扣5分；对泵站运行造成妨碍的，且造成泵站停运的，发生一次扣除当月所有泵站管养费用。 2、雨天立交泵站未安排人员值守，发现一次扣10分；发生地道被淹的情况，扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 积极配合泵站所运行调度，接到通知按响应时间到达指定现场（5分） | 一次未按响应时间到达的扣1分 |
|  | 其他泵站管理、管养工作（５分） | 未按要求做好其他相关泵站管理、管养工作的，发生一次扣1分 |
|  | 水样采集、送样（5分） | 未按要求完成水样采集、送样工作，发生一次扣1分 |
| 现场管理 （15分） | 室内、外及设备表面干净、整洁卫生；道路、绿化带内无杂物；所有垃圾及时清理、集中（10分） | 1.未按要求做好设施、设备、环境的卫生工作，发现一处扣2分； 2.现场卫生工作基本未做，每次扣10分。 |
|  | 现场物品按区域摆放；车辆按区域停放；未经允许，无外来车辆停放（5分） | 1.现场物品、车辆摆（停）放不规范，发现一次扣1分； 2.未经允许有外来车辆，发现一次扣5分。 |
| 设备设施管理 （20分） | 及时处理各种设备故障，确保泵站稳定运行。（10分） | 1.未及时处理设备故障，未对泵站运行造成妨碍的，发生一次扣2分；对泵站运行造成妨碍的，但未造成泵站停运的，发生一次扣5分；对泵站运行造成妨碍的，且造成泵站停运的，发生一次扣除当月所有泵站管养费用。 |
|  | 按计划完成各类设备的保养工作，并做好记录。（5分） | 按计划完成各类设备保养工作，上报保养记录不准时，有1类设备保养记录不准时扣1分；没有上报保养记录，缺1类设备保养记录扣2分；未按计划完成各类设备保养记录，缺1类设备扣5分。 |
|  | 各类设施零星维修（5分） | 未及时处理，发生一次扣1分 |

保洁考核表

| 考核项目 | 考核标准及要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 整体环境 （45分） | 大厅保洁及时，保证干净整洁，地面无杂物，无垃圾。门、窗玻璃明亮，无明显污迹、蜘蛛网等 （15分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 室内走廊地面、楼梯等公共区域每天清扫，保持地面清洁干燥，无污迹、水迹。楼梯栏杆、墙角、门等定期擦拭，保持无明显污垢，无积灰，无蜘蛛网。垃圾桶及时清运。（20分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 做好会议室卫生，保证地面清洁、桌面无杂物、椅子摆放整齐、茶水桌干燥整洁（10分，发现一项不合格扣1分） |  |
| 洗手间卫生（20分） | 保持洗手间清洁，地面无污渍、无污水、污垢、地面不打滑（5分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 洗手池台面无积灰、无污渍；定期清理排水口，保证通畅不积水；洗手池无杂物，无明显结垢现象，四壁瓷砖无污迹，无积灰（5分，发现一项不合格扣1分） |  |
|  | 洗手间无异味，池内无污渍，定期清洗消毒便池，保持卫生，无积存便垢;每日两次倾倒垃圾（10分，发现一项不合格扣2分） |  |
| 人员考勤 （15分） | 按要求准时到岗，无无故迟到早退、缺勤等情况（10分，发现一项扣2分） |  |
|  | 上班时间不干私活、不擅自离岗（5分，发现一项扣1分） |  |
| 服务质量 （20分） | 服务主动、及时、优质（5分） |  |
|  | 按要求完成各类临时突击任务（10分，未完成一次扣5分） |  |
|  | 每月一次服务回访（5分，未完成一次扣5分） |  |
| 总分 |  |  |

备注：

1.总分在100至95分（含）之间，全额支付当月服务费用；总分在95至90分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用1%；总分在90至85分（含）之间，每低1分，扣除当月该项服务费用2%；总分低于85分，每低1分，扣除当月该项服务费用5%。

2.泵站管养考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权解除合同。

3.泵站中央控制室值守及保洁考核评分累计2个月低于85分的，招标人有权要求投标人更换相关人员直至服务人员满足工作要求。

以上格式仅供参考，合同条款最终以双方签定为准。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

泵站社会化管养服务，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表（标段   ）

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

项目名称：泵站社会化管养服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（优惠率） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____% |

注：1.本项目以优惠率进行报价，中标单价=基准单价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准单价×（1-10%），即中标单价=基准单价×90%。

2.保洁人员工资为固定单价，不参与投标让利。

3.中标人应承担招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括（但不限于）前期准备、人工费、交通费、管理费、加班赶工费、安全防护费、卫生清理、验收、检测、培训及相关服务等，其相关费用均应包含在报价中。

4.本表必须按标段分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

项目名称：泵站社会化管养服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

项目名称：泵站社会化管养服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）泵站管养方案

2）岗位设置及职责

3）应急事件处理预案

4）合理化建议；

5）其他。

- 9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

项目名称：泵站社会化管养服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员证书及社保证明采购可附于本表下方

2.标段一：中标单位应配备至少28名固定人员，其中泵站运维技术人员至少6人（年龄在55周岁以下，高中及以上文化程度，其中5人必须持有高压或低压电工操作证）、泵站运维巡检人员至少15人（年龄在55周岁以下）、立交泵站值守人员7人（年龄在55周岁以下）。投标方必须为所有人员购买100万的雇主险。

标段二：中标单位应配备至少20名固定人员，其中泵站运维技术人员至少4人（年龄在55周岁以下，高中及以上文化程度，其中3人必须持有高压或低压电工操作证）、泵站运维巡检人员至少9人（年龄在55周岁以下）、立交泵站值守人员7人（年龄在55周岁以下）。投标方必须为所有人员购买100万的雇主险；

3.参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0046

项目名称：泵站社会化管养服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料