连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0111

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

2025年7月

目   录

第一部分投标邀请	3

第二部分投标人须知	8

第三部分评标办法	21

第四部分项目需求	24

第五部分合同	31

第六部分投标文件格式	38

# 第一部分  投标邀请

项目概况 连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月19日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-ZJZB-G2025-0111

项目名称：连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务

预算金额：320万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务。具体要求详见第四章项目需求。

对项目需求、综合评分部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务期限）：2年（合同约定时间起算）。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供）（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

(2)投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上或特种设备生产许可证（工业管道安装）GC2级及以上级别；

(3)投标人具有安全生产许可证；

(4)投标人具有行政主管部门颁发的医用中心供氧系统、医用中心吸引系统医疗器械注册证。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构在资格审查环节通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询。

（2）中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1．时间：2025年7月29日至2025年8月5日23:59止（北京时间）。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间

投标文件接收（上传）截止时间：2025年8月19日9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：2025年8月19日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：

http://jszfcg.jsczt.cn/

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市第一人民医院

地    址：连云港市海州区振华东路6号

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中际招标代理有限公司

地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室

联系方式：朱虓   18061313418

3.项目联系方式

项目联系人：朱虓

电      话：18061313418

## 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

# 第二部分  投标人须知

## 一、说明

一、适用范围：

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的采购，招标需求详见第四部分“项目需求”。本次采购招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

投标人的投标文件内容以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。同一事项既有中文也有外文的，以中文意义为准。

二、定义：

“招标人”（采购人）系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造（研发）商或供应商；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。

三、投标费用：

无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关全部费用。

本项目代理费按发改价格[2002]1980号文下浮50%标准计取，以上所有费用均由中标人支付，投标单位须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

## 二、招标文件说明

四、招标文件的构成：

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 评标办法

第四部分 项目需求

第五部分 合同

第六部分 投标文件格式

五、招标文件的修改：

招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 三、投标文件的编制

六、编制要求：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制电子投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

七、投标报价：

本项目投标报价最高不得超过预算价（最高限价），否则作无效响应处理。

投标人应根据投标报价要求在详细报价书上列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

八、投标人资格的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

投标人委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六部分“投标文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。

九、投标保证金：无。

十、投标有效期：

投标文件接收截止时间结束后60天内。

十一、投标文件制作工具：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

十二、电子投标文件编制要求：

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

1、投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

2、商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）分项报价表：请按第六部分“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“九、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本招标文件第一部分“投标邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

3、技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、招标文件规定的其他材料等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

4、评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

5、其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

十三、生成投标文件：

投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件的提交

十四、投标文件的上传、修改和撤回：

投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传。

投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

十五、递交投标文件的截止时间：

所有投标文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。

十六、电报、电话、传真以及纸质投标文件形式的投标概不接受。

## 五、开标和评标

十七、开标：

采购代理机构将在本招标文件第一部分“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。

线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录苏采云开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标和放弃对开标全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。

投标人使用CA数字证书解密投标文件后，采购代理机构当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容并记录，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行。

十八、评标委员会：

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标期间，投标人的法定代表人或者获其授权的代理人必须候场，随时接受评委询问，并予以解答。

十九、对投标文件的审查和确定：

1、开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价(对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价) ；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）编写评标报告。

3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

4、评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

二十、投标文件的澄清：

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

二十一、评标原则、方法和现场开标特殊情况处理：

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分，评标方法详见第三部分“评标办法”。

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）；“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用该条款；对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

二十二、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

二十三、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

7、投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二十四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

## 六、中标结果

二十五、中标人的确定

评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并根据采购人的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二十六、中标通知书

中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网平台公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供叁份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

采购代理机构无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。

## 七、合同

二十七、签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，再经政府采购中心见证。

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性的修改。

## 八、询问、质疑及投诉

二十八、询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

二十九、质疑

1、质疑的提出

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本招标文件第一部分“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网-下载专区）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

三十、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 九、政策功能

三十一、政策功能

1. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

3. 参加政府采购活动的供应商应当提供的材料：

3.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

3.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

3.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 支持绿色发展

4.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

4.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

6.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 评标办法

一、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 +商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格部分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格(折扣率)最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务技术部分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 维保服务要求响应（18分） | 投标人提供的服务全部满足招标文件项目需求《服务技术要求及其他》中第（一）款要求的得18分；存在常规要求负偏离的，每有一条扣3分，本项最高得18分，最低得0分。 |
| 维保整体方案（12分） | 根据投标人对设备现状、维保服务内容制定、故障处理服务及技术支持等内容方案进行评分： 优：方案阐述科学详细、完整合理、可操作强的得9-12分； 良：方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得5-8分； 一般：方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1-4分； 未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 服务响应方案 （12分） | 根据投标人提供的服务响应方案进行评分，方案包括但不限于维保服务体系、管理制度、响应时间、服务范围等内容： 优：方案内容详细、完整合理、可实施性强的得9-12分； 良：方案阐述较科学详细、较完整合理、可操作较强的得5-8分； 一般：方案阐述不全面、不完整、可操作性一般的得1-4分； 未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 培训方案 （8分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间等内容： 优：方案内容详细、科学合理、可实施性强的得7-8分； 良：方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得4-6分； 一般：方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得1-3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 备品备件承诺 （8分） | 投标人需提供详细的备件解决方案。备件齐全且承诺可在问题发生24小时内提供备件到用户方的得8分； 不提供承诺书不得分。 |
| 业绩（12分） | 投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有与本项目类似（非单台机组维保）案例，每提供一份业绩得3分，本项最高得12分。（提供完整合同扫描件并加盖公章，未提供扫描件、扫描件不清晰或提供的合同与要求不符的不得分。） |
| 技术团队评价（10分） | 投标人服务团队每具备一名经现有主要设备原厂或区域级以上代理或特约售后服务商（品牌包括：德国普旭、阿特拉斯、德国艾耳、德国里其乐、英格索兰）培训的技术人员得2分，最高得10分，未提供不得分。（同一技术人员获得多个厂家培训证书的可以重复计分，可以是非驻场人员。提供技术人员原厂培训证书或加盖厂家公章的培训说明及投标人近3个月内任意一月为其缴纳社保证明材料。未提供不得分。） |
| 综合实力（10分) | - 1、提供有效期内的ISO14001环境管理体系证书得2分；提供有效期内的GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书得2分；提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；本项最高得6分未提供不得分。(提供官网公示截图、证书复印件并加盖投标人公章) - 2、提供有效期内GB/T27922-2011售后服务5星级认证证书得4分；4星级认证得3分；3星级认证得2分。3星级以下不得分。本项最高得4分。(提供官网公示截图、证书复印件并加盖投标人公章) |

# 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

本章中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须对实质性要求和条件逐条作出明确响应，否则按无效响应处理。

- 项目名称：连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务

- 项目预算：320万元

- 服务时间：2年

- 服务技术要求及其他：

- （一）维护保养内容及要求

1、驻场运维团队≥8人，其中1名项目经理，至少1名技术负责人，至少6名值班人员；

1.1项目经理须同时具有机电类、电子类、自动化类大专及以上学历，压力容器作业证（R1证），压力容器管理（A证）；

1.2 技术负责人须同时具有压力容器作业证（R1证），压力容器管理（A证）；

1.3 值班人员须具有压力容器作业证（R1证）；

1.4 运维团队任意人员具备低压电工操作证，焊接与热切割操作证；

1.5 以上证书投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，加盖公章）承诺具备相应证书，签署合同前提供人员资质原件或盖章扫描件，所有人员经过甲方考核合格后方能上岗。

2、我院在用设备设施品牌主要为德国普旭、阿特拉斯、德国艾耳、德国里其乐、英格索兰、上海捷锐。投标人需具有对以上设备设施的维护保养能力,并提供证明材料（证明材料可以是厂家、区域级总代及特约售后服务商授权委托书或以上单位的技术支持文件等）；

3、三院区医用气体工程双方约定除外的所有设备、设施、设备带及附属设施、压力容器附属设施、管道、阀门、医气监控报警系统硬件等的维护、维修、保养及其发生的人工、配件及耗材费用；

4、常规故障响应时间≤20分钟，重大故障响应时间≤24小时；

5、在医院设置常规配件库（终端、阀门、减压阀、床头灯、开关、插座、压力表、安全阀等易损件）；

6、配备专业维修工具（如防爆工具）；

7、所有配件、耗材为原厂件；

8、负责安装甲方提供的高值配件。

（二）本维保服务不包含以下内容

1、三院区空压机组机头、负压机组机头、液氧储槽罐体（压力容器本体）、空气储罐罐体（压力容器本体）；

2、医气监控报警系统软件；

3、呼叫系统（信息）。

★（三）主要设备保养周期要求（投标人需承诺（提供承诺函，格式自拟）完全响应保养周期要求）

| 院区 | 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 型号 | 数量 | 设备安装地点 | 常规保养周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新院区 | 1 | 空压机组 | 阿特拉斯（比利时产） | ZF-22 | 3（每台4个5.5KW主机） | 高新供氧中心 | A级保养：2000小时或每年 | 空气过滤器、预滤清器、润滑油脂 SF 80G |
|  |  |  |  |  |  |  | C级保养：4000小时或2年 | 空气过滤器、预滤清器、润滑油脂 SF 80G、单向阀保养包、密封包、皮带(=1613903223)V-BELT 2PC'S、水分离器保养包 WSD25-40 |
|  | 2 | 负压机组 | 德国普旭 | 11KW | 3 | 高新供氧中心 | 2000小时或每年 | 机油、机滤等 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细菌过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  | 3 | 液氧储槽 | 常州查特4、常州柯瑞捷3 | 5m³ | 7 | 高新供氧中心 | 爆破片2年 | 更换 |
|  |  |  |  |  |  |  | 低温截止阀每4年拆解检查 | 根据检查情况更换配件 |
|  | 4 | 干燥塔 | 德国艾尔 | 200m³/小时 | 2 | 高新供氧中心 | 干燥剂按需或2年 | 露点温度≤-20℃ |
|  |  |  |  |  |  |  | 电磁阀保养套包2年 | 更换 |
|  |  |  |  |  |  |  | 过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  | 5 | 氧气汇流排 | 德国艾尔德国艾尔 | 120m³/小时 | 1 | 高新供氧中心 | 按需或每3年 | 自上一保养时间起 |
|  | 6 | 二氧化碳汇流排 | 德国艾尔 | 50m³/小时 | 1 | 医技楼4楼 | 按需或每3年 | 自上一保养时间起 |
| 通灌院区 | 7 | 空压机组 | 阿特拉斯 | ZT15 2台 | 5 | 通灌1号楼负一层 | A 级保养：4000小时或每年 | A 级保养包 |
|  |  |  |  |  |  |  | C级保养：8000小时或2年 | Z 级保养包、疏水器保养包、润滑油 20L（无油机专用）、润滑油脂 |
|  |  |  |  | ZT18 2台 |  | 通灌4号楼负一层 | A 级保养：4000小时或每年 | A 级保养包 |
|  |  |  |  |  |  |  | C级保养：8000小时或2年 | Z 级保养包、疏水器保养包、润滑油 20L（无油机专用）、润滑油脂 |
|  |  |  |  | GA11 1台 |  |  | 2000小时或2年 | 保养套餐（润滑油、油滤等） |
|  | 8 | 负压机组 | 德国普旭 | 7.5KW | 2 | 通灌1号楼负一层 | 2000小时或每年 | 机油、机滤等 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细菌过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  |  |  |  |  | 2 | 通灌4号楼负一层 | 2000小时或每年 | 机油、机滤等 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细菌过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排气灭菌装置4000小时或2年 | 臭氧装置、氢光离子装置、活性炭装置等 |
|  | 9 | 干燥塔 | 阿特拉斯 | 200m³/小时 | 2 | 通灌1号楼负一层 | 干燥剂按需或2年 | 露点温度＜-20℃ |
|  |  |  |  |  |  |  | 过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  |  |  |  |  | 2 | 通灌4号楼负一层 | 干燥剂按需或2年 | 露点温度＜-20℃ |
|  |  |  |  |  |  |  | 过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  | 10 | 液氧储槽 | 宁波明欣2、山东科斯孚1 | 5m³ | 3 | 通灌供氧中心 | 爆破片2年 | 更换 |
|  |  |  |  |  |  |  | 低温截止阀每4年拆解检查 | 根据检查情况更换配件 |
|  | 11 | 氧气汇流排 | 德国艾尔 | 120m³/小时 | 1 | 高新供氧中心 | 按需或3年 | 自上一保养时间起 |
|  | 12 | 二氧化碳汇流排 | 港通 | 50m³/小时 | 1 | 通灌1号楼设备层 | 按需或3年 | 自上一保养时间起 |
| 开发区院区 | 13 | 口腔空压机组 | 英格索兰 | W5i-A8 | 2（每台1个5.5KW主机） | 门诊三楼口腔机房 | 2500小时或每年 | 空气过滤器 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按需或2年 | 皮带 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12500小时或5年 | 叶端密封、端面密封、旋转轴承、曲轴轴承、润滑脂、单向阀、换气扇、橡胶管、电池 |
|  | 14 | 干燥塔 | 英格索兰 | 100m³/小时 | 2 | 门诊三楼口腔机房 | 干燥剂按需或2年 | 露点温度＜-20℃ |
|  | 15 | 口腔负压机组 | 深圳汉起 | HQYF2 | 1 | 门诊三楼口腔机房 | 2000小时或每年 | 真空卸荷阀、自动切换阀、细菌过滤器等保养套餐包 |
|  | 16 | 空压机组 | 英格索兰 | W17i-A8 | 3（每台3个5.5KW主机） | 保健楼负一层 | 空气过滤器 | 2500小时或每年 |
|  |  |  |  |  |  |  | 皮带 | 按需或2年 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12500小时或5年 | 叶端密封、端面密封、旋转轴承、曲轴轴承、润滑脂、单向阀、换气扇、橡胶管、电池 |
|  | 17 | 干燥塔 | 英格索兰 | 200m³/小时 | 2 | 保健楼负一层 | 干燥剂按需或2年 | 露点温度＜-20℃ |
|  |  |  |  |  |  |  | 过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  | 18 | 负压机组 | 德国里其乐 | 7.5KW | 3 | 保健楼负一层 | 机油500-2000小时 | 根据机油情况按需或每年 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油雾分离器2000小时 | 更换机油时同步更换 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细菌过滤器按需或2年 | 过滤器指针在绿区 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排气灭菌装置4000小时或2年 | 臭氧装置、氢光离子装置、活性炭装置等 |
|  | 19 | 液氧储槽 | 宁波明欣 | 5m³ | 3 | 开发区供氧中心 | 爆破片2年 | 更换 |
|  |  |  |  |  |  |  | 低温截止阀每4年拆解检查 | 根据检查情况更换配件 |
|  | 20 | 氧气汇流排 | 上海捷锐 | 120m³/小时 | 1 | 开发区供氧中心 | 按需或每3年 | 自上一保养时间起 |
|  | 21 | 二氧化碳汇流排 | 上海捷锐 | 50m³/小时 | 1 | 门诊四楼 | 按需或每3年 | 自上一保养时间起 |
| 三院区 | 22 | 压力表 |  |  | 全部 | 三院区服务范围内 | 半年 | 检测费用甲方 |
|  | 23 | 安全阀 |  |  | 全部 |  | 1年 | 检测费用甲方 |
| 日常维保配件费（终端、阀门、管道、二级减压器、压力表、安全阀、床头灯、设备带、开关、插座、空开、以上各机组维修配件等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

(五)运维值班人员日常工作内容

1、医用气体系统24小时值班、运行保障服务工作；

2、三院区医用气体系统巡查、检修等24小时服务。

2.1每日工作内容:①每4小时左右巡查液氧储罐运行状态检查，包含记录液氧余量、储罐压力等运行参数；②检查各压力容器主体、阀门及安全附件；③检查设备连接的管路、法兰、阀门的状态；④检查并记录各汇流排运行状态；⑤检查并记录各种瓶装医用气体的暂存数量及状态；⑥各机组的运行状况；⑦统计各机组每日运行时长、液氧每日用量；⑧巡查高新中央水机组运行情况并加盐。

2.2每周工作内容：①各压力容器和机组的本体及外观检查、阀门和法兰检漏、震动及异响的检查处置；②氧气工具及防护用品的清洁去脂；③检查对比各测量仪表数值，出现偏差及时处置；④分析本周医用气体各系统运行记录，各环节运行参数有无异常。

2.3每月工作内容：①压力容器月度检查、各法兰及阀门检漏紧固；②站房内主管路、法兰及阀门检漏紧固；③各汇流排系统管路检漏及切换测试；④各机组清洁保养，空压机组过滤器、散热器吹扫；⑤医气监测平台报警功能测试、各气体浓度报警器测试、空气储罐自动排污测试等。

2.4每季度工作内容：①医气管井及内部设备检查；②病房设备带运行状况检查；③院内裸露在外的医气主管网巡查。

3、二氧化碳、氧气、氮气等瓶装气体收、发及紧急情况下的配送服务；

4、医疗设备调配中心非正常上班时间（中午、夜间、周六、周日及节假日）的收发、借还信息登记服务；

5、高新中央供水设备巡查服务（包括加盐）；

6、服务范围内各压力容器的压力表、安全阀拆、送、检服务（检测费用甲方负责）；

7、《特种设备使用管理规则》《固定式压力容器安全技术监察规程》、《医院医用气体系统运行管理（卫生行业标准）》等法律法规要求的压力容器和作业人员及医用气体系统维保人员相关职责；

8、服务内容跟随国家法规、政策、院内制度的修订进行调整。

- 考核

甲方每季度对乙方管理服务进行考核评价，对服务质量进行评价打分，考核表详见附件。根据评价得分将考核扣款从管理服务费用中扣除，具体标准为评价得分90分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用;85分（含）至90分,扣除乙方该季度运行维护费用的5%；80（含）分至85分扣除乙方该季度运行维护费用的10%，70（含）分至80分扣除乙方该季度运行维护费用的20%； 60（含）分至70分扣除乙方该季度运行维护费用的40%；低于60分的甲方扣除乙方该季度运行维护费用的80%，并有权解除合同。具体结算方法如下：

季度实际付款=合同应付款—季度考核扣款

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。

考核细则：

| 考核类别 | 考核项目 | 合同细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一票否决 | 运行保障 | 保障医用气体不间断供应，因值班人员玩忽职守或故障处理不及时，发生医用气体供应中断等重大安全生产事故及无证上岗。 | 一票否决 |  |
| 业务能力 | 基础能力 | 乙方落实操作员的“三级”安全教育和特种作业人员的培训工作，保证特种人员持证上岗率达到100%；未进行培训或证件超期未及时复训，一次扣10分 | 30 |  |
|  | 安全操作 | 遵从医用气体站安全操作规范、医院规章制度。违反一次扣2分； |  |  |
|  | 安全能力提升 | 接受医院安全生产教育、培训和应急演练，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，具备事故预防和应急处理能力。提问考核不合格一人次扣5分； |  |  |
|  | 故障维修 | 维修及时并记录，故障响应时间≤20分钟，一次维修不及时、故障不处理：站房设备设施扣5分，病区终端扣1分； |  |  |
|  | 定期校验 | 压力容器的月度检查、年度检查和定期检验及安全附件定期校验，不得超过检测校验时效。若超期未检，一台次扣5分。（检测校验费用由甲方承担） |  |  |
|  | 维护保养 | 做好日常巡查和维护保养、按时如实记录巡查保养结果，并按照各机组保养周期对机组进行保养，保养前提前一周向院方报备，保养结束后记录保养情况。巡查及保养未按时落实或如实记录的，一次扣5分； |  |  |
| 液氧站 | 值班 | 医用气体站24小时在岗在位，值班期间及接班前12小时不得饮酒，严禁与值班无关的人员、物品等进入液氧站区域。违反值班纪律一次扣5分； | 30 |  |
|  |  | 需保证值班电话不间断畅通，若通讯设备发生故障，应第一时间向甲方报备。病区投诉并查实一次3扣分； |  |  |
|  |  | 值班期间应保证液氧站、机房干净整洁，严禁堆放易燃物、可燃物。不整洁一次扣2分，出现堆放可燃物一次扣5分； |  |  |
|  | 液氧运行检查 | 每日记录液氧储槽压力与液氧余量，能够及时通知甲方补装液氧。充装期间按规范监督充装行为；记录不完整、不真实一次扣2分；未及时通知或充装时行为不规范的，一次扣5分； |  |  |
|  | 设备巡查 | 气体设备定时巡查，巡查记录真实、完整。记录不完整、不真实一条次2分； |  |  |
|  | 安全隐患排查 | 每日需对液氧站进行安全隐患排查，发现隐患及时处理并记录，不能处理的及时报告。未重视安全隐患一例扣10分。 |  |  |
| 空压机房& 负压机房 | 机组巡查 | 气体设备定时巡查，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实的一条扣2分； | 15 |  |
|  |  | 巡查时发现机组故障时，能解决的立即解决，不能解决的及时报修并及时向甲方汇报，一次处理不及时扣3分； |  |  |
| 调配中心 | 下收下送 | 在规定时段保持通讯畅通、及时下收下送。每日盘点发现未及时下收下送的，一台次扣2分；病区投诉一次扣3分； |  |  |
| 纯水机房 | 设备巡查 | 纯水设备定时巡查，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实的一条扣2分； |  |  |
|  | 再生剂管理 | 按时按量添加再生剂，如实记录，余量不足立即向甲方汇报；不按时添加或未及时如实记录一次扣2分； |  |  |
| 临床特殊用气 | 瓶装气保障 | 及时提醒库房提前采购医用气体，配合库房做好暂存气瓶质量验收，保障临床瓶装气体供应，未及时提醒库房一次扣5分，暂存气瓶存在缺陷的扣2分； | 25 |  |
|  | 汇流排巡查 | 汇流排每日巡查，及时通知甲方供应瓶装气，巡查记录真实、完整，发现记录不完整、不真实一次扣2分； |  |  |
| 其他 | 消防安全 | 按照医院要求，做好消防安全工作，定期进行消防演练。消防相关提问考核不合格的一人次扣3分； |  |  |
|  |  | 规范用电，不得私拉电线、不得使用违规电器。上级单位检查发现一次扣10分，医院各级部门检查发现一次扣5分。 |  |  |
|  | 积极配合 | 服从医院紧急情况，优先安排、调配工作人员，积极甲方其他工作。推诿拒绝的一次扣5分。 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |

六、投标报价要求

- 投标报价包含与本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向中标人支付任何其他费用。

七、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：按季度付款。凭正式发票及甲方相关部门的考核验收签单为准,按服务费的每季度分摊金额结算，考核扣款从中相应扣除。最后一次付款时，合同内保养任务完成，设备设施完好，无遗留故障。

2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

八、其他要求

本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

# 第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

连云港市政府采购合同

委托人（甲方）:连云港市第一人民医院            (以下简称甲方)

承揽方（乙方）:                                ( 以下简称乙方)

甲、乙双方本着互利共赢、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合项目实际订立本协议:

一、承揽原则

1、本协议本着遵循公平和诚实信用原则,以承揽工作的形式确定甲、乙两方的权、责、利的关系。

2、乙方向甲方派驻具体工作人员。乙方负责与其建立劳动关系，并履行相应的权利义务，包括但不限于人员的薪资发放、社保缴纳、岗前培训、考核拿证等一切符合、适应甲方工作需求的用人项目。

二、承揽服务的期限和范围

1、本协议的承揽维保时间期限为二年。

2、承揽的主要项目：连云港市第一人民医院三院区三气系统管理服务：三气系统的值班、运行保障等24小时服务工作；供氧吸引设备、压缩空气设备等的巡查、检修等24小时服务；手术室气体汇流排（氮气、二氧化碳、笑气）巡查、运行保障等24小时服务（包括更换气瓶）；二氧化碳、氧气、氮气等气体气瓶运送配送24小时服务；高新院区医疗设备调配中心正常上班日、节假日夜间以及周六下午、周天全天的下收下送、借还信息登记服务；纯水设备巡查24小时服务（包括加盐）。包括以上各个机房内及机房到病房的管路、阀门、控制、监测装置、终端的检修以及卫生环境清洁。

3、乙方应当以自己的设备、技术，独力完成本次合同内的工作,不得将其接受的工作交由第三方完成。

- 三、服务人员工作内容

1、值班人员负责上述服务范围内设备的运行保障、故障处理与维修，需掌握设备的操作、维护管理、维修（维修前需征得甲方及乙方管理人员的同意）及应急处理。

2、根据设备巡视要求按时按频对设备进行巡视，并做好巡视记录。

3、巡视过程发现隐患立即汇报甲方，由甲方确认后决定处理方案；值班人员执行甲方给出的处理方案，并在故障处理完毕后加强故障点的巡视，确保隐患得到处理。

4、值班过程遇有故障发生应首先停用故障设备并立即启用备用设备，并立即向甲方汇报，做好现场情况记录。在得到甲方和乙方管理人员授权后方可对故障设备进行维修处理，若甲方或乙方管理人员没有授权不得擅自对故障设备进行处理。

5、根据设备使用情况和设备操作说明要求为甲方提供设备到期保养维修建议。

6、协助、监督设备厂家对设备进行按期维护保养工作，并在每次工作结束后做好记录并向甲方汇报。

7、协助甲方做好液氧、氧气瓶用量、各设备用电量、用水量的统计抄表工作，并保证数据的真实性。

8、对设备操作说明中要求的定期清扫、排水、排污等要按要求执行，并做好记录。

9、严格按医院要求做好消防安全工作，定期进行消防演练。

10、按照甲方医疗设备调配中心工作流程负责设备借还下收下送服务，并登记借还信息。具体服务时间为正常上班日与甲方节假日夜间、周六下午及夜间、周日全天。

11、负责医用气体系统中所有压力表、安全阀的定期检验工作，包括拆装、送检、取回，检测费用由甲方承担，凭发票向甲方报销，检验完成后将相应证书交与甲方保存。

12、严格遵守医院的各项管理规定，不得违反。若有违反轻则处罚，重则开除并追究相关连带责任。

- 四、服务费用及付款方式

l、维保服务费人民币:

2、付款方式:凭正式发票及甲方相关部门的考核验收签单为准,按服务费的每季度分摊金额结算，考核扣款从中相应扣除。

3、付款时间:按季度付款。

4、其他:最后一次付款时，合同内保养任务完成，设备设施完好，无遗留故障。

5、现核定人数不少于人, 需向甲方报备人员基本信息，执行合同期间如更换人员必须通知甲方。值班人员必须具备相应的压力容器操作证书，合同期内,如因甲方需要增加岗位人数,甲方以正式书面通知乙方执行,涉及的相关费按合同结算。

五、甲乙双方权利与义务

(一)甲方权利与义务:

1、指定专人负责对维保服务工作进行指导和协调甲方内部的相关工作。

2、负责服务现场的水电畅通和相关协调工作。

3、负责服务质量、进度的检查、监督工作,按月进行月度考核。

4、为乙方服务人员提供工作和生活便利。

5、双方都应遵守国家法律、法规,严格按廉政自律的要求办事,杜绝一切不正当行为。

6、及时完成考核,除因乙方原因外,应当按时结算每季度服务费用并支付。

7、甲方提供必要的工作场所及设施。

(二)乙方权利与义务:

1、乙方应确保现场值班人员符合下列要求：

1.1.值班人员上岗前要经过培训，确保能对设备进行正确的开关，停止操作,明确应急情况处理方式。

1.2.值班人员需考取相应的压力容器操作证书。

1.3.值班人员要学习医院相关的管理规章制度，机房相关安全管理规定，各个设备操作管理规定后方可独立承担值班任务

1.4.值班人员值班期间应穿工作服。

1.5.值班人员要熟练掌握设备操作说明书的内容，明确设备常见故障处理方式及各种报警所表示的意义。

2、乙方值班人员要严格遵守甲方有关的规章制度，在工作范围内服从甲方安排的任何合理安排，并接受甲方的监督检查。

3、对设备运行过程中发现的隐患及故障乙方值班人员要如实及时上报，不得缓报瞒报。

4、乙方值班人员负责值班范围内设备的故障及事故的应急处理。

5、乙方接到甲方设备故障通知后应在15分钟内到达机房现场进行查看处理，向甲方汇报情况并在甲方许可下作应急处理，若是用气用水终端故障可适当延长到达时间。

6、乙方接到甲方通知，未按时限要求及时到达现场，每有一次按医院出具的罚款通知书缴纳罚款200元。对设备进行维修应在得到甲方和乙方管理人员授权后方可进行。

7、维护、抢修工作需要更换配件及使用设备材料时，四川港通施工范围内的设备维修更换费用由乙方承担，如实填写维修记录，维修结束向甲方报备；不在港通施工范围内的设备发生故障第一时间电话通知甲方，由甲方安排处理。

8、乙方按照设备操作要求需要停机进行预防性检查及清扫工作，应提前通知甲方，甲方同意后方可实施。

9、实施值班巡检时，因乙方操作错误等原因造成甲方设备、物品等发生损坏时，一切损失均由乙方负责赔偿。且甲方依约对乙方进行追责，并记录至本月考核。具体赔偿金额以甲方实际发生的损失为计算标准。有后续遗留问题的，相关责任仍由乙方承担。

10、劳动保护

10.1．乙方应按照国家法律法规与劳动者签订劳动合同，并保证劳动者应该享有的工资、劳动保护、各项保险待遇，按照发放工资和劳动保护用品，为劳动者购买保险，依法履行用工单位的其他义务。

10.2．乙方应采取各种措施对劳动者进行培训、教育，避免发生工伤事故。发生工伤事故的，应及时向甲方和政府有关机关报告，依法履行义务并做好善后事宜。

10.3.乙方因劳动用工发生的经济、法律纠纷，由乙方自行承担。

11、乙方值班员工要做好节水、节电等节能管理。检查和处理跑、冒、滴，避免人为浪费现象。

12、乙方工作人员必须严格执行值班安排，不得擅自调岗、离岗。乙方每月须提前将排班情况报临床医学工程部备案。保证甲方现场24小时有乙方人员值班。

13、乙方值班人员有权拒绝履行甲方人员安排的非值班范围内的其他工作，但应竭尽所能协助甲方。

14、建立节假日、夜间值班规章制度及值班人员职责。

15、在服务过程中如与用户发生任何矛盾,在确保人身及设备安全条件下将服从用户的要求,杜绝发生现场冲突。服务人员应遵守甲方的院规院纪,若有违反,按甲方规定处理。

16、服务工作实行各专业每日服务巡查制度,服务人员保持在岗在位,确保服务电话畅通,接到服务电话应及时赶赴现场处理。

17、建立节假日、夜间值班规章制度及值班人员职责。服务人员作息时间与医院作息时间相同,节假日及夜间安排人员值班。

18、在服务期间,乙方应服从医院紧急情况,优先安排、调配工作人员。

19、乙方自备各种专业维修工具;工作期间乙方应爱护甲方的工作场所、设备并服从甲方安排;如有人为损坏,由乙方负责维修费用或按原价赔偿。

20、乙方在本合同履行期,必须具有专业技师负责整个工程联络、执行工作。

21、凡是合同期内的设备,如因服务质量未能通过定期检测(年检)的,发生的复检费用由乙方负责。

六、考核

甲方每季度对乙方管理服务进行考核评价，对服务质量进行评价打分，考核表详见附件。根据评价得分将考核扣款从管理服务费用中扣除，具体标准为评价得分90分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用;85分（含）至90分,扣除乙方本季度运行维护费用的5%；80（含）分至85分扣除乙方本季度运行维护费用的10%，70（含）分至80分扣除乙方本季度运行维护费用的20%； 60（含）分至70分扣除乙方本季度运行维护费用的40%；低于60分的甲方扣除乙方本季度运行维护费用的80%，并有权解除合同。具体结算方法如下：

季度实际付款=合同应付款—季度考核扣款

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）用。

七、安全管理要求

乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》以及公司安全生产相关操作规程导致的安全事故,由乙方全部承担损害赔偿责任。乙方负责教育值班人员遵守甲方的院规院纪,若有违反,按甲方规定办理。乙方在为甲方提供服务时,应为其职工提供安全防护措施,由乙方缴纳工伤保险,加强安全教育,确保其职工的生命安全,乙方为此承担全部法律责任。

八、协议的变更、解除或终止

1、乙方因管理不善或决策失误,给甲方造成损失的（如：供气中断、报警及报修未及时处理等）,甲方有权解除协议,要求乙方按照甲方实际损失进行赔偿，并不承担任何违约责任。

2．国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或被国家执法机关查封关闭的；

3．因乙方管理服务不达标发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的，乙方按照甲方实际损失进行赔偿后，甲方有权单方解除协议，并不承担任何违约责任；

4、乙方管理服务考核得分低于80分，且不能按照甲方要求按期整改到位的，甲方有权随时终止协议。

5、本协议规定的承包期满,甲、乙双方的权利、义务履行完毕后,本协议自行终止。

九、违约责任

1、甲方违反协议规定的,应承担违约责任,给乙方造成经济损失的,除赔偿损失外,另支付违约金,为合同总额的10%;乙方违反协议规定的,除承担赔偿甲方损失外,应承担违约责任,违约金为总合同额的10%。

2、协议期满,乙方交还甲方提供的设备等财产,不得缺少并正常运行，如有缺少或损坏,乙方应赔偿甲方相应损失。

十、附则

1、本协议期满后,如甲乙双方仍有意合作的,乙方在履行本协议良好的情况下,甲方会优先考虑由乙方续约。

2、甲、乙任何一方如需续约,应于本协议期满前一个月向对方提出。

3、关于本合同或执行本合同发生的争议,由双方协商友好解决。协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同一式陆份,甲方肆份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

- 未尽事宜由双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 连云港市第一人民医院 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同送达地址 | 连云港市海州区振华东路6号高新院区8号楼505-1室 | 合同送达地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| 授权代表人: |  | 授权代表人: |  |
| 日 期： | 年 月 日 | 日 期： | 年 月 日 |

# 第六部分  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项 目 名 称：【项目名称】

项 目 编 号：【项目编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方项目（项目编号：）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权全权代表参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

## 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：【项目编号】

项目名称：【项目名称】

| 标题 | 总价 |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式3、分项报价表

分项报价表

（根据招标文件报价要求报价，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（连云港市第一人民医院）的（连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（连云港市第一人民医院三院区医用气体系统维保及值班服务） ，属于（其他未列明行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

## 格式10、拟派人员配置清单

拟派人员配置清单

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 年龄 | 身份证号 | 学历 | 技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如投标人成交，本项目团队人员必须按本表承诺人员参与实际操作，不得随意更换；

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日