竞争性磋商文件

项目名称：郑燮墓安全防范系统工程

项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2025-0004号

采 购 人：兴化市文物保护中心

（全流程电子化不见面开标）

江苏久格工程项目管理有限公司

二○二五年三月

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目录

第一章 项目说明	3

第二章 响应文件	8

第三章 磋商相关说明	15

第四章 确定成交供应商及合同签订等	20

第五章 磋商文件的澄清或者修改	21

第六章 询问和质疑	22

第七章 评分细则	24

第八章 项目要求（采购需求）	27

第九章 响应文件相关格式	54

第十章 拟签订的合同文本（格式）	65

第十一章 代理服务收费标准	68

第十二章 质疑函范本	69

竞争性磋商文件

各潜在供应商 ：

受兴化市文物保护中心委托，江苏久格工程项目管理有限公司为招标采购代理单位，对 郑燮墓安全防范系统工程 采取竞争性磋商，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 第一章 项目说明

- 一、采购人：兴化市文物保护中心

- 二、项目名称：郑燮墓安全防范系统工程

- 三、项目编号：JSZC-321281-JGGC-C2025-0004号

- 四、采购预算：人民币壹佰贰拾贰万肆仟玖佰叁拾叁元柒角伍分（1224933.75元）

- 五、最高限价：采购预算即是本项目的最高限价，最终响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。

六、采购需求：具体要求详见磋商文件第八章。工程清单及图纸，详见公告下方附件。编制响应文件时，需根据磋商文件第九章中附件3要求，提交相应的报价清单。另，本项目需潜在供应商自行现场踏勘。

七、采购方式：

1、采购人确定的采购项目属性：工程。

2、本项目采用竞争性磋商采购方式。

八、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目。且专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“建筑业”。

- 本项目的特定资格要求：

- （1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。

（2）供应商须具备行政主管部门核发的 电子与智能化工程专业承包贰级 及以上资质。（提供资质证书加盖电子签章）

（3）具备有效的安全生产许可证（加盖电子签章）

（4）项目经理系已在供应商单位注册并具备 机电工程专业贰级 及以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书的加盖电子签章）。

（5）项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。

（6）企业资质动态监管：

评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

4、本项目其他资格要求：

(1)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)项目负责人（即项目经理）无在建工程要求。

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以供应商在响应文件中的《投标承诺书》（格式自拟）为准。

（3）项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

4、本项目不接受联合体参与采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

九、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》。

十、采购需求：见《磋商文件》第七章《项目要求（采购需求）》。

十一、合同草案条款：见《磋商文件》第九章《拟签订的合同文本》。

十二、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏久格工程项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏久格工程项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

十三、磋商文件获取

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录“苏采云”进入系统：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

（3）获取磋商文件的地点：江苏政府采购“苏采云”系统，本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

十四、供应商提交磋商保证金：不需交纳。

十五、其他说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

3、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 第二章 响应文件

一、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

4、“苏采云”系统使用要求：

4.1、使用谷歌或360浏览器参与不见面开标及磋商环节。

4.2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

4.3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）：

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 04 月 03 日 14 : 30 ，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间:2025年 04 月 03 日 14 : 30 前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 04 月 03 日 14 : 30 。

（五）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

二、响应文件编制要求

第一部分 基本要求

（一）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！（以系统为准）

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第二部分  响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

1、《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3、法人授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《谈判文件》第九章《响应文件相关格式》）；

4、授权委托书中委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件；

5、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

6、资格条件（6.1～6.9项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

6.1合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件；

6.2具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。

6.3财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）

6.4供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

6.5供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》)；

6.6供应商信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.7供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）

6.8联合磋商响应协议书（联合体协议书）、联合磋商响应授权委托书。（如采用联合体响应本项目须提供）以上证明文件提供原件的扫描件。

- 6.9特定资格条件：

- （1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。

（2）供应商须具备行政主管部门核发的 电子与智能化工程专业承包贰级 及以上资质。（提供资质证书加盖电子签章）

（3）具备有效的安全生产许可证（加盖电子签章）

（4）项目经理系已在供应商单位注册并具备 机电工程专业贰级 及以上注册建造师执业资格，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书的加盖电子签章）。

（5）项目负责人必须提供近6个月内投标人任意1个月为所报项目负责人缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险金缴费单据凭证，需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，具有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，或具有可验证的二维码或验证码。如报名项目负责人为事业单位编制人员，须由上级主管部门出示人事证明）。

（6）企业资质动态监管：

评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。

中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。

动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

本项目其他资格要求：

(1)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)项目负责人（即项目经理）无在建工程要求。

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况，且该在建工程与本次招标项目的规模总和在项目负责人资格执业范围内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。以供应商在响应文件中的《投标承诺书》为准。

（3）项目负责人（即项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）小微型企业价格扣除（本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

①对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

7、符合条件（必须提供，否则响应无效）

7.1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

7.2. 《分项价格表》（（加盖电子签章，要求见《磋商文件》第八章《项目要求（采购需求）》,格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，需附上委托人（法人）、受托人（授权代理人）身份证原件的扫描件，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》第九章《响应文件相关格式》）；

7.6. 磋商文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和磋商有关的资料说明（如有）。

- 第三章 磋商相关说明

一、磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、被邀请参与磋商的供应商在“苏采云”系统“开标大厅”等候统一进行二次或终次报价，二次或终次报价等待时间为20分钟，未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

二、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评估法

2、评审标准：详见《评分细则》

三、评审程序

1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3人。磋商小组确定方式：采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。本项目二次报价为最后报价。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

四、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）响应总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

五、其他要求：

1、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

2、供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向磋商小组、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 第四章 确定成交供应商及合同签订等

1、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在磋商公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。

放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，采购人将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

- 第五章 磋商文件的澄清或者修改

《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第六章 询问和质疑

1、询问和质疑

（1）、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

（2）、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。 供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：沙先生   联系电话：18083718209

地址：兴化市五里东路309号

（3）、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

（4）、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

2、质疑时效期间的计算：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

3、成交供应商领取成交通知书时，向江苏久格工程项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见附件。同时提供纸质版响应文件一正三副及电子响应文件（U盘）。

4、成交结果在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公布。

5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兴化市文物保护中心

地址：江苏省泰州市兴化市长安中路192号

联系方式：曾先生   18362959032

2.采购代理机构信息

名 称：江苏久格工程项目管理有限公司

地 址：兴化市五里东路309号

联系方式：沙先生   18083718209

3.项目联系方式

项目联系人：曾先生     沙先生

电 话：18362959032     18083718209

- 第七章 评分细则

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 | 30 |
| 二、技术部分 （40分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 供应商所投产品的技术参数完全满足或高于工程量清单要求的得满分，共计8分。其中“★”项参数负偏离每项扣1分，扣完为止（未按要求提供证明材料的视为负偏离）。“★”项参数需提供第三方权威机构检测报告。 | 8 |
|  | 2.2 | 项目实施方案 | 1）针对本项目的施工组织总体描述，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 2)提供本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 3)根据采购需求,提供设备的安装方案，以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施，优于招标文件采购要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 4)根据采购需求，提供针对本项目安装过程中的重点，难点描述及解决方案，优于招标文件采购要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 5)根据自行勘察现场的情况，针对本项目进行纵深防护体系描述，优于招标文件采购要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 6)根据针对郑燮墓综合安防系统平台的建设需求，编制平台功能介绍方案，优于招标文件采购要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 24 |
|  | 2.3 | 运维及培训方案 | 1）提供针对本项目的运行维护方案，优于招标文件采购要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 2）所有硬件设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，优于招标文件采购要求的得1分，符合招标文件要求的得2分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 2.4 | 售后服务方案 | 提供针对本项目的售后服务方案，优于招标文件采购要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 2 |
|  | 2.5 | 安全文明及环境保证措施 | 投标人须根据本项目情况提供施工期间的安全文明及环境保证措施，优于招标文件采购要求的得2分，符合招标文件要求的得1分，不符合或未提供的不得分。 | 2 |
| 三、商务部分 （30分） | 3.1 | 综合实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分,满分5分。（投标文件中附证书复印件并加盖公章） | 5 |
|  |  |  | 投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级CS3级及以上证书的，得2分。（投标文件中附证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  |  |  | 投标人所承接的文博安防系统项目获得过由建设行政主管部门颁发的优质工程奖项的，得5分（投标文件中附证书复印件并加盖公章）。 | 5 |
|  | 3.2 | 企业业绩 | 投标人承担过全国重点文物保护单位安防系统项目的，每提供1个得2分，承担过省重点文物保护单位安防系统项目的，每提供1个得1分。本项最高得10分。（业绩证明材料包括①中标通知书②施工合同③工程竣工证明文件④全国或省级文物保护单位的等级分类证明或公布文件，缺一不可。附使用单位联系人及电话，供采购人复核。 | 10 |
|  |  | 拟派项目技术负责人 | 项目技术负责人具有机电工程一级建造师证书的得2分，同时具有信息类高级工程师职称证书的加2分，本项最高得4分。【提供资格证书且须提供本单位6个月中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件（有社保部门签章）否则不得分】 | 4 |
|  | 3.3 | 拟派项目组成员 | 供应商拟派的项目组成员具有注册信息安全管理人员认证证书(CISP)、ITSS服务工程师认证证书的每有一个得 1分，同时具备高级工程师的得加1分。本项最高得4分。同一人员具有不同证书的不重复计分。【提供资格证书且须提供本单位近6个月中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件（有社保部门签章）否则不得分】 | 4 |

- 第八章 项目要求（采购需求）

一、项目名称：郑燮墓安全防范系统工程；

二、工程周期：签订正式合同后90日内；

三、采购预算：人民币壹佰贰拾贰万肆仟玖佰叁拾叁元柒角伍分（1224933.75元）；

四、最高限价：采购预算即是本项目的最高限价，最终响应报价高于最高限价的，将被判定为无效响应文件。

- 五、项目概述

- 郑燮墓，位于江苏省兴化市大垛镇管阮村西北。为清代杰出书画家、文学家郑板桥之墓。郑墓所处区域俗称郑家大场，为郑氏祖坟地。郑燮墓所处地势外突，西面、北面和东面三面环水，为东南、东北、北、西南、西北5条河流交汇处，有“五龙戏珠”之说，环境优美，位置优越。

- 郑燮墓墓区大门位于管阮村村路尽端。大门为两柱单门冲天石坊，进门后接南北向甬道，两侧苍松翠竹。甬道北端为坟冢，封土呈圆锥形，高3米，直径5米，前列“郑板桥之墓”石碑，为周而复先生亲题。1995年，郑燮墓被列为江苏省文物保护单位。

- 为了贯彻实施 GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规 定》，我们将郑燮墓安全防范系统工程作为专项工程单独实施。最终要为郑燮墓建立一套符合风险等级要求和文物保护要求的安全技术防范系统。

- 六、项目内容及功能要求

- 针对郑燮墓安全防范系统工程。建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、UPS供配电系统、防雷接地系统、电子巡查系统、防爆安全检查系统和中心控制系统，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中关于古墓葬类文物保护单位的相关要求，响应单位需保证施工质量能达到文博行业专项验收标准，最终能通过经省厅(局)级主管单位组织的专项验收并在投标文件中做出承诺，承诺格式自拟。

- 本项工程涉及室外管网建设、建筑内部管线敷设、设备安装调试、监控中心机房建设、安防系统运行、系统检测、项目专项验收以及工作人员的培训和维护管理等全部内容。

- 为了保证郑燮墓安全防范系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

- 根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。

- 七、服务及质保期限

- 自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。本项目质保期限最低2年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

- 九、付款方式：合同签订生效后向供应商支付合同总价款的30%作为预付款，设备到场且安装完成后支付合同总价款的30%作为进度款，工程完工通过初验后付至合同总价的80%，通过文物主管部门的验收合格后且结算审计结束后付至审定价的97%，尾款于质保期满后甲方一次性支付给乙方（以上价款均不计息）。

- 十、基础方案

- 1、、项目实施方案

- ①针对本项目的总体描述：

一、项目背景

郑燮墓，位于江苏省兴化市大垛镇管阮村西北。为清代杰出书画家、文学家郑板桥之墓。郑墓所处区域俗称郑家大场，为郑氏祖坟地。郑燮墓所处地势外突，西面、北面和东面三面环水，为东南、东北、北、西南、西北5条河流交汇处，有“五龙戏珠”之说，环境优美，位置优越。

郑燮墓墓区大门位于管阮村村路尽端。大门为两柱单门冲天石坊，进门后接南北向甬道，两侧苍松翠竹。甬道北端为坟冢，封土呈圆锥形，高3米，直径5米，前列“郑板桥之墓”石碑，为周而复先生亲题。1995年，郑燮墓被列为江苏省文物保护单位。

二、项目现状

现郑燮墓缺乏安全防范系统防护，无法对文保单位进行有效保护。

三、技术标准

GB 50348 - 2018《安全防范工程技术标准》

四、项目范围​

视频监控系统：包含高清网络摄像机，根据不同监控场景选择合适的类型，如枪式摄像机用于固定区域监控，球型摄像机用于大范围旋转监控。配备相应的摄像机支架、电源适配器等配件。同时，设置监控中心，配备视频存储设备，确保至少保存 30天的监控录像，以及监控管理软件，实现对摄像机的集中管理、画面切换、录像查询等功能。​

入侵报警系统：采用红外对射探测器、微波探测器等多种类型的探测器，安装在场所周界、窗户等易入侵部位。配置报警主机，可接收探测器发出的报警信号，并能通过短信、电话等方式通知相关管理人员。此外，还包括报警线缆、信号转换器等配件。​

门禁管理系统：在场所主要出入口安装门禁控制器、读卡器（支持刷卡、人脸识别等功能）、电子门锁等设备。为不同人员分配相应的权限，实现对人员出入的精准控制。同时，配备门禁管理软件，可进行人员信息录入、权限管理、出入记录查询等操作。​

系统集成：将视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统进行集成，实现各系统之间的联动。例如，当入侵报警系统触发报警时，视频监控系统自动切换至报警区域画面，并将相关信息传送给门禁管理系统，以便采取进一步措施。​

五、项目工作范围​

项目阶段：项目分为项目准备阶段、设备采购与安装阶段、系统调试与测试阶段、项目验收阶段。​

项目准备阶段：与业主进行深入沟通，了解需求和场所情况，进行现场勘查，收集相关资料。根据勘查结果，编制详细的项目实施方案，包括系统设计方案、施工进度计划、预算等。同时，完成项目团队组建、施工场地协调等工作。​

设备采购与安装阶段：按照设计方案进行设备采购，选择质量可靠、性能稳定的设备供应商。设备到货后，进行设备安装，包括摄像机、探测器、门禁设备等的安装，以及线缆铺设、设备接线等工作。安装过程中严格遵循施工规范，确保安装质量。​

系统调试与测试阶段：对安装完成的安防系统进行调试，确保各设备正常运行，系统功能实现。进行全面的测试工作，包括功能测试、性能测试、稳定性测试等。对测试过程中发现的问题及时进行整改，确保系统达到设计要求。​

项目验收阶段：组织业主、相关专家等对项目进行验收。提交项目验收申请报告、项目竣工资料（包括设计图纸、施工记录、测试报告等）。根据验收意见进行整改完善，直至项目通过验收，正式交付业主使用。​

项目活动：在每个阶段内，具体的项目活动包括但不限于现场勘查、方案设计、设备选型、采购合同签订、设备安装调试、系统测试、培训服务等。例如，在项目准备阶段，项目团队需进行详细的现场勘查，绘制场所平面图，标注监控点、报警点、门禁点等位置；在设备采购与安装阶段，要严格按照设备安装手册进行设备安装，并做好安装过程中的质量检查记录。

- ②进度计划及进度计划保证措施：

- 一、进度计划

郑燮墓，位于江苏省兴化市大垛镇管阮村西北，本项目郑燮墓安全防范系统工程涵盖郑燮墓保护范围内的安全防范系统建设。项目预计总工期为 90 天，计划开工日期为 2025年5月，竣工日期为 2025年7月。

- 二、计划保证措施

（一）组织措施​

建立高效的项目管理团队，明确各成员职责分工，确保各项工作有人负责、有序推进。项目经理作为项目进度第一责任人，全面协调项目各方资源，对项目进度进行宏观把控。​

定期召开项目进度协调会，每周至少一次。会议由项目经理主持，各施工班组负责人、技术人员、质量管理人员等参加，通报上周进度完成情况，分析进度滞后原因，制定本周进度计划及保障措施，协调解决施工过程中遇到的问题。​

制定详细的施工进度考核制度，将进度指标分解到各施工班组及个人，对按时或提前完成进度任务的班组及个人给予奖励，对进度滞后的进行处罚，以激励全体人员积极推进项目进度。​

（二）资源保障措施​

人力资源保障：根据施工进度计划，合理配置各工种施工人员。提前与劳务分包单位签订合同，明确劳务人员数量、进场时间及退场时间。在施工过程中，根据实际进度情况及时进行人员调配，确保各施工阶段劳动力充足。同时，加强对施工人员的培训与管理，提高施工人员的技术水平与工作效率。​

材料供应保障：制定详细的材料采购计划，根据施工进度提前采购各类材料，并确保材料质量合格。与信誉良好的材料供应商建立长期合作关系，保证材料供应的及时性与稳定性。加强材料进场检验，避免因材料质量问题影响施工进度。对于关键材料，要预留一定的库存，以防供应中断。​

机械设备保障：根据施工方案，配备足够数量的施工机械设备，并定期进行维护保养，确保机械设备正常运行。建立机械设备故障应急预案，一旦出现故障能及时进行抢修，减少对施工进度的影响。同时，合理安排机械设备的使用时间与作业任务，提高机械设备的利用率。​

（三）技术措施​

优化施工方案：在项目开工前，组织技术人员对施工图纸进行深入研究，结合现场实际情况，制定科学合理的施工方案。在施工过程中，根据实际进度及施工条件变化，及时对施工方案进行优化调整，确保施工方案的可行性与先进性，以提高施工效率，加快施工进度。​

推广应用新技术、新工艺、新材料：积极推广应用先进的施工技术与工艺，选用性能优良的新材料，从而加快施工进度。​

加强技术交底与培训：在各分项工程施工前，由技术负责人对施工人员进行详细的技术交底，使施工人员熟悉施工工艺与技术要求，确保施工质量与进度。定期组织施工人员进行技术培训，提高施工人员的技术水平与操作技能，以适应新技术、新工艺的要求。​

（四）管理措施​

建立进度监测与预警机制：安排专人负责对施工进度进行实时监测，定期收集实际进度数据，并与进度计划进行对比分析。当实际进度滞后于计划进度时，及时发出预警信号，并分析原因，采取相应的纠偏措施。​

加强施工过程中的质量管理：严格执行质量管理制度，加强对各施工环节的质量检查与验收，确保施工质量一次合格。避免因质量问题导致返工，从而影响施工进度。​

协调好各方关系：加强与建设单位、监理单位、设计单位等项目参建各方的沟通与协调，及时解决施工过程中遇到的问题。积极与当地政府相关部门、周边居民等进行沟通协调，为项目施工创造良好的外部环境，避免因外部因素影响施工进度。​

- ③现场布线与设备安装：

- 一、布线方案

线管敷设：对于需要暗敷的线缆，采用镀锌钢管或 PVC 管进行敷设。线管的管径根据线缆数量和直径确定，一般管径为 20mm、25mm 或 32mm。线管在敷设过程中要保证管路畅通，不得有堵塞、弯曲半径过小等情况。线管的连接应采用管箍或直接头，连接处要密封良好，防止灰尘和水分进入。线管在墙内或地面内敷设时，应与建筑物表面保持一定距离（一般不小于 15mm），并在适当位置设置接线盒，便于线缆的连接和检修。​

埋地敷设：室外线缆采用埋地敷设方式时，应先挖沟，沟深一般不小于 0.7m，沟底应平整并铺设一层细沙。线缆穿入镀锌钢管或 PVC 管后放入沟内，然后再覆盖一层细沙，最后用土填埋夯实。在穿越道路、建筑物等障碍物时，应采用钢管进行保护，并确保钢管的埋深符合相关规范要求。

二、安装方案​

（一）视频监控系统​

摄像机安装：

安装位置选择：根据监控区域的特点和需求，选择合适的摄像机安装位置。一般来说，摄像机应安装在能够覆盖目标区域且视野开阔、无遮挡的地方，如出入口、走廊、重要设备区域等。摄像机的安装高度应根据实际情况确定，一般室内安装高度为 2.5m - 3.5m，室外安装高度为 3.5m - 5m，以保证监控画面的有效性和安全性。​

安装方式：常见的摄像机安装方式有壁装、吊装和立杆安装。壁装适用于安装在建筑物墙壁上，通过膨胀螺栓将摄像机支架固定在墙壁上，然后将摄像机安装在支架上；吊装适用于安装在天花板上，先在天花板上安装吊杆，再将摄像机支架安装在吊杆上，最后安装摄像机；立杆安装适用于室外空旷区域，先在地面上浇筑混凝土基础，将立杆固定在基础上，然后在立杆上安装摄像机支架和摄像机。在安装摄像机时，应注意调整摄像机的角度和焦距，确保监控画面清晰、完整。​

硬盘录像机安装：​

安装位置：硬盘录像机应安装在通风良好、干燥、防尘、防潮的地方，一般选择安装在监控中心的机柜内。机柜应具备良好的接地措施，以保证设备的安全运行。​

连接方式：将硬盘录像机的视频输入接口与摄像机的视频输出接口通过视频线连接，音频输入接口与摄像机的音频输出接口通过音频线连接，网络接口与交换机通过网线连接。硬盘录像机的电源接口应连接到稳定的电源上，并确保电源线连接牢固。在安装硬盘录像机时，应按照设备说明书的要求进行操作，正确设置录像参数、网络参数等，确保设备正常工作。​

（二）入侵报警系统​

探测器安装：​

红外探测器安装：红外探测器应安装在需要防范的区域周边，如窗户、门口、围墙等位置。安装高度一般为 2m - 2.5m，安装角度应根据防范区域的形状和大小进行调整，确保探测器的探测范围能够覆盖整个防范区域。在安装红外探测器时，应避免探测器直接对着阳光、热源等强干扰源，以免产生误报警。​

门磁探测器安装：门磁探测器由磁体和干簧管两部分组成，磁体安装在门或窗的活动部分（如门板或窗扇）上，干簧管安装在固定部分（如门框或窗框）上，两者之间的距离应保持在 10mm 以内，以确保门磁探测器能够正常工作。在安装门磁探测器时，应注意检查门或窗关闭时磁体和干簧管是否能够准确对齐，避免出现接触不良等情况。​

报警主机安装：​

安装位置：报警主机应安装在监控中心或其他便于操作和管理的地方，安装高度应便于操作人员进行操作和查看。报警主机应安装在牢固的支架或机柜上，并确保设备接地良好。​

连接方式：将报警主机的报警输入接口与探测器的报警输出接口通过信号线连接，电源接口连接到稳定的电源上。报警主机还应连接到网络或电话线，以便在发生报警时能够及时将报警信息传输到相关部门或人员。在安装报警主机时，应按照设备说明书的要求进行编程设置，包括防区设置、报警联动设置、用户权限设置等，确保报警系统能够准确、及时地响应报警事件。​

（三）门禁控制系统​

读卡器安装：​

安装位置：读卡器应安装在距离门或出入口 0.5m - 1m 的位置，高度一般为 1.3m - 1.5m，方便人员刷卡操作。读卡器应安装在干燥、平整、无遮挡的地方，避免安装在强磁场、高温、潮湿等环境中。​

安装方式：读卡器一般采用壁挂式安装，通过膨胀螺栓将读卡器安装支架固定在墙壁上，然后将读卡器安装在支架上。在安装读卡器时，应注意将读卡器的数据线和电源线与门禁控制器正确连接，并确保连接牢固。​

电锁安装：​

磁力锁安装：磁力锁一般安装在门框上方，通过安装支架将磁力锁固定在门框上，锁体与门之间的间隙应保持在 2mm - 4mm 之间，以确保磁力锁能够正常吸合。在安装磁力锁时，应注意将磁力锁的电源线与门禁控制器正确连接，并确保电源线连接牢固。​

电插锁安装：电插锁安装在门的侧面，通过安装支架将电插锁固定在门框上，锁舌与锁扣之间的位置应调整准确，确保门关闭时锁舌能够顺利插入锁扣。在安装电插锁时，应注意将电插锁的电源线和控制线与门禁控制器正确连接，并确保连接牢固。​

门禁控制器安装：​

安装位置：门禁控制器应安装在安全、隐蔽、便于维护的地方，一般选择安装在弱电井或专用的设备箱内。门禁控制器应安装在牢固的支架或机柜上，并确保设备接地良好。​

连接方式：将门禁控制器的读卡器接口与读卡器的数据线连接，电锁接口与电锁的电源线和控制线连接，开门按钮接口与开门按钮的线连接，网络接口与交换机通过网线连接。门禁控制器的电源接口应连接到稳定的电源上，并确保电源线连接牢固。在安装门禁控制器时，应按照设备说明书的要求进行设置，包括门禁权限设置、开门方式设置、报警联动设置等，确保门禁系统能够正常运行。

- ④通过省级主管部门专项验收的质量保证：

施工准备阶段质量控制：​

技术准备：组织技术人员深入研究施工图纸，与设计单位充分沟通，进行图纸会审，确保理解设计意图，发现并解决图纸问题。依据项目特点和要求，编制详细的施工组织设计、专项施工方案及质量计划，明确施工工艺、质量标准及质量控制要点。对施工人员进行技术交底，包括施工方法、技术要求、质量标准、安全注意事项等，确保施工人员熟悉施工流程和技术要求。​

人员准备：挑选经验丰富、技术熟练的施工人员组建项目团队。对施工人员进行资格审查，特殊工种（如电工、焊工等）必须持证上岗。开展质量意识培训，提高施工人员对质量重要性的认识，增强质量责任感。组织专业技能培训，提升施工人员操作水平，使其熟练掌握安防设备安装、线缆敷设等施工技能。​

设备材料准备：建立严格的设备材料采购制度，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商。对采购的设备材料进行严格检验，查验产品合格证、质量检验报告等质量证明文件，对设备进行通电测试、功能检验，对线缆进行绝缘电阻测试等。设备材料的储存和保管应符合产品要求，防止设备受潮、损坏，材料变质、变形。​施工设备工具准备：配备先进、完好的施工设备和工具，如线缆测试仪、网络测试仪、摄像机安装支架等。施工前对设备工具进行检查和调试，确保其性能良好、精度满足施工要求。定期对设备工具进行维护保养，保证设备工具的正常使用。​

施工过程质量控制：​

设备安装质量控制：严格按照设计图纸和安装规范进行设备安装。设备安装位置应根据现场实际情况合理确定，确保满足监控范围、探测范围等功能要求。安装过程中注意保护设备外观，避免划伤、磕碰。设备固定应牢固可靠，采用合适的安装配件，如膨胀螺栓、支架等。安装完成后对设备进行初步调试，检查设备运行状态。​

线缆敷设质量控制：线缆敷设前，根据设计图纸确定线缆走向，绘制详细的线缆敷设图。线缆应按照规定的路径敷设，避免交叉、缠绕。敷设过程中注意线缆的弯曲半径，防止线缆受损。电源线与信号线应分开敷设，保持一定间距，避免信号干扰。线缆敷设完成后，及时进行标识，注明线缆编号、起点、终点等信息。对线缆进行绝缘电阻测试、导通测试等，确保线缆质量符合要求。​

系统布线质量控制：布线应整齐、美观，线槽、线管安装牢固，横平竖直。线槽、线管的连接应紧密，接口处采取密封措施，防止灰尘、水汽进入。线缆在线槽、线管内的填充率应符合规范要求，避免线缆过于拥挤。线槽、线管穿越楼板、墙壁等防火分区时，应采取防火封堵措施。​

系统调试质量控制：制定系统调试方案，明确调试步骤、方法和标准。调试前对系统进行全面检查，确保设备安装正确、线缆连接可靠、系统参数设置合理。按照先子系统后整体的顺序进行调试，对视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统等分别进行调试，确保各子系统功能正常。在各子系统调试合格的基础上，进行系统集成调试，实现各子系统之间的联动控制，确保整个安防系统稳定运行。调试过程中详细记录调试数据，对调试中出现的问题及时分析处理，形成调试报告。​

成品保护质量控制：​

制定成品保护措施：根据项目特点和施工进度，制定详细的成品保护措施。明确成品保护的责任主体，对已安装的设备、敷设的线缆、完成的布线等采取相应的保护措施。如对摄像机、门禁读卡器等设备安装防护罩，对线缆线槽采取覆盖保护，防止碰撞、损坏和污染。​

加强现场管理：合理安排施工顺序，避免交叉作业对成品造成损坏。在施工区域设置明显的警示标识，提醒施工人员注意保护成品。对施工现场进行封闭管理，限制无关人员进入，减少人为破坏的可能性。​

提高施工人员成品保护意识：通过培训、教育等方式，提高施工人员的成品保护意识，使其认识到成品保护的重要性，自觉遵守成品保护措施。对违反成品保护规定的行为进行严肃处理。

- ⑤针对本项目施工过程中的重点、难点的分析及解决方案：

一、施工重点及解决方案​

设备安装方式：​

重点：施工过程中确保不损伤文物本体及原有建筑结构。​

解决方案：研发定制适用于文物保护单位的安装配件，如针对古建筑墙面，采用磁吸式不锈钢支架，表面经钝化处理，既保证安装牢固又避免对墙面产生腐蚀；对于难以吸附的材质，使用无痕胶贴固定小型设备，该胶贴具有粘性强、易移除且不留痕迹的特性。对于大型设备安装，设计可拆卸、可调节的装配式支架，通过螺栓连接，安装完成后可根据实际情况微调位置，避免对建筑结构产生额外压力。​

线缆敷设：​

重点：实现线缆隐蔽安全敷设，不影响文物历史风貌。​

解决方案：施工前对古建筑进行详细勘查，利用三维建模技术，精确绘制原有线槽、管道位置图。敷设线缆时，优先选用柔性、细径线缆，便于穿管。若需开凿浅槽，采用激光切割或水刀切割技术，精准控制开槽深度和宽度，减少对墙体的破坏。线槽修复材料采用与原墙面材质匹配的专用修复材料，如针对青砖墙面，使用青砖粉末与环保粘结剂混合制成的修复材料，修复后经表面处理，使线槽与墙面融为一体，从外观上无法察觉施工痕迹。​

二、施工难点及解决方案​

（一）文物保护法规约束​

审批流程复杂：​

难点：安防施工受严格法规监管，向各级文物保护管理部门提交资料后，审批流程漫长且需不断修改方案。​

解决方案：组建专业的前期沟通团队，成员包括文物保护专家、安防技术专家和方案撰写人员。在施工方案策划初期，主动与文物保护管理部门沟通，了解审批标准和要求，邀请专家进行方案预评审，提前完善方案。建立与审批部门的定期沟通机制，及时获取反馈意见，快速响应并修改方案。​

施工限制严格：

难点：施工需严格遵循法规，在文物保护范围内作业受限，且需专业人员监督。​

解决方案：制定详细的施工安全管理手册，明确在文物保护范围内的施工规范和安全措施，对施工人员进行法规培训和安全交底，确保每位施工人员熟悉施工限制要求。动火作业前，制定专项动火方案，包括动火位置、时间、防火措施、应急救援预案等，经文物保护管理部门审批同意后，在现场配备灭火器材、专业消防人员，严格按照方案执行动火作业。邀请文物保护专业人员全程参与施工监督，建立沟通协调机制，施工过程中遇到问题及时向专业人员请教，确保施工行为符合文物保护法规要求。​

（二）施工环境复杂​

古建筑结构特殊性：​

难点：古建筑结构复杂、年代久远，材料和工艺特殊，安装设备和敷设线缆难度大。​

解决方案：施工前运用无损检测技术，如探地雷达、超声波检测等，对古建筑结构进行全面检测，获取结构内部信息，确定可利用的固定点和穿线通道。对于榫卯结构，在不破坏结构的前提下，利用结构节点的间隙安装特制的固定件；对于土坯或青砖墙体，采用预埋穿墙套管的方式敷设线缆，套管材质与墙体材质兼容性好，安装完成后用密封材料填充缝隙。在设备选型时，优先选用轻量化、小型化设备，减轻对古建筑承重结构的压力。同时，通过结构力学分析软件，对设备安装位置进行模拟分析，确保安装后不会对建筑结构稳定性产生影响。​

自然环境影响：​

难点：文物保护单位所处自然环境恶劣，安防设备和线缆易受损，雷电防护难度大。​

解决方案：针对高温高湿环境，选用具有防潮、防腐性能的安防设备，设备外壳采用耐腐蚀材料，内部电路板进行灌封处理，提高设备的防护等级。线缆选用防水、防潮、防霉的特种线缆，并在敷设时做好密封处理。在风沙地区，对设备安装防风沙罩，定期对设备进行清洁维护，确保设备正常运行。对于雷电防护，采用综合防雷措施，包括安装避雷针、避雷带，做好接地系统，对安防设备和线缆进行浪涌保护。在设备前端和后端安装防雷器，对电源线路、信号线路进行多级防护，确保在雷电天气下，安防系统能够稳定运行，避免因雷击对文物造成损害。

- ⑥针对本项目进行纵深防护体系描述：

周界防护：​

物理屏障：沿文物保护单位边界设置坚固的实体围墙，高度不低于 [X] 米，墙体采用不易攀爬的材质，如带刺铁丝网或防攀爬的砖石结构。在围墙顶部安装倾斜的防攀越装置，如刀片刺网，增加非法翻越难度。​

电子探测：部署电子围栏系统，采用脉冲式电子围栏，当有人试图翻越围栏时，系统立即发出报警信号，并精确显示报警位置。同时，在周界周边间隔 [X] 米安装红外对射探测器，形成多道红外防线，可有效探测到穿越周界的物体，减少漏报率。​

视频监控：在周界关键位置安装高清智能摄像机，具备智能分析功能，能自动识别人员、车辆等移动物体。摄像机配备强光抑制功能，确保在夜间或逆光环境下也能清晰成像。利用视频综合平台，对周界视频进行 24 小时实时监控与录像存储，存储时长不少于 30 天。​

监视区防护：​

巡逻路径规划：设计科学合理的巡逻路线，确保覆盖整个监视区。巡逻路线应结合文物保护单位的地形、建筑布局以及重点防护区域进行设置，每隔 [X] 米设置巡逻打卡点，采用电子巡更系统，确保安保人员按时巡逻并记录巡逻情况。​视频监控补充：在监视区内增设全方位云台摄像机，与周界摄像机形成互补，扩大监控范围。这些摄像机具备自动巡航功能，可按照预设路线对监视区进行周期性扫描。利用视频智能分析技术，对监控画面进行实时分析，如发现异常行为（如长时间停留、徘徊等），立即发出预警。​

环境监测：部署环境监测设备，如温湿度传感器、烟雾传感器、空气质量传感器等，实时监测监视区的环境参数。一旦环境参数超出正常范围，系统自动发出警报，提醒相关人员采取措施，预防因环境因素引发的安全问题。​

防护区防护：​

门禁管理：在防护区出入口设置智能门禁系统，采用人脸识别、指纹识别、刷卡等多种身份验证方式，确保只有授权人员能够进入。门禁系统与安防管理平台联动，对人员进出记录进行实时存储和查询。同时，设置门禁权限管理机制，根据人员职责和工作需要，分配不同的门禁权限，限制人员活动范围。​

入侵报警：在防护区内安装微波入侵探测器、振动入侵探测器等多种类型的入侵报警设备，对防护区内的空间和重点部位进行全面防护。当有非法入侵行为发生时，报警设备立即发出警报，并将报警信息传至安防控制中心，同时联动相关区域的摄像机进行自动跟踪拍摄，为后续处理提供依据。​

紧急报警装置：在防护区内人员活动频繁的位置，如展厅、办公室等，安装紧急报警按钮。当发生紧急情况时，人员可立即按下按钮，向安防控制中心发出紧急求助信号，控制中心接收到信号后，迅速启动应急预案，采取相应措施。​

禁区防护：​

多重身份验证：禁区作为文物存放的核心区域，采用更为严格的多重身份验证方式，如指纹 + 人脸识别 + 密码组合验证。只有经过严格授权且通过所有身份验证的人员才能进入禁区。同时，设置门禁进出记录追溯系统，对进入禁区的人员信息、时间等进行详细记录，便于事后查询和追溯。​

微动探测报警：在禁区内安装高精度微动探测设备，对文物存放空间进行实时监测。微动探测器能够感知微小的震动、位移变化，一旦检测到异常，立即触发报警系统，向安防控制中心发出警报。此外，还可采用压力感应报警装置，铺设在文物展示柜或存放架下方，当文物受到外力移动或触碰时，及时发出报警信号。​

视频监控全覆盖：禁区内安装高清、低照度、具备智能分析功能的摄像机，实现全方位、无死角监控。摄像机配备智能行为分析软件，能够对禁区内人员的行为进行实时分析，如检测到人员有异常接近文物、长时间停留等行为，立即发出预警信息。同时，视频监控系统具备图像加密功能，确保监控数据的安全性。⑦安防平台创新型功能建设：

一、智能预警与风险评估功能​

异常行为深度分析：引入先进的深度学习算法，对视频监控数据进行深度挖掘。平台不仅能识别人员的基本行为（如行走、奔跑、徘徊），还可分析人员的姿态、动作轨迹的连贯性等细节。例如，通过分析人员接近文物时的身体倾斜角度、手部动作幅度，提前预判是否存在潜在破坏行为。一旦发现异常行为模式，立即发出预警信号，并将相关视频片段推送至安保人员终端，辅助其快速判断情况。​

风险动态评估模型：结合周界入侵报警、环境监测数据（温湿度、空气质量、地震波等）以及历史安全事件记录，构建风险动态评估模型。平台实时采集各类数据，运用大数据分析技术，对文物保护单位当前面临的安全风险进行量化评估，以直观的风险等级（如低、中、高）展示在平台界面上。当风险等级升高时，自动触发相应的应急预案，如增加巡逻频次、启动备用安防设备等，实现对安全风险的主动防控。​

二、文物资产全生命周期管理功能​

文物信息数字化建档：利用三维建模、高分辨率图像采集等技术，为每一件文物建立详细的数字化档案。档案内容包括文物的外观特征、尺寸规格、材质成分、历史背景、修复记录等信息。通过平台，可实现对文物档案的便捷查询、更新与管理，确保文物信息的准确性与完整性。​

文物状态实时跟踪：在文物展示柜或存放架上安装高精度传感器，实时监测文物的位置、温湿度微环境、光照强度等状态参数。平台将这些数据与文物档案中的标准参数进行对比，一旦发现文物状态偏离正常范围，及时发出预警通知，提醒工作人员采取相应的保护措施。同时，记录文物状态变化的历史数据，为文物保护与研究提供数据支持。​

三、多源数据融合与可视化功能​

跨系统数据融合：打破安防各子系统之间的数据壁垒，实现视频监控、入侵报警、门禁管理、环境监测等多源数据的无缝融合。平台运用数据融合算法，对不同类型的数据进行关联分析，挖掘数据背后的潜在安全信息。例如，当门禁系统记录到非授权人员在异常时间刷卡进入时，平台自动关联该区域的视频监控画面，同时查看周边环境监测数据是否存在异常，综合判断是否存在安全风险。​

可视化决策支持：采用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，构建文物保护单位的三维可视化场景。将安防设备分布、人员巡逻轨迹、文物位置及状态等信息直观地展示在三维场景中。安保人员通过佩戴 VR 或 AR 设备，可沉浸式地查看安防系统运行情况，快速定位报警位置，进行应急指挥调度。同时，平台支持数据可视化报表生成，以图表、曲线等形式展示各类安防数据的统计分析结果，为管理决策提供直观、准确的数据支持。​

四、远程运维与智能诊断功能​

远程设备监控与维护：通过物联网技术，实现对安防设备的远程监控与管理。平台实时采集设备的运行状态参数（如设备温度、电压、信号强度等），当设备出现故障或性能下降时，自动发出预警通知。运维人员可通过平台远程登录设备，进行故障诊断、参数调整、软件升级等维护操作，提高设备维护效率，减少现场维护工作量。​

智能故障诊断专家系统：建立智能故障诊断专家系统，利用机器学习算法对大量的设备故障数据进行学习与训练。当设备出现故障时，系统根据采集到的故障特征数据，快速诊断故障原因，并给出相应的维修建议。同时，系统具备自我学习能力，不断更新故障案例库，提高故障诊断的准确性与可靠性。​

五、应急协同指挥功能​

多方联动应急响应：与消防、公安、医疗等外部应急救援机构建立信息共享与协同联动机制。当发生重大安全事件时，安防平台自动将事件信息（如事件类型、位置、现场视频等）推送至相关应急救援机构，实现快速响应与协同作战。同时，平台支持内部各部门之间的应急协同指挥，通过即时通讯、视频会议等功能，确保安保、工程、文物保护等部门之间的信息畅通，高效开展应急处置工作。

应急资源动态调配：在应急处置过程中，平台实时掌握应急物资（如灭火器、急救药品、备用电源等）和应急人员的分布与状态信息。根据事件发展态势和应急需求，运用智能算法对应急资源进行动态调配，确保应急资源能够及时、准确地投入到应急处置工作中，提高应急救援效率。

- 2、运维及培训方案

一、运维方案​

（一）运维团队组建​

人员构成：招聘或抽调具有安防系统相关专业知识和实践经验的技术人员，包括系统工程师、网络工程师、监控工程师等。​

职责分工：系统工程师负责整体安防系统架构的维护与优化；网络工程师保障安防网络的稳定运行，处理网络故障；监控工程师专注于监控设备的日常检查、图像质量调整等。​

（二）日常运维工作​

设备巡检：​

周期：每天对关键安防设备（如摄像头、门禁控制器等）进行外观检查，每周进行一次全面设备巡检。​

内容：检查设备是否有物理损坏、线路连接是否正常、设备运行状态指示灯是否显示正常等。​

系统维护：​

软件更新：定期（每月）检查安防系统软件是否有可用更新，及时下载并安装安全补丁和功能升级包，确保系统安全性和功能性。​

数据备份：每周对安防系统产生的数据（如监控录像、门禁记录等）进行全量备份，存储至专用的备份存储设备中，并定期（每季度）进行数据恢复测试，确保数据可恢复性。​

（三）故障处理流程​

故障报告：建立多渠道故障报告机制，包括监控中心报警、用户反馈等。当故障发生时，发现人员应立即记录故障现象、发生时间、影响范围等信息，并通过故障报告系统上报。​

故障响应：运维团队在接到故障报告后，根据故障级别（如紧急故障、重要故障、一般故障）在规定时间内响应。紧急故障需在 15 分钟内响应并赶赴现场，重要故障 30 分钟内响应，一般故障 2 小时内响应。​

故障诊断与修复：运维人员到达现场后，迅速对故障进行诊断，确定故障原因。对于简单故障，现场立即修复；对于复杂故障，制定详细的修复方案，协调相关资源进行修复，并及时向用户通报修复进度。​

故障记录与总结：故障修复后，运维人员详细记录故障处理过程、更换的设备部件等信息，并定期对故障进行总结分析，提出预防措施，避免类似故障再次发生。​

二、培训方案​

（一）培训对象​

安防系统操作人员：负责日常安防系统操作，如监控视频查看、门禁权限设置等的工作人员。​

安防系统维护人员：从事安防系统日常巡检、故障处理等工作的技术人员。​（二）培训内容​

基础理论培训：​

安防系统原理：讲解安防系统的组成架构，包括视频监控、门禁控制、入侵报警等子系统的工作原理。​

设备基础知识：介绍各类安防设备的功能、特点、技术参数等，使学员了解不同设备的适用场景。​

操作技能培训：​

安防系统操作：针对不同品牌和型号的安防系统，进行实际操作演示，包括监控视频的切换、回放，门禁卡的注册、注销等操作。​

故障排查与处理：模拟常见故障场景，培训学员如何进行故障排查和初步处理，如设备无图像显示、门禁无法正常开启等故障的解决方法。​

（三）培训方式​

课堂讲授：邀请资深安防专家进行理论知识讲解，通过 PPT、视频等多媒体资料辅助教学，使学员对安防系统有全面的理论认识。​

现场实操：在实际的安防系统现场，由运维技术人员指导学员进行设备操作和故障处理练习，增强学员的实际动手能力。​

在线学习平台：搭建在线学习平台，上传安防系统相关的学习资料、操作视频等，供学员随时自主学习，同时设置在线答疑板块，及时解决学员学习过程中遇到的问题。

- 3、售后服务方案

（一）售后响应机制​

7x24 小时服务热线：设立专门的售后服务热线，确保客户在任何时间都能联系到售后支持人员。服务热线配备专业的客服人员，能够快速记录客户问题，并及时转接给相关技术人员。​

在线客服平台：搭建在线客服平台，客户可通过官方网站或移动端应用随时提交咨询或故障报修。在线客服实时响应，对于简单问题即时解答，复杂问题则按照故障处理流程进行跟进。​

（二）技术支持服务​

远程技术支持：对于一些通过远程操作能够解决的问题，售后技术人员利用远程控制软件，直接对客户的安防系统进行诊断和修复。在远程操作过程中，技术人员详细向客户解释操作步骤和问题原因，提升客户对系统的了解。​

现场技术支持：对于无法通过远程解决的问题，售后团队根据故障级别安排技术人员尽快赶赴现场。在现场，技术人员严格按照故障处理流程进行操作，确保问题得到彻底解决。同时，技术人员还会对客户现场的其他安防设备进行检查，预防潜在问题的发生。​

（三）维护保养服务​

定期回访：售后团队定期（每季度）对客户进行回访，了解安防系统的使用情况，收集客户意见和建议。通过回访，及时发现客户在使用过程中遇到的问题，并提供相应的解决方案。​

设备保养：根据安防设备的使用情况和厂家建议，为客户制定设备保养计划。保养内容包括设备清洁、硬件检测、软件优化等，确保设备始终处于最佳运行状态，延长设备使用寿命。​

（四）配件供应保障​

配件库存管理：建立完善的配件库存管理系统，根据常见故障和设备使用寿命预估配件需求，合理储备常用配件。定期对配件库存进行盘点，及时补充短缺配件，确保在设备维修时能够快速获取所需配件。​

紧急配件调配：对于一些特殊或稀缺配件，与供应商建立紧密的合作关系，确保在紧急情况下能够通过加急采购或调配等方式快速获取配件，减少设备停机时间。​

（五）投诉处理流程​

投诉渠道畅通：为客户提供多种投诉渠道，包括服务热线、在线客服平台、投诉邮箱等。确保客户的投诉能够及时、有效地被接收。​

- 4、安全文明及环境保证措施

一、安全保证措施​

（一）建立安全管理体系​

成立以项目经理为组长的安全管理领导小组，全面负责项目的安全管理工作。制定完善的安全生产责任制，明确各级管理人员和各岗位工人的安全职责，将安全责任层层分解，落实到每个人。​

（二）安全教育培训​

入场教育：所有新入场的施工人员必须接受三级安全教育培训，内容包括安全生产法律法规、项目安全管理制度、安全操作规程、事故案例分析等，经考核合格后方可上岗作业。​

日常教育：定期组织施工人员进行日常安全教育，如安全技术交底、班前安全讲话、安全知识讲座等，不断强化施工人员的安全意识。​

专项培训：针对特种作业人员（如电工、焊工、架子工、塔吊司机等），必须进行专门的安全技术培训，取得相应的资格证书后，方可持证上岗作业，并定期进行复审和继续教育。​

（三）安全检查与隐患排查治理​

定期检查：每周由项目经理组织一次全面的安全检查，检查内容包括施工现场的安全防护设施、施工用电、机械设备、消防安全等。对检查中发现的安全隐患，下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改要求，确保隐患及时得到消除。​

日常巡查：安全管理人员每天对施工现场进行巡查，及时发现和纠正施工人员的不安全行为，消除各类安全隐患。对重大安全隐患，应立即停止施工，采取有效的防范措施，并及时报告上级领导。​

专项检查：根据工程进度和施工特点，组织开展专项安全检查，如脚手架专项检查、塔吊专项检查、临时用电专项检查等，确保专项施工安全。​

二、文明施工保证措施​

（一）施工现场场容场貌管理​

施工现场围挡：施工现场应设置连续、封闭的围挡，围挡高度不低于 1.8 米，市区主要路段的围挡高度不低于 2.5 米。围挡应坚固、稳定、整洁、美观，并设置企业标识和安全宣传标语。​

施工现场大门：施工现场应设置大门，大门应牢固美观，宽度不小于 6 米，并设置门卫室。门卫室应配备专人负责，对进出施工现场的人员和车辆进行登记和检查。​

施工现场道路：施工现场应设置环形道路，道路应坚实、平整，宽度不小于 3.5 米，并设置排水设施，确保施工现场道路畅通，无积水。​

材料堆放：施工现场的材料应分类堆放，整齐有序，并设置材料标识牌。对易燃、易爆、有毒有害等危险物品，应设置专门的库房进行存放，并采取有效的防护措施。​

施工现场办公区和生活区：施工现场应设置办公区和生活区，办公区和生活区应分开设置，并保持整洁卫生。办公区应设置办公室、会议室、资料室等，生活区应设置宿舍、食堂、厕所、淋浴室等，为施工人员提供良好的工作和生活环境。​

（二）施工现场环境卫生管理​

施工现场清扫保洁：施工现场应安排专人每天进行清扫保洁，保持施工现场整洁卫生。对施工现场产生的建筑垃圾、生活垃圾等应及时清理，运至指定的垃圾堆放场，并定期进行清运。​

施工现场扬尘控制：施工现场应采取有效的扬尘控制措施，如对施工现场的土方、砂石等易产生扬尘的材料进行覆盖或密闭存放，对施工现场的道路进行洒水降尘，对施工现场的车辆进行冲洗等，减少施工现场扬尘对环境的污染。​

施工现场噪声控制：施工现场应合理安排施工时间，尽量避免在夜间和午休时间进行高噪声作业。对施工现场的机械设备应采取有效的降噪措施，如设置隔音罩、减震垫等，减少施工现场噪声对周边环境和居民的影响。​

施工现场水污染控制：施工现场应设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工现场产生的污水进行处理达标后，方可排入市政污水管网。对施工现场的厕所应设置化粪池，定期进行清理和消毒，防止污水外溢。​

三、环境保证措施​

噪声污染防治措施：​

合理安排施工时间，尽量避免在夜间和午休时间进行高噪声作业。如因工艺要求必须连续施工的，应提前办理夜间施工许可证，并公告周边居民。

选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护和保养，确保机械设备正常运行，降低噪声排放。​

对施工现场的高噪声设备，如搅拌机、电锯、空压机等，应设置隔音罩、减震垫等降噪设施，减少噪声对周边环境和居民的影响。​

在施工现场设置噪声监测点，定期对施工现场的噪声进行监测，如发现噪声超标，应及时采取有效的降噪措施。​

扬尘污染防治措施：​

施工现场的主要道路应进行硬化处理，土方、砂石等易产生扬尘的材料应进行覆盖或密闭存放。​

施工现场应设置洒水降尘设施，每天定期进行洒水降尘，保持施工现场地面湿润，减少扬尘产生。​

对施工现场的土方开挖、回填等作业，应采取湿法作业，如喷雾降尘、洒水降尘等，减少扬尘污染。​

施工现场的车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对进出施工现场的车辆进行冲洗，确保车辆不带泥上路，减少道路扬尘污染。​

在施工现场设置扬尘监测点，定期对施工现场的扬尘进行监测，如发现扬尘超标，应及时采取有效的降尘措施。​

水污染防治措施：​

施工现场应设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工现场产生的污水进行处理达标后，方可排入市政污水管网。​

对施工现场的厕所应设置化粪池，定期进行清理和消毒，防止污水外溢。

对施工现场的化学品、油品等应设置专门的库房进行存放，并采取有效的防渗漏措施，防止化学品、油品泄漏对土壤和水体造成污染。​

在施工现场设置污水监测点，定期对施工现场的污水进行监测，如发现污水超标，应及时采取有效的治理措施。​

固体废弃物污染防治措施：​

施工现场应设置分类垃圾桶，对施工现场产生的生活垃圾进行分类收集，定期运至指定的垃圾填埋场进行处理。​

对施工现场产生的建筑垃圾，应进行分类堆放，尽量做到回收利用。对不能回收利用的建筑垃圾，应及时运至指定的建筑垃圾消纳场进行处理。​

对施工现场产生的危险废物，如废电池、废油漆桶、废日光灯管等，应设置专门的收集容器进行收集，并定期交由有资质的单位进行处理。​

- 在施工现场设置固体废弃物管理台账，对施工现场产生的固体废弃物的种类、数量、处理方式等进行记录，确保固体废弃物得到有效管理。

- 第九章 响应文件相关格式

（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

1、《承诺书》

2、《磋商报价表》

3、《分项价格表》

4、《法人授权委托书》

5、《偏离表》

6、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

8、《中小企业声明函》

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件

- 1、承诺书

致：江苏久格工程项目管理有限公司：

根据贵方本项目            《磋商文件》（项目编号：             号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、同意在收到成交通知书时，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。

九、江苏久格工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《工程报价书》以及《政府采购合同（参考）》予以公示，公示的方式由江苏久格工程项目管理有限公司。

磋商报价供应商：        （盖电子签章）

磋商代表：

联系电话：

移动电话：

年  月

- 2、磋商报价表

项目编号：

（本次为：□首次  □终次报价）                           货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑燮墓安全防范系统工程 | 详见《磋商文件》 |  |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商名称：        （盖电子签章）

磋商代表（授权人）签字：

报价时间：    年  月  日

- 3、分项价格表

项目名称： 郑燮墓安全防范系统工程

项目编号：

供应商名称：

须附详细工程量清单报价（根据我单位提供的工程量清单自行编制）。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 4、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

联系电话：

兹委托            全权代表我企业（公司）参与                  项目[项目编号：                  ]的磋商活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人：        （盖电子签章）

法定代表人（签章）：

日期：

(受托人身份证复印件附后)

- 5、偏离表

项目名称： 郑燮墓安全防范系统工程

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含磋商文件修改（澄清））的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。如满足

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（附证明材料原件扫描件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：          ，项目编号：           ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

资质：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力（人员）：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

- 7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                           项目（项目编号：            ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：           （盖电子签章）

磋商代表（法定代表人）（签章）：

日期：

## 8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加               单位的             项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于建筑行业；响应单位为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）； 请勾选

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖电子签章）

响应单位法定代表人或受托人：          （签字或盖电子签章）

日期：  年  月  日

注：本项目采购属于建筑业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖电子签章）

响应单位授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 10、供应商按磋商文件要求或认为需要提供的其他文件

- 第十章 拟签订的合同文本（格式）

采购人（全称）：                    

供应商（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：                          。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合                         标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于        年        月        日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、各一份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：  

地  址：                                   地  址： 

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

- 代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取成交通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.代理服务费按差额定率累进法计算。

2.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

3.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

- 第十二章 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。