## 1.1 扉页
|  | 徐州窑湾明清建筑群安防工程 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第1页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
入侵和紧急报警系统
1 | 030507002001 | 网络型报警控制主机 |  | 1、名称：网络型报警控制主机 2、功能：1）纯硬件嵌入式系统设计，采用不低于32位ARM7处理器，16KRAM,64KFLASH；2）板载2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接≥63个总线编制模块；3）板载不少于1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块；4、支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,支持≥255个不同类型总线编址模块接入；5）总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能；6）主机板载不少于PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持6个网络接警中心、2个电话线接警中心、3个短信中心；7）自带不少于16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区；8）具备64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作；9）多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电；10）主机主 | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第2页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
板及不少于1/2/8/16等防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分；11）主机报警响应时间＜2s；12）支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防；13、支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置；14、板载4路可编程输出接口，支持128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线,且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭；15、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅；16、支持按系统/子系统/防区分别独立控制；17）支持控制键盘与IP网络同时独立控制；18）可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传；19）▲当控制指示设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出规定的指示和入侵报警信号和信息。在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录，并至少给出一次规定的指示及入侵报警
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第3页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
信号和信息；20）▲当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。21）控制指示设备处于工作状态,设置为24h响应的探测回路被触发后，应立即给出相应指示及入侵报警信号和信息。在180s以内,多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录,并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息。
2 | 030904016001 | 报警主机备用蓄电池 |  | 铅酸电池，满足安防使用需求 | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第4页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030507009001 | 报警编程键盘 |  | 1、名称：报警编程键盘 2、功能：（1）直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA； （2）中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； （3）直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷； （4）每台主机允许设置一个主控键盘和不少于8个分控键盘； （5）采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； （6）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； （7）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； （8）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询： | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第5页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030904008001 | 通信模块 |  | 1、名称：通信模块 2、规格：（1）采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入软件联网工作； （2）通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理平台软件对报警控制主机进行在线控制管理； （3）工作电源：DC 10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离； （4）通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置 （5）支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式； | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第6页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030904008002 | 防区模块 |  | 1、名称：防区模块 2、规格：（1）线末电阻标准接线防区≥8路； （2）工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护； （3）防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； （4）可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； （5）防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； （6）报警输出/接点容量：不少于1路常开/常闭： | 个 | 161
6 | 030504006001 | 数据集成模块 |  | 1、名称：数据集成模块 2、规格：（1）通过数据集成模块实现平台与报警设备通信与控制； （2）实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息； （3）实时下发综合安防管理平台的控制指令； （4）联动响应时间＜2s； | 套 | 2
7 | 030503002001 | IP网络通讯模块 |  | 1、名称：IP网络通讯模块 2、规格：IP联网报警模块，接入报警主机使用。 | 台 | 2
8 | 030504004001 | 网络集成软件 |  | 1、名称：网络集成软件 2、功能：衔接报警主机与综合安防管理平台 | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第7页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030504004002 | 安防报警管理系统 |  | 1、名称：安防报警管理系统 2、功能：入侵报警系统运行管理 | 套 | 2
10 | 030507001014 | 壁挂式被动红外探测器 |  | 1、名称：壁挂式被动红外探测器 2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； （2）微处理器提供人性化智能报警分析功能； （3）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15； （4）全密闭的防虫光路系统； （5）灵敏度：可调至少包含高或正常两档； （6）探测范围：前方≥15M，两侧45度≥18M； （7）支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； （8）支持抗辐射干扰，抗白光干扰：不小于6500Lux； | 套 | 189
11 | 030507001002 | 吸顶式被动红外探测器 |  | 1、名称：吸顶式被动红外探测器 2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； （2）探测距离：直径≥10m； （3）灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能； （4）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15； （5）安装高度满足2.4m～4.8m(吸顶安装)； （6）抗白光干扰≥9000LUX； （7）支持抗辐射干扰≥30V/m (30MHz～1GHz) | 套 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第8页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030507001016 | 玻璃破碎探测器 |  | 1、名称：玻璃破碎探测器 2、功能：（1）探测方式：声波探测 （2）探测距离：10m；探测角度：120°； （3）玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层； （4）玻璃厚度：2.4mm至6.4mm；玻璃尺寸：0.4m×0.4m至3m×3m （5）玻破灵敏度：旋钮可调 （6）智能算法：支持 （7）防拆保护：开盖 （8）报警输出：常闭 （9）安装方式：壁装;顶装 | 套 | 28
13 | 030507001006 | 红外电子光栅探测器 |  | 1、名称：红外电子光栅探测器 2、（1）探测距离≥100m； （2）探测方式：相邻两光束遮断检知式； （3）光束数≥八光束（互射式）； （4）通讯距离≥2000米； （5）光源：不少于红外LED； （6）感应速度≥40m/sec； （7）报警输出：不少于继电器输出（开关信号）； （8）电源、电压：DC10~18V； （9）消耗电流≥30~90mA max； （10）防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax； （11）光轴调整角度（水平）：≥180°； | 套 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第9页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 030507001004 | 微波探测器 |  | 1、名称：微波探测器 2、功能：（1）探测范围：不小于18米×25米（8米×10米）； （2）SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； （3）采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报； （4）灵敏度：探测视区内正常步速2-4步； （5）微波频率：满足人形探测要求，支持防动物功能，有效预防≤20KG动物的活动报警； （6）支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； （7）支持抗辐射干扰，抗白光干扰：不小于8000Lux： | 套 | 170
15 | 030904003001 | 紧急报警按钮 |  | 1、名称：紧急报警按钮 2、规格：（1）采用国际通用面板结构，自带安装盒，支持明装/暗装等方式； （2）按键报警，支持锁匙复位等方式； （3）全天候检测状态，24小时自动上报设备状态 | 个 | 25
16 | 030507001015 | 震动电缆探测处理器 |  | 1、名称：震动电缆探测处理器 2、功能：.警戒长度：200米，电缆呈无源分布式，最大拉力：70N；控制器最大耗散功率：15W；感应距离为0.3米。 | 套 | 15
17 | 03B011 | 震动电缆 |  | 1、名称：振动专用电缆，用于射频磁场的发射和接收载体，感应距离≥200米。 | 套 | 15
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第10页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 030411005001 | 震动电缆设备箱 |  | 1、名称：震动电缆设备箱 2、材质：（1）定制，材质：不锈钢；形式：壁挂或落地安装； （2）规格：不小于500*600*220（mm）;（3）内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能： | 个 | 15
19 | 030507001008 | 防拆报警探测器 |  | 1、名称：防拆报警探测器 2、功能：（1）常开/常闭可调; （2）联动报警时间小于2S | 套 | 50
20 | 031101001001 | 开关电源 |  | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 85
21 | 030411006003 | 探测器专用底座 |  | 1、名称：探测器专用底座 2、安装形式：定制，支持壁装、吊装等多种方式，满足安全防范系统要求： | 个 | 386
分部小计
视频监控系统
22 | 030507008001 | 室外球型网络高清摄像机 |  | 1、功能参数：（1）内置23倍变焦镜头;（2）镜头采用 | 台 | 13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第11页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
不低于1/1.8＂CMOS传感器，高清成像;（3）支持多种智能资源切换：混合比对、人员布控、车辆布控、Smart事件;（4）支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍;（5）支持不低于2560×1440@30fps高清画面输出;（6）支持双光补光，暖白光补光距离：不低于50米，红外补光距离：不低于250米;（7）支持不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;（8）支持光学透雾技术，极大提升透雾效果;（9）最低照度：彩色：≤0.0005Lux,黑白：≤0.0001Lux;（10）宽动态：≥120dB超宽动态;（11）焦距：不低于32倍光学变倍;（12）红外照射距离：暖白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米;（13）主码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);（14）网络接口：RJ45网口支持不低于自适应10M/100M网络数据;（15）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持不小于256G;（16）工作温湿度：-40℃-70℃
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第12页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
；湿度小于95%;（17）功耗：≤42 W;
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第13页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030507008017 | 红外半球型网络高清摄像机 |  | 1、功能参数：（1）▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行； （3）支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测； （4）人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； （5）行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警； （6）支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面； （7）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）;黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）最大图像尺寸≥2688×1520 （10）报警：不少于3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） （11）音频：不少于2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防水防尘≥IP67 | 台 | 9
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第14页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030507008016 | 星光级枪型网络高清摄像机 |  | 1、功能参数：（1）采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色： （2）摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能： （3）支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换 （4）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； （5）支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； （6）支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； （7）支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； （8）支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； （9）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升 | 台 | 43
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第15页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； （10）双通道传感器类型均具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （11）图像尺寸：不低于2688×1520； （12）双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67；
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第16页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
25 | 030507008004 | 红外枪型网络高清摄像机 |  | 1、功能参数：（1）▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习硬件及算法，提供精准的分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； （3）采用深度学习去误报算法，当树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； （4）支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； （5）全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； （6）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGCON）;黑白≤0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； （7）焦距：3.3~9mm； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）图像尺寸：≥2560×1440； （10）音频不小于1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； （11）报警不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量）； （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防护≥IP67； | 台 | 298
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第17页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030507008008 | 枪机安装支架 |  | 1、功能参数：铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；≥15KG；厚度≥2mm： | 台 | 341
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第18页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 030507012001 | 通用解码器 |  | 1、规格：（1）采用框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； （2）采用插拔式模块化设计，支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； （3）采用双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换； （4）▲产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示（需提供第三方权威机构检测报告扫描件）： （5）支持双电源冗余（电源支持热插拔）； （6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）； （7）不少于16路HDMI输出+单主控板+单电源； （8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率； （9）▲产品的图像切换时间＜20ms（需提供第三方权威机构检测报告扫描件）； （10）▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息：（需提供第三方权威机构检测报告扫描件）： | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第19页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030507013001 | 网络录像机 |  | 1、规格：1）标准机架式IP存储；输入/输出带宽：≥512Mbps/512Mbpss，视频输入路数≥32路H.265、H.264混合接入； （2）不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源； （3）不少于16盘位，可满配硬盘≥18TB，支持硬盘热插拔； （4）支持不少于RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10的RAID模式，支持全局热备盘； （5）支持整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； （6）支持组合报警模式，可设置将硬盘录像机的报警输入口关联IPC的报警事件，当至少两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；； （7）配合具有客流统计功能的摄像机，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；： （8）▲接入警戒摄像机，支持对摄像机的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个摄像机的声光报警，可以对声光联动一键撤防：（需提供第三方权威机构检测报告扫描件） | 台 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第20页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 030501004001 | 存储装置 |  | 1、规格：（1）单块容量≥8T/块,数量≥16块,转速≥7200RPM,缓存≥256MB, 速速≥6Gb/s； （2）支持RAID应用； （3）高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 （4）MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 （5）年写入负载：不小于550TB （6）24×7全天候高效稳定运行 | 套 | 12
30 | 030501013001 | 视频管理服务器 |  | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求; （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （8）采用H.264视频压缩标准; （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持DVI、HDMI输出显示; （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第21页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030501012001 | 核心交换机 |  | 1、名称：核心交换机 2、功能：（1）交换能力交换容量：76.8Tbps/336Tbps；包转发率：8640Mpps/57600Mpps；冗余主控、冗余模块化电源,300W电源模块*2； （2）交换路由引擎：24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1、48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1； （3）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094； （4）支持IPV4、IPV6路由功能,支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约,支持IP、MAC、端口三元素绑定,IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD,端口防雷≥10KV. | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第22页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 030501012002 | 48口接入交换机 |  | 1、名称：48口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥166Mpps； （3）端口不少于48个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第23页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030501012004 | 24口接入交换机 |  | 1、名称：24口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥126Mpps； （3）端口不少于24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/1000/1000BASE-T combo电口）； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第24页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 030501012003 | 16口接入交换机 |  | 1、名称：16口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥114Mpps； （3）端口不少于16个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥210W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第25页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030501012005 | 8口接入交换机 |  | 1、名称：8口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥102Mpps； （3）端口不少于8个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，2个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含2个10/1000/1000BASE-T combo电口），2个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥156W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 24
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第26页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 031101001006 | 开关电源 |  | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 112
37 | 030507008010 | 高亮度白光射灯 |  | 1、功能参数：（1）照射距离≥80米； （2）照射角度≥45°的光束； （3）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护： | 台 | 42
38 | 030507008011 | 智能灯光联动器 |  | 1、功能参数：（1）配合白光灯使用；工作电压：直流12~24V；大功率开关量输出； （2）支持不小于250V/10A交流的开关量输出： | 台 | 42
39 | 030501017001 | 智能灯光联动控制管理系统软件 |  | 1、功能参数：定制开发；主要功能：联动同防区报警探测器，触发报警后开启补光灯，为同防区内监控摄像机补光，警情消失后自动关闭补光灯，联动时间小于2S。具备远程控制和管理功能。 | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第27页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 040205003001 | 室外监控杆 |  | 1、规格：铝合金材质，烤漆(颜色定制)；高度3.5-4.5米；直径：下边114cm上边76cm壁厚3mm；包含地龙、混凝土浇筑、接地桩。 | 根 | 29
41 | 030503004001 | 室外设备箱 |  | （1）定制，形式：壁挂式； （2）规格：不小于400*500*200（mm）;（3）内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能： | 台 | 50
分部小计
声音复核系统
42 | 030507001011 | 声音复核探测器设备 |  | 1、功能参数：（1）拾音范围≤100m2； （2）灵敏度≥-30dB； （3）信噪比≥70dB； （4）配置报警干接点；报警输出声压可调； | 套 | 120
43 | 031101001007 | 拾音器专用电源 |  | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 120
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第28页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 031101001003 | 音频处理器 |  | 1、规格1、工作电压：DC 12V；2、声音范围：35dB-110dB；3、配置报警干接点；报警输出声压可调。 | 台 | 120
45 | 030506001001 | 有源音箱 |  | 1.（1）一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； （2）采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； （3）支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集进行实时输出现场采集的声音； （4）具有离线功能，内置≥32GB大容量存储器，支持报警触发任务； （5）标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； （6）具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； （7）支持通过音量调节旋钮进行输出音量的调节； （8）具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； （9）音箱不进行输出声音时，自动关闭扬声器电源，节能环保； （10）支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； （11）支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置 | 台 | 1
分部小计
出入口控制系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第29页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030507006001 | 双门门禁控制器 |  | （1）管控门数：不少于2门;通讯方式：不少于TCP/IP;（2）读卡器：不少于RS485读卡器*4;存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储;（3）门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等;（4）输入接口不少于报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1;输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4;其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口，含蓄电池*2；（5）工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；（6）具有反潜回及胁迫码设定功能。 | 台 | 2
47 | 030507005001 | 键盘门禁读卡器 |  | （1）读卡频率：13.56MHz； （2）支持触摸按键的密码输入方式； （3）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式; （4）指纹容量：5000枚； （5）支持防拆，具备防拆报警； （6）支持不少于RS485等通讯方式； （7）功耗：≤6W; （8）防水防尘≥IP65; | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第30页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 030507005002 | 无键盘门禁读卡器 |  | 1、规格：（1）读卡频率：13.56MHz； （2）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式; （3）指纹容量：5000枚； （4）支持防拆，具备防拆报警； （5）支持RS485通讯方式； （6）功耗：≤6W； （7）防水防尘≥IP65; | 台 | 4
49 | 030507001012 | 门磁开关 |  | 1、类别：（1）采用金属电镀外壳材料¦防水¦防震（2）缝隙距离<1cm； （3）实时侦测门的开关状态； | 套 | 4
50 | 031002002001 | 磁力锁支架 |  | 1、规格 ：根据现场环境定制 | 套 | 4
51 | 030507005004 | 发卡器 |  | 1、规格：（1）采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； （2）支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能； （4）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （5）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； （6）工作电流≤0.2A； | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第31页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 03B001 | 门禁卡 |  | 1.（1）采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； （2）支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能； （4）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （5）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； （6）工作电流≤0.2A； | 张 | 50
53 | 030504005003 | 门禁管理软件 |  | 1、名称：门禁管理软件 2、功能：（1）可显示进出者的名称、卡的ID号、时间、门号等； （2）非法进入时产生报警信号； （3）可观察到系统侦测到的任何类型的报警，包括技术报警； （4）可通过图控示意图，远程开门,可显示开关门状态等信息; | 套 | 1
54 | 030507017001 | 出入口管理主机 |  | 1、名称：（1）内置不少于1颗高性能处理芯片； （2）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （3）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （4）满足安防系统规范要求； （5）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第32页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 030507007001 | 磁力锁 |  | 1、规格：（1）安全类型：通电上锁，断电开锁； （2）拉力≥300KG*2； （3）功率≤6W； （4）工作寿命≥100万次； （5）适用木门、玻璃门、金属门等多种安装方式； | 台 | 4
56 | 031101001004 | 门禁电气组 |  | 1、规格：含电源、标准接口、电气线路等 | 台 | 5
57 | 031101001005 | 开关电源 |  | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 10
58 | 030411006001 | 出门按钮、读卡器安装盒 |  | 1、规格：根据现场环境定制 | 个 | 16
分部小计
电子巡查系统设备
59 | 030904008003 | 巡查读卡总线通信模块 |  | 1、名称：巡查读卡总线通信模块 2、类型：（1）一体化总线通信内置读卡模块； （2）四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良； （3）设计紧凑体积小巧，读卡操作蜂鸣器声音提示： | 个(台) | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第33页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
60 | 030504005006 | 电子巡查管理系统平台与主机 |  | 1、性能：（（1）采用标准机箱，运营级ATCA机箱系统; （2）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （3）内置不少于1颗高性能处理芯片； （4）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （5）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （6）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （7）支持DVI或HDMI输出显示; （8）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （9）满足安防系统规范要求； （10）功能：显示每次巡更所应经历的线路、时间、人员，并记录发生事件的时间和地点；可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误；自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析；关机状态下，各检测点读写器照常工作，所有记录均自动存储于读写器内，便于管理人员查询阅读；系统设置必须对时间、线路和次数有所要求，通过发生器对巡更员身份、编码等读写记录；巡更员按规定的时间、线路巡视一次，通过读写器均有所记录，并视为完成一次工作； | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第34页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 030501002002 | 智能PDA手持巡检机 |  | 1、名称：智能PDA手持巡检机 2、类别：（1）内置芯片，后置摄像头不低于2000万像素CMOS自动对焦、具备人脸检测功能； | 台 | 5
62 | 030507016001 | 手持无线对讲机 |  | 1、名称：手持无线对讲机 2、规格：1、具有频率和信道两种工作模式；2、128个信道存储，信道名称用户可编辑；3、异频收发，差频范围：0~69.995MHZ；4、高/低功率可选，高功率2W，低功率0.5W。 | 台(套) | 20
分部小计
专用通信系统
63 | 030904014001 | 专用对讲主机 |  | 1、规格：（1）可接入≥256路分机； （2）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； （3）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率； （4）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式； （5）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式； （6）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； （7）扬声器功率≤3W；功耗：<7W； （8）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； （9）摄像头≥500万像素； （10）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （11）实现安全防范联动，联动时间≤2s； | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第35页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
64 | 030904006001 | 专用对讲分机 |  | 1、规格：（1）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； （2）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率； （3）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式； （4）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式； （5）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； （6）扬声器功率≤5W；功耗：<7W； （7）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； （8）摄像头≥200万像素； （10）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （12）联动输出极点负载≥24V/3A； | 部 | 25
65 | 030501017002 | 专用通信对讲管理系统平台 |  | 1、规格：（1）实时监听通过接入对讲分机与主机，并可将对讲分机管理、配置等操作；（2）支持分区管理，支持对讲分机点的分区管理，可选择单个\多个分区进行操作；（3）实时喊话，支持通过实时喊话进行与分机实时通话；（4）媒体播放，支持选择媒体文件进行实时播放媒体库管理；(5)含IP地址模块 | 套 | 1
66 | 030411006002 | 分机专用底盒 |  | 1.接线盒明装 普通接线盒 | 个 | 25
分部小计
UPS配电系统
67 | 080608003001 | 模块化不间断控制器 |  | 1、规格：（1）模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案， | 台 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第36页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； （5）主机容量≥10KVA；具备模块式叠加扩展功能； （6）支持包括3相+N线+PE的输入； （7）功率因数>0.99； （8）电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）； （9）电池电压支持±240VDC(32~44节可调）； （10）充电功率≤20%*系统功率； （11）充电电压精度±1%； （12）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)； （13）过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第37页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
载>150%，200ms后转旁路； （14）电池模式效率≥0.95； （15）通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； （16）UPS输出有功功率≥10kW； （17）▲产品最高效率应不低于95%（50%负载）；
68 | 080608003002 | 模块化不间断控制器 |  | 1、规格：（1）模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； （5）主机容量≥20KVA；具备模块式叠加扩展功能； （6）支持包括3相+N线+PE的输入； （7）功率因数>0.99； （8）电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）； | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第38页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
（9）电池电压支持±240VDC(32~44节可调）； （10）充电功率≤20%*系统功率； （11）充电电压精度±1%； （12）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)； （13）过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过载>150%，200ms后转旁路； （14）电池模式效率≥0.95； （15）通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； （16）UPS输出有功功率≥20kW； （17）▲产品最高效率应不低于96%（50%负载）；
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第39页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 030404012001 | 后备装置及安装柜 |  | 1、规格：（1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成 （2）寿命≥10年 （3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。 （4）▲阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 （7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 （8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 （9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 （10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 （11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 （12）含：安装柜（安装柜采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、开关及连接铜排线缆等； | 套 | 12
70 | 030502002001 | 后备装置承重架 |  | 1、规格：根据现场定制 | 个 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第40页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 030404017002 | 专用配电箱 |  | 1、规格：（1）不小于400*500*300（mm）； （2）不少于8回路，不锈钢材质； （3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能； | 台 | 5
72 | 030404020001 | 智慧式微型断路器 |  | 1、名称：智慧式微型断路器 2、型号：最大泄放15KA，额定2.5A，带液晶显示 | 个 | 5
73 | 030501017003 | 用电监测及远程管理系统 |  | 1、规格：1)实时监控电流、电压、电功率等用电参数；2)自复式过欠（失）压保护；3)定时自动完成漏电保护功能自检，在额定值以下，自主设定配电参数，如限电流、限功率等；4)远程设定用电保护预警值；5)对于用电状态有常态记录功能用于防止"偷电"或检测线路上设备工作状态；6)可统计总线路及单线路的能耗,用于用电器统计参考；7)对接各类智能控制系统,可对接各类传感器实现智能联动；8)支持定时开关发布屏功能 | 套 | 1
74 | 030408001002 | 接线电缆 |  | 1、规格：配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等： | 批 | 1
分部小计
防雷接地系统
75 | 030409010002 | 电源避雷器 |  | 1、规格：In（10/350μs）≥50kA；电压保护水平Up：≤2.5KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第41页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
76 | 030409010007 | 电源避雷器 |  | 1、规格：In（8/20μs）≥20kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 2
77 | 030409010008 | 电源避雷器 |  | 1、规格：In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 50
78 | 030409010004 | 低压电源避雷器 |  | 1、规格：In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：≤25ns； | 个 | 55
79 | 030409010005 | 视频组合避雷器 |  | 1、规格：Imax（8/20μs）≥10kA；电压保护水平Up≥80V；响应时间：≤25ns；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA； | 个 | 55
80 | 030409010006 | 网络信号避雷器 |  | 1、规格：In(8/20μs)L-PG≥10kA；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA； | 个 | 55
81 | 030404035001 | 机房专用防雷插座 |  | 1、规格：机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯； | 个 | 36
82 | 030409002001 | 等电位汇集装置 |  | 1、名称：不小于40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接，含药剂、工具； | m | 20
83 | 030409002002 | 室内接地母线 |  | 1、名称：室内接地母线 2、规格：不小于40mm*4mm热镀锌扁钢，现场制作，热熔焊接，含药剂、工具；暗敷； | m | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第42页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
84 | 030409001001 | 铜铁转换排 |  | 1、规格：1、名称：铜铁转换排 2、规格：不小于40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具； | 块 | 10
85 | 03B004 | 抗电磁干扰措施 |  | 1、要求：现场制作，紫铜材质、热熔焊接，含药剂、工具等。 | 套 | 1
86 | 03B005 | 电磁兼容 |  | 1、要求：紫铜材质；现场加工；热熔焊接，含药剂、工具等； | 套 | 1
87 | 030409005002 | 监控地网 |  | 1、规格：含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 10
88 | 030409005003 | 联合地网 |  | 1、规格：含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 2
分部小计
出入口管理系统
89 | 030501002003 | 手持安检测试仪 |  | 1、名称：手持安检测试仪 2、类别：（1）操作简单、方便； （2）灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； （3）探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率； （4）至少包含三种指示灯显示，如开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮； （5）至少具备声光和振动报警多重提示方式，准确快速判断金属位置； （6）具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度； | 台 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第43页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
90 | 030507008018 | 客流摄像机 |  | 1、名称：客流摄像机 2、类别：1）客流统计:支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；2）数据上传:支持客流数据主动上传；3）数据存储:内置flash存储，支持断网续传；4）镜头:2.0mm /2.8/4mm，视场角: 2.0mm水平视场角97°，2.8mm水平视场角82°，4mm 水平视场角73°；5）视频压缩标准: H.264/H.265；6）最大图像尺寸: 1920x1080；7）通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1个RS-485接口；8）报警接口: 一个输入,一个输出.输出接口(AC/DC 24V 1A max)；9）工作温度和湿度: -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；10）电源供应: DC12V/POE802.3af；11）功耗: 7W MAX； | 台 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第44页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
91 | 030504005007 | 客流数据平台管理软件 |  | 1、名称：客流数据平台管理软件 2、功能参数：（1）基于机器视觉技术，通过对视频画面的实时检测、识别、跟踪和判断，同时结合视频、Wi-Fi探针识别等技术，从而实现对进出的客流量进行准确统计、分析。（2）提供每日进展馆客流分析报表，日分时进展馆客流分析表，每日展区热力图分析报表以及客流电子看板实时监控。（3）实时掌控客流量数据、客流停留时间、展区客流运动轨迹热力图分布等，从而为安保提供有力的安全保障数据等功能。 | 套 | 1
分部小计
通信传输系统
92 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 |  | 1、名称：六类非屏蔽网线 （1）采用阻燃材质； （2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 19567.22
93 | 030411004008 | 信号线 |  | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 22356
94 | 030411004009 | 信号线 |  | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 3648
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第45页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
95 | 030411004010 | 信号线 |  | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥1mm2，带铜丝屏蔽层； 满足国标要求； | m | 538
96 | 030408001006 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2； （3）满足国标要求； | m | 13188.52
97 | 030408001001 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2； （3）满足国标要求； | m | 2658.6
98 | 030408001005 | 电源线 |  | 1、名称：电源线 2、型号：采用阻燃材质； 3、规格：线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2； | m | 3575.5
99 | 030502008001 | 室外单模光缆 |  | 1、名称：室外单模光缆 2、规格：（1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）单模光纤芯数≥12芯； （3）光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； （4）合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； （5）钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； （6）光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力； | m | 7563
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第46页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
100 | 030502015001 | 12口光纤接线盒 |  | 1、名称：光纤接线盒 2、技术参数：（1）涂层与钢质壳体的附着力高于 GB/T9286表1中2级要求； （2）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N；（4）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； （5）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥ 40mm，确保光纤性能不受布线影响； （6）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠；（7）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥16芯； （8）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；（9）壳体表面通过 GB/T2423.17-1993标准的盐雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 （10）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求；（11）含光耦合器 | 个 | 33
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第47页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
101 | 030502010001 | 单模，48口机架式光纤配线架 |  | 1、名称：48口机架式光纤配线架 2、规格：（1）符合YD/T778-2011标准；（2）光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装；（3）全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；（4）配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；（5）自带光纤熔接盒，熔纤4芯数≥48；（6）全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；（7）钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力；（8）配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。（9）在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求；（10）含光耦合器 | 个(块) | 2
102 | 030501010002 | 光模块 |  | 1、名称：光模块 2、规格：传输数率不小于1gbps，传输距离不小于15-20Km | 台(套) | 33
103 | 030501010003 | 万兆光模块 |  | 1、名称：万兆光模块 2、规格：传输数率不小于10gbps，传输距离不小于15-20Km | 台(套) | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第48页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
104 | 030502009001 | 单模光纤跳纤 |  | 1、名称：单模光纤跳纤 2、规格：（1）单模跳纤长度≥3米； （2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； （3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； （4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB； | 根 | 66
105 | 030502017001 | 理线架 |  | 1、名称：理线架 2、规格：1.黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；2.整体板厚1.2mm，机械性能强；其他具体参见设计参数及技术要求。 | 个 | 10
106 | 030502009002 | 单模光纤跳纤 |  | 1、名称：智能型铜缆跳线 2、规格：（1）线缆长度≥3米； （2）采用阻燃材质； （3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （4）满足国标要求； | 根 | 260
107 | 031001006001 | 地埋保护管 |  | 1、名称：地埋保护管 （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | m | 4500
108 | 030411001003 | #25JDG线管 |  | 1、名称：JDG线管 2、规格：JDG25，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作 | m | 16328
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第49页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
109 | 030411001002 | 金属软管 |  | 1、名称：金属软管 2、规格：（1）采用镀锌钢带+PVC阻燃材质； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | m | 1000
110 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 开挖400宽500深、回填夯实、地面恢复 | m3 | 450
111 | 040205001001 | 人（手）孔井 |  | 1、材料品种：含所需砖石、水泥材料及400x400(mm)不锈钢隐式井盖 | 座 | 44
分部小计
中心控制室
112 | 030507002003 | 接处警联网报警设备 |  | 1、名称：接处警联网报警设备 2、功能：确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求 | 套 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第50页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
113 | 030504005004 | 综合安防管理平台系统 |  | （1）实时反映报警系统各设备状态；（2）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等；（3）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等；（4）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报；（5）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略；（6）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印；（7）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作；（8）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录；（9）具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息；（10）功能模块：报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子巡查管理、电子地图等。（11）▲软件产品需适用于安防领域 | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第51页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
114 | 030504001001 | 安防平台管理服务器 |  | 1、规格：2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗处理器核数≥24核，主频≥2.6GHz；内存：32G*2 ECC DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口；光口：2个10G光口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；其他：含导轨； | 台 | 1
115 | 030504001002 | 综合安防管理平台电子地图组件 |  | 1、功能要求：1、支持电子地图缩放、拖动。2、支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位。3、支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示。4、支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制。5、支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图。6、支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示。7、支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向。8、支持各类图标样式自定义配置。例如，支持视频点位图标多角度朝向设定。支持周界探测器的长度设定。 | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第52页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
116 | 030504006009 | 视频巡查系统 |  | 1、功能要求：1.视频巡视计划管理：支持点位图配置、巡视顺序及时间间隔设定。2.支持客户端自主响应视频巡视计划的各个子任务，支持巡视处置意见的录入，方便日常视频巡视管理。3.直观查看巡视计划执行进度与巡视结果。 | 套 | 1
117 | 030504006003 | 视频智能分析系统 |  | 1、规格：安防警戒线、跟踪捕捉报警、视质检测、徘徊检测，具备小动物过滤功能。 | 套 | 1
118 | 030501013002 | 时钟同步服务器 |  | 1、名称：时钟同步服务器 2、型号：(1)处理器：ARM处理器；同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；内存：128M； (2)授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）；授时精度：≤1ms； (3)授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz，北斗: 1561.098±2.046MHz； (4)接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； (5)1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；1个管理口（RJ45）：接入网络，进 | 台(套) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第53页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
入校时软件管理页面；1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出； (6)电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w；工作温度：-40℃--＋85℃；工作湿度：5％--95％ 无凝结； (7)设备上电或重启后，系统自启校时服务 (8)支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时 (9)支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 (10)支持双机心跳监测互备功能；支持上级NTP设备输入级联 (11)可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 (12)支持NTP告警记录和日志信息查询导出
119 | 030507014001 | 50寸超窄边液晶拼接屏 |  | 1、规格：（1）49寸LCD显示单元；（2）拼缝：1.8mm；（3）亮度：700cd/㎡；（4）分辨率：4K，向下兼容；（5）响应速度＜8ms；（6）无色差；（7）航空电源接口 | 台 | 12
120 | 030507014002 | 单屏处理器 |  | 1、规格：模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 台 | 12
121 | 030507014003 | 电源集配器 |  | 1、规格：交流110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施；集中供电。 | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第54页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030504005005 | 屏幕拼接专用管理软件 |  | 1、功能要求：通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1
123 | 030502001001 | 维护机架 |  | 1、规格：4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施。 | 台 | 12
124 | 030507003001 | 声光一体化报警器 |  | 1、名称：声光一体化报警器 2、规格：（1）⼯作电压范围(V/DC)9〜15V； （2）⼯作电流范围(mA)≤300； （3）声压(dB)≥105dB/m； （4）声光连续⼯作时间≥45min； （5）闪灯次数(分钟)≥180； | 套 | 2
125 | 030501002001 | 报警系统专用打印机 |  | 1、名称：报警系统专用打印机 2、规格：采用针式；宽度(mm)：≥266；接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口 | 台 | 1
126 | 030502001002 | 设备机柜 |  | 1、规格：钢制喷塑，600mm*1000mm*42U | 台 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第55页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
127 | 031102021001 | 可视对讲 |  | 1、规格：1.显示屏：不小于7寸彩色触摸TFT LCD；2.显示屏分辨率≥1024*600；3.操作方式：电容式触摸屏；4.支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；5.网线供电：支持解码器网线供电；6.网口：不少于1路10M/100M自适应以太网口；7.网络协议：SIP2.0、RTSP；8.材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板； | 台 | 2
128 | 030904006002 | 可视对讲机 |  | 1、规格1）采用监控级不小于200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持配置为安防监控点7*24全天候预览、录像；2）采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 ；3）具有1路电锁信号输出，可实现门禁控制功能。刷卡开门必须外接485读卡器；4）支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能；5）双按键，支持与室内机、管理机等双向语音对讲；6）支持报警功能，设备自带防拆报警功能；7）采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；8）具备音频输入、输出功能，可外接麦克风等拾音器设备对讲，也可以外接音箱设备做播放音频信息； | 台 | 2
129 | 030610001001 | 操作台 |  | 1、名称：操作台 2、型号：钢制喷塑，不小于1.5mm厚，木质桌面 | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第56页 共56页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
130 | 03B013 | 办公椅 |  | 1、规格：标配 | 台 | 4
131 | 011104004001 | 防静电地板 |  | 1、规格：不小于600*600*35MM，无边陶瓷面防静电地板 | m2 | 26
132 | 03B006 | 机房装饰改造 |  | 1、要求：符合风险单位禁区建设标准，包含防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局改造等。 | 项 | 1
133 | 030701003001 | 机房专用空调 |  | ：1、名称：机房散热系统（柜式） 2、功能参数：3P，舒适型,变频 | 台 | 3
134 | 03B014 | 防护器械 |  | 1、规格：按规范要求配备相关器材 | 台 | 2
135 | 03B012 | 甲级钢制防盗门 |  | 1、名称：定制，GFM甲0922 | 樘 | 2
136 | 03B009 | 防盗窗 |  | 1、名称：防盗窗 | 樘 | 6
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、沿古建筑四周延申搭建、满足古建筑保护、施工等要求，综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 300000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 300000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 300000.00
合 计 |  |  |  | 300000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.7 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】