竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320115-DSDS-C2025-0001

采购项目：横山县抗日民主政府旧址消防设备采购

采购单位：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

采购类别：货物类

江苏东晟建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

- 磋商邀请

- 竞争性磋商须知

- 评分标准

- 磋商项目需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  磋商响应文件

- 竞争性磋商邀请

项目概况

横山县抗日民主政府旧址消防设备采购JSZC-320115-DSDS-C2025-0001采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取采购文件，并于2025-8-5 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320115-DSDS-C2025-0001

2、项目名称：横山县抗日民主政府旧址消防设备采购

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目预算：66.09万元

5、最高限价：60.23万元（供应商报价高于最高限价的，作无效标处理）

6、合同履行期限：60日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：①供应商被列入严重失信主体名单；②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网自行免费下载

方式：网站下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-8-5 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025-8-5 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

7.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2本项目在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”网站发布公告。有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”更正公告。

7.3勘察现场：采购人不组织，供应商自行踏勘。

7.4本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）

7.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交投标文件截止日前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区文化和旅游局（本级）

单位地址：江宁区胜太路18号

联系人：周主任

联系电话：025-51191976

2.采购代理机构信息(如有)

名称：江苏东晟建设项目管理有限公司

地址：南京市江宁区湖山路799号4栋二楼

联系人：方工

联系方式：025-52181108

3.项目联系方式

项目联系人：方工

电话：025-52181108

- 竞争性磋商须知

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．促进中小企业发展

3.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

3.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.磋商供应商的义务及注意事项

4.1集中勘查现场：不组织

4.2 义务

4.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

4.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将响应性文件上传至“苏采云”系统。

4.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

4.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

4.3 注意事项

4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及相关项目需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

4.3.2验收标准

4.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

4.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

4.3.2.4项目完毕后，由采购人自行组织或委托第三方按国家相关标准进行验收。

4.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

4.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

4.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.磋商文件的澄清、修改

5.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

5.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

6.磋商有效期

6.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

6.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

7．磋商费用

7.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 招标代理服务费以成交供应商的成交金额为基数，按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准计取，专家评审费按实际发生额收取，均由成交供应商在领取成交通知书时向招标代理机构一次性支付。以上报价应考虑在总报价中，不再单独列项。

二、响应性文件的编制

8.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

8.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

8.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

9.响应性文件的组成

9.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

9.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第一章 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件；

（2）★第一章 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件；

（3）★磋商申请及声明；

（4）★法定代表人授权书、法定代表人和授权代表身份证；

（5）★磋商报价表

（6）★磋商分项报价表；

（7）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（8）★《商务条款偏离表》；

（9）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

11.报价部分

11.1价格部分是本工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程仅接受一个价格。

11.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部施工或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、施工技术、企业管理、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

11.3供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，综合单价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件报价的，分项报价同比例调整。

12.5投标人自购材料，其规格、技术指标、质量等级详见采购清单，同时必须满足相关现行技术规范要求。报价时考虑各种因素，材料进场前经甲方或监理方签字认可后方能进场，否则不予认可。

12.响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

13.技术部分。技术部分是供应商针对本工程提供的施工组织设计是合理、可行的，并符合竞争性磋商文件要求的技术文件，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件：

（1）技术部分；

（2）★《技术规格偏离表》

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应文件签署与提交

13、响应文件签署

13.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并签章。

13.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

13.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第17.3条规定做无效响应处理。

13.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

14、响应文件的撤回和修改

14.1 响应文件的撤回

14.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

14.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

14.2 响应文件的修改

14.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

14.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

14.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

15、响应文件解密

15.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

16. 评审

16.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

16.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

16.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

17、评审过程的保密与公正

17.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

17.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

17.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

18、评审过程中的澄清

18.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

18.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

19、联合体（本项目不适用）

20、响应文件的审查

20.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

20.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3 未实质性响应磋商文件的情形

20.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

20.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

20.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

20.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

20.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

20.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

20.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

20.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

20.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

20.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

20.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

20.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

20.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

21、磋商程序及评审方法和评审标准

21.1 磋商程序

21.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

21.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

21.2 评审方法和评审标准

21.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

21.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章。

21.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

22、确定成交单位

22.1在综合比较与评价后按照得分从高到低的顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

22.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

22.4.1 提供虚假材料谋取成交。

22.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

22.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

22.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

22.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

22.4.6 将合同标的转包。

23、成交通知书

23.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

24、签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

24.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

24.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

24.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

24.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理公司。

26.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

26.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

27.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐中标候选人。

2.多家供应商提供的产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后磋商价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30 注：1、供应商报价超过最高限价作无效标处理。 2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2.1 | 业绩 | 响应供应商2022年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供一个得2分，满分6分。（提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订日期为准） | 6 |
| 3.1 | 投标产品功能、性能及配置要求 | 投标产品完全响应招标文件中各设备技术参数要求的得16分；主要设备（标注★）的技术指标有一项不满足的扣2分，扣完为止。 | 16 |
| 4.1 | 技术方案 | 针对本次采购的消防系统技术性能指标要点的理解、阐述情况进行综合评分： 1、对本次采购的消防设备及系统技术性能指标理解正确，阐述全面的，得8分； 2、对本次采购的消防设备及系统技术性能指标理解基本正确，阐述较为全面的，得5分； 3、对本次采购的消防设备及系统技术性能指标理解程度一般，阐述一般的，得3分； 4、对本次采购的消防设备及系统技术性能指标理解欠缺、阐述片面的，得1分。 | 8 |
| 4.2 |  | 针对本项目为省级文物保护单位的特点，供应商罗列出的供货过程中可能出现的问题及应对措施进行综合评分： 1、对本项目特点的认识解读准确，设想周全，应对措施可行，提供详细合理的工作安排的，得8分； 2、对本项目特点的认识解读基本准确，设想基本周全，应对措施基本可行的，提供的工作安排基本合理的的，得5分； 3、对本项目特点的认识和设想一般，应对措施和工作安排的可行性一般的，得3分； 4、对本项目特点的认识和设想不周全，应对措施和工作安排法人可行性较低的，得1分。 | 8 |
| 5.1 | 供货安装方案 | 根据供应商提供的供货及安装进度控制方案及措施评分。 1、进度安排详细合理，控制措施合理有效且有针对性的，得8分； 2、进度安排较为详细合理，控制措施较为合理有效，针对性较强的，得5分； 3、进度安排一般合理，控制措施针对性比较一般的，得3分； 4、进度安排合理性、控制措施针对性欠缺的，得1分； | 8 |
| 5.2 |  | 根据供应商提供的质量保障措施、突发事件的应急处置方案等进行综合评分。 - 质量保障措施合理、应急处置方案合理可行的，得8分； - 保障措施较为合理、应急处置方案基本合理可行的，得5分； - 保障措施一般合理，应急处置方案可行性一般的，得3分； - 4、保障措施、应急处置方案不合理的，得1分。 | 8 |
| 5.3 |  | 供应商所提供的货物及安装确保通过文博行业消防工程专项检测和省文物主管部门的专项验收的质量保证措施。 - 对保证措施全面合理，可实施性强的，得8分； - 对保证措施基本合理，可实施性基本可行的，得5分； - 对保证措施一般合理，可实施性一般的，得3分； - 对保证措施欠缺合理，可实施性低的，得1分。 | 8 |
| 6.1 | 售后服务 | 提供质保期内服务方案进行综合评分。 - 售后服务方案详细可行，服务体系完善、报修响应速度快、技术人员充足且专业性强的，得8分； - 售后服务方案较为详细可行，服务体系较为完善、响应速度较快、技术人员较为充足且专业性较强的，得5分； - 售后服务方案一般，服务体系简单、响应速度一般、技术人员数量一般且专业性一般的，得分3分； - 售后服务方案欠缺，服务体系欠缺、响应速度慢、技术人员数量少且专业性欠缺的，得1分。 | 8 |
| 总分合计 |  |  | 100 |

- 第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：横山县抗日民主政府旧址消防设备采购

2、项目背景：

横山县抗日民主政府旧址位于南京市江宁区横溪街道呈村社区。横山县抗日民主政府旧址于1982年8月被南京市公布为市级文物保护单位，同时还分别被南京市和江宁区公布为市、区级爱国主义教育基地。2005年11月16日被中共南京市委党史工作办公室命名为第二批“南京市党史教育基地”。2011年被江苏省政府公布为省级文物保护单位。

横山县抗日民主政府旧址占地面积约820平方米，建筑面积约158平方米。建筑功能分区为：

室内区域：东展厅、西展厅及大厅；

室外区域：前庭院及后庭院。

3、项目预算：66.09万元。

4、最高限价：60.23 万元（供应商报价高于最高限价的，作无效标处理）。

5、服务期限：60 日历天。

二、服务内容

1、横山县抗日民主政府旧址消防设备采购项目，具体内容详见采购清单。

2、深化设计与图纸：中标人应根据相关规范要求及现场实际情况深化货物安装调试方案。

3、为了贯彻实施《文物建筑防火设计规范》（WW/T 0125-2025）、《建筑设计防火规范》（2018版）（GB50016-2014），要为横山县抗日民主政府旧址建立一套符合耐火等级要求的消防安全保障系统。结合横山县抗日民主政府旧址的实际情况实施，本次采购项目主要实施内容如下：

火灾自动报警、消防应急广播、应急疏散照明与疏散指示标志、电气火灾监测、消防电源监控、消防灭火器材设施、防雷接地等系统的供货、安装及调试。

三、项目清单及设备/材料技术参数要求

| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.火灾自动报警系统设备清单 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 1.工作电压：AC220V/50Hz，输出电压：总线输出额定电压：DC24V，含电池两节12V/22Ah/20HR； 2.带载容量：总线带载≥200个节点设备，总线盘共≥96个控制点，直控盘共≥8组控制点； 3.通讯方式：二总线，平台接入：4G、以太网； 4.组网方式：RS485； 5.通讯距离：≤1500米； 6.通讯接口：USB、RJ45、CAN、RS232、RS485、1路火警输出和1路故障输出； 7.认证类型：CCC认证，执行标准：GB4717-2005；GB16806-2006。 | 台 | 1 |
| 2 | 点型智能光电感烟火灾探测器 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤350μA；报警电流：≤350μA； 2.指示灯：红色（巡检时闪烁6s/次，报警时常亮，故障时快速闪亮2s/次）； 3.报警方式：光警； 4.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 5.通讯距离：≤1500m； 6.认证类型：CCC，执行标准：GB 4715-2005； 7.含专用底座，接线端子采用防脱设计，安装方式：吸顶安装。 | 个 | 21 |
| 3 | 输入模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤220μA；动作电流：≤280μA； 2.指示灯：输入灯：红色，巡检时闪烁6s/次，故障时快速闪亮2s/次； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：自愿性认证，执行标准：GB16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 8 |
| 4 | 输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤270μA；动作电流：≤7mA； 2.输出容量：DC24VNA2A； 3.指示灯：输出灯：红色（正常状态闪亮6s/次，启动时常亮，故障时快闪2s/次）； 4.报警方式：光报警； 5.编码范围：1～254； 6.通讯距离：<1500米； 7.认证类型：自愿型认证，执行标准：GB16806-2006； 8.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 8 |
| 5 | 输入输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤300μA；动作电流：≤45mA； 输出容量：持续输出：DC24V/40mA脉冲输出：DC24V/2A/25ms； 2.指示灯：输入灯：红色（巡检时闪烁6s/次，接收到反馈信息时常亮，故障时快速闪亮2s/次）输出灯：红色（正常状态时常灭，接收到启动信息时常亮，故障时快速闪亮2s/次）； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：自愿性认证，执行标准：GB16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 4 |
| 6 | 手动报警按钮 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤200μA；动作电流：≤260μA； 2.指示灯：电话指示灯红色（巡检时闪亮），火警灯红色（巡检时闪亮6s/次，报警时常亮）； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：3C认证，执行标准：GB 19880-2005； 7.含专用底座，安装方式：距地1.4m壁装。 | 个 | 3 |
| 7 | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤400μA；报警电流：≤8mA； 2.报警方式：光警和声警； 3.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 4.通讯距离：≤1500m； 5.认证类型：CCC，执行标准：GB 26851-2011； 6.含专用底座，安装方式：距地2.5m壁装。 | 个 | 4 |
| 8 | 短路隔离器 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤50μA；报警电流：≤20mA，2.最大不动作电流500mA； 3.指示灯：隔离灯：红色（正常情况下常灭，短路时常亮）； 4.报警方式：光警； 5.通讯距离：≤1500m； 6.执行标准：GB 16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 4 |
| 9 | 消防电话主机 | 1.工作电压：DC24V； 2.通讯距离：≤1500米； 3.安装方式：入柜安装； 4.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》。 | 台 | 1 |
| 10 | 消防电话分机 | 1.编码范围：1-99； 2.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》； 3.含专用底座，安装方式：距地1.4m壁装。 | 个 | 3 |
| 11 | 防火控制装置调试 | 1.名称 通信分机及插孔调试。 | 个 | 3 |
| 12 | 接线端子箱 | 冷轧钢板材质，安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 台 | 4 |
| 13 | 火灾显示器 | 1.工作电压：DC24V；，工作电流：静态电流：≤2mA；报警电流：≤10mA； 2.指示灯：运行：绿色，巡检时闪亮（周期约 6s），故障时快速闪亮；火警：红色，巡检时常灭，报警时常亮；自检：黄色，巡检时常灭，自检时指示灯亮；消音：黄色，巡检时常灭，火灾显示盘报警时按下【消音】键，消音灯常亮直至复位； 3.报警方式：光警和声警； 4.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 5.通讯距离：≤1500m； 6.认证类型：CCC，执行标准：GB 4715-2005； 7.安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 台 | 1 |
| 14 | 模块箱 | 1.冷轧钢板，喷塑处理，防腐、防尘、防锈； 2.安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 个 | 4 |
| 15 | 图形显示装置 | 1.触摸屏，与立柜或琴台式火灾报警控制器共用机柜。消防控制室图形显示装置采用工业级四核处理器；采用GRAM+64GmSATA固定硬盘组合，内存≥4 GB 存储空间≥64 GB； 2.液晶分辨率≥1366×768； 3.接口不少于以下类型：音频输入接口：1路MIC IN；音频输出接口：1路LINE OUT；网络接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；输出：1路RS-232，1路RS-485，1路VGA，4路USB2.0； 4.硬件指示灯：1个 传输（绿色）；软件指示灯：7个：火警、启动、监管、反馈、故障、屏蔽、其他。 | 台 | 1 |
| 16 | 外线电话 | 消控室内用桌面式外线电话。 | 个 | 1 |
| 17 | 分线接线箱（盒） | 室外型设备箱：不锈钢材质，尺寸≥：宽600mm*深600mm*高500mm，混凝土基础安装。 | 个 | 4 |
| 18 | 室外地埋接线盒 | 1.室外地埋接线盒-防水型。 | 个 | 10 |
| 19 | 管井内消防线路专用接线盒-防水型 | 1.管井内消防线路专用接线盒-防水型。 | 个 | 6 |
| 20 | 室内报警信号线 | 耐燃线缆：NHRVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 2057 |
| 21 | 室内报警电话线 | 耐燃线缆：NHRVSP-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 893 |
| 22 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NHRVV-3*4mm2，明管架空敷设。 | m | 460 |
| 23 | 半硬质阻燃管 | 半硬质阻燃管规格：PE50，埋地敷设，地埋敷设深度≥50cm。 | m | 808 |
| 24 | 线缆配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 553 |
| 25 | 砖检查井 | 线缆手孔井，尺寸：500mm*500mm*深500mm，砖块砌筑，内壁及底面抹灰，含配套井圈井盖。 | 座 | 6 |
| 26 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：详见现场情况。 | m3 | 130 |
| 27 | 回填方 | 1.密实度要求：详见现场要求 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距：可利用土 4.回填，夯实密实度达到设计和规范要求 | m3 | 70 |
| 28 | 砂垫层 | 1.材料品种、规格：砂 2.厚度：300mm | m3 | 70 |
| 29 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运； 2.运距：投标单位自行考虑； 3.含土场费用。 | m3 | 50 |
| 30 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 500点以下 | 系统 | 1 |
|  | 2.消防应急广播系统设备清单 |  |  |  |
| 31 | 消防应急广播控制装置 | 1.额定工作电压DC24V；入柜式2U；4.3寸串口彩色触摸屏； 2.支持MP3播放，1组USB接口，1路开关量信号输入；1路RS-485或CAN通讯接口； 3.最大60个分区，支持配接不少于15台功放； 4.线路故障检测功能。 | 台 | 1 |
| 32 | 消防音频输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤270μA；动作电流：≤7mA； 2.输出容量：DC24VNA2A（可配接5W音响≤45个，3W音箱≤80个）； 3.指示灯：输出灯：红色（正常状态闪亮6s/次，启动时常亮，故障时快闪2s/次）； 4.报警方式：光报警； 5.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 5 |
| 33 | 壁挂式音箱 | 1.额定功率：3W；定压输入：120V； 2.灵敏度：≥90 dB/(M*W)； 3.失真：≤5%； 4.安装方式：壁装，安装高度：距地2.5米； 5.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》。 | 台 | 9 |
| 34 | 室外草坪音响 | 仿真草坪音箱喇叭功率：30W，室外基础安装，基础尺寸根据设备确定。 | 台 | 6 |
| 35 | 广播播放器 | 支持：CD/DVD/MP3/USB多种播放方式。 | 台 | 1 |
| 36 | 广播分区器 | 机架式IP网络广播分区器。 | 台 | 2 |
| 37 | 合并式带前置功放 | 功率≥650W。 | 台 | 2 |
| 38 | 话筒 | 鹅颈话筒。 | 台 | 1 |
| 39 | 扩声系统设备 | 6路电源时序器，整机功率≥5000W，单路功率≥1500W。 | 台 | 1 |
| 40 | 广播线 | 阻燃线缆：ZR-RVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 553 |
| 41 | 室外光缆 | 单模8芯室外光纤，室内明管敷设，室外穿管架空敷设。 | m | 260 |
| 42 | 线缆配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 360 |
| 43 | 光纤盒 | 8口光纤接线盒，SC接口。 | 个 | 3 |
| 44 | 光纤盒 | 24口机架式光纤接线盒，SC接口。 | 个 | 1 |
| 45 | 光纤连接 | 光纤熔接连接，单模。 | 芯 | 48 |
| 46 | 跳线 | 单模光纤跳纤，1.5米长。 | 条 | 30 |
| 47 | 背景音乐系统运行调试 | 背景音乐系统运行调试。 | 系统 | 1 |
|  | 3.消防应急照明与疏散指示照明设备清单 |  |  |  |
| 48 | 应急电源装置 | 1.安装方式：壁挂式安装； 2.备电规格：含3节6GFM70型12V70Ah铅蓄电池； 3.输入电压：AC220V/50Hz，输出电压：DC36V； 4.输出回路：8回路，输出功率：500W。 | 台 | 2 |
| 49 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管荧光灯； 2.型号规格：LED AC220V 2*18W 自带蓄电池3W，应急时间≥90min； 3.安装形式：嵌入式安装。 | 套 | 8 |
| 50 | 小电器 | 双联扳式开关。 | 个 | 2 |
| 51 | 应急照明控制器主机 | 1.工作电压：AC220V/50Hz；安装方式：壁挂式安装； 2.液晶显示器分辨率1024×768； 3.USB端口：USB2.0端口4个，串行端口：RS232/RS485 COM端口2个； 4.备用电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，含备用电池，规格：1节、12V/12Ah。 | 台 | 1 |
| 52 | 集中电源疏散指示灯 | 1.名称: 集中电源疏散指示灯（向左/向右）； 2.型号规格：输入电压：DC36V 功率≤1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 20 |
| 53 | 集中电源安全出口指示灯 | 1.名称: 集中电源安全出口指示灯； 2.型号规格：输入电压：DC36V 功率≤1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 11 |
| 54 | 集中电源应急照明灯 | 1.名称: 集中电源应急照明灯； 2.型号规格：LED DC36V 功率≤3W 巡检、常亮、频闪，光通量：3W>240lm； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 14 |
| 55 | 配线 | 耐燃线缆：NH-RVV-3*2.5mm2，室内明管敷设。 | m | 1114 |
| 56 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NHRVV-3*4mm2，室外穿管架空敷设。 | m | 100 |
| 57 | 配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 360 |
| 58 | 接线盒 | 金属86盒，接线盒明装。 | 个 | 160 |
|  | 4.灭火器材清单 |  |  |  |
| 59 | 干粉灭火器5KG | 1.规格、型号 MF/ABC-5手提式干粉(磷酸铵盐) 2.配套灭火器箱（2只/箱） | 具 | 30 |
| 60 | 微型消防站 | 1.材质、类型:不锈钢 2.含水带两套，胶鞋两套，头盔消防服手套两套，防毒面罩两套，破拆斧两套，灯具两套。 | 项 | 1 |
| 61 | 感温式气体自动灭火装置 | 七氟丙烷，3KG直接式感温自启动灭火装置，探管长度大于等于10米。 | 套 | 2 |
| 62 | 推车式干粉灭火器 | 推车式干粉灭火器，20Kg。 | 具 | 2 |
|  | 5.电气火灾监控系统设备清单 |  |  |  |
| 63 | 剩余电流互感器 | 开口式，过线电流0~400A,230mm*30mm*85mm(长×宽×高)，开口式，内孔150mm*35mm， | 台 | 5 |
| 64 | 电气火灾监控探测器（用电监测模块2P） | 1.供电电压：AC220V/50Hz；功耗：≤0.5W； 2.数据采集 设备应能监测用电回路，并采集以下数据: 电压、火线电流、火线温度、零线电流、零线温度、剩余电流、有功项率、无功功率、功率因数、电能、视在功率。采集精度：电压采集精度：±1%V （90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1% 电能：±1%； 3.数据采集范围 "设备应能在以下范围内，对监测项进行数据采集: 温度监测范围:-20℃~140℃； 电压监测范围:0V~ 265V； 电流监测范围: 0A~63A； 功率因数监测范围:0~1。 4.报警功能：欠压报警、过电流报警、过压报警、过温度报警、剩余电流报警； 5.通讯方式：RS485；设备接口 设备应具有2个485接口、2个DC 5V接口、1个AC 220V 供电接口； 6.★报警功能 设备应能监测用电回路，并能发出以下报警:欠压报警、过压报警、火线过电流报警、火线过温度报警、零线过电流报警、零线过温度报警、剩余电流报警、故障电弧(打火)报警、有功功率过载，并将报警信息传输到网关。(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 7.浪涌抗扰度 线对线±3kV； 8.★绝缘与绝缘耐冲击能力 2P模块配接2P空开后，在正常条件下，验证断开触头的绝缘和基本绝缘耐冲击电压能力6.2KV±5%（1.2/50μs），验证通过，符合国标GB/T 10963.1-2020 9.7.5.4 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 9.★介电强度 2P模块配接2P空开后，主电路的介电强度试验电压2000V±3% 50Hz、施压1min，验证通过，满足国标GB/T 10963.1-2020 9.7.3 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 10.★低短路电流试验 2P模块配接2P空开后，低短路电流下的试验电压AC230V±5%,试验电流1000A±5%，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.12.11.2.1 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 11.★运行短路能力 2P模块配接2P空开后，运行短路能力Ics试验，试验电压253V±5%，试验电流10KA±5%，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.11.4.2 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 12.脱扣特性 2P模块配接2P空开后，脱扣特性试验，环境温度30℃±5℃，试验电压AC230V±5%，试验电流1000A±5%，瞬时脱扣时间小于0.1秒，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.10 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 13.兼容性 模块应能适配微型断路器，支持通过微型断路器取电。 | 个 | 5 |
| 65 | 电气火灾监控器（用电监控设备） | 1.供电电压：AC220V/50Hz，整机功耗≤12W； 2.通讯方式：以太网； 3.配接探测器：电流互感器、剩余电流互感器、NTC热敏电阻、用电监测模块； 4.探测精度：剩余电流、温度误差均小于5%； 5.续传功能：设备应具断电续传功能，支持在断电后进行数据续传至平台； 6.设备接口：设备最大支持接入5台智慧用电一体机进行级联，并可用时接入64台智慧用电监测模块、6个故障电弧探测器及40路智慧空开设备，其中智慧用电监测模块以及智慧空开及模组不区分类型； 7.★通道功能：设备应不少于以下接口：3路电压检测、4路电流检测、8路剩余电流/温度检测、1路开关量输入、3路开关量输出、3路外置电流和故障电弧检测、1路内置故障电弧检测、2路RS485、1路DC12V输出、1路DC5V输出（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 8.★数据监测：设备支持显示传感器采集的监测参数值，包括：A相电压、A相基波电压、A相电流、A相基波电流、A相有功功率、A相无功功率、A相视在功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相基波电压、B相电流、B相基波电流、B相有功功率、B相无功功率、B相视在功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相基波电压、C相谐波电压、C相电流、C相基波电流、C相谐波电流、C相有功功率、C相无功功率、C相视在功率、C相功率因数、C相电能、总频率、N相电流、剩余电流、通道温度、环境温度、环境湿度（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 9.数据监测：设备应能发出主机设备、智慧空开的相关报警、智能用电监测模块和故障电弧探测器的相关报警，报警类型包括: .1)主机设备:过流报警、剩余电流报警、温度报警、湿度报警、电压缺相报警、电压过压报警、电压欠压报警、功率过载报警、开关量信号输入报警、逆相序报警、电压三相不平衡报警、电流三相不平衡报警。2)智慧空开:短路报警、过流报警、电.压过压报警、电压欠压报警、总过温报警、过剩余电流报警、功率过载报警、电流三相不平衡报警、缺相、逆相序报警。3)智慧用电监测模块：过流报警、电压过压报警、电压欠压报警、过温报警、过剩余电流报警。4）故障电弧探测器：故障电弧报警； 10.★从机查询设备应能查看从机，智慧用电监测模块，故障电弧探测器，的连接状态，如未连接或已连接（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）。 | 个 | 1 |
| 66 | 消防电源监控器 | 壁挂式安装，含打印机，单回路，254点。含USB接口、RJ45接口可接入管理平台、2路485接口（一路用于连接CRT、一路用于主机级联）；主备电源自动切换，含备用电池。 | 个 | 1 |
| 67 | 消防电压、电流传感器 | 液晶款，支持光报警，可显示电压与电流值。监测双路三相四线电压及单路三相电流信号，标准35mm导轨式安装，需配接3只电流互感器。 | 支 | 8 |
| 68 | 室内信号线 | 耐燃线缆：NHRVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 578 |
| 69 | 配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 340 |
|  | 6.消防控制室建设设备材料清单 |  |  |  |
| 70 | UPS应急电源 | 1、UPS主机为单进单出10kVA在线式高频设备； 2、UPS输入功率因数＞0.9，整机效率＞95%；UPS输出功率因数＞0.9； 3、输入电压：110~280V AC；输出：220，230，240V AC(单相三线，火、地、零)； 4、含阀控式密封铅酸蓄电池，电池容量：12V 100AH，16节。 | 套 | 1 |
| 71 | UPS电源专用配电箱 | 规格尺寸：明装箱宽400mm*高500mm*深200mm，总输入：40A，AC 220V,输出：6回路，内含断路器、接线排、理线器等。 | 个 | 1 |
| 72 | 消控室配电箱 | 规格尺寸:明装箱宽600mm*高800mm*深200mm；输入总开63A，AC 220V，6路输出,内含断路器、接线排、理线器等。 | 个 | 1 |
| 73 | 金属桥架 | 金属桥架，喷塑工艺，250mm*100mm*1.2mm | m | 30 |
| 74 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NH-YJV-3*10mm2，室内明管敷设。 | m | 480 |
| 75 | 操作台 | 1.名称:消控中心操作台，钢制木饰面，2.4米长。 | 台 | 1 |
| 76 | 空调 | 1.名称:机房空调1.5匹挂机，一级能效。 | 台 | 2 |
|  | 7.防雷接地系统 |  |  |  |
| 77 | 电源避雷器（第一级） | 保护：火线及零线；In（10/350μs）：35 kA；电压保护水平Up：≤2.0KV；响应时间：100ns。 | 套 | 1 |
| 78 | 电源避雷器（第二级） | 保护：火线及零线；In（8/20μs）：80 kA；Imax（8/20μs）：40 kA；电压保护水平Up：≤2.0KV；响应时间：25ns。 | 套 | 1 |
| 79 | 电源避雷器（第三级） | 保护：火线及零线；In（8/20μs）：40 kA；Imax（8/20μs）：20 kA；电压保护水平Up：≤1.4KV；响应时间：25ns。 | 套 | 3 |
| 80 | 机房专用防雷插座 | 保护：火线及零线；6位插孔；In（8/20μs）：10 kA；Imax（8/20μs）：3.5 kA；电压保护水平Up：≤1KV；响应时间：25ns。 | 套 | 4 |
| 81 | 电磁兼容 | 现场制作，线缆材质ZR-BVR 6mm2。 | 项 | 2 |
| 82 | 等电位汇集装置 | 材质：紫铜排，规格：30mm*3mm，含绝缘子。 | m | 66 |
| 83 | 接地母线 | 阻燃线缆：ZR-BVR 50mm2。 | m | 18 |
| 84 | 铜铁转换排 | 铜、扁铁截面尺寸：40mm*4mm，长300mm；热镀锌工艺。 | 块 | 2 |
| 85 | 消防控制中心联合地网 | 现场制作，接地电阻值＜1Ω；接地连接体尺寸40mm*4mm，焊接及防腐防锈处理。 | 组 | 1 |
| 86 | 等电位汇集装置 | 材质：紫铜排，规格：30mm*3mm，含绝缘子。 | m | 85 |
| 87 | 避雷针 | 紫铜Φ14mm，高度：500mm。 | 根 | 6 |
| 88 | 接闪带 | Φ8mm镀锡紫铜带。 | m | 290 |
| 89 | 避雷引下线 | Φ8mm镀锡紫铜。 | m | 76 |
| 90 | 断接卡子 | 定制，紫铜排40mm*4mm。 | 根 | 6 |
| 91 | 接地母线 | Φ8mm镀锡紫铜。 | m | 130 |
| 92 | 消防控制中心设备间联合地网 | 现场制作，接地电阻值＜1Ω；接地连接体尺寸40mm*4mm，焊接及防腐防锈处理。 | 组 | 1 |
| 93 | 接地极 | 铜制高效接地极（长：2.5米）。 | 根 | 11 |
| 94 | 雷击计数器 | 1.名称:雷击计数器 2.类别:机械无源 | 组 | 3 |
| 95 | 引下线护套管 | 壁厚3mm、直径20-50mm交联聚乙烯管。 | 米 | 24 |
| 96 | 接闪带支架 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 个 | 135 |
| 97 | 卡子 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 个 | 40 |
| 98 | 抱箍 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 副 | 45 |
| 99 | 接地体熔接 | 热熔焊接，含药剂、工具等。 | 处 | 13 |

- 四、供货要求

1、供应商应做到文明实施，不得扰民，做好供货及安装现场周边整洁，垃圾及时清运，清运手续由成交供应商自行解决。

2、成交供应商在供货安装期间还要绝对保证安全。无论人身、现场设备等安全，需按现场要求及时编制、上报施工方案及预案，批准后按方案实施，此项费用含在供货价格中，结算不予调整。

成交供应商在供货安装过程中禁止对文物及建筑本体造成破坏，涉及到必要的破坏，需上报采购单位，经论证后方可实施，否则成交供应商将承担由此造成的所有损失。

3、该项目供货及安装的相关手续办理由中标单位自己协调办理（涉及住建局，城管局，水务局，园林等）。

4、供应商所提供的设备必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，投标主要产品须有3C认证或检验报告及合格证，其中消防感烟探测器、消防报警主机、独立式可视化光电感烟火灾探测报警器、电气火灾监测设备等主材采购时，必须要经采购人验收，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供货物，拒绝支付款项，并承担给采购人造成的相应的损失。

5、成交供应商应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）实施过程中的安全保卫工作由成交供应商全权组织并负责实施	，由采购人监督。

（2）成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等各项手续、费用自理。

（3）工程涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。

6、工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）的规定。

7、隐蔽工程和中间验收：凡隐蔽工程进行中间验收，各分部分项工程结束后及时进行验收。

8、工作量变更：

（1）现场签证必须有采购方现场负责人签字确认方为有效。

（2）因设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在5日内将量、价申请报告报采购方现场负责人核准、审查确认，如出现逾期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到采购方的拒绝。

（3）因工程设计变更和工程量的增加，成交供应商提出顺延工期的申请，由采购人根据增加的工程量决定。

9、竣工验收前成交供应商提供竣工图5套。详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。

10、工程完工后，在5天内成交供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

五、售后服务要求

1、质量保证：验收合格起免费保修壹年；供应商必须完全响应采购人对本项目质量保证要求。

2、售后服务：

a、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

b、采购人报修后，不论是否工作日，中标人服务响应时间均为：4小时内响应并到现场。在12小时内排除故障，特殊情况双方协商解决。

3、验收保证：成交供应商需确保所供货物及安装质量能达到文博行业专项检测标准，最终能通过省级文物主管单位组织的专项验收。

六、报价说明

1、本项目最高限价为60.23万元，供应商报价超过最高限价作无效标处理。

2、供应商应仔细阅读招标文件并勘察现场，充分了解现场位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场实际情况而导致的成本增加或工期延长等情况采购人一律不予认可。在对现场进行实地勘察后，提出合理的报价，列出详细的投标分项报价表。（包括但不限于：施工供水、电情况，材料堆放场地，现场不提供住宿等特殊要求。）

3、报价应包括涉及到的为完成本项目所必须的劳务、材料、设备、制作安装、管理、临时设施、现场安全文明、维护、利润、税金（包含个人所得税）、检测费 、代理费、评委费等以及政策性文件规定及其他费用等为完成本项目供货安装所涉及到的全部费用包含在内。

七、付款条件

1、所有款项均以人民币支付。

2、本项目的采购资金由采购方支付，合同签订生效后，由成交供应商根据以下要求履约实施。

（1）合同签订生效，经采购人确认后支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）所有货物运至采购人指定地点，交付并安装调试完毕后支付至合同总价款的80%；

（3）项目验收合格且经审计审核完成后支付至审定价款的97%，质保期满一年后，无质量问题及重大缺陷并经采购人确认在此期间运行正常后付清余款（无息）。

3、成交供应商应于采购人每次付款前开具等额发票。在申请付款前，需提交以下单据：①等额正规发票；②经采购人签署的验收单。（若不提供，采购人有权拒绝付款。）

- 合同主要条款及格式

政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签定日期：    年   月   日

- 政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见“投标分项报价表”。

第二条合同总价款本合同项下总价款为人民币___________（大写），分项价款在“投标分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于           标的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价；

（2）交货地点一览表；

（3）货物质量、质保及服务承诺；

（4）甲乙双方商定的其他文件。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3.货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应按照本合同或采购文件及响应文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

交货时间：合同签订60日历天内。

交货方式：采购人指定方式

交货地点：采购人指定地点

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后的一周内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在本项目施工、安装、调试完毕，甲方接收并全系统正常运行1周后，由甲方组织相关人员进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2.3所有产品提供一年免费上门质保服务，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在报修24小时内无法及时修复，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方支付。合同签订生效后，由乙方根据以下要求履约实施。

（1）合同签订生效，经甲方确认后支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）所有货物运至甲方指定地点，交付并安装调试完毕后支付至合同总价款的80%；

（3）项目验收合格且经审计审核完成后支付至审定价款的97%，质保期满一年后，无质量问题及重大缺陷并经甲方确认在此期间运行正常后付清余款（无息）。

3.乙方应于甲方每次付款前开具等额发票。乙方在申请付款前，需提交以下单据：①等额正规发票；②经甲方签署的验收单。（若不提供，甲方有权拒绝付款。）

第十条违约责任

1.如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4.在乙方承诺质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市江宁区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供其他不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1、本合同经双方盖章并经授权代表签字后生效。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

【以下无正文】

| 甲方（采购人）：（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） 日期：年 月 日 | 乙方（供应商）：（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期：年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称（电子签章） ：

日      期 ：

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以（大写）            元人民币（￥             元）作为磋商报价。

合同履行期限：          ；

拟派项目负责人：        。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（加盖电子公章））：

地址：

联系电话：

传真：

开户银行：

帐号：

法定代表人（签章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：年月日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人签字：

日期：年月日

- 附：法定代表人和授权委托人身份证扫描件加盖公章

- 三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

项目编号：

项目名称：

| 磋商总报价 | 大写： 小写： |  |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否 |

供应商（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

说明：

- 1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

- 3、请注明是第几轮报价。

- 四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

| 序号 | 设备材料名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.火灾自动报警系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警系统控制主机 | 1.工作电压：AC220V/50Hz，输出电压：总线输出额定电压：DC24V，含电池两节12V/22Ah/20HR； 2.带载容量：总线带载≥200个节点设备，总线盘共≥96个控制点，直控盘共≥8组控制点； 3.通讯方式：二总线，平台接入：4G、以太网； 4.组网方式：RS485； 5.通讯距离：≤1500米； 6.通讯接口：USB、RJ45、CAN、RS232、RS485、1路火警输出和1路故障输出； 7.认证类型：CCC认证，执行标准：GB4717-2005；GB16806-2006。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 点型智能光电感烟火灾探测器 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤350μA；报警电流：≤350μA； 2.指示灯：红色（巡检时闪烁6s/次，报警时常亮，故障时快速闪亮2s/次）； 3.报警方式：光警； 4.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 5.通讯距离：≤1500m； 6.认证类型：CCC，执行标准：GB 4715-2005； 7.含专用底座，接线端子采用防脱设计，安装方式：吸顶安装。 | 个 | 21 |  |  |
| 3 | 输入模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤220μA；动作电流：≤280μA； 2.指示灯：输入灯：红色，巡检时闪烁6s/次，故障时快速闪亮2s/次； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：自愿性认证，执行标准：GB16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤270μA；动作电流：≤7mA； 2.输出容量：DC24VNA2A； 3.指示灯：输出灯：红色（正常状态闪亮6s/次，启动时常亮，故障时快闪2s/次）； 4.报警方式：光报警； 5.编码范围：1～254； 6.通讯距离：<1500米； 7.认证类型：自愿型认证，执行标准：GB16806-2006； 8.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 输入输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤300μA；动作电流：≤45mA； 输出容量：持续输出：DC24V/40mA脉冲输出：DC24V/2A/25ms； 2.指示灯：输入灯：红色（巡检时闪烁6s/次，接收到反馈信息时常亮，故障时快速闪亮2s/次）输出灯：红色（正常状态时常灭，接收到启动信息时常亮，故障时快速闪亮2s/次）； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：自愿性认证，执行标准：GB16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤200μA；动作电流：≤260μA； 2.指示灯：电话指示灯红色（巡检时闪亮），火警灯红色（巡检时闪亮6s/次，报警时常亮）； 3.报警方式：光报警； 4.编码范围：1～254； 5.通讯距离：<1500米； 6.认证类型：3C认证，执行标准：GB 19880-2005； 7.含专用底座，安装方式：距地1.4m壁装。 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 声光报警器 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤400μA；报警电流：≤8mA； 2.报警方式：光警和声警； 3.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 4.通讯距离：≤1500m； 5.认证类型：CCC，执行标准：GB 26851-2011； 6.含专用底座，安装方式：距地2.5m壁装。 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 短路隔离器 | 1.工作电压：DC24V，工作电流：静态电流：≤50μA；报警电流：≤20mA，2.最大不动作电流500mA； 3.指示灯：隔离灯：红色（正常情况下常灭，短路时常亮）； 4.报警方式：光警； 5.通讯距离：≤1500m； 6.执行标准：GB 16806-2006； 7.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 消防电话主机 | 1.工作电压：DC24V； 2.通讯距离：≤1500米； 3.安装方式：入柜安装； 4.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 消防电话分机 | 1.编码范围：1-99； 2.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》； 3.含专用底座，安装方式：距地1.4m壁装。 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 防火控制装置调试 | 1.名称 通信分机及插孔调试。 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 接线端子箱 | 冷轧钢板材质，安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 火灾显示器 | 1.工作电压：DC24V；，工作电流：静态电流：≤2mA；报警电流：≤10mA； 2.指示灯：运行：绿色，巡检时闪亮（周期约 6s），故障时快速闪亮；火警：红色，巡检时常灭，报警时常亮；自检：黄色，巡检时常灭，自检时指示灯亮；消音：黄色，巡检时常灭，火灾显示盘报警时按下【消音】键，消音灯常亮直至复位； 3.报警方式：光警和声警； 4.编码范围：电子编码，可在1～254之间任意设定； 5.通讯距离：≤1500m； 6.认证类型：CCC，执行标准：GB 4715-2005； 7.安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 模块箱 | 1.冷轧钢板，喷塑处理，防腐、防尘、防锈； 2.安装方式：壁装；距离地面1.4米。 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 图形显示装置 | 1.触摸屏，与立柜或琴台式火灾报警控制器共用机柜。消防控制室图形显示装置采用工业级四核处理器；采用GRAM+64GmSATA固定硬盘组合，内存≥4 GB 存储空间≥64 GB； 2.液晶分辨率≥1366×768； 3.接口不少于以下类型：音频输入接口：1路MIC IN；音频输出接口：1路LINE OUT；网络接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；输出：1路RS-232，1路RS-485，1路VGA，4路USB2.0； 4.硬件指示灯：1个 传输（绿色）；软件指示灯：7个：火警、启动、监管、反馈、故障、屏蔽、其他。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 外线电话 | 消控室内用桌面式外线电话。 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 分线接线箱（盒） | 室外型设备箱：不锈钢材质，尺寸≥：宽600mm*深600mm*高500mm，混凝土基础安装。 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 室外地埋接线盒 | 1.室外地埋接线盒-防水型。 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 管井内消防线路专用接线盒-防水型 | 1.管井内消防线路专用接线盒-防水型。 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 室内报警信号线 | 耐燃线缆：NHRVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 2057 |  |  |
| 21 | 室内报警电话线 | 耐燃线缆：NHRVSP-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 893 |  |  |
| 22 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NHRVV-3*4mm2，明管架空敷设。 | m | 460 |  |  |
| 23 | 半硬质阻燃管 | 半硬质阻燃管规格：PE50，埋地敷设，地埋敷设深度≥50cm。 | m | 808 |  |  |
| 24 | 线缆配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 553 |  |  |
| 25 | 砖检查井 | 线缆手孔井，尺寸：500mm*500mm*深500mm，砖块砌筑，内壁及底面抹灰，含配套井圈井盖。 | 座 | 6 |  |  |
| 26 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：详见现场情况。 | m3 | 130 |  |  |
| 27 | 回填方 | 1.密实度要求：详见现场要求 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距：可利用土 4.回填，夯实密实度达到设计和规范要求 | m3 | 70 |  |  |
| 28 | 砂垫层 | 1.材料品种、规格：砂 2.厚度：300mm | m3 | 70 |  |  |
| 29 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运； 2.运距：投标单位自行考虑； 3.含土场费用。 | m3 | 50 |  |  |
| 30 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 500点以下 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 2.消防应急广播系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 31 | 消防应急广播控制装置 | 1.额定工作电压DC24V；入柜式2U；4.3寸串口彩色触摸屏； 2.支持MP3播放，1组USB接口，1路开关量信号输入；1路RS-485或CAN通讯接口； 3.最大60个分区，支持配接不少于15台功放； 4.线路故障检测功能。 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 消防音频输出模块 | 1.工作电压：总线24V，工作电流：静态电流：≤270μA；动作电流：≤7mA； 2.输出容量：DC24VNA2A（可配接5W音响≤45个，3W音箱≤80个）； 3.指示灯：输出灯：红色（正常状态闪亮6s/次，启动时常亮，故障时快闪2s/次）； 4.报警方式：光报警； 5.含专用底座，安装方式：设备箱内安装。 | 个 | 5 |  |  |
| 33 | 壁挂式音箱 | 1.额定功率：3W；定压输入：120V； 2.灵敏度：≥90 dB/(M*W)； 3.失真：≤5%； 4.安装方式：壁装，安装高度：距地2.5米； 5.执行标准：《GB16806-2006 消防联动控制系统》。 | 台 | 9 |  |  |
| 34 | 室外草坪音响 | 仿真草坪音箱喇叭功率：30W，室外基础安装，基础尺寸根据设备确定。 | 台 | 6 |  |  |
| 35 | 广播播放器 | 支持：CD/DVD/MP3/USB多种播放方式。 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 广播分区器 | 机架式IP网络广播分区器。 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 合并式带前置功放 | 功率≥650W。 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 话筒 | 鹅颈话筒。 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 扩声系统设备 | 6路电源时序器，整机功率≥5000W，单路功率≥1500W。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 广播线 | 阻燃线缆：ZR-RVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 553 |  |  |
| 41 | 室外光缆 | 单模8芯室外光纤，室内明管敷设，室外穿管架空敷设。 | m | 260 |  |  |
| 42 | 线缆配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 360 |  |  |
| 43 | 光纤盒 | 8口光纤接线盒，SC接口。 | 个 | 3 |  |  |
| 44 | 光纤盒 | 24口机架式光纤接线盒，SC接口。 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 光纤连接 | 光纤熔接连接，单模。 | 芯 | 48 |  |  |
| 46 | 跳线 | 单模光纤跳纤，1.5米长。 | 条 | 30 |  |  |
| 47 | 背景音乐系统运行调试 | 背景音乐系统运行调试。 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 3.消防应急照明与疏散指示照明设备清单 |  |  |  |  |  |
| 48 | 应急电源装置 | 1.安装方式：壁挂式安装； 2.备电规格：含3节6GFM70型12V70Ah铅蓄电池； 3.输入电压：AC220V/50Hz，输出电压：DC36V； 4.输出回路：8回路，输出功率：500W。 | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管荧光灯； 2.型号规格：LED AC220V 2*18W 自带蓄电池3W，应急时间≥90min； 3.安装形式：嵌入式安装。 | 套 | 8 |  |  |
| 50 | 小电器 | 双联扳式开关。 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 应急照明控制器主机 | 1.工作电压：AC220V/50Hz；安装方式：壁挂式安装； 2.液晶显示器分辨率1024×768； 3.USB端口：USB2.0端口4个，串行端口：RS232/RS485 COM端口2个； 4.备用电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，含备用电池，规格：1节、12V/12Ah。 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 集中电源疏散指示灯 | 1.名称: 集中电源疏散指示灯（向左/向右）； 2.型号规格：输入电压：DC36V 功率≤1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 20 |  |  |
| 53 | 集中电源安全出口指示灯 | 1.名称: 集中电源安全出口指示灯； 2.型号规格：输入电压：DC36V 功率≤1W 巡检、常亮、频闪； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 11 |  |  |
| 54 | 集中电源应急照明灯 | 1.名称: 集中电源应急照明灯； 2.型号规格：LED DC36V 功率≤3W 巡检、常亮、频闪，光通量：3W>240lm； 3.安装形式：壁装。 | 套 | 14 |  |  |
| 55 | 配线 | 耐燃线缆：NH-RVV-3*2.5mm2，室内明管敷设。 | m | 1114 |  |  |
| 56 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NHRVV-3*4mm2，室外穿管架空敷设。 | m | 100 |  |  |
| 57 | 配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 360 |  |  |
| 58 | 接线盒 | 金属86盒，接线盒明装。 | 个 | 160 |  |  |
|  | 4.灭火器材清单 |  |  |  |  |  |
| 59 | 干粉灭火器5KG | 1.规格、型号 MF/ABC-5手提式干粉(磷酸铵盐) 2.配套灭火器箱（2只/箱） | 具 | 30 |  |  |
| 60 | 微型消防站 | 1.材质、类型:不锈钢 2.含水带两套，胶鞋两套，头盔消防服手套两套，防毒面罩两套，破拆斧两套，灯具两套。 | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 感温式气体自动灭火装置 | 七氟丙烷，3KG直接式感温自启动灭火装置，探管长度大于等于10米。 | 套 | 2 |  |  |
| 62 | 推车式干粉灭火器 | 推车式干粉灭火器，20Kg。 | 具 | 2 |  |  |
|  | 5.电气火灾监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 63 | 剩余电流互感器 | 开口式，过线电流0~400A,230mm*30mm*85mm(长×宽×高)，开口式，内孔150mm*35mm， | 台 | 5 |  |  |
| 64 | 电气火灾监控探测器（用电监测模块2P） | 1.供电电压：AC220V/50Hz；功耗：≤0.5W； 2.数据采集 设备应能监测用电回路，并采集以下数据: 电压、火线电流、火线温度、零线电流、零线温度、剩余电流、有功项率、无功功率、功率因数、电能、视在功率。采集精度：电压采集精度：±1%V （90–265V）电流采集精度：±1%A（0–63A）功率：±1% 电能：±1%； 3.数据采集范围 "设备应能在以下范围内，对监测项进行数据采集: 温度监测范围:-20℃~140℃； 电压监测范围:0V~ 265V； 电流监测范围: 0A~63A； 功率因数监测范围:0~1。 4.报警功能：欠压报警、过电流报警、过压报警、过温度报警、剩余电流报警； 5.通讯方式：RS485；设备接口 设备应具有2个485接口、2个DC 5V接口、1个AC 220V 供电接口； 6.★报警功能 设备应能监测用电回路，并能发出以下报警:欠压报警、过压报警、火线过电流报警、火线过温度报警、零线过电流报警、零线过温度报警、剩余电流报警、故障电弧(打火)报警、有功功率过载，并将报警信息传输到网关。(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 7.浪涌抗扰度 线对线±3kV； 8.★绝缘与绝缘耐冲击能力 2P模块配接2P空开后，在正常条件下，验证断开触头的绝缘和基本绝缘耐冲击电压能力6.2KV±5%（1.2/50μs），验证通过，符合国标GB/T 10963.1-2020 9.7.5.4 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 9.★介电强度 2P模块配接2P空开后，主电路的介电强度试验电压2000V±3% 50Hz、施压1min，验证通过，满足国标GB/T 10963.1-2020 9.7.3 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 10.★低短路电流试验 2P模块配接2P空开后，低短路电流下的试验电压AC230V±5%,试验电流1000A±5%，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.12.11.2.1 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 11.★运行短路能力 2P模块配接2P空开后，运行短路能力Ics试验，试验电压253V±5%，试验电流10KA±5%，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.11.4.2 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 12.脱扣特性 2P模块配接2P空开后，脱扣特性试验，环境温度30℃±5℃，试验电压AC230V±5%，试验电流1000A±5%，瞬时脱扣时间小于0.1秒，验证通过，满足GB/T 10963.1-2020 9.10 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分：用于交流的断路器》(需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 13.兼容性 模块应能适配微型断路器，支持通过微型断路器取电。 | 个 | 5 |  |  |
| 65 | 电气火灾监控器（用电监控设备） | 1.供电电压：AC220V/50Hz，整机功耗≤12W； 2.通讯方式：以太网； 3.配接探测器：电流互感器、剩余电流互感器、NTC热敏电阻、用电监测模块； 4.探测精度：剩余电流、温度误差均小于5%； 5.续传功能：设备应具断电续传功能，支持在断电后进行数据续传至平台； 6.设备接口：设备最大支持接入5台智慧用电一体机进行级联，并可用时接入64台智慧用电监测模块、6个故障电弧探测器及40路智慧空开设备，其中智慧用电监测模块以及智慧空开及模组不区分类型； 7.★通道功能：设备应不少于以下接口：3路电压检测、4路电流检测、8路剩余电流/温度检测、1路开关量输入、3路开关量输出、3路外置电流和故障电弧检测、1路内置故障电弧检测、2路RS485、1路DC12V输出、1路DC5V输出（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 8.★数据监测：设备支持显示传感器采集的监测参数值，包括：A相电压、A相基波电压、A相电流、A相基波电流、A相有功功率、A相无功功率、A相视在功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相基波电压、B相电流、B相基波电流、B相有功功率、B相无功功率、B相视在功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相基波电压、C相谐波电压、C相电流、C相基波电流、C相谐波电流、C相有功功率、C相无功功率、C相视在功率、C相功率因数、C相电能、总频率、N相电流、剩余电流、通道温度、环境温度、环境湿度（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）； 9.数据监测：设备应能发出主机设备、智慧空开的相关报警、智能用电监测模块和故障电弧探测器的相关报警，报警类型包括: .1)主机设备:过流报警、剩余电流报警、温度报警、湿度报警、电压缺相报警、电压过压报警、电压欠压报警、功率过载报警、开关量信号输入报警、逆相序报警、电压三相不平衡报警、电流三相不平衡报警。2)智慧空开:短路报警、过流报警、电.压过压报警、电压欠压报警、总过温报警、过剩余电流报警、功率过载报警、电流三相不平衡报警、缺相、逆相序报警。3)智慧用电监测模块：过流报警、电压过压报警、电压欠压报警、过温报警、过剩余电流报警。4）故障电弧探测器：故障电弧报警； 10.★从机查询设备应能查看从机，智慧用电监测模块，故障电弧探测器，的连接状态，如未连接或已连接（需提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA章的检测报告证明资料）。 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 消防电源监控器 | 壁挂式安装，含打印机，单回路，254点。含USB接口、RJ45接口可接入管理平台、2路485接口（一路用于连接CRT、一路用于主机级联）；主备电源自动切换，含备用电池。 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 消防电压、电流传感器 | 液晶款，支持光报警，可显示电压与电流值。监测双路三相四线电压及单路三相电流信号，标准35mm导轨式安装，需配接3只电流互感器。 | 支 | 8 |  |  |
| 68 | 室内信号线 | 耐燃线缆：NHRVS-2*1.5mm2，室内明管敷设。 | m | 578 |  |  |
| 69 | 配管 | 室内明配扣压式镀锌电线管规格：DN25。 | m | 340 |  |  |
|  | 6.消防控制室建设设备材料清单 |  |  |  |  |  |
| 70 | UPS应急电源 | 1、UPS主机为单进单出10kVA在线式高频设备； 2、UPS输入功率因数＞0.9，整机效率＞95%；UPS输出功率因数＞0.9； 3、输入电压：110~280V AC；输出：220，230，240V AC(单相三线，火、地、零)； 4、含阀控式密封铅酸蓄电池，电池容量：12V 100AH，16节。 | 套 | 1 |  |  |
| 71 | UPS电源专用配电箱 | 规格尺寸：明装箱宽400mm*高500mm*深200mm，总输入：40A，AC 220V,输出：6回路，内含断路器、接线排、理线器等。 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | 消控室配电箱 | 规格尺寸:明装箱宽600mm*高800mm*深200mm；输入总开63A，AC 220V，6路输出,内含断路器、接线排、理线器等。 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 金属桥架 | 金属桥架，喷塑工艺，250mm*100mm*1.2mm | m | 30 |  |  |
| 74 | 室外电源线 | 耐燃线缆：NH-YJV-3*10mm2，室内明管敷设。 | m | 480 |  |  |
| 75 | 操作台 | 1.名称:消控中心操作台，钢制木饰面，2.4米长。 | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 空调 | 1.名称:机房空调1.5匹挂机，一级能效。 | 台 | 2 |  |  |
|  | 7.防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 77 | 电源避雷器（第一级） | 保护：火线及零线；In（10/350μs）：35 kA；电压保护水平Up：≤2.0KV；响应时间：100ns。 | 套 | 1 |  |  |
| 78 | 电源避雷器（第二级） | 保护：火线及零线；In（8/20μs）：80 kA；Imax（8/20μs）：40 kA；电压保护水平Up：≤2.0KV；响应时间：25ns。 | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 电源避雷器（第三级） | 保护：火线及零线；In（8/20μs）：40 kA；Imax（8/20μs）：20 kA；电压保护水平Up：≤1.4KV；响应时间：25ns。 | 套 | 3 |  |  |
| 80 | 机房专用防雷插座 | 保护：火线及零线；6位插孔；In（8/20μs）：10 kA；Imax（8/20μs）：3.5 kA；电压保护水平Up：≤1KV；响应时间：25ns。 | 套 | 4 |  |  |
| 81 | 电磁兼容 | 现场制作，线缆材质ZR-BVR 6mm2。 | 项 | 2 |  |  |
| 82 | 等电位汇集装置 | 材质：紫铜排，规格：30mm*3mm，含绝缘子。 | m | 66 |  |  |
| 83 | 接地母线 | 阻燃线缆：ZR-BVR 50mm2。 | m | 18 |  |  |
| 84 | 铜铁转换排 | 铜、扁铁截面尺寸：40mm*4mm，长300mm；热镀锌工艺。 | 块 | 2 |  |  |
| 85 | 消防控制中心联合地网 | 现场制作，接地电阻值＜1Ω；接地连接体尺寸40mm*4mm，焊接及防腐防锈处理。 | 组 | 1 |  |  |
| 86 | 等电位汇集装置 | 材质：紫铜排，规格：30mm*3mm，含绝缘子。 | m | 85 |  |  |
| 87 | 避雷针 | 紫铜Φ14mm，高度：500mm。 | 根 | 6 |  |  |
| 88 | 接闪带 | Φ8mm镀锡紫铜带。 | m | 290 |  |  |
| 89 | 避雷引下线 | Φ8mm镀锡紫铜。 | m | 76 |  |  |
| 90 | 断接卡子 | 定制，紫铜排40mm*4mm。 | 根 | 6 |  |  |
| 91 | 接地母线 | Φ8mm镀锡紫铜。 | m | 130 |  |  |
| 92 | 消防控制中心设备间联合地网 | 现场制作，接地电阻值＜1Ω；接地连接体尺寸40mm*4mm，焊接及防腐防锈处理。 | 组 | 1 |  |  |
| 93 | 接地极 | 铜制高效接地极（长：2.5米）。 | 根 | 11 |  |  |
| 94 | 雷击计数器 | 1.名称:雷击计数器 2.类别:机械无源 | 组 | 3 |  |  |
| 95 | 引下线护套管 | 壁厚3mm、直径20-50mm交联聚乙烯管。 | 米 | 24 |  |  |
| 96 | 接闪带支架 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 个 | 135 |  |  |
| 97 | 卡子 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 个 | 40 |  |  |
| 98 | 抱箍 | 材质：镀锌扁钢，规格根据现场情况定制。 | 副 | 45 |  |  |
| 99 | 接地体熔接 | 热熔焊接，含药剂、工具等。 | 处 | 13 |  |  |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：1.报价应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.供应商所投产品须与采购需求中清单的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出最高限价，视为无效投标。

五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 七、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

注：本表后附相关证明材料原件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。

投标供应商：（加盖电子公章）

日    期：    年    月   日

- 八、评分标准要求提供的相关证明材料等

- 注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第四章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。

- 九、中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于   工业   行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：本项目所属行业为工业；1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，供应商须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

- 十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- （至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印，本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交投标文件截止日前）

- 十一、第一章“磋商公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

供应商名称(加盖电子公章）：

日期:__年__月__日

- 附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖电子公章）：

日   期：

- 附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商（加盖电子公章）：

日  期：

- 附件三：证明材料

提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。（提供网页截图）

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供叁份（正本壹份，副本贰份）通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。