## 附件二 丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目运行管理考核标准

| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核记录 | 分项得分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管理 | 15 | 12 | 污水处理质量 | （1）处理出水的CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP每日平均排放值达标，得12分； （2）有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标扣0.2分，扣完为止 | 查当月度水质化验台帐及行业主管部门或环保部门的监测报告，并与实际运行情况相比较。处理出水排放指标值依据工程设计标准，以及国家、省的相关规定要求确定 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 污水处理现状 | 能正常运行得3分；否则不得分 | 现场查看污水处理厂处理单元是否运行正常，处理出水是否清澈透明 |  |  |  |
| 2 | 污泥管理 | 10 | 5 | 污泥处理质量 | （1）年平均污泥含水率≤80%，得5分； （2）80%<年平均污泥含水率≤82%，得3分； （3）年平均污泥含水率>82%，不得分 | 查现场和污泥含水率化验台帐 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 污泥处理设施 | （1）有污泥处理设施且运行正常，得5分； （2）有污泥处理设施但运行不正常，得3分； （3）无污泥处理设施，不得分 | 现场查看污泥处理设施是否正常运行 |  |  |  |
| 3 | 生产运行管理 | 16 | 2 | 持证上岗 | 得分=2×持证率 | 操作人员持证上岗，并具有完善的培训体系；操作人员（含特殊工种）需经行业主管部门培训合格持证上岗；提供相关证书 持证率（%）=（持证人数/操作人员总数）×100%； |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 人员配备 | (1)人员配备满足处理规模要求，且生产人员比例>50%，技术人员比例≥20%，得2分；人员配备相对合理，得1分；人员配备不合理，不得分 （2）技术负责人具有中级以上职称，5年以上类似工作经验，得1分；否则不得分 | 提供职工名册和分工。技术人员是指有技术职称并从事技术管理岗位工作的人员依据建设部建标[2001]77号文《城市污水处理工程项目建设标准》（详见附表1） |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 生产计划及实施 | 制定科学、合理的年度 、月度生产计划，并按计划有序实施，得2分； 有科学、合理的年度、月度生产计划，但未按计划有序实施，得1分； 无科学、合理的年度、月度计划 ，不得分 | 查年度、月度生产计划及实施情况记录 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 工艺管理 | 有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得6分；少一项，扣1分，扣完为止 | 查年度、月度工艺运行分析报告，工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 消毒 | 消毒设施正常运行，并有规范的安全运行场所和防护措施，得1分； 设施正常运行，有规范的安全运行场所，但无安全防护措施或安全防护措施不完善，得0.5分； 消毒设施不能正常运行，不得分 | 臭氧、二氧化氯、紫外等消毒方式均应有安全运行场所和防护措施。采用液氯消毒，应执行《氯气安全规程》GB11984-1989的有关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 技改技革 | 考核年度内有很好的工艺、设施、设备等的技改技革措施，并能产生较好的实施效果，得1分 | 技改技革指工艺、设施、设备等方面的技术改革，革新工作，并已付诸实施 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 双回路供电 | 有双回路供电，得1分；否 则不得分 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 台帐管理 | 10 | 2 | 污水台帐 | （1）运行台帐记录齐全、真实 可靠，得2分； （2）运行台帐记录不齐全，缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得 分；无运行台帐不得分 | 污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 污泥台帐 | （1）污泥处理运行台帐和污泥处置凭证记录齐全、真实可靠，得2分； （2）台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得分；无台帐不得分 | 污泥台帐记录内容包括：脱水机的开停、运行时间、污泥产量等记录，以及絮凝剂的配制及用量、药泵开启时间、污泥外运记录等；值班人、接班人、交接班记录等 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备及在线仪表台帐 | （1）台帐记录齐全、真实可靠，得2分； （2）台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止； （3）记录数据不真实不得分；无台帐不得分 | 主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 化验台帐 | （1）台帐记录齐全、真实、合理、可靠，得2分； （2）台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分 ，扣完为止 （3）台帐记录不真实，不得分；无台帐不得分 | 要求台帐记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 档案管理 | （1）配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分 （2）资料完整、安全，月报年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分； （3）档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分。（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分 ，否则不得分。） | 建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表档案管理 ；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存 |  |  |  |
| 5 | 污水处理能耗及成本 | 3 | 1 | 能耗一览表 | 污水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得1分；不完整；不真实不得分 | 查年度、月度运行单位耗电一览表 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 成本一览表 | 运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得1分；不完整；不真实不得分 | 要求运行成本分析一览表数据完整、真实、准确 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 污水处理成本 | （1）按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围内得1分。高于规定范围上限5%以下得1分；20%以上不得分 | 污水处理成本仅指污水处理厂内为直接运行成本。 |  |  |  |
| 6 | 水质与检验 | 10 | 3 | 化验室配备 | （1）配备化验室和检测仪器设备，正常开展常规项目检测的，得3分； （2）配备化验室和检测仪器设备，但不正常工作，或检测仪器设备配备不足的，常规项目每缺1项扣1分，扣完为止； （3）未配备化验室，不得分 | 污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度齐全并按相关规定管理 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 化验项目及频次 | （1）化验项目及频次齐全，得3分； （2）化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止； （3）未开展化验工作， 不得分 | 化验项目及频次参照CJJ60《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 化验分析方法 | （1）采用国家或行业标准检验分析方法，得2分； （2）每有一项不符合要求扣0.5分，扣完为止 | 按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定或建设部CJ/T51-2004《城市污水水质检验方法标准》执行 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 化验质量控制 | 每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止 | 化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录。 |  |  |  |
| 7 | 设备与仪表 | 15 | 10 | 设备运行 | 没有1项不符合要求，扣0.5分，扣完为止 | 设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备；设备完好率>95% |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 备品备件 | （1）遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠，得1分； （2）备品备件的浪费或不足的，扣0.5分； （3）备品备件的记录不及时、准确、可靠，扣0.5分； （4）无备品备件，不得分 | 备品备件原则是少品种，低限量，关键必备；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 在线监测仪表 | 在线仪表按工艺要求布设，且仪工作正常，得3分； 每有一套在线仪表不按工艺要求布设，扣0.5分，扣完为止； 每有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止； 在线仪表的完好率、运转率达不到要求的，各扣0.5分 | 现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于90%，仪表的运转率不应小于90% |  |  |  |
| 8 | 安全管理 | 10 | 3 | 安全管理制度 | 每缺一项扣0.6分，扣完为止 | 有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决； 安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全规程及防护 | 每缺一项扣0.4分，扣完为止 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 安全培训 | 每缺一项扣1分，扣完为止 | 安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台帐齐全；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 应急预案 | （1）建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得3分； （2）有应急预案，未定期组织演练，得2分； （3）无应急预案不得分 | 应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练 |  |  |  |
| 9 | 厂容厂貌 | 5 | 1 | 室外 | 每有一项不符合要求，扣0.2分,扣完为止 | 建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；各种管道色标明显、阀门井、计量井等处整齐完好，井内无积水污物；厂内照 明设施完好；厂内可绿化、景观良好，且绿地植被无死亡缺损现象 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 室内 | 每有一项不符合要求，扣0.4分,扣完为止 | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 构筑物 | 每有一项不符合要求，扣0.4分,扣完为止 | 构筑物无渗漏；油漆良好无锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好、出水均匀；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效 |  |  |  |
| 10 | 制度建设 | 6 | 2 | 操作管理 | 每缺一项，扣0.5分,扣完为止 | 构筑物、设备、岗位、安全的各项操作规程应健全、科学、完善；各工艺、工段操作规程齐备；各工艺、工段安全操作规程、防护规程齐备；生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 考核制度 | （1）有完善的考核制度并能很好地实施，得1分； （2）有考核制度但不能很好地实施，得0.5分， （3）无考核制度不得分 | 查考核制度及实施情况 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | 标准化管理 | 每取得一项，得0.5分 | 开展ISO9000、ISO14000、 OHSAS18000国际标准贯标和认证工作，实行标准化管理 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 信息建设 | 有很好的信息化建设平台，能很好地通过对内对外信息平台为生产服务；每月及时上报建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”有关运营信息，数据真实可靠，得1分；否则不得分 | 包括内部信息传递、信息上报；对内、对外信息管理； “全国城镇污水处理管理信息系统”信息填报工作按建设部建城（2007）277号文件规定执行 |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | 企业文化建设 | 有良好的企业文化氛围，得0.5分；否则不得分 | 企业文化包括招牌、门面、服饰、工作环境等 ，还包括人员素质、生产经营能力、管理水平、资本实力、产品质量等。 |  |  |  |