## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1、 箱变 |  |  | 1
1 | 030402018001 | 欧式箱变 | 1.名称:欧式箱变 2.型号:变压器SCB14-630KVA | 台 | 1
2 | 030404004001 | 低压配电柜101D | 1.名称:低压母联柜 2.型号:GGD，智能断路器630A/4P | 台 | 1
3 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:铜母线50*5 2.材质:铜 | m | 4
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*240 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 | m | 15
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内热缩电缆终端头制安240mm2(铜芯) 2.型号:4*240 3.材质、类型:铜 | 个 | 2
6 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:KVVP2-4*2.5 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 | m | 100
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极L63*63*6，2.5米 2.材质:镀锌角钢63*63 3.土质:普通土 | 根 | 6
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢50*6 2.安装部位:室内 | m | 60
9 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置 | 组 | 1
10 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:柔性有机堵料 | 处 | 4
11 | 030404036001 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板 2.符合供电局要求 | 块 | 1
12 | 030404020001 | 高压熔管 | 1.名称:高压熔管 2.型号:XRNT3-10,63A 3.备品备件 | 个 | 6
13 | 030404020002 | 高压熔管 | 1.名称:高压熔管 2.型号:XRNP-10,1.0A 3.备品备件 | 个 | 6
14 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:10kV以下电力变压器系统调试630kVA | 系统 | 1
15 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:电容器装置调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 组 | 7
16 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 段 | 1
17 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 段 | 2
18 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 1
20 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 9
21 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级（kV）:1KV | 根 | 1
22 | 补001 | 加装三和二机械闭锁 | 1.原低压进线柜加装三和二机械闭锁 | 套 | 1
|  | 2、 受电部分 |  |  | 1
23 | 030408001003 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 | 1.名称:10KV高压电缆ZRYJV22-3*70 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:电缆沟敷设 4.电压等级（kV）:10KV | m | 30
24 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头制作安装 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV）:10KV | 个 | 2
25 | 030404031002 | 故障指示器 | 1.名称:故障指示器2.规格:电缆线路型 | 只 | 3
26 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:柔性有机堵料 | 处 | 4
27 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级（kV）:10KV | 根 | 1
|  | 3、 低压出线 |  |  | 1
28 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:外壳为1.5厚304不锈钢，配置详见现场 | 台 | 4
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆ZC-YJV-4*240 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 360
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆ZC-YJV-4*120 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 260
31 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆ZC-YJV-4*50 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 180
32 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆ZC-YJV-4*35 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 | m | 280
33 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2(铜芯) 2.材质、类型:铜 | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2(铜芯) 2.材质、类型:铜 | 个 | 4
35 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2(铜芯) 2.材质、类型:铜 | 个 | 2
36 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架100*50 2.材质:钢 3.类型:槽式桥架 | m | 100
37 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架150*100 2.材质:钢 3.类型:槽式桥架 | m | 100
38 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架200*150 2.材质:钢 3.类型:槽式桥架 | m | 150
39 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架300*250 2.材质:钢 3.类型:槽式桥架 | m | 90
40 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装 | kg | 680
分部分项合计
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆，包干使用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 95000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 95000.00
合 计 |  |  | 95000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品牌)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指数调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年7月29日
表-22