锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目

项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

- 采购单位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

二○二四年三月

目    录

一.投标邀请函

二.投标人须知

三.项目要求和有关说明

四.合同书(格式)

五.合同条款

六.附件

- 投标邀请函

江苏欣希联项目管理有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府委托，对2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目

2.项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

3.项目预算：499.176999万元。投标最高限价为499.176999万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：三年，具体开始时间以采购人通知为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏欣希联项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱（392802824@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年3月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（392802824@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年4月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2024年4月10日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

（八）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其它

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

地址：无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308

联系人：郭嫦、黄锴

电  话：13921545252、13921546063

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏欣希联项目管理有限公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1.江苏欣希联项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏欣希联项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；

（10）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5. 服务保障承诺(格式见附件)

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式件附件）

8. 提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

9．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

12.中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

13. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

(七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏欣希联项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件。 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 投标供应商基本情况表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 满足采购需求 | - 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| - 8 | - 投标文件内容 | - 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏欣希联项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏欣希联项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏欣希联项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏欣希联项目管理有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏欣希联项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

(十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

(十五)中标服务费：

本次招标，中标服务费按累进制计算：100万以下乘以1.2%，100-500万乘以0.64%，由中标供应商支付。

(十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三.项目要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目 |
| 2 | 项目概况 | 锡山区鹅湖镇26个闸站日常运行及维修养护、防汛仓库水泵、发电机等设备日常养护等。 |
| 3 | 管理和服务的范围 | 范围内所有水工建筑物、机电设备、生产管理用房、保洁、绿化（绿化养护标准三级）、特种设备登记报检及相关台账整理等。 |
| 4 | 服务外包周期 | 合同期3年；进驻时间以甲方通知时间为准 |
| 5 | 资金来源 | 财政 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订后一个月内支付合同金额10%的预付款，之后招标人每月按《无锡市锡山区鹅湖镇人民政府小型闸站工程规范化管理考核办法》对26个闸站进行考核，考核结果作为支付依据，每三个月支付一次，第一次及第二次支付时对预付款予以扣回。 |

维修养护管理要求

一、通用导则

1.1 一般规定

1.1.1泵站主要设备、设施应建立巡视检查制度，根据设备系统运行特点，制定各责任岗位巡回路线、重点巡查项目和巡查周期。

1.1.2检查与养护应有专人负责，按规定要求定期进行。

1.1.3检查工作应做好记录，及时分析整理，定期进行整编和归档。

1.2建筑物检查

1.2.1泵站主要结构部位和其他建筑物的检查可分为经常检查、定期检查、特别检查，它们的检查周期和检查范围为：

经常检查，周期为每月一次，检查范围为泵站范围内的水工建筑物、泵站建筑物、交通桥、工作桥、道路等。泵站运行期间，主要结构部位应每班巡查一次：定期检查为汛前和汛后各一次，检查范围同经常检查；特别检查为当泵站遭受强热带风暴或台风、暴雨、高潮位、洪水、强烈地震或其它严重自然灾害、重大工程事故时进行的检查，检查范围主要是工程受损部位和重要部位。

1.2.2检查内容：

水面污染、漂浮物与水质情况；土堤、墙后填土有否雨淋沟、沉陷、裂缝、渗漏、滑波和白蚁、害兽危害等：砌石结构有无勾缝脱落、裂缝、渗水、松动、隆起、底部淘空、垫层散失等现象；砌石、混凝土墩、墙有无沉陷、倾斜、滑动；排水设施有无堵塞、损坏、失效；混凝土结构有无人为、机械损坏、剥蚀、露筋、风化、碳化等；

混凝土结构、钢筋混凝土管道是否有裂缝、渗水；伸缩缝与止水是否损坏、渗漏；工程水下部位有无淤积、冲刷，剥蚀损坏等：泵站屋面、地下室有否渗漏、墙面裂缝，内外墙涂料、贴面有无剥落，房屋设施有无损坏；金属管道、管壁内外部分及钢支承构件有无锈蚀；其他应检查的项目。

1.3主要设备、设施巡查

1.3.1巡查周期：运行期每天一次，工作日一周两次。

1.3.2值班人员除正常巡查外，遇有下列情况应增加巡查次数：

恶劣气候：设备过负荷或负荷有显著增加时；设备缺陷近期有发展时；新设备或经过检修、改造或长期停用后的设备重新投入运行时；事故跳闸和运行设备有可疑迹象时。

1.3.3巡视检查由责任值班人员执行，巡视检查中应认真执行安全规程，注意设备及人身安全。

1.3.4巡查人员应定期对高压电气设备进行巡查，巡查人员必须持高压电工证；

1.3.5在巡查中发现设备缺陷或异常运行情况，应及时处理并详细记录在运行日志上，对重大缺陷或严重情况应及时向上级汇报。

1.3.6巡查的内容：

养护责任是否落实；卫生保洁与养护维修情况简述；运行状况是否正常：各项技术指标是否正常；安全、消防设施是否完善、可靠：其它需要巡查的情况。

1.3.7巡查的重点：

操作过的设备和投入运行的设备；检修、试验工作中的安全措施；设备缺陷消除后的运行情况；运行参数异常的设备；防火检查。

1.3.8水位校核：

定期对闸站水尺及监测水位进行校核，确保水位监测正常。

二、机电设备的养护与维修

2.1 -般规定

2.1.1泵站设备的运行、维护应符合国家和地方有关环境保护的规定。

2.1.2水泵、闸门、管道等泵站设备设施检查、维护时，必须采取有效的安全措施，确保人身与设备的安全。

2.1.3安全阀、起重设备、压力容器等均为强制性检验设备，每年必须按规定检验，合格后方可投入使用。

2.1.4水泵维修后，机组各运行参数在正常允许范围内，无异常振动和声响；

2.1.5泵站机电、仪表与自控设备，应配备易损零配个件。

2.1.6泵站机电设备及管配件外表锈蚀及时进场除锈和防腐处理；

2.1.7泵站应做好完整的运行与维护记录，逐步推广电子信息化管理。

2.2水泵机组

2.2.1水泵运行前的检查，应符合下列规定：

盘车检查时，水泵叶轮及电机转子不得有碰檫和轻重不均匀现象；

弹性联轴器的轴向间隙和同轴度，应符合产品的技术要求；水泵机组轴承润滑应良好。油、水系统等辅助设备应完好；水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固；进、出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位：检查相应的进水闸门，应开启；启闭闸门的操作系统工作应正常。

2.2.2水泵运行中的巡视检查，应符合下列规定：水泵机组应在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行；水泵机组在运行中应转向正确，运行平稳，无异常振动与噪声，连接法兰处无漏水：采用油轴承的机组，应检查运行前后油位变化的情况，不应过高或过低，否则应查明原因：轴承允许最高温度不应超过制造厂的规定值，如制造厂无规定，最高温度不应超过下列值：滚动轴承为95℃，滑动轴承为70℃，弹性金属塑料轴承（轴瓦）为65℃;填料函处应有少量滴水，但不应滴水成线。填料函处泵轴应无偏磨、过热现象，温度不大于50℃;水泵运行时，进水池水位不应低于最低运行水位；潜水泵机组应巡视并检查轴承与电机定子绕组的温度以及机组油腔内的含水率，均应在正常范围内；泵站格栅内外水位差不应大于设计要求；任何水泵机组运行时不允许产生汽蚀现象，否则要查明原因。水泵运行应平稳，振动与噪声应在正常范围内；泵机运行中应加强巡视检查，做到“六勤”：勤看、勤听、勤摸、勤嗅、勤清和勤捞。

1)勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

2)勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

3)勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等应无异常的焦味：

4)勤摸：无需采取特别安全措施，能用手摸的部位，用手摸感觉检查温度、振动等，如油箱、冷却水箱、电动机外壳、轴承外壳等部位的温度和振动应正常：

5)勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

6)勤捞：经常检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持泵站排水畅通。

2.2.3水泵机组停止运行后的检查，应符合下列规定：检查与观察机组停机后惰走的时间，应正常合适；机组的轴封机构处渗漏水应符合要求；管路上的止回阀、拍门闭合应紧密，不应有倒流水现象。

柔性止回阀的闭合应正常，不得有回缩现象；出水口闸门应关闭可靠。

2.2.4不经常运行的水泵机组的养护，应符合下列规定：二周试泵一次，每次运行时间不少于30min；卧式泵机组可用工具盘动泵轴，以改变泵轴相对搁置的位置。

2.2.5水泵的日常养护，应符合下列规定：做好水泵机组的日常清洁工作，外壳应无尘垢（潜水泵机组除外）；紧固机组与管路连接螺栓：做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定；检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求：按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

2.2.6水泵电动机启动前的检查，应符合下列规定：测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；开启式电动机内部应无杂物；轴承润滑应良好，润滑及冷却水系统应正常；

绕线式电动机的滑环与电刷应接触良好，电刷压力应正常：电动机引出线与电缆连接应紧固，无松动；电动机除湿保温装置电源应断开；电动机外壳接地应牢靠。

2.2.7水泵电动机运行中的检查，应符合下列规定：电动机工作时，电压与电流应在规定的范围内；电动机在运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度应正常；电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；电动机的散热装置及冷却系统应完好；绕线式电动机的电刷与滑环接触应良好，不得产生火花及烧毛。

2.2.8水泵电动机的日常养护，应符合下列规定：做好电动机外壳、电缆接线盒等处的清洁工作，并保持清洁；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油；冷却水管路应保持畅通无堵；经常做好绕线式电动机的滑环、电刷、电刷架及引线等处的清扫工作，每周至少一次清扫电刷磨损散落的粒子，必须保持该处的清洁。滑环表面如有氧化或凹凸不平，必须磨光并保证圆度及光洁度。如调换电刷，则应与滑环保持面接触，并调整电刷的压力达到规定的要求。

2.2.9水泵、电动机的定期维修，应符合下列规定：水泵、电动机累计运行达到1000～5000h应进行小修；不经常运行的水泵电动机，每年应小修一次；

2.3闸门与启闭设备

2.3.1闸门的日常养护，应符合下列规定：检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象，导轨和闸门门体的喷锌层及涂层应满足设计要求，不得有锈迹；闸门吊点处不得有裂纹或其它缺陷；检查闸门的渗漏，应在规定的范围内；检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡阻。

2.3.2闸门的定期维修，应符合下列规定：每二年一次检查与维修门框、门板及导向支承；每二年一次检查与维修闸门连接杆、楔紧块、推力螺母及密封面；不经常启闭的闸门应每月启闭一次，检查运行工况、丝杆磨损、密封及腐蚀情况。

2.3.3启闭设备的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设备的清扫养护工作；检查启闭设备运行工况应正常；检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗漏油现象；刹车装置应灵敏可靠，钢丝绳应保持润滑并不得有断丝情况；试运行时声音应均匀，无异常的声响或振动。主滚轮和侧滚轮在闸门行走时应绕主轴滚动，不得有卡阻；不经常运行的启闭设备，连同闸门应每月启闭一次，检查运行工况以及钢丝绳、锈蚀、填料密封、润滑油渗漏等现象。

2.3.4启闭设备的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查与维修；螺栓、螺母应无裂纹或较大磨损，一股不超过螺纹厚度的20%，否则应调换；卷扬式启闭机维修后，应按照江苏省地方标准DB32/T 2334-2013的规定进行检查，评判是否能符合出厂和规范的要求；

启闭机与闸门吊耳连接，应牢固可靠。

2.3.5启闭设备电动装置的日常养护，应符合下列规定：做好启闭设各电动装置外壳及机构的清扫工作，并保持清洁；经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳、无异声，无渗漏油、油及限位正确可靠；检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置，应手感啮合良好；经常检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致。

2.3.6启闭设备电动装置的定期维修应符合下列规定：每年一次加注或调换减速箱润滑油；每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件与其触点，并调换不符合要求的电气元件；每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置；行程指示必须准确，过力矩保护机构必须动作灵敏，保护可靠；定期检查轴承润滑和磨损情况，并加注润滑油；定期检查齿轮箱油质和油位以及油箱密封渗油情况，检查齿轮磨损情况，必要时进行更换；定期检查电机、电器各部件运行是否正常等。

2.4清污设备

2.4.1格栅的日常养护，应符合下列规定：及时清除格栅片上的垃圾及污物；及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

2.4.2格栅的定期维修，应符合下列规定：定期对格栅锈蚀部位进行除锈防腐处理；格栅如腐蚀严重、影响机械强度，则应及时更换格栅。

2.5阀门与拍门

2.5.1阀门的日常养护，应符合下列规定：做好阀门的清洁保养工作，保持阀门清洁；阀门的全开、全闭、转向等标牌显示应清晰完整；每月至少一次清除明杆阀门螺杆上的污垢并涂润滑脂，保持阀门启闭灵活;检查电动阀门的电动装置与闸杆传动部件的配合状况应良好。电动阀门启闭时应平稳、无卡涩及突跳等现象；检查与调整阀门填料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；不经常启闭的阀门每月至少启闭一次；每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置。

2.5.2阀门的定期维修，应符合下列规定：每年一次解体检查与维修阀杆、螺母和阀板等部件；每年一次检查与更换阀门杆的填料密封；每三年一次检查、修整或更换阀门的密封件；每三年一次检查阀板的密闭性并调整阀板闭合的超行程，使密闭性达到产品技术要求；每年一次检查、整修电控制箱内电气与自控元器件；

2.5.3拍门的日常养护，应符合下列规定：经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象；浮箱式拍门的浮箱内不应有漏水现象。

2.5.4拍门的定期维修，应符合下列规定：每年一次检查或更换转动销；每年一次检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；每三年一次检查或更换门板的密封圈；每三年一次对钢制拍门作防腐涂漆处理。

2.6辅助设备与设施

2.6.1起重设备的维护与管理，应按国家现行规程《起重机械监督检验规程》（国质检锅〔2002〕 296号）及《关于进一步加强起重机械安全监管的通知》（锡安办〔2020〕67号）执行。

2.6.2电动葫芦的日常养护，应符合下列规定：检查钢丝绳索具，应完好。每季至少一次对钢丝绳、索具涂抹防锈油；检查升、降及行走机构，运行应灵活、稳定、制动可靠：检查升、降及行走机构的限位，位置应准确、可靠；检查电控箱及手控按钮箱，应正常可靠；检查接地线，应连接牢靠。如有锈蚀，应涂油漆。

2.6.3电动葫芦的定期维修，应符合下列规定：每年至少一次清扫电动葫芦，外部应保持清洁：每年一次检查电动葫芦减速箱，加注润滑油。每三年一次清减速箱并换油;每二年一次检查电动葫芦的卷扬机构、制动器、电控箱，更换磨损及损坏的机械与电气部件；每二年一次检查电动葫芦的轮箍与工字钢轨道侧面的磨损程度，入出现问题及时处理：每年一次测定接地电阻，必须符合要求；维修后的电动葫芦必须报劳动安全部门审查，并领取使用证后方可使用。

2.6.4起重机的日常养护，应符合下列规定：做好日常情况保养工作，保持清洁；检查吊钩和滑轮组，钢丝绳排列应整齐；每半年度至少一次对滑轮组与钢丝绳涂抹防锈油脂；检查减速箱、驱动机构、行走机构等的机械部件，适时加注润滑油脂，保持润滑良好；检查桥式起重机的大小车及升降机构，应运行平稳、良好，制动可靠；

检查电源吊线、滑触线，应接触良好、可靠；检查与修整电控箱、手操按钮内的电气元件，应保持完好；检查地接线，应连接牢靠，无锈蚀。

2.6.5起重机的定期维修，应符合下列规定：每三年一次定期维修；

检查与维修的主要项目与要求见表2.6.5；

表2.6.5起重机检查与维修主要项目与要求

| 名称 | 主要检查与维修项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、桥箱 | 1.桥架结构连接螺栓； | 1.所有连接螺栓必须紧固牢靠； |
|  | 箱形梁架焊接件。 | 2.焊接不得有裂纹与脱焊。 |
| 二、行走机构 | 1.驱动机构； | 1.解体检查与更换磨损严重的轴承与齿轮； |
|  | 2.传动轴与联轴节。 | 2.钢丝绳排列应整齐，制动应可靠； |
| 三、传动机构 | 1.减速箱 | 1.解体检查与更换磨损严重的轴承与齿轮； |
|  | 2.卷扬机； | 2.钢丝绳排列应整齐，制动应可靠； |
|  | 3.绳。 | 3.锈蚀严重、断裂根数超过规定的钢丝绳。 |
| 四、轨道 | 1.车轮； | 1.检查磨损程度及啃道现象； |
|  | 2.轨道。 | 2.检查挠度并校正轨道。 |
| 五、电气设备 | 1.滑触线或绳索吊线； | 1.触线的磨损程度与接触状况，应接触良好。绳索吊线应牢靠，电缆牵引正常； |
|  | 2.限位开关； | 2.检查限位开关位置应准确、固定牢靠，触点接触良好； |
|  | 3.电控箱； | 3.检查与调换可靠性较差的电气元件； |
|  | 4.手操按钮。 | 4.同上 |

2.6.6 起重机械的档案管理。

建立起重机械安全技术档案，做好报验报检工作。起重机械安全技术档案应当包括以下内容：（一）设计文件、产品质量合格证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明；（二）日常使用状况记录；（三）定期自行检查记录；（四）日常维护保养记录；（五）运行故障及事故记录；（六）事故应急预案和应急演练记录；（七）建立健全安全管理各项制度。

2.6.7泵站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第6 1号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。泵站消防器材的管理与养护还应符合下列规定：灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施。

2.6.8泵站的安全色与安全标志应符合下列规定：泵站的安全色应符合现行国家标准《安全色》(GB2893-2001)的规定；泵站的安全标志应符合现行国家标准《安全标志》（GB2894-1996）的规定。

2.6.9电气安全用具的管理，应符合下列规定：电气安全用具应定点放置；

2.6.10 泵站进水口拦污帘的管理与养护，应及时清理拦污帘处积压的树枝、水草、其他漂浮物等河面垃圾，定期清理拦网，确保河道排水畅通；发现破损的，及时修复或加固。

2.7电气设备

2.7.1电气设备的定期清扫、检查及运行中的巡视应符合下列规定：所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全，并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并作好记录；电气设备运行参数应每二小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次。如间隔中出现不正常情况，应作记录：每年二次检查、清扫电气设备，恶劣环境应增加清扫次数；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸。

2.7.2电气设备维修包括定期维修、故障维修、电气试验不合格的维修和日常巡视中发现问题后的维修等。

2.7.3中标单位需开展电气预防性试验；电气设备的试验应符合下列规定：高压电气设备的预防性试验每年一次，试验项目与要求应符合国家标准《电气设备预防性试验规程》 （DL/T596-1996）或供电部门的有关规定；电气设备维修后的试验项目与要求应符合供电部门的有关规定；新装电气设备在投入运行前必须做电气交接试验，交接试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）的规定。

2.7.4变配电间的防雷和接地装置检查与维修，应符合下列规定：检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况：每三年至少一次对含有酸、碱、盐等化学成分的土壤地带检查地面下500mm以上部位接地体、接地线腐蚀程度；防雷装置巡视检查：1)在雷雨季节时，防雷装置的巡视检查每月至少一次；2)避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀，接地引下线焊接牢靠；3)避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；4)避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；5)避雷器内部应无异常Ⅱ向声;6)避雷器记数动作应正确；7)雷电后应增加特殊巡视。

2.7.5电力电缆:电力电缆不应过负荷运行，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值电力电缆定期巡视周期：

1)敷设在电缆沟、隧道、电缆井及沿桥梁架设的电缆，至少每季度一次。

2)敷设在竖井内与电缆桥架上的电缆，每半年至少一次。

2.7.6电缆线路及电缆线段巡视检查应符合下列规定：电缆线路及电缆线段巡视检查每季度一次：直埋敷设电缆：

1)电缆敷设附近地面应无打桩、挖掘、种植树木或伤及电缆的其他情况；

2)电缆标桩应完好无缺；

3)电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；

4)室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；

5)引入室内的电缆穿管应封堵严密：

6)对挖掘外露的电缆应加强巡视。

沟道敷设电缆

1)沟道盖板应完整无缺：

2)沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；

3)沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落。

电缆终端头与中间接头

1)电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；

2)终端头和中间接头，不得有龟裂与渗漏油现象；

3)接地线应牢固，无断股、脱落现象；

4)潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；

5)引线连接处应无过热、熔化现象。

电缆桥架

1)每年一次检查电缆桥架间的连接线与接地线应连接牢靠；

2)每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时作防腐处理。

2.7.7电力变压器巡视与检查，应符合下列规定：

日常巡视每班至少一次，夜间巡视每天至少一次；

下列情况应增加巡视检查次数：

1)首次投运或检修后投运72h内的变压器；

2)气候突变时（如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）；

3)高温季节与高峰负载期间；

4)变压器过载运行时。

2.7.8低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：每月至少一次清扫与检查低压配电装置：检查低压配电装置的联接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

2.7.9低压配电装置的定期维修，应符合下列规定：每年至少一次对低压配电装置进行定期维修；低压配电装置的维修项目与要求见表2.7.10。

表2.7.10低压配电装置的定期维修项目与要求

| 部件名称 | 维修项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、插入式熔断器 | 1.瓷盒或瓷盖断裂； | 1.更换； |
|  | 2. 插口处触头氧化； | 2.除去氧化层； |
|  | 3. 插口处弹性不足，产生过热或触头变色。 | 3. 调换零件或更换。 |
| 二、热继电器 | 1.调整装置松动； | 1.坚固并重新调整与整定； |
|  | 2.通电校验，检查热元件和双金属片的变形情况； | 2.双金属片永久性变形应更换； |
|  | 3.整定热继电器。 | 3.与电动机额定电流匹配。 |
| 三、闸刀开关 | 1.修整刀片触头； | 1.磨光被电弧烧毛的痕迹； |
|  | 2.刀座弹性不足； | 2.调整放松螺母，使达到要求； |
|  | 3.分、合闸时不同步； | 3.调整刀片，使分、合闸动作一致； |
|  | 4.刀片触头氧化。 | 4.清除氧化层，涂抹凡士林。 |
| 四、自动空气断路器 | 1.触头弹簧变形、氧化、张力减退或消失 | 1.调换弹簧； |
|  | 2.触头烧毛、熔焊； | 2.修整或调换触头； |
|  | 3.灭弧罩受潮； | 3.进行干燥处理； |
|  | 4.灭弧罩表面烧焦; | 4.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净； |
|  | 5.灭弧罩破损、栅片严重烧熔； | 5.必须及时更换灭弧罩； |
|  | 6.调整触头的开距、初压力、终压力及超行程； | 6.应符合产品的技术要求； |
|  | 7.整定过流脱扣器和热脱扣器的动作电流； | 7.与控制的电动机相匹配； |
|  | 8.三相合闸不同步； | 8.调整后使用三相合闸同步； |
|  | 9.如有条件对自动空气断路器作脱扣实验。 | 9.符合产品技术要求。 |
| 五、交流接触器 | 1.触头表面被电弧灼伤； | 1. 修整或调换触头； |
|  | 2.灭弧罩表面烧焦、破裂、栅片严重烧容； | 2.清除烧焦部分，并将微粒吹刷干净或更换灭弧罩； |
|  | 3.铁芯短路环断裂、响声较大； | 3.焊接或调换短路环； |
|  | 4、铁芯极表面高低不平，响声较大； | 4.锉平铁芯接触面； |
|  | 5.分合闸时有卡阻现象； | 5.检查与调整机械活动部分； |
|  | 6.调整触头开距、压力、超行程。 | 6.应符合产品的技术要求。 |

2.7.11电动机启动装置

l、自耦减压启动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查各接线应紧固牢靠，减压启动的抽头位置应合适：自耦变压器的绝缘应良好，响声应正常；交流接触器机构动作应灵活，触点应完好，接触器的联锁应可靠；各继电器工作应可靠，时间继电器整定应准确，并锁定牢固。

2、自耦减压器启动装置的定期维修，应符合下列规定：每年一次定期维修：检查并紧固进出引线与内部联接螺栓；检查与维修交流接触器，可参照表2.7.10；检查与整修机械联锁机构，保持联锁可靠；检查自耦变压器的绝缘电阻，如有受潮或绝缘降低，可进行浸漆处理：自耦变压器铁芯响声较大，可紧固铁芯螺栓；检查与整修各种继电器触点，保持接触良好及可靠；检查与调整时间继电器的整定值，并锁紧调整装置。

3、软起动装置的日常养护，应符合下列规定：做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；旁路交流接触器、自动空气断路器的日常养护可参照2.7.16条：检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查起动电流倍数的设定应准确。

4、软起动装置的定期维修，应符合下列规定：每年至少一次定期检查与维修；紧固所有联接螺栓：清扫软起动装置内外部，保持清洁无积灰尘与通风散热良好；检查各设定值，应符合要求，然后重新调试；自动空气断路器与旁路交流接触器的定期维修可参照表2.7.16；软起动装置的晶闸管组件及CPU芯片如发生问题，必须送专业厂家检查与维修。

2.8仪表与自控

2.8.1检测仪表的日常养护，应符合下列规定：仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；仪表接地应牢固可靠；仪表供电与过电压保护必须可靠；仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗；仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录。

2.8.2检测仪表的定期维护，应符合下列规定：仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后应进行零点和量程检查；自动清洗的传感器，其自动清洗装置每月至少检查一次；流量计应按使用要求，定期委托具有资质的计量单位进行标定；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验。

2.8.3自控系统的检查与日常维护，应符合下列规定：检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常；检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，工作应正常；各级控制应正常、可靠；监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；显示、音响报警信号系统应正常、可靠；UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；如软件修改或重新设置，应将修改中设置前后的软件分别备份，并做好修改记录；如运行中出现问题，应详细记录并上报。

2.8.4自控系统的定期维护，应符合下列规定：自控系统的设备定期维护必须按照用户手册的说明要求进行；每半年一次对PLC/RTU、通信设施、通信接口进行检查与维护及工况、性能校验；每半年一次对就地（现场）控制系统各检测点的模拟量及数字量校验；每半年一次检查设备的手动、自动与遥控的控制功能以及控制级的优先权；每半年一次测试自控系统的故障、声光报警点、保护、自启动及通信等功能：每年至少一次检查与检测自控系统的接地（接零）、防雷与过电压保护设施；每半年一次检查与维护自控系统供电装置；每年至少一次检查与维护监控室的防静电设施；每月一次对视频监视系统维护保养。清洁摄像头、润滑云台，清除接线端子与线头的氧化物及灰尘；加强对计算机的网络安全管理，定时杀毒，及时更新杀毒软件；定期对运行数据备份，对技术文档应妥善保管。

三、建筑物的养护

3.1 一般规定

3.1.1养护是指为保持建筑物清洁完好所进行的日常保养，包括修补轻微损坏。

3.1.2对管理区范围内的生产、生活设施按有关规定进行的安全监督与管理均为养护内容。

3.1.3建筑物养护要做详细记录。

3.1.4对可能受冰冻破坏的设施（如供、排水管、冷却水管、生活用水水管等）应采取有效的防冻保暖措施。

3.1.5雨雪后应及时消除交通要道与工作桥、交通桥等工作场所的积水、积雪。

3.2进、出水建筑物及引河。

3.2.1进、出水池四边设置的防护栅墙应保持完好。

3.2.2进、出水池旁的杂草、杂物应及时清除，进水池的拦污栅应及时清理。清污机清出的污物、杂物应及时清运至规定地点。

3.2.3进出水池及引河的边坡上或坡顶上的沙土、冲积物和堆积物应及时清除。

3.2.4土工建筑物应无雨淋沟、浪窝、塌陷，砌体墙后土方应无塌陷，如发现上述情况，应随即修补，恢复原样。

3.2.5土工、石工的排水设施应保持畅通有效，否则应予及时疏通。

3.2.6砌石勾缝有少量脱落或开裂的，应用水冲洗干净后，再用1:2水泥砂浆重新勾缝。

3.2.7进水建筑物护底的反滤排水应畅通。

3.2.8墩、台表面必须保持清洁，应及时清除青苔、杂草和污物。

3.3泵房

3.3.1泵站运行时应观测旋转机械或水力引起的振动，严禁在共振状态下运行。

3.3.2应防止过大的冲击荷载直接作用于泵站建筑物。

3.3.3建筑物屋顶应防止漏水，泛水、天沟、落水斗、水落管应完好且排水畅通；外露的金属结构应定期油漆，一般每两年一次，遭受腐蚀性气体侵蚀和漆层容易剥落的地方，应根据具体情况适当增加油漆的次数。

3.3.4内外墙涂层或贴面应清洁、美观，无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象，少量损坏的可安排适当修补。

3.3.5门窗应保持清洁完好、无破损，应定期清洁门窗及玻璃，破损的玻璃和小五金配件要及时更换。

3.3.6泵房地面要清洁，无破损、裂缝。

3.3.7栏杆、扶梯、平台等设施应保持清洁，需油漆的应定期油漆，室内设施油漆周期为每二年一次，室外设施油漆周期为每年一次。

3.3.8泵站进、出水流道的金属管道，管壁内外部分及钢支承构件应无锈蚀，并应定期进行冲洗和涂刷防腐漆等。

3.4工作桥、交通桥及其他

3.4.1桥面养护要求：无坑塘、无拥包、无开裂，破损率应小于1%平整度应小于5mm（用3m直尺法测定）

3.4.2桥面人行道养护应符合下列要求：

破损率小于l%;平整度小于5mm（用3m直尺法测定）；相邻物件高差小于0mm。

2.4.3桥面泄水管应经常疏通，以防堵塞。

3.4.4伸缩缝内的填料（沥青）如被挤出，要及时铲除，并剔除嵌入的硬块杂物。

3.4.5进、出水池设置的金属护栏、栏杆、爬梯等表面应保持清洁，不破损，如需要油漆的，应定期油漆，每年一次。

3.4.6水尺、标志牌、警示牌表面应保持完好、洁净、醒目，每月应擦洗一次；水尺高程每两年应“水准测量”校核一次，若高程与读数之间误差大于10 mm，水尺必须重新安装。

3.4.7 自来水管路管护，及时发现用水异常，排查自来水管是否存在漏水现象，每三月排查一次，发现漏水现象及时修复。

四、环境与绿化

4.1一般规定

4.1.1在执行本章条款时，有关细节应参照环保、绿化、环卫、市政等部门的相关规定和要求。

4.1.2在泵站管理区范围内，未经批准，不准违章建筑和违规堆物。严禁在防汛通道和墩、墙安全区内堆置物料。

4.1.3妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施，防止人为破坏。

4.1.4禁止超重车辆和铺垫的铁轮车、履带车和未经许可的社会货运车辆通过泵站交通桥。

4.2水域保护

4.2.1泵站水面应保持清洁，水面基本无垃圾杂物，及时清捞水面垃圾及漂浮物。

4.2.2依法保护水环境，严禁向河道排放污水、废油、各种有害液体，倾倒废渣、垃圾污染水体的，一经发现，应立即予以制止，并及时报上级主管部门和环保部门。

4.2.3服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防汛安全和减轻河水污染、改善水质。

4.2.4 严格管控，闸站区域禁止投放丝网捕鱼和钓鱼，确保闸站运行安全。

4.3陆域保护

4.3.1泵站管理区范围内的陆域应整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物。

4.3.2泵站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破损宣传品张贴墙上。

4.3.3泵站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成。

4.3.4道路排水应畅通，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，窨井盖损坏、丢失的应及时更换。

4.4绿化

4.4.1应做好泵站管理区范围内的林木（草）防护工作，积极进行绿化，充分开发利用水土资源。

4.4.2不准占绿、毁绿，草坪、乔木、灌木等植物应保持无霉污、病枝、虫害、枯枝、烂头、枝体倾斜、叶面破损等现象。

4.4.3绿篱、球形植物、攀绿植物应按时中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、整形修剪、防病除害、加土扶正、清除枯枝、树坛切边、环境修理、灌溉排水及设施维护。

4.4.4花境、花坛、造型植物应按时深耕翻土、整地施肥、清理杂物、放样栽种、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防病除害、环境清理、设施维护。

4.4.5草坪应按时整地镇压、轧草修边、草屑清除、排除杂草、空秃补植、加工施肥、灌溉排水、防病除害、环境清理、设施维护等。

4.5其它环境设施

4.5.1景观雕塑建筑小品、亭阁、假山、座椅及防护设施应保护完整、美观。亲水平台应保持整洁和完好。

4.5.2景观花式圆路应保持清洁、平整，整体路面无松动、缺损、坑洼现象。

五、档案资料收集与管理

5.1泵站维修养护单位应有熟悉工程管理、懂得维修养护工作及掌握一定档案管理知识的人员管理档案，并建立一套健全的技术资料和档案管理制度。

5.2各类工程和设备均应建立维修养护档案。技术档案应包括以文字、图表等纸质件及音像、电子文档等磁介质、光介质等形式存在的各类资料。技术档案、图表资料等应规范齐全、分类清楚、存放有序、按时归档。

5.3泵站维修养护单位应对工程在维修养护过程中所积累的技术资料进行分类收集、整理、编目、存档。

5.4泵站工程技术档案的主要内容应包括：国家有关法律、法规、政策、指令、批示和泵站工程管理、维修养护的各种规范、规程、标准和办法等；检查档案：在巡查、经常检查、定期检查、特别检查中形成的资料；观测、测量档案：规定的观测、测量项目及其他专门性观测项目的观测成果；日常养护的记录和形成的资料：

岁修、大修、抢修的工程档案。包括批准实施的工程计划、设计、施工、验收等技术文件及图纸以及概、预、决、结算等。

5.5 严格执行保管、借阅制度，做到收借有手续，外单位需借用资料，应经单位负责人同意并履行正规的外借手续方可借出。

5.6  维修养护单位应逐步实行技术档案的数字化及计算机管理。

六、防汛仓库管理

6.1 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，建立健全管理制度。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符，非汛期每三月盘点一次，汛期每10天盘点一次。

6.2 管理人员根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

6.3 保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、私拉接电等。定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

6.4 物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

6.5 物资申领须经鹅湖镇防汛防旱指挥部同意，并且手续完备、齐全，否则不予拨付。

6.6 做好防汛相关物资的维修保养工作，确保汛期正常发挥效益。（包括6寸潜水泵、8寸潜水泵、12寸混流泵、20寸轴流泵、300kW防汛应急备用电源、应急照明灯等所有物资，投标人可至现场查看）

报价说明

1．除非本招标文件或补充通知另有规定，招标范围按本招标文件规定。投标价格应为外包服务过程中的全部费用(包括招标文件所列出的服务管理项目的管理酬金、易耗材料费用、管理所需设备及物品购置、设备器具维修、养护费用、人员工资福利、办公行政费用、税金费用等)。

2．中标单位需要负责的维护范围包括水泵机组、闸门与启闭设备、格栅、简易拦污设施、阀门、电动葫芦、泵站消防器材、拍门、特种设备、电力主网至泵站之间电力设备、高压配电间、配套箱变、建筑物的养护等排涝站范围内的所有设备，除主要设备大修（主要设备大修包括水泵、叶轮、轴承等重要整体件的维修，由甲方承担配件费，中标单位承担人工费、措施费等其他费用）外，合同期内的维修养护均由中标单位承担（工程建设质保范围内维修除外）；但因中标单位调度运行不规范导致机泵、闸门损坏的，由其无条件修复并承担全部费用（包括大修），甲方不承担维修养护期间产生的措施费。报价费用已包含设备年检及检测费用。

3．投标报价含26个闸站工程钢丝绳及水泵现存在缺陷，影响安全运行，在经甲方认定后，必须更换的费用（含配件、主材、人工）。

4．投标人按每个闸站工程的人员配置要求和设备数量规模进行报价，报价应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。报价中应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费率、招标文件中规定的相关费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于自身失误的漏项，不允许再补列，甲方不承担任何经济责任。

5．投标单位必须加强对各闸站及其附属设施、设备的维修和养护，并根据维修养护工程量清单进行报价（维修、养护中涉及人工、耗材和配件均包含在报价中）。合同外由甲方组织实施的检测、观测及试验等常规工作，投标人需对相应专业公司的工作情况进行监督检查及协调配合等。

6．招标单位已为投标单位配置相应的外包服务管理用房，投标人项目管理所需办公和生活设施和设备需在投标时自行考虑配备。

7．中标单位配备人员满足以下要求：

1）所配备人员数量及工种须满足闸站相关规定，具体配置岗位及工种(包括不限于)如下：岗位设置必须包含项目负责人、技术负责人、运行管理人员、巡检维修人员；

2）投标人须承诺中标后按规定为从业人员缴纳社会保险、提供相关福利等，人员工资、社保及福利等必须符合国家及地方相关政策最低要求；

3）投标人为全部服务人员购买人身意外伤害险，须报给采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

现场管理所需配备的人员投标人须按岗位人数要求在中标之后配置到位，相关人员费用由投标人综合考虑在投标报价中。

4）项目实施过程中派驻现场的负责人原则上不得随意更换，更换负责人须经招标人同意；中标单位正式进场时人员需满足标书要求，在满足工程实际运行及岗位需求时，在经得招标人同意后可做适当调整，否则采购人有权取消其中标资格，并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。

5）投标人可根据工程实际运行工况和岗位需求，设置岗位并编排运行班组，岗位设置及在岗人数必须满足行业相关规程规范要求，考核过程中若发现不能满足要求，按每少一人0.5万元/人/次在外包服务费中扣除，同时中标公司须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。

6）各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。

7）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在签订合同后一周内进行验收。如中标方所配备的人员和设备没有达到招标文件规定要求，导致外包服务无法正常运行，采购人有权终止合同并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。

8）退出机制：一个合同期内累计2个月月度考核得分低于75分时终止合同。

备注：人员岗位定员表（下表仅供参考，实际配置须满足闸站管理规范相关要求）

| 序号 | 工程 名称 | 岗位名称 |  |  |  | 总计（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 闸站看护人员 | 巡检维修人员 |  |
| 1 | 甘露港闸站 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 2 | 界泾关闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 姚巷荡站 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 徐家浜闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 荻泽闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 朝东屋闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 黄塘河闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 解放桥站 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 角上站 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 六步港闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 新荻泽闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 五星河闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 珠桥河闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 步枪圩西排涝站 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 界泾河闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 五星河北闸站 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 新生河套闸 |  |  | 0 |  |  |
| 18 | 包更上闸 |  |  | 0 |  |  |
| 19 | 肥桥河闸 |  |  | 0 |  |  |
| 20 | 仙人河闸 |  |  | 0 |  |  |
| 21 | 陆家角闸 |  |  | 0 |  |  |
| 22 | 新泾河闸 |  |  | 0 |  |  |
| 23 | 庆安河闸 |  |  | 0 |  |  |
| 24 | 南横河闸 |  |  | 0 |  |  |
| 25 | 北界泾闸 |  |  | 0 |  |  |
| 26 | 薛司娘桥闸 |  |  | 0 |  |  |

投标单位应根据本工程管理的实际需要及招标单位的有关要求，合理配置有丰富实践经验的闸站运行管理人员，基本要求如下：

项目负责人：具有水利设施闸站（水闸和泵站）工程管理养护经验，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责全面的运行、技术管理工作。

技术负责人：具有水利设施闸站（水闸和泵站）工程管理养护经验，具有水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，全面负责闸站技术管理工作。

闸站看护人员：65周岁以内，年龄结构合理，身体健康，岗位设置科学齐全，特殊工种具有特种作业操作证和相关职业资格证书，作业时需符合规范要求。人员达到65周岁时，必须及时退岗。

巡检维修人员：泵站运行工不少于2人、水闸运行工不少于2人、高压电工不少于1人。

防汛仓库管理人员：为人做事踏实认真，能够制作相关统计报表，可兼职，汛期须随叫随到。

锡山区鹅湖水利站主要设备统计表

| 序号 | 闸站名称 | 电气柜 | 闸门 | 水泵型号 | 电机功率（KW） | 水泵流量（m³/s） | 装机容量（KW) | 绿化面积（㎡） | 特种设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘露港闸站 | 4 | 上闸首6*5*1 下闸首6*4.3*1 | 28ZLB （3台）立式轴流泵 40ZLB （2台）立式轴流泵 | Y315S2-8（55kw） YL (130kw) | 9.9 | 425 | 1082 | 5T手动行车（1台） |
| 2 | 界泾关闸站 | 7 | 上闸首6*5*1 下闸首6*4.3*1 | 32ZLB （4台）立式轴流泵 | YSL450 4-10V1（95kw） | 8 | 380 | 1803 | 5T 36b吊车梁GCT5单轨小车配CD15D-6电动葫芦 |
| 3 | 姚巷荡站 | 9 | / | 20ZLB （3台）立式轴流泵 28ZLB （2台）立式轴流泵 | 315M-10（55kw） JSL12-8 （95kw） | 3.7 | 355 | 662 | 检修行车3T（2台） |
| 4 | 徐家浜闸站 | 7 | 4*4.5*1 | 800ZLB（3台）立式轴流泵 | JSL12-10 （95kw） | 6 | 285 | 478 | 5T手动行车（1台） |
| 5 | 荻泽闸站 | 10 | 4*5*1 | 40ZLB （2台）立式轴流泵 28ZLB （2台）立式轴流泵 | JSL13-12（130kw） Y315S2-8（55kw） | 8.6 | 370 | 168 |  |
| 6 | 朝东屋闸站 | 4 | 4*4.5*1 | 700ZLB-125（2台）立式轴流泵 | JSL116-10（55kw） | 3 | 110 | / |  |
| 7 | 黄塘河闸站 | 6 | 4*5*1 | 800ZLB-125（5台）立式轴流泵 | Y315M2-10V1（95kw） | 10 | 475 | 672 | 5T 36b吊车梁GCT5单轨小车配CD15D-6电动葫芦 |
| 8 | 解放桥站 | 3 | / | 20ZLB （1台）立式轴流泵 32ZLB （1台）立式轴流泵 | Y225M-6（30kw） JSL126-10（95kw） | 2.5 | 125 | 60 | 2T手动行车（2台） |
| 9 | 角上站 | 3 | / | 20ZLB （1台）立式轴流泵 32ZLB （1台）立式轴流泵 | Y280M-6（55kw） JSL126-10（95kw） | 2.5 | 150 | / | 3T手动行车（1台） |
| 10 | 六步港闸站 | 3 | 6*5*1 | 900ZLB-125（3台）立式轴流泵 | JSL13-12（155kw） | 9 | 465 | 150 | 5T 5tLX型电动单梁悬挂起重机 |
| 11 | 新荻泽闸站 | 4 | 6*5*1 | 900ZLB-125（3台）立式轴流泵 | JSL13-12（155kw） | 9 | 465 | 596 | 5T 5tLX型电动单梁悬挂起重机 |
| 12 | 五星河闸站 | 5 | 6*4.8*1 | 900ZLB-125（2台）立式轴流泵 | JSL13-12（130kw） | 5 | 260 | 963 | 5T电动葫芦单梁桥式起重机 |
| 13 | 珠桥河闸站 | 5 | 6*4.8*1 | 900ZLB-125（2台）立式轴流泵 | JSL13-12（130kw） | 4 | 260 | 1215 | 5T电动葫芦单梁桥式起重机 |
| 14 | 步枪圩西排涝站 | 3 | / | 36ZLB （3台）立式轴流泵 | JSL13-12（130kw） | 7 | 390 | 457 | 5T电动葫芦单梁桥式起重机 |
| 15 | 界泾河闸站 | 4 | 4*4.5*1 | 700ZLB-160（2台）立式轴流泵 | Y315S4-8V1（75kw） | 2 | 150 | 1018 | 3T电动葫芦单梁桥式起重机 |
| 16 | 五星河北闸站 | 5 | 6*4.8*1 | 900ZLB-160（3台）立式轴流泵 | JSL13-12（155kw） | 8.1 | 465 | 963 | 10T 10tLX型电动单梁悬挂起重机 |
| 17 | 新生河套闸 | 4 | 上闸首5*5*1 下闸首5*4*1 |  |  |  |  | 430 |  |
| 18 | 包更上闸 | 2 | 6*4.8*1 |  |  |  |  | 527 |  |
| 19 | 肥桥河闸 | 2 | 4*4.5*1 |  |  |  |  | 130 |  |
| 20 | 仙人河闸 | 2 | 4*4.5*1 |  |  |  |  | 130 |  |
| 21 | 陈家角闸 | 2 | 4*4.5*1 |  |  |  |  | 130 |  |
| 22 | 新泾河闸 | 2 | 4*4.5*1 |  |  |  |  | 130 |  |
| 23 | 庆安河闸 | 2 | 6*4.8*1 |  |  |  |  | 400 |  |
| 24 | 南横河闸 | 2 | 6*4.8*1 |  |  |  |  | 513 |  |
| 25 | 北界泾闸 | 2 | 4*4.8*1 |  |  |  |  | 450 |  |
| 26 | 薛司娘桥闸 | 2 | 4*4.8*1 |  |  |  |  | / |  |

无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

小型闸站工程规范化管理考核办法

第一条  为加强水利配套工程管理，科学、规范、精细地评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，参照《江苏省水利工程管理考核办法》，结合小型闸站实际，制定本办法。

第二条  本办法只适用于无锡市锡山区鹅湖镇人民政府管辖下的小型闸站工程。

第三条  本办法考核的对象为养护单位。

第四条  本着“重在平时、抓在平时、平时与考时一个样”的原则进行考核。

第五条  考核方式为月度考核。月度考核每月不定时对闸站进行检查考核。

第六条  按照人员管理、安全管理、闸站管理、防汛物资管理、档案资料收集与管理，共六大类别分别执行相应的考核标准进行考核。

第七条  考核实行100分制。

考核结果为95分以上（含95分，其中各类考核得分不低于该类总分的80%）为A级；考核结果为90-94分（含90分，其中各类考核得分不低于该类总分的75%）为B级；考核结果为85-89分的（含85分，其中各类考核得分不低于该类总分的70%）为C级；考核结果为75-84分的（含75分，其中各类考核得分不低于该类总分的60%）为D级；考核结果为75分以下的，鉴定为不合格，我镇将终止合同并没收履约保证金，一切损失由中标方负责。

第八条  月度考核的级别作为与养护单位的经费结算的重要参考依据。每月进行考核，每三个月的考核分平均后考核结果为B级以上的，支付经费全额；考核结果为C级的，支付95%的经费；考核结果为D级的，支付85%的经费。

第九条  水利工程养护单位应根据考核标准加强工程日常养护管理工作，同时，应按照考核扣分原因及整改意见，努力提高管理水平。

第十条  服务外包单位如有工作人员请假，外包单位负责人需做好工作安排并及时书面汇报。在检查与定期考核中，根据招投标文件中每个闸站的人员配置，若发现人员缺岗，于当月养护经费中扣除3000元。若被上级部门检查到有人员缺岗，于当月养护经费中扣除5000元。

第十一条 未定期维修、未及时上报存在问题及解决方案、未及时按解决方案进行维修于当月养护经费中扣除3000元。

第十二条 无锡市锡山区鹅湖镇人民政府有权根据实施情况对本考核办法及时做出修改，中标单位需无条件执行。

闸站运行管理考核评分表

管理单位:无锡市锡山区鹅湖水利管理站                           考核人:               考核日期:    年    月    日

| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |
| 一、人员管理 |  | 20 |  |  |  |  |
| 管理体制 | 外包单位须不折不扣执行管理单位工作调度指令；自觉接受管理单位的日常监督检查；主动配合管理单位做好目标管理考核等检查工作及本项目招标内容外的其他管理工作等；落实24小时值班制度，运行人员实行考勤制度，人员离岗必须实行请假制度。 | 10 | 不执行管理单位指令，做不到令行禁止，此项不得分。 无人员考勤制度扣5分。 人员离岗无请假记录，扣5分。 汛期无人值守的，扣10分。 |  |  |  |
| 人员管理 | 人员配置合理，规范办理用工手续；设置管理岗位网络图、运行班组网络图；配备技术负责人，技术工人经培训上岗，关键岗位持证上岗，如高低压室，证件齐全有效，人员与证件对应。 | 5 | 用工手续不规范，扣2分； 无管理网络图、未设置运行班组网络图扣2分； 关键岗位不具备岗位技能要求，未实行持证上岗扣5分。 |  |  |  |
| 精神文明 | 外包队伍上下团结，人员爱岗敬业；单位内部秩序良好，遵纪守法，无违法犯罪行为发生；严禁值班期间饮酒、赌博、垂钓、围网捕鱼等；能够保持管理区域整洁干净。 | 5 | 有人员违法乱纪的，此项不得分。 外包队伍不团结，有互相攀比或其他行为的，扣2分； 发现饮酒、赌博等不良行为的，扣5分； 发现垂钓、围网捕鱼等行为的，扣2分； 有1处环境卫生问题，本项扣2分。 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  | 24 |  |  |  |  |
| 安全制度 | 逐级签订安全生产责任状；按规定定期巡查安全设施和装置；安全生产管理机构、人员、规程和制度健全；遵守安全生产操作规程，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等行为和人为责任事故；无重大安全责任事故和重大经济损失；发生事故及时如实汇报。坚持依法管理、巡查，发现管理区域内有侵占、破坏、损坏水利项目的行为，采取有效措施予以制止并上报管理单位；外来人员需按规定登记批准后方能进入管理区域，未经批准不得进入管理区域；每月进行管理范围内的安全隐患排查，对项目安全隐患情况清楚，并做好台账记录；项目除险加固或更新改造前应有安全度汛措施。 | 10 | 出现重大责任事故或发生事故瞒报的，此项不得分。 未签订安全生产责任状，缺1份，扣2分； 未建立安全生产管理机构、规程和安全制度的，扣2分； 安全生产操作不规范，扣3分； 发现危害项目安全，未及时采取有效措施制止的，扣2分，未及时上报的，扣2分； 擅自同意外来人员进入管理区域的，扣2分； 对于甲方提出的合理整改意见，不及时整改到位的，扣5分； 未及时开展安全隐患排查，扣3分； |  |  |  |
| 用电安全 | 电气线路无损坏、受潮、老化等不正常现象，布线整齐穿管，严禁室内及院内私接乱拉电线，宿舍严禁使用大功率电器；用电维护、修理时应按规操作，持证上岗；配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电必须由专人负责；定期检查配电柜等重点部位鼠蛇爬虫盘踞情况，确保用电安全；做好配电柜、启动柜等日常清洁工作。 | 8 | 电线布置混乱，私拉乱接，扣3分； 违规使用大功率电器，扣2份； 电气线路维修保养未按规实施，扣3分； 未定期检查配电柜等，扣3分； 电气设备积灰、有蜘蛛网等，扣2分。 |  |  |  |
| 消防安全 | 闸站管理区、防汛仓库区灭火器、砂桶（黄沙箱）及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料；做好露天消防设施的防冻措施；禁止堆放易燃易爆物品。 | 6 | 未按规定配备配足合格的灭火器（过期按未配备处理），扣2分； 黄沙箱等消防器材不具备使用条件，扣2分； 存放易燃易爆物品，扣3分。 |  |  |  |
| 三、闸站管理 |  | 38 |  |  |  |  |
| 设备、建筑物维修养护 | 严格执行管理单位的调度指令，调度运行规范；每天对泵站、水闸管理范围内建筑物、设备、设施、项目环境进行巡视；每周对水泵、闸门、启闭机、机电设备、管理设施及管理范围内的河道、水流形态等进行检查；对管理区范围内的生产、生活及附属设施进行安全监督与管理；对建筑物主体、进出水池及引河、泵房、工作桥、交通桥及其他附属物等及时检查、维修、保养；每年汛期前后配合合管理单位对泵站、水闸各部位进行全面检查；当遭受特大洪水、风暴潮、台风、地震等自然灾害或发生重大项目事故时，及时配管理单位进行特别检查；每月的检查内容需全面，记录详细规范并做好每月外包管理小结。按《泵站技术管理规程》、《水闸工程管理规程》的要求对各类设备、建筑物进行检查、保养；外包范围内的建筑物、设备发现问题及时上报并附维修计划，按计划对设备进行维修，在计划内完成维修并验收合格。 | 20 | 调度运行不规范的，扣3分，因此导致机泵设备损坏的，再扣5分； 发现养护问题不及时上报扣5分，未按计划及时维修扣5分； 未按规定配合管理单位开展检查，每缺1项，扣2分； 检查内容不全面、不规范，扣2分；记录不规范、不详细，扣2分；无每月管理小结，扣2分。 未按要求进行检查、保养，每一项扣2分。 |  |  |  |
| 运行控制 | 做好每月机组试运行，做好汛期机组运行及值班工作，做好水闸的运行；发现问题及时汇报，确保主机泵随时能投入运行；设备检修保养时，配合管理单位做好施工安全，发现问题及时汇报。严格按照《泵站技术管理规程》、《水闸工程管理规程》进行开关机操作，做好运行前、中、后注意事项。 | 10 | 发现机组运行问题隐瞒不报的，此项不得分。 未做好试运行工作，扣3分； 未及时按照管理单位指令做好泵站、水闸运行调度工作，每次扣3分； 未配合好管理单位做好施工安全的，扣2分。 未按要求进行水泵、闸门开关机操作的，扣3分 |  |  |  |
| 环境与绿化 | 管理范围内绿化环境良好，庭院整洁；管理用房及配套设施完善，管理有序；泵房、水闸内整洁卫生，门窗明亮；工具、物件等摆放整齐；周边场地清洁、整齐，无纸屑、烟头等杂物。 | 8 | 管理单位办公环境不整洁有序，扣3分； 绿化养护不到位（如未及时修理杂草等），扣3分； 泵房、闸室、管理房内不整洁卫生，扣2分； 室内工具、物件摆放混乱，扣2分； 管理区域内不清洁、有纸屑、烟头等杂物，扣2分。 |  |  |  |
| 四、防汛物资管理 |  | 10 |  |  |  |  |
| 防汛物资管理 | 加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，建立健全管理制度；防汛物资的管理和使用必须做好登记，进货出库时，应填好名称、规格型号、数量、单价、金额等物品的明细账；做好防汛相关物资的维修保养工作，配合完成消防演练、防汛演练等活动，确保汛期正常发挥效益。 | 10 | 未建立健全防汛物资管理制度的，扣2分； 防汛物资进出库未登记，扣2分； 防汛物资管理台账不清晰、不准确，扣2分； 未对防汛仓库物资定期盘点，扣2分； 拒不配合演练活动的，扣2分； 防汛物资及设备保养不到位，每一类，扣3分。 |  |  |  |
| 五、档案资料收集与管理 |  | 8 |  |  |  |  |
| 档案资料的收集与管理 | 档案管理制度健全，配备档案管理专业人员；档案资料齐全、完好；各类工程和设备维修养护档案规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档（包括水利设施运行台账、建筑物及设备维修养护台账、安全隐患排查、电气设备巡查、消防设施检查、防汛物资管理台账等）；档案管理应同时具备纸质档案及电子档案。 | 8 | 档案管理制度不健全，扣2分； 未配备档案管理专业人员，扣2分； 档案资料不齐全，扣2分； 工程技术档案分类不清楚、存放杂乱，扣2分； 资料归档不及时，扣2分； 档案管理电子化程度低，扣2分； |  |  |  |

说明：本考核评分表共分5类11项。每个单项扣分后最低得分为0分。

外包单位负责人：

四、合同书(格式)

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 项目名称：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）               元；（小写）           元

- 质量和包装要求及验收标准：

- 服务期：

- 服务地点和方式：   需方指定地点

- 合同款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：1、违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。2、合同履行过程中如乙方因自身原因出现管理、技术、协调等问题导致项目无法推进的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方对此造成的损失进行一定的赔偿。

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在开标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

本合同一式陆份，双方各执贰份，代理机构壹份，监管单位壹份，具有同等法律效力。

十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

- 合同签订地点:

本合同在                                     签订

甲方（采购人）：（盖章）                       乙方（成交方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

见证方（盖章）：                              供方户名：

供方开户银行：

年   月     日                            供方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同

合同条款(格式)

根据《江苏省水利工程管理条例》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方选聘乙方对     （项目名称）提供服务。

第一章 基本情况

第一条  项目内容

项目名称：

座落位置：  锡山区

第二章 服务期限

第二条  服务期限为   年。合同自    年   月   日起至   年  月   日止。

第三章 服务事项、要求与标准

第三条   乙方提供的管理服务的范围为：

- 项目内生产管理用房的日常维修、养护和管理；

- 项目内机电设施、特种设备的日常维修、养护、运行和管理；

- 项目内的保洁服务；

- 项目内的绿化养护服务；

- 保障服务。主要指配合、监督管理范围内各项活动、考核、迎检等工作；

- 项目管理档案资料的管理；

- 法律、法规、政策及合同规定的其他事项。

- 外包服务经费管理

第四条 外包服务经费说明

1、本项目外包经费全额为        万元，其中

2、具体考核标准见《无锡市锡山区鹅湖镇人民政府小型闸站工程规范化管理考核办法》。

3、乙方应该认真做好闸站管理范围内的水利工程设施的防盗、防火等安全保卫工作。因中标方工作失职造成管理范围内的水利工程设施损坏、物资（设备）失窃的，中标方将照价赔偿。

4、服务费用主要用于以下开支：

- 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

- 易耗材料费用；管理所需设备及物品购置；水泵机组、闸门与启闭设备、格栅、简易拦污设施、阀门、电动葫芦、泵站消防器材、拍门、特种设备、电力主网至泵站之间电力设备、高压配电间、配套箱变、建筑物的养护等排涝站范围内的所有设备维修、养护费用（含人工、耗材和配件，工程建设质保范围内维修除外）；26个闸站工程钢丝绳及水泵现存在缺陷，影响安全运行，在经甲方认定后，必须更换的费用（含配件、主材、人工）。

- 管理区域清洁卫生费用；

- 绿化养护费用；

- 办公费用；

- 法定税费；

- 管理企业的利润（甲方无义务保证乙方能够获得利润）；

- 。

乙方按照上述标准收取外包服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

第五条   外包管理服务费于本合同约定的服务期限开始之日起计收，但若乙方实际提供外包服务的时间晚于合同约定的时间，则以乙方实际提供外包服务的时间为准。

第六条  合同签订后一个月内支付合同金额10%的预付款，之后甲方每月按《无锡市锡山区鹅湖镇人民政府小型闸站工程规范化管理考核办法》对26个闸站进行考核，考核结果作为支付依据，每三个月支付一次，第一次及第二次支付时对预付款予以扣回。

第五章 双方的权利义务

第七条　甲方的权利义务

1．依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本管理区域管理方面的规章制度，并协助乙方实施。

2．授权乙方采取批评、规劝、警告等方式制止业主和非业主使用人违反管理相关规定的行为；

3．在乙方入驻前  15  日内，甲方应按有关规定向乙方提供可使用的管理用房建筑面积       平方米（其中办公用房  / 平方米，住宿用房  /  平方米，其他用房   / 平方米），由乙方在合同期内使用。项目管理所需办公和生活设施和设备由乙方自行考虑配备。

管理用房按以下方式使用：

（1）乙方无偿使用；

（2）                  /                           。

4．与乙方协商确定管理方案、年度管理计划、年度维修养护计划、年度费用概预算、决算报告。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

5．在管理服务期限开始前   30  日内，向乙方提供和移交下列资料：

（1）管理区域的报建、批准文件，规划图、竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

（2）设施设备订货合同及安装、使用说明、产品合格证明和维护保养等技术资料；

（3）管理区域内各类建（构）筑物、场所（地）、设施（备）的清单；

（4）配套设施的产权清单；

（5）管理用房的清单；

（6）使用、维护和管理所必需的其他资料。

6．甲方有权聘请专业机构对服务资金年度预决算和服务资金的收支情况进行审计；聘请专业机构的费用由乙方承担，专业机构由甲方选定。

7．不干涉乙方正常的服务活动。

第八条　乙方的权利义务

1．在本管理区域内设立独立核算的专门机构负责本项目的日常管理工作。

2．根据法律、法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供服务的便利获取不当利益。

3．建立管理档案，及时记载变更情况。

4．结合本项目的实际情况，编制服务方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

5．对本项目的设施设备进行月度安全检查，发现安全隐患及时整改。

6．乙方可以根据服务合同的约定聘请专业公司承担机电设备、清洁卫生、园林绿化、工程维修等专项服务，但不得将外包管理的整体责任以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

7．协助维护管理区域秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向甲方报告，协助做好救助工作。

8．本合同终止，按有关规定移交全部管理用房、档案资料、资金和物品。

9．乙方的管理人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，管理人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，与甲方无涉。

10．乙方不得将外包管理用房用于非法活动或者挪作他用。

11．除本合同另有约定外，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

第六章 违约责任

第九条  乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

第十条  任何一方无合法理由提前解除合同的，由于解除合同造成的经济损失的，应给予赔偿。

第十一条  乙方在合同终止后，不移交管理权，不撤出本项目和移交管理用房及有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均管理年度费用千分之二的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十二条  甲方未按合同规定期限向乙方支付款项的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％滞纳金，但累积总额不超过欠款总额的5％，超过欠款总额5%的，乙方有权解除合同。

第十三条  因甲方原因(包括甲方自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因) 导致终止政府采购合同的，甲方给予乙方合同金额5%的补偿，补偿在出现上述情况并收到乙方相应发票后支付。

第十四条  乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

第十五条  以下情况乙方不承担责任：

1．因不可抗力导致管理服务中断的；

2．乙方已履行本合同约定义务，但因本身固有瑕疵造成损失的；

3．因维修养护设施设备需要且事先已告知业主和项目使用人，暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

4．因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

第八章 附 则

第十六条  履约保证金：

乙方应缴纳履约保证金为         ，并于合同生效后5个工作日内缴纳。

缴纳方式：自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交

退还时间及条件：履约保证金将在本项目服务期满后30天内无息退回。

不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

第十七条　本合同终止后10日内乙方完成向甲方或甲方委托的新管理单位交接的手续。若合同已终止，但甲方委托的新管理单位未能及时到位的，在新的管理企业接管本项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时(一般不超过三个月)继续为甲方提供管理服务，甲方应按乙方的实际服务时间支付相应的外包服务费用。

第十八条　本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十九条　本合同之附件均为合同有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

第二十条  本合同在履行中如发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以选择第  2  种法律途径解决：

1．向     /       仲裁委员会申请仲裁；

2．向 甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条　本合同正本连同附件    页，一式  6  份，甲乙双方各执贰份，区财政局结算中心一份，采购代理机构一份，具有同等法律效力。

第二十二条  本合同自 甲乙双方签章之日 起生效。

廉政建设协议

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为规范工程建设项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

甲乙双方的责任

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

甲方的权利

乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

乙方的权利

甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标人须知或工程施工合同的附件，与投标人须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确顺利完成，	（业主）特与（承包人）签订安全生产

责任状：

一、承包人必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

二、承包人必须坚决落实安全生产培训制度，现场必须配备专职安全员，项目经理、安全管理人员、特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。

三、承包人必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。

四、承包人必须加强生产经营场所设备设施的安全设计、施工和安全防护，安全防范措施至少包括以下内容：

1、现场安全负责人应对施工机械、电气设备等定期进行安全检查，每周不少于一次，发现隐患及时处理。

2、施工场地内必须配备消防器材等安全防护设备。

3、进入施工现场必须戴安全帽，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。

4、严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位，严格执行操作规程。

5、承包人应注重用电安全，配备必要的用电保护装置，严禁乱拉乱接，电气设备及架设的电线（缆）应有电力标记。雨天施工要加强防护措施，出现短期雷阵雨时应立即停工。

6、高空作业必须做好安全防护，否则，不得进行施工作业。

五、承包人必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

六、承包人必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。

七、项目经理、专职安全员必须坚守岗位，因故离开工地应报请业主同意，且指定好专人负责。

八、业主不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求、存在事故隐患，将及时面通知承包人整改，承包人应在规定的时间完成整改要求，并报请业主验收合格后方可复工。

九、如发现由于项目经理、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，业主单位有权通知承包人停工整改，或调换项目经理、安全员。

甲方单位：                                 乙方单位：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

年  月   日                                年   月   日

六、 附件

附件一：评分标准：

（一)评分项目及分值

(1)报价                         15分

(2)运行管理方案                 47分

(3)业绩                         10分

(4)资源配置                     20分

(5)资质信誉                     8分

（二）具体评分标准如下：

1、报价（15分）

各投标供应商的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为15分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标价格分=最低投标价/其他投标价×15。

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、运行管理方案（47分）

（1）运行管护服务方案总体设想，得（4）分；

包括但不限于①项目总体概述（2分），②运行管护服务方案（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；内容简单、针对性、可操作性一般、思路一般的，每项得0.5分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）运行管理机构，得（6）分；

包括但不限于①组织机构（2分），②职责划分（2分），③考核要求（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强，思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；内容简单、针对性、可操作性一般、思路一般的，每项得0.5分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）安全生产组织管理体系，得（4）分；

包括但不限于①安全生产组织的概况（2分），②安全生产组织管理体系的构成（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）日常巡视、经常检查、定期检查、专项检查方案，得（8）分；

包括但不限于①日常巡视方案（2分），②经常检查方案（2分），③定期检查方案（2分），④专项检查方案（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）主机泵、闸门、启闭机、电气设备、起重设备、拦污栅、土工、石工及其他设施的维修养护方案，得（8）分；

包括但不限于①主机泵维修养护方案（1分），②闸门维修养护方案（1分），③启闭机维修养护方案（1分），④电气设备维修养护方案（1分），⑤起重设备维修养护方案（1分），⑥拦污栅维修养护方案（1分），⑦土工、石工维修养护方案（1分），⑧其他设施的维修养护方案（1分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得1分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得0.5分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）执行指令、运行操作、运行记录，得（6）分；

包括但不限于①执行指令（2分），②运行操作（2分），③运行记录（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（7）提供相关技术性表格，得（3）分；

包括但不限于①日常巡视记录表、维养记录、调度通知记录（1分），②经常检查记录表、定期检查记录表（1分），③运行日志及运行参数记录、操作票（1分）等技术性表格的描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得1分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得0.5分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（8）防汛组织体系健全，防汛责任制落实方案，得（4）分；

包括但不限于①防汛组织体系（2分），②防汛责任制落实方案（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；内容简单、针对性、可操作性一般、思路一般的，每项得0.5分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（9）投标供应商根据服务要求及现场踏勘情况，提供做好运行管理和日常维修养护所需的设备，设备齐全、合理实用的，得（4）分；

包括但不限于①运行管理所需的设备方案（2分），②日常维修养护所需的设备方案（2分）等内容描述，投标供应商须针对每项内容分别进行阐述，内容详细完整、针对性强、可操作性强、思路合理的，每项得2分；内容较详细、针对性、可操作性较强、思路较合理的，每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3、业绩（10分）（以签订合同日期为准，且同一项目不同年份的合同只算一个业绩，技术服务类项目不作为有效业绩。投标时须提交项目合同和对应的结算税务发票记账联扫描件，缺一项不计分）

（1）投标供应商2020年3月1日以来承担过类似项目，每一个得2分，最多得4分；

（2）项目负责人2020年3月1日以来承担过类似项目，每一个得2分，最多得4分；

（3）技术负责人2020年3月1日以来承担过类似项目，每一个得1分，最多得2分。

4、资源配置（20分）

（1）项目负责人要求：（需提供资格证书及相关证明材料扫描件，不提供不得分）。（3分）

具有水利类或机电类工程师职称或泵站运行技师（对应职业资格证书为二级）的，得1分；具有水利类或机电类高级工程师或泵站运行高级技师（对应职业资格证书为一级）的，得3分；本项最高得3分。

（2）技术负责人要求：（需提供资格证书及相关证明材料扫描件，不提供不得分）。（3分）

具有水利类或机电类工程师职称或泵站运行技师（对应职业资格证书为二级）的，得1分；具有水利类或机电类高级工程师或泵站运行高级技师（对应职业资格证书为一级）的，得3分；本项最高得3分。

（3）运行管理人员（除项目负责人和技术负责人）（14分）

1）、主要工种齐全（10分）：

泵站运行工在满足基本要求的基础上每增加一个得0.5分，具备本工种高级工（对应职业资格证书为三级）及以上职业资格得1分，以上两者可兼评，最多得4分；

高压电工在满足基本要求的基础上每增加一个得1分，最多得2分；

水闸运行工在满足基本要求的基础上每增加一个得0.5分，具备技师（对应职业资格证书为二级）职业资格及以上的，得1分，以上两者可兼评，最多得4分；

注：每一人员得分最多只计2种不同工种，提供相关资格证书扫描件，不提供不得分。

2）、人员具有安全生产许可证C证的，得2分；（需提供证书扫描件，不提供不得分）

3）、人员具备特种设备作业人员证（起重机）的，得2分。（需提供证书扫描件，不提供不得分）

注：以上项目负责人、技术负责人、运行管理人员需提供由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明及相关合同和证书材料，其扫描件放入人员配备部分，不提供不得分。

5、资质信誉（8分）

（1）投标供应商具有水利工程运行管理业务通过ISO体系认证，得3分；（需提供证书原件扫描件，不提供不得分）

（2）运行管理服务外包业绩中，通过省级标准化或精细化管理验收的，得3分；（需提供合同和证明文件材料原件扫描件，不提供不得分）

（3）投标供应商获得水利安全生产标准化二级企业，得1分；获得水利安全生产标准化一级企业，得2分；最多得2分。（需提供证书原件扫描件，不提供不得分）

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

- 采购项目编号： JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

- 采购项目名称：2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目

- 投标人：

二○二四年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏欣希联项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JXXL-G2024-0001招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏欣希联项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

我公司(单位)愿针对本次2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JXXL-G2024-0001）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

| 项目名称 | 2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币(小写)： 元 人民币(大写)： |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称(盖章)             政府采购编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

格式自拟

（应满足“项目要求和有关说明”中的报价要求）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期:

- (七) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本次2024-2027年度鹅湖镇闸站运行服务外包项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2024-0001

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

- （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人（盖章）：

日　        期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：     年  月   日