## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 猴嘴消防站正式电内部配电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-07-07
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 猴嘴消防站正式电内部配电工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位公章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年07月07日 | 复核时间： | 2025年07月07日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:1#箱变 2.型号:箱变外壳防护等级不低于IP44 3.容量（kV·A）:250kVA 4.电压（kV）:10/0.4kV 5.组合形式:欧式箱变 6.其他要求:本箱变为成套箱变，箱变内的所有变压器、高低压柜及配套电器元件、配电母线、电源装置、附属电器元件、凝露控制器、绝缘垫、灭火器及应急设备等均包含。未尽事宜详见图纸说明。 |  | 台 | 1
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:2#箱变 2.型号:箱变外壳防护等级不低于IP44 3.容量（kV·A）:250kVA 4.电压（kV）:10/0.4kV 5.组合形式:欧式箱变 6.其他要求:本箱变为成套箱变，箱变内的所有变压器、高低压柜及配套电器元件、配电母线、电源装置、附属电器元件、凝露控制器、绝缘垫、灭火器及应急设备等均包含。未尽事宜详见图纸说明。 |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿缆 5.其他说明:工程量为暂定价格，结算以实际工程量为准 |  | m | 130
4 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3x70 3.材质、类型:冷缩，铜芯 |  | 个 | 4
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1-4×240 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟穿缆 5.其他说明:工程量为暂定价格，结算以实际工程量为准 |  | m | 38
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZC-YJV22-0.6/1-4×240 3.材质、类型:热缩，铜芯 |  | 个 | 4
7 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:柔性有机堵料 3.部位:投标人勘查现场自行考虑。 |  | 项 | 1
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:8.7/15，0.6/1 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.其他:详见图纸 |  | 组 | 2
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV·A):250 kVA |  | 系统 | 2
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级（kV）:10kV |  | 系统 | 1
13 | 080802013001 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌、标志桩 2.规格:详见电缆标识牌、标志桩安装的图纸要求 |  | 项 | 1
分部分项合计
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-配电 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月10日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040504002001 | 箱变基础（1#） | 1.:箱变基础（1#） 2.:箱变四周墙体尺寸 : 4480(长)×2480(宽)，混凝土标号为C30（垫层除外）。 3.:100厚C20混凝土垫层 4.:250厚C30混凝土整板基础,内配三级φ12@150双层双向钢筋 5.:240厚C30混凝土墙，内配三级φ10@150双层双向钢筋 6.:墙体四周顶部固定10#槽钢，槽钢下双排φ8@250钢筋，长度见图纸 7.:内设检修爬梯(∅20圆钢) 8.:电缆室内壁、底面及外表面用1:2.5水泥沙浆抹面,表面平整 9.:防潮层为1:2水泥沙浆掺5%防水粉或其它防水剂 10.:共设4个180mm*800mm铝合金通风窗 11.:两边设置台阶及台阶顶部100厚内配Φ10@150双层双向钢筋现浇板，踏步与箱变基础一体浇筑，详见图纸 12.:L1、L2、L3详见设计图纸 13.:箱变四周应设置防撞标识 14.:包含挖土、回填、套管、接地、基础外露部位刷黄黑相间的警示标志漆等全部工作内容，描述未尽事宜详见设计图纸 |  | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2 | 040504002002 | 箱变基础（2#） | 1.:箱变基础（2#） 2.:箱变四周墙体尺寸 : 5280(长)×2480(宽) 3.:100厚C20混凝土垫层 4.:250厚C30混凝土整板基础,内配三级φ12@150双层双向钢筋 5.:240厚C30混凝土墙，内配三级φ10@150双层双向钢筋 6.:墙体四周顶部固定10#槽钢，槽钢下双排φ8@250钢筋，长度见图纸 7.:内设检修爬梯(∅20圆钢) 8.:电缆室内壁、底面及外表面用1:2.5水泥沙浆抹面,表面平整 9.:防潮层为1:2水泥沙浆掺5%防水粉或其它防水剂 10.:共设4个180mm*800mm铝合金通风窗，通风窗应能防止鼠、蛇等小动物进入箱变基础 11.:两边设置台阶及台阶顶部100厚内配Φ10@150双层双向钢筋现浇板，踏步与箱变基础一体浇筑，详见图纸 12.:L1、L2、L3详见设计图纸 13.:箱变四周应设置防撞标识 14.:包含挖土、回填、套管、接地、基础外露部位刷黄黑相间的警示标志漆等全部工作内容，描述未尽事宜详见设计图纸 |  | 座 | 1
3 | 011503001001 | 欧式箱变防护栏 | 1.:欧式箱变防护栏 2.:300*300*400，C20混凝土，顶中心预埋100*100*6钢板1块 3.:立柱采用70*70方钢，小立柱及横杆采用50*50方钢，立柱中间位置采用φ16@140钢筋 4.:以上描述名称按图纸形状描述，具体样式详见设计图纸 5.:包含挖土、回填、护栏制作安装等全部工序 6.:描述未尽事宜详见设计图纸 |  | m | 39.28
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 040504002003 | 电缆检查井(2m×2m方井) | 1.:电缆检查井(2m×2m方井) 2.:100mm厚C15混凝土垫层 3.:200mm厚C25混凝土底板 4.:电缆井井壁采用C25混凝土浇筑（配筋详见图纸）,拆模后井内壁无需砂浆抹面 5.:井盖板采用C30混凝土预制,顶标高与地面标高一致.每块板四周包63*5角钢并预埋吊环（配筋详见图纸） 6.:5mm镀锌钢板井盖外层保护支架与井壁牢固连接 7.:铸铁盖板,圈 8.:预留电缆口 9.:集水口D=300混凝土管 L=500内填首选砂漏 20≤d≤50 10.:包含挖土、回填等全部工序 11.:描述未尽事宜详见设计图纸 |  | 座 | 2
5 | 010507003001 | 电缆沟井(内径1.2m×1.1m) | 1.:电缆沟井(内径1.2m×1.1m) 2.:150厚C40混凝土垫层 3.:200厚C40混凝土底板 4.:200厚C40混凝土井壁 5.:200厚C40预制混凝土盖板，含角钢包边 6.:钢筋详见设计图纸 7.:10mm厚聚合物水泥砂浆抹面并压光（内外侧） 8.:电缆支架每隔800mm设置一组（规格详见设计图纸） 9.:电缆沟每2米一组,组装时每个电缆沟用4*M24*260螺栓以及8*M24螺母与相临电缆沟紧固 10.:包含挖土、回填等全部工序 11.:描述未尽事宜详见设计图纸 |  | m | 3
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040504002004 | 环网单元基础 | 1.:环网单元基础 2.:箱变四周墙体尺寸 : 4480(长)×2480(宽)，混凝土标号为C30（垫层除外）。 3.:100厚C20混凝土垫层 4.:250厚C40混凝土整板基础 5.:250厚C40混凝土墙 6.:墙体四周顶部固定10#槽钢，槽钢下设预埋件详见图纸 7.:内设检修爬梯(∅20圆钢) 8.:室外外漏部分1：2水泥砂浆抹面贴砖 9.:成品电力铸铁盖板 10.:电缆角钢 11.:集水坑铁篦子 12.:扁铁预埋 13.:通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗,窗内加金刚纱网 14.:制作高400mm,宽500mm的操作平台,尺寸调整视现场情况而定 15.:基础露出地面部分刷黄黑相间的警示标志漆,宽度100mm 16.:垫层施工前需先清淤并换填600mm的毛石 17.:包含挖土、回填、套管、基础外露部位刷黄黑相间的警示标志漆等全部工作内容，描述未尽事宜详见设计图纸 |  | 座 | 1
7 | 010507007001 | 电缆保护管（埋管） | 1.埋管 2.管道材料名称:CPVC管 3.管道规格:内径Φ200mm，壁厚需满足国标 4.管道敷设方式:2孔排管（CPVC 2φ200） 5.基础加100mmC20混凝的土垫层.顶面及两侧面用C30，含警示带，其他具体要求详见图纸 6.管沟挖、填、运土，相关内容投标方勘察现场，自行考虑 7.模板含在分部分项清单内，措施费不另计 |  | m | 13
8 | 010507007002 | 电缆保护管（拉管） | 1.电缆保护管 2.管道材料名称:MPP管， 3.管道规格:MPP3φ200mm，壁厚需满足国标 4.管道敷设方式:非开挖拉管,3孔（MPP 3φ200） 5.工作井沟挖、填、运土，相关内容投标方勘察现场，自行考虑 6.具体长度以施工为准 |  | m | 62
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.:本工程所使用机械由投标人自行考虑报价 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年10月10日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年10月10日
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：猴嘴消防站正式电内部配电工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年10月10日
表-13