南京医科大学第四附属医院

京新院区医用纯水系统运维服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2024-0119

江苏省设备成套股份有限公司

2024年4月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	22

第五章 主要条款及格式	29

第六章 附件	33

# 第一章 招标公告

项目概况

南京医科大学第四附属医院京新院区医用纯水系统运维服务项目的潜在投标人应在e交易平台（网址为：http://www.ejy365.com/）获取招标文件，并于2024年5月22日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2024-0119

1.2项目名称：南京医科大学第四附属医院京新院区医用纯水系统运维服务项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：50万元

1.5最高限价：50万元

1.6项目概况：南京医科大学第四附属医院京新院区医用纯水系统运维服务，具体采购需求详见招标文件第四章采购需求。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起1年。

1.8行业划分：其他未列明行业。

1.9本项目非专门面向中小企业采购

1.10本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

3.1时间：2024年4月25日17时30分至2024年5月6日17时30分（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：e交易平台http://www.ejy365.com/

3.3方式：

（1）凡有意参加投标者，请于2024年4月25日17时30分至2024年5月6日17时30分(北京时间，下同)，登录e交易平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

（2）e交易平台（以下简称平台）网址为：http://www.ejy365.com/。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认所需时间，下载者必须在获取时间内完成获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30,13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

（5）、联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2024年5 月22 日15点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼1号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

- 6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“项目”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“项目”开标、评标。

- 6.3 勘察现场：无

- 6.4供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照招标文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

6.5 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京医科大学第四附属医院（南京市浦口医院）

地址：南京江北新区南浦路298号

联系方式：13913305943

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1006室

联系方式：025-86636512，13914490882

7.3项目联系方式

项目联系人：张平

电　话：025-86636512

电子邮箱：zhngp@jcec.cn

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招办[2022]002号）代理服务招标收费基准费率85 %计算招标代理服务费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

- 29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评标价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/评标价)×15（小数点保留两位） 注：评标小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标小组可将其作为无效投标处理。 | 15 |
| 2 | 主要技术参数及要求 | 本项目第四章“采购需求项目具体要求”共计8大项，打△共计3大项，打△有负偏离的每项减5分，其他有负偏离的每项减3分，扣完为止。 （投标人在响应文件“偏离表”中如实填列所提供产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在响应文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理） | 30 |
| 3 | 总体服务方案 | 评委根据投标人制订项目总体服务方案进行综合评分： （1）方案非常全面合理可行且具有针对性的，得10分； （2）方案较为全面合理可行且具有针对性的，得7分； （3）方案基本合理可行，但针对性不强的，得4分； （4）未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 项目作业方案及措施 | 评委根据投标人制订项目作业方案进行综合评分： （1）方案非常全面合理可行且具有针对性的，得10分； （2）方案较为全面合理可行且具有针对性的，得7分； （3）方案基本合理可行，但针对性不强的，得4分； （4）未提供不得分。 | 10 |
| 5 | 项目服务承诺方案 | 投标单位应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目服务承诺方案，方案内容详细、全面的，科学可行得10分；方案内容一般得7分；方案内容较差一般得4分；未提供不得分。 | 10 |
| 6 | 突发事件应急处置预案 | 投标单位应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目突发事件应急处置预案，方案内容详细、全面的，科学可行得10分；方案内容一般得7分；方案内容较差一般得4分；未提供不得分。 | 10 |
| 7 | 业 绩 | 投标单位提供2018年1月1日以来类似纯水系统运维服务合同（提供合同复印件并加盖公章），每提供1份得5分，最高得15分。 | 15 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）京新院区中央分质供水系统担负着全院包括供应室、检验科、病理科、内镜中心、手术室、口腔科等医疗区域医用纯水、酸化水供应。

二、项目具体要求：

（一）日常维护管理

1、投标单位根据招标人纯水系统配置情况及用水标准，制定详细的日常维护管理方案，包括上门巡检维护的内容及频率。原则上巡检维护的频率不低于每周两次。

2、工程师每周两次现场维护，其他非驻点时间段7×24电话响应，并且确保1小时内到达医院现场。设备维护包括每周2次设备保养、添加软水盐、卫生打扫。

3、消毒：全年40次（清洗12次，冲洗12次，二级清洗12次，主机4次）

4、水质检测：（每月1次清洗、冲洗、二级清洗、菌落数、电导率）

5、设备维修：设备故障维修所有配件自行提供

6、纯水系统设备机房，记录每套设备详细参数，主要含压力、电导率、以及设备运行情况等，详细记录，按规定加注软水盐。

7、地面、墙面、吊顶，扫帚清除垃圾杂物，无杂物、积水、污泥；灯具、门窗、通风口定期擦拭，无灰尘、污迹、蜘蛛网；设备、管理接口和排气孔，定期检查有否漏水；工作服（帽）、一次性鞋套等设备房物品，摆放整齐有序，保证清洁。

8、投标单位应根据招标人纯水系统配置情况以及用水标准，制定详细的水质检测方案，另应提供一年不少于四次有相关CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告（电导率及细菌总数），检测次数可根据院方需求增加。

9、设备校准不少于每年1次。

10、院区内共计28台碧丽开水器及饮水台滤芯的更换及保养。

（二）纯水点位清单

| 楼层 | 用水科室或地点 | 用水点 | 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼1F | 急诊急救急诊检验 | 2个 | 生化分析实验室一级水标准 |
|  | 影像科洗手1处 | 1个 | 无菌冲洗用水 |
|  | 儿科急诊检验室1处 | 1个 | 生化分析实验室一级水标准 |
| 门诊楼2F | 内窥镜洗镜室 | 10个 | 软式内镜清洗消毒技术规范 |
|  | 中心检验自动化流水线区域3处、标本制备1处、基因扩增1处、结果分析1处、培养1处、HIV预处理1处、分析室2处 | 10个 | 生化分析实验室一级水标准 |
| 门诊3F | 门诊手术刷手2处、DSA刷手3处、妇科刷手1处 | 6个 | 无菌冲洗用水 |
|  | CSSD清洗机8处、清洗槽4处、洗车间1处 | 13个 | 器械清洗用水 |
|  | CSSD纯蒸汽间 | 2个 | 专用蒸汽发生器 进水要求 |
| 门诊楼4F | 病理科免疫组化室1处、包埋切片1处、染色1处、细胞诊断室1处、诊断室1处、分析1处、扩增1处、细胞室1处 | 8个 | 生化分析实验室一级水标准 |
|  | 耳鼻喉科喉镜室 | 1个 | 软式内镜清洗消毒技术规范 |
|  | 手术中心刷手12处、眼科中心刷手1处 | 13个 | 无菌冲洗用水 |
|  | 手术中心腔镜清洗 | 1个 | 软式内镜清洗消毒技术规范 |
|  | 口腔科牙椅用水22处、口腔科消毒间1处 | 23个 | 器械清洗用水 |
| 病房楼5F | 新生儿科洗婴 | 2个 | 无菌冲洗用水 |
| 病房楼6F | 产房无菌洗手2处、产科洗婴1处 | 3个 | 无菌冲洗用水 |
| 病房楼7F | 产科洗婴 | 1个 | 无菌冲洗用水 |
| 门诊楼3F | CSSD清洗槽2处 | 2个 | 酸性氧化电位水理化指标（WS310.2-2015） |
| 门诊楼4F | 手术中心污洗间4处、手术中心腔镜清洗1处 | 5个 |  |
| 门诊楼4F | 病理科实验室 | 1个 | 生化分析实验室一级水标准 |

△（三）定期消毒要求（需出具满足本项要求的承诺书并加盖公章）。

1、投标单位应根据招标人纯水系统配置情况及用水标准，制定详细的系统设备及管网清洗消毒方案。方案内容至少应写明使用的消毒产品品牌及名称、消毒方法与步骤、消毒频次等。原则上内镜清洗用水消毒频次每月一次，供应室清洗用水、冲洗用水，主机系统消毒频次每季度一次。清洗所用耗材、人工及相关费用投标人自行考虑在项目报价中。

2、中央分质供水系统采用 “集中制备，分质供应”模式，集中供水系统管网共分为4组8路，内镜清洗用水、供应室清洗用水、双核超纯水供回各两路。消毒采用按组消毒模式，完整消完一组进入下一组消毒程序；消毒液采用过氧化氢或过氧乙酸。

3、根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016，软式内镜用水要求细菌不得超过10CFU/100ml；中华人民共和国生活饮用水卫生标准GB5749，其他用水要求细菌不得超过100CFU/ml， 针对上述要求并结合医院集中供水系统实际情况，全年消毒不少于以下频率：内镜清洗用水消毒每月一次，供应室清洗用水、冲洗用水，主机系统消毒每季度一次。

4、医疗纯水系统均为工作日日间使用，制定全年医疗纯水具体消毒计划，每次消毒有详细的记录。

5、消毒流程：

① 每次消毒前一周书面形式向医院相关管理部门申请，具体内容包括消毒日期，计划消毒的管网及停水，恢复供水的时间表，参与消毒的操作人员名单，获得确认后方可进入下一阶段，并要和拟消毒区域的相关临床科室联络人提前沟通好。②每次消毒前三天将消毒剂等材料运抵现场。③临消毒前必须确认拟消毒区域终端已经停止用水。

6、消毒过程：

主机消毒：由专人将复合过氧乙酸或过氧化氢注入到原水箱内，配置浓度控制在0.2%-0.3%（过氧乙酸）或0.1%-0.2%（过氧化氢），将对应预处理单元屏蔽后开启系统对主机进行消毒，时间为30分钟。

管网：①由专人将拟消毒管网内的纯水全部排空。②由专人将复合过氧乙酸或过氧化氢注入管网对应的纯水箱内，并确保整个管网有效浓度控制在0.2%-0.3%（过氧乙酸）或0.1%-0.2%（过氧化氢），开启系统对整个管网进行灌注；安排人员对拟消毒管网进行消毒液确认，确认无误后需两级责任人签字方可。③关闭系统保持30分钟，并安排人员对消毒管网进行监测。④重启系统开启冲洗模式，并安排人员对消毒管网进行残留检测，确认无残留后需两级责任人签字方可。

7、消毒完毕：①恢复预处理单元。②再次检查所有管网是否正常。③填写消毒记录表。

（四）纯水系统维保须满足的规范及标准

2008版分析实验室用水国家标准（GB/T6682-2008）

| 指标名 |  | 一级水 |
| --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 |
|  | us/cm≤ | 0.1 |
| 电阻率MΩ（25℃）> |  | 10 |
| 可氧化物[以O计]mg/L |  | - |
| 吸光度（254nm,1cm光程）≤ |  | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） |  | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（mg/L） |  |  |

医院消毒供应中心 第一部分：管理规范 WS310.1-2016

终末漂洗用水的电导率≤15μS/cm(25℃)。
灭菌蒸汽:灭菌蒸汽供给水的质量指标

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 气化残余物 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 钙 | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除了铁、钙、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯离子（Cl'） | ≤2mg/L |
| 五氧化二磷（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 电导率（25℃） | ≤5us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7.5 |
| 外观 | 无色洁净无沉淀 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02mmol/L |
| 应在灭菌器进口处采样 |  |

软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016

纯化水应符合GB5749的规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100mL。

△（五）维保期内常用耗材更换

投标单位在运维期间发现纯水系统设备需更换耗材时，及时以维修单形式书面送达采购方。更换与本项目匹配的原厂低值的耗材，包括但不限于以下清单所列项，并承诺不额外收取材料费及人工费等（出具满足本项要求的承诺书并加盖公章）。

| 项目 | 推荐品牌 | 参数型号 | 单位 | 更换 周期 | 单次 数量 | 全年 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石英砂 | 开碧源/强东/宏森 | 0.5-8mm | 年 | 3年 | 3200KG | 3200KG |
| 活性炭 | 韩研/鑫森/雅科比 | 碘值＞1000 | KG | 1年 | 1350KG | 1350KG |
| 树脂 | 漂莱特/罗门哈斯/陶氏 | 钠型阳离子 | L | 1年 | 2000L | 2000L |
| PP滤芯 | PALL/赛多利斯/3M | 40"*20um | 支 | 3个月 | 40支 | 120支 |
| PP滤芯 | PALL/赛多利斯/3M | 40"*5um | 支 | 3个月 | 40支 | 120支 |
| 呼吸滤芯 | PALL/赛多利斯/3M | 5"*0.22um | 支 | 6个月 | 5支 | 10支 |
| 折叠滤芯 | PALL/赛多利斯/3M | 20"*0.22um | 支 | 3个月 | 5支 | 20支 |
| 折叠滤芯 | PALL/赛多利斯/3M | 40"*0.22um | 支 | 3个月 | 21支 | 84支 |
| POU过滤器 | PALL/费莱斯特/ Nuova SB System | PES，0.22um | 个 | 1个月 | 10支 | 120支 |
| 反渗透膜 | 陶氏/海德能/GE | HSRO-390-FF或 SANR0-HS-8040或 Duratherm HWS RO8040HR | 支 | 2年 | 28支 | 28支 |
| 反渗透膜 | 陶氏/海德能/GE | HSRO-390-FF或 SANR0-HS-8040或 Duratherm HWS RO8040HR | 支 | 2年 | 4支 | 4支 |
| 超滤膜 | 艾科/赛诺/陶氏 | 200*1481-C100KH或 SMT-600-P80或 SFX2880 | 支 | 2年 | 2支 | 2支 |
| 浸没式紫外灯 | 林瀚/瑞朗/ HANOVIA | 120瓦 | 支 | 1年 | 5根 | 5根 |
| 过流式紫外灯 | 林瀚/瑞朗/ HANOVIA | 40瓦 | 支 | 1年 | 1根 | 1根 |
| 过流式紫外灯 | 林瀚/瑞朗/ HANOVIA | 87瓦*2 | 支 | 1年 | 5根 | 3根 |
| 抛光树脂 | 漂莱特/罗门哈斯/争光 | ＞15兆欧 | L | 4个月 | 30L | 120L |
| 过氧化氢 银离子消毒剂 | 奥克泰士/三诺西/ 琥洼三 | 过氧化氢浓度50% | L | 1个月 | 3L | 36L |
| 软水盐 | 庸徳/滨润/安吉尔 | 颗粒型 | KG | 2次/周 | 130KG | 6760KG |
| 软水盐 （酸化机） | 庸徳/康辉/中盐 | 粉粒型 | KG | 1次/周 | 2KG | 110KG |
| 直饮机滤芯 | 碧丽/安吉尔/史密斯 | 95寸 | 套 | 6个月 | 22套 | 44套 |
| 直饮机滤芯 | 碧丽/安吉尔/史密斯 | 95寸 | 套 | 6个月 | 5套 | 10套 |
| 直饮机RO滤芯 | 碧丽/安吉尔/史密斯 | 400加仑 | 支 | 1年 | 22套 | 22套 |
| 直饮机RO滤芯 | 碧丽/安吉尔/史密斯 | 100加仑 | 支 | 1年 | 5套 | 5套 |

△（六）评估服务期内有可能需要有偿更换的耗材，提供与本项目匹配的原厂常用耗材报价清单，报价清单应全面详细、价格合理，并承诺后期维修更换时价格不超过该报价，需列明耗材的品牌、规格型号、单价等项（需求中已经列出的承诺免费更换的配件除外），需提供满足本项要求的报价清单及承诺书并加盖公章。

（七）采购方服务标准要求

7.1安全责任：严格遵守医院的管理规定，承担托管过程中发生的火灾、人身伤亡等安全责任。

7.2资产管理：房屋、设施、设备的产权为医院所有，托管单位必须保证其完整性、完好性。

7.3人员管理：托管单位派遣的值班操作人员应在医院的统一领导下，接受监督管理。院方随时检查考核运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，托管单位必须配合改进。

7.4法律经济责任：在托管过程中造成出水水质超标或影响科室实际使用，所产生的环保、法律、经济、行政处罚等责任均由托管单位承担，并负责整改直至出水达标。对于不符合医院监管要求的，院方有权作出相应的经济处罚，甚至终止合同。

（八）考核表

考核人员_____________________         考核时间___      __

| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 条件 | 1. 文明服务、文明用语，统一着装，佩戴工号牌，仪表整洁规范。 | 20 |  |
|  | 2. 维保作业人员应定期进行维保安全、教育培训。 |  |  |
|  | 3. 维保过程中，保护用品应佩戴齐全。 |  |  |
|  | 4. 服从医院统一安排。 |  |  |
| 运维 体系 | 1.按照相关要求进行纯水系统的月、季度、年度维保工作，并建立完整的技术档案。 | 50 |  |
|  | 2.维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存 2年，其它资料应当长期保存。 |  |  |
|  | 3．维保单位应制定健全的《纯水系统运维应急预案》 ，并有演练记录。 |  |  |
|  | 4. 维保单位应建立施工安全管理制度和安全责任制度及考核措施（查见证材料）。 |  |  |
|  | 5．应按照相关规定对本单位质量保证体系运行情况定期组织内部评审和管理评审。 |  |  |
| 运维承诺 | 1. 应有抢修、急修的服务和设备，应设立24 小时值班电话和值班管理制度，保证接到电话后迅速到达（市区内不超过30分钟，其他地区不超过1 小时）。应建立报修电话登记台帐，对纯水系统发生的故障等情况及时进行详细记录。 | 30 |  |
|  | 2. 维修保养期间的配件为原厂提供。 |  |  |
|  | 3、每季度提供各区域用纯水第三方检测报告。 |  |  |
| 备注 | 考核为一个季度一次，满分为100分，90-100为满意、80-90分为合格、70-80为不合格；考核60分以下，招标人有权解除维保合同。 |  |  |

三、商务要求

（一）实施期、交付地点

1、实施期：合同签订后，按本项目要求实施首次进场运维服务；

2、服务地点：招标人指定地点。

四、付款方式

每季度付款

五、其他

（一）制订项目总体服务方案

投标单位应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目总体服务方案，包括但不限于对运维管理工作目标定位、实施方案、各角色岗位职责制度与考核方法、运维服务重点、难点及应对措施，管理规章制度，需配备具有相应资质和经验的技术服务人员，应服从招标人管理要求。方案应做到完整全面、科学合理，具有针对性，切实可行。

（二）制定项目作业方案及措施

投标单位应根据招标文件要求及本项目特点，提供作业方案及措施，包括具体的检查、维护、保养，安全文明作业方案及措施，要求方案科学合理、内容完整、措施有力、切实可行。

（三）制订项目服务承诺方案

投标单位需响应招标文件维保的服务要求，针对本项目提供运维服务承诺方案：投标单位应具有本地化服务能力，配备相应的运维服务技术人员，并针对本项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容，服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。

（四）突发事件应急处置预案

投标单位应根据磋商文件要求及本项目特点，制订相应的突发事件应急处置预案，包括针对本项目制定的突击保障任务和突发问题的响应时间、人员调动及处理方案的应对措施。要求处理措施科学合理、可行、人员调动迅速、保障有效。

# 第五章 主要条款及格式

甲方：南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）

乙方：

招标代理机构：

一、说明：

招标人于   年  月  日组织了南京市浦口医院（南京医科大学第四附属医院）京新院区医用纯水系统运维服务项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方中标。

二、合同条款：

合同由甲乙双方签订，并依据      招标文件规定，按下列合同条款：

1、合同内容：医用纯水系统运维服务项目

2、合同总价（大写）：

（小写）：

合同总价中，包括提供服务所发生的所有费用，包括纯水系统运维服务项目使用的药剂、定期清理、服务人员的工资、奖金、社会保险、福利、法定节日加班费用、年休假费用、通讯费、固定资产折旧、差旅、财产保险、管理、材料、劳动保护、低值易耗品摊销、利润、税金及政策性文件所规定的投标单位应为其支付的各项应有费用。

3、运行维护期限：1年

服务期：本次管理合同时间暂定1年。

4、现场联系人：

5、运行维护地点：南京医科大学第四附属医院京新院区，南浦路298号

6.设备运维服务质量标准：

7.甲方服务标准

1）安全责任：严格遵守医院的管理规定，承担托管过程中发生的火灾、人身伤亡等安全责任。

2）资产管理：纯水机房房屋、设施、设备的产权为医院所有，托管单位必须保证其完整性、完好性。

3）人员管理：托管单位派遣的值班操作人员应在医院的统一领导下，接受监督管理。院方随时检查考核纯水机房的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，托管单位必须配合改进。

4）法律经济责任：在托管过程中造成出水水质超标或影响科室正常使用，所产生的环保、法律、经济、行政处罚等责任均由托管单位承担，并负责整改直至出水达标。对于不符合医院监管要求的，院方有权作出相应的经济处罚，甚至终止合同。

8.甲方服务考核标准：

| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 条件 | 1. 文明服务、文明用语，统一着装，佩戴工号牌，仪表整洁规范。 | 20 |  |
|  | 2. 维保作业人员应定期进行维保安全、教育培训。 |  |  |
|  | 3. 维保过程中，保护用品应佩戴齐全。 |  |  |
|  | 4. 服从医院统一安排。 |  |  |
| 运维 体系 | 1.按照相关要求进行纯水系统的月、季度、年度维保工作，并建立完整的技术档案。 | 50 |  |
|  | 2.维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存 2年，其它资料应当长期保存。 |  |  |
|  | 3．维保单位应制定健全的《纯水系统运维应急预案》 ，并有演练记录。 |  |  |
|  | 4. 维保单位应建立施工安全管理制度和安全责任制度及考核措施（查见证材料）。 |  |  |
|  | 5．应按照相关规定对本单位质量保证体系运行情况定期组织内部评审和管理评审。 |  |  |
| 运维承诺 | 1. 应有抢修、急修的服务和设备，应设立24 小时值班电话和值班管理制度，保证接到电话后迅速到达（市区内不超过30分钟，其他地区不超过1 小时）。应建立报修电话登记台帐，对纯水系统发生的故障等情况及时进行详细记录。 | 30 |  |
|  | 2. 维修保养期间的配件为原厂提供。 |  |  |
|  | 3、每季度提供各区域用纯水第三方检测报告。 |  |  |
| 备注 | 考核为一个季度一次，满分为100分，90-100为满意、80-90分为合格、70-80为不合格；考核60分以下，招标人有权解除维保合同。 |  |  |

采购方每月对乙方的服务按照考核表进行考核评分，在扣除违约金后，按考核结果支付相应费用，费用支付比率如下：

第一档：90-100分  考核达标，付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付的费用的100%；

第二档：75-89.9分 付扣除处罚金、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的90％；

第三档：60-74.9分 付扣除处罚、违约金、赔偿金等费用后剩余应付费用的 80％；

3、处罚：当乙方的月考核分值低于95分时，考核分每减少1分，采购方将对应的从乙方费用中扣除100元做为处罚，处罚费用直接从费用中扣除，处罚与考核支付独立执行，处罚金不再退还也不再补发。

4、当乙方月考核分值低于90分（不含90分），乙方应按甲方要求进行整改达标，在乙方整改达标且下个月考核达到90分（含90分）以上后采购方补发上个月考核暂扣款。次月仍然仍未达90分（含90分）的，仍按本条执行。第3个月考核达90分（含90分）以上的，补发上2个月的暂扣款。

（五）考核分值低于60分（不含60），视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。

（六）考核分值连续3个月低于90分或一年内累计2个月低于75分，视为乙方严重违约，采购方有权停止支付一切款项，有权解除合同，所有责任由乙方承担。

（七）考核细则包含但不仅限于上表，具体可协商制定。

9．甲方付款方式及期限：

每季度付款

10.  技术资料

含《招标文件》，《投标文件》等

11.违约责任：

1、如在服务期限内，因出水不达标所造成医院的损失和后果，由乙方承担。

2、在服务期限内，乙方按甲方的服务标准执行。

12．合同的生效：本合同一式肆份，自甲乙双方签字、盖章后生效。

13、争议：因本合同履行时所产生的争议，由双方友好协商解决，据此达成的补充协议与本合同具有同等法律效力，如协商不成，向甲方所在地法院上诉。此合同未尽事宜、双方可协商解决。

甲  方：  南京市浦口医院                      乙  方：

（南京医科大学第四附属医院）

盖  章：                                      盖  章：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：  025-83620155                        电  话：

传  真：                                      传  真：

开户银行：                                    开户银行：

账  户：                                      账  户：

日  期：年月日

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（如果有，格式自拟）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （如需要）（网站在线打印）

附件十四、其他