## 厂房土建清单与计价表
盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）厂房（土建）清单与计价表
工程名称：盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）厂房（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 平整场地 | 土壤类别：现场确定 弃土运距：自行考虑 | m2 | 1551.22
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:现场确定 基础类型:条基 挖土深度:按图纸标高要求 | m3 | 224.75
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 土壤类别:现场确定 基础类型:基坑 挖土深度:按图纸标高要求 | m3 | 446.38
4 | 010103001001 | 回填方 | 基坑回填土方，夯填 | m3 | 507.56
5 | 010401001001 | 砖基础 | 砖品种、规格、强度等级：240厚MU10烧结标准砖（非黏土砖） 砂浆强度等级：DMM7.5砂浆砌筑 | m3 | 41.53
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 砖品种、规格、强度等级：A5.0、B06蒸压砂加气混凝土砌块 墙体类型：200厚外墙 砂浆强度等级、配合比： DMM7.5砂浆砌筑 | m3 | 30.13
7 | 010404001001 | 垫层 | 垫层材料种类、配合比:C20商品混凝土 垫层厚度:100mm | m3 | 24.23
8 | 010501002001 | 带形基础 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 22.33
9 | 010501003001 | 独立基础 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 67.39
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 柱截面尺寸:按图纸要求 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 7.61
11 | 010502001002 | 矩形柱 | 柱截面尺寸:按图纸要求 混凝土强度等级:无收缩C35 细石混凝土，用于二次浇筑 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 0.48
12 | 010502001003 | 矩形柱 | 柱截面尺寸:按图纸要求 混凝土强度等级:C25 细石混凝土护脚 ，用于二次浇筑 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 1.43
13 | 010502002001 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 2.91
14 | 010503004001 | 地圈梁 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 8.76
15 | 010507001001 | 散水 | 捣600宽60厚C15混凝土，20厚1:1水泥砂浆抹面赶光 120厚碎石或碎砖垫层，宽出面层100 素土夯实 | m2 | 82.56
16 | 010507001002 | 坡道 | 50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹100厚C20混凝土 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 素土夯实 | m2 | 38.4
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12内三级钢 | t | 2.199
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12内一级钢 | t | 6.276
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ25内三级钢 | t | 3.119
20 | 010515003001 | 砌体加固筋 | 钢筋种类、规格:Φ12内三级钢 | t | 0.372
21 | 010516001001 | 螺栓 | M36地脚螺栓L＝1060 | 根 | 96
22 | 010516001002 | 螺栓 | M27高强螺栓 | 套 | 160
23 | 010516001003 | 螺栓 | M20高强螺栓 | 套 | 96
24 | 010603002001 | 钢柱 | 柱类型：H形 截面：wh（400~600）*280*8*12 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底漆，刷防火漆，耐火极限达到2.5h | t | 15.447
25 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁截面：wh（600~500）*250*8*10 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底漆，刷防火漆，耐火极限达到1.5h | t | 15.729
26 | 010604001002 | 钢梁(雨棚) | 钢梁截面：【20 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底漆，刷防火漆，耐火极限达到1.0h | t | 0.406
27 | 010605002001 | 钢板墙板 | 灰色单层彩钢板 面层厚0.45mm 板面耐火极限达到0.50h | m2 | 885.04
28 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 钢材品种、规格：屋架支撑，做法详见图纸 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底漆，刷防火漆，耐火极限达到1.0h | t | 4.553
29 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 钢材品种、规格：柱间支撑，做法详见图纸 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底2.5h | t | 5.937
30 | 010606002001 | 钢檩条（屋面） | 钢材品种、规格：250*75*20*25 C型钢 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后刷二道无机富锌底漆，刷防火漆，耐火极限达到1.0h | t | 9.711
31 | 010606005001 | 钢墙架 | 钢材品种、规格：180*70*20*2.2C型钢 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后用两道红丹打，刷防火漆，耐火极限达到1.0h | t | 17.34
32 | 010606011001 | 钢板天沟 | 钢材品种、规格：2厚型钢 制作、运输、安装，钢构件表面除锈后用两道红丹打，刷防火漆，耐火极限达到1.0h 做法见17J925-1图集2-34页 -20 | t | 2.11
33 | 010802002001 | 彩板门 | 成品夹芯板门 | m2 | 46.8
34 | 010807001001 | 金属窗 | 80系列，壁厚≥18mm,6厚安全玻璃 | m2 | 313.6
35 | 010901002001 | 型材屋面 | 3厚SBS改性沥青防水卷材粘贴于固定条带 增强型固定条带用专用压条及螺钉固定于压型钢板上 0.6mm厚铝镀锌镁板压型钢板 50mm厚保温棉（12k）（燃烧性能A级，导热系数≤0.037w/m*k，不含甲醛和丙稀酸，获得十坏认证，憎水率≥98%） 下设1.2mm304不锈钢丝网，间距300*300菱形方格网 | m2 | 1498.88
36 | 010901002002 | 型材屋面(雨棚) | 夹芯板雨蓬 ，做法见17J925-1图集3-32页 | m2 | 19.2
37 | 010901002003 | 型材屋面 | 单层彩钢板屋脊 泛水、 展开宽610mm，做法见17J925-1图集2-27页5 | m2 | 39.04
38 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 山墙泛水板，见17J925-1图集2-32页 | m2 | 9.48
39 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 混凝土固化剂（0.2kg/平方）涂抹 100厚C30混凝土内配Φ8@200单层双向钢筋（钢筋已另算） 20厚1:2水泥砂浆找平 150厚碎砖垫层 素土夯实（每层土压实系数＞0.97） | m2 | 1536
40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙） | 外墙涂料（加玻璃纤维网格布） 12厚1：2.5水泥砂浆找平 8厚聚合物抗裂防水砂浆 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出横线 | m2 | 199.36
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙） | 喷（刷）内墙涂料（白颜色） 批腻子二道 压入耐碱玻纤网（墙体墙面设） 10厚1：0.3：3水泥石灰砂浆粉面 15厚1：1：6水泥石灰砂浆打面 | m2 | 184.08
42 | 011701002001 | 外脚手架（外墙） |  | m2 | 1447.8
43 | 011701002002 | 外脚手架（屋面） |  | m2 | 1498.88
44 | 01B001 | 补充清单 | 垫层材料种类、配合比:C20商品混凝土 垫层厚度:100mm | m2 | 41.88
45 | 011702001001 | 基础 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 63.79
46 | 011702001002 | 基础 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 80.15
47 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱截面尺寸:按图纸要求 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 53.98
48 | 011702003001 | 构造柱 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 37.09
49 | 011702008001 | 圈梁 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 72.96
合 计

## 厂房安装清单与计价表
盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）厂房（安装）清单与计价表
工程名称：盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）厂房（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱AL 2、规格：按图纸系统定制 3、接线端子材质、规格：符合设计及规范要求 4、端子板外部接线材质、规格：符合设计及规范要求 5、安装方式：符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：150*100 3、材质：钢质 4、接地方式：符合设计及规范要求 | m | 106.08
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、接地要求：按照图纸及规范要求 | m | 477.99
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、敷设方式、部位：AL1-AL2/CT | m | 66.32
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：暗敷 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、配线部位：照明 | m | 1696.8
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：暗敷 3、型号：WDZN BYJ 4、规格：2.5mm2 5、配线部位：应急照明 | m | 238.53
7 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称：总等电位接线端子箱 2、型号：DT28 3、安装部位：底边距地0.5m暗装 | 台 | 1
8 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：工厂灯 2、型号：LED 3、规格：1*200W 4、安装形式：距地7.8m吊装 | 套 | 64
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急安全出口标志灯 2、型号：LED，DC36V(自带蓄电池，持续时间大于30min） 3、规格：1*2W 4、安装形式：门上0.2m安装 | 套 | 2
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：LED，DC36V(自带蓄电池，持续时间大于30min） 3、规格：2*3W 4、类型：门上0.2m安装 | 套 | 2
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格：86 | 个 | 70
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：基础内，按照图纸要求 | m | 151.52
13 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 2、材质：利用钢结构柱子 3、安装部位：按照图纸设计 4、断接卡子、箱材质、规格：符合设计要求 | m | 174.3
14 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地极调试 | 系统(组) | 1
15 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：屋面接闪带 2、材质：屋面金属为0.6mm厚镀铝锌钢板 3、规格：安装图纸设计 | m | 151.52
16 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 | 组 | 1
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 | 系统 | 1
18 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：丝扣 4、内外壁热镀锌钢管镀锌设计要求：按照图纸设计及规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求：按照图纸设计及规范要求 6、管道标识设计要求：按照图纸设计及规范要求 | m | 65.99
19 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：按照实际情况判断 2、挖土深度：按照图纸要求 3、弃土运距：按照实际情况判断 4、土方回填 | m3 | 82.01
20 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：丝扣 4、内外壁热镀锌钢管镀锌设计要求：按照图纸设计及规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求：按照图纸设计及规范要求 6、管道标识设计要求：按照图纸设计及规范要求 | m | 79.17
21 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝扣 4、内外壁热镀锌钢管镀锌设计要求：按照图纸设计及规范要求 5、压力试验及冲洗设计要求：按照图纸设计及规范要求 6、管道标识设计要求：按照图纸设计及规范要求 | m | 23.5
22 | 03B002 | 圆形阀门井 | 室外圆形阀门井，包括土方开挖回填、阀门井施工、阀门井盖施工 | 座 | 2
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：室外埋地管道阀门 2、材质：球墨铸铁阀门 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：符合设计及规范要求 | 个 | 2
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：室内管道阀门 2、材质：球墨铸铁或不锈钢阀门 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：符合设计及规范要求 | 个 | 6
25 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：过墙套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：符合图纸及规范要求 | 台 | 3
26 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1、类型：过墙套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：符合图纸及规范要求 | 台 | 3
27 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、型号：100mm 3、规格：1.0 4、压力表弯材质、规格：按照图纸设计及规范要求 5、调试要求：按照图纸设计及规范要求 | 台 | 6
28 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：消火栓 2、型号、规格：减压稳压型SN65 3、附件材质、规格：上面消火栓SN65一只，QWKT-E水枪（直流--水雾两用枪）一只，衬胶水带25m一根，消防按钮一只（不做直接启泵使用） | 套 | 6
29 | 030901013001 | 灭火器\消火栓箱 | 1、形式：壁装 2、规格、型号：上面消火栓及附件，下面灭火器 | 套 | 1
30 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式：放置 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4*2 | 具(组) | 1
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC DN110 4、连接形式：承插式粘接 5、阻火圈设计要求：符合设计及规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求 7、警示带形式：符合设计及规范要求 8、雨水斗安装 | m | 86
32 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1、类型：过墙套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：符合设计及规范要求 | 台 | 8
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
34 |  | 冷冻设备 | 长28.5*宽18.6*高3米，板厚12cm，库温零下18度。功率22*4=88KW，符合建设单位使用要求 | 项 | 1
合 计

## 围墙清单与计价表
盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）围墙清单与计价表
工程名称：盱眙县桂五镇冷链及分拣中心（二期）围墙
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:现场确定 基础类型:条基 挖土深度:按图纸标高要求 | m3 | 138.76
2 | 010103001002 | 回填方 | 基坑回填土方，夯填 | m3 | 96.77
3 | 010401001002 | 砖基础 | 砖品种、规格、强度等级：240厚MU10烧结标准砖（非黏土砖） 砂浆强度等级：DMM7.5砂浆砌筑 | m3 | 33.02
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖品种、规格、强度等级：240厚MU10烧结标准砖（非黏土砖） 砂浆强度等级：DMM7.5砂浆砌筑 | m3 | 14.59
5 | 010404001002 | 垫层 | 垫层材料种类、配合比:C15商品混凝土 垫层厚度:100mm | m3 | 8.97
6 | 010503004002 | 地圈梁 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m3 | 4.61
7 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（外墙） | 刷低（无）VOCs含量无机涂料 6厚1：2.5水泥砂浆找平 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出横道 | m2 | 278.4
8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12内三级钢 | t | 0.752
9 | 011503001001 | 成品铁艺围栏 | 成品铁艺围栏，栏杆高度2.0米，完成所有工序，满足甲方要求，详见施工图纸 | m | 160
10 | 01B001 | 补充清单 | 垫层材料种类、配合比:C15商品混凝土 垫层厚度:100mm | m2 | 32.04
11 | 011702008001 | 圈梁 | 混凝土强度等级:C30 混凝土拌和料要求:商品混凝土 | m2 | 38.4
合 计