灌云县政府采购招标文件

灌云县临港产业区污水设备采购项目

（专门面向中小企业）

编号：  JSZC-320723-XHGS-G2025-0002

采  购  人：灌云县临港产业区管理办公室

采购代理机构：连云港新宏项目管理有限公司

日        期： 2025年2月

目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受灌云县临港产业区管理办公室的委托，连云港新宏项目管理有限公司就灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 3月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）

2.预算金额：340万元（采购包1：140万元，采购包2：200万元）

3.本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为（采购包1：140万元，采购包2：200万元），投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

4.采购需求：灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业），具体要求见采购文件。

5.服务期限：

采购包1：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试完毕。

采购包2：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试完毕。

6.本项目不接受联合体投标。

采购包1编号：

采购包1项目名称：灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）

最高限价： 140万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

质保期：3年。

采购需求：采购4台20吨污水处理设备，具体明细见第四章项目需求。

采购包2编号：

采购包2项目名称：灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）

最高限价：200万元，报价超过最高限价的按无效标处理。

质保期：3年。

采购需求：采购3台50吨污水处理设备，具体明细见第四章项目需求细详见第四章项目需求。

注：本项目采用兼投不兼中原则，同一供应商同时参与2个采购包投标，若该供应商经评审后成为采购包一成交候选人排名的第一名，则不再推荐该供应商为采购包二的成交候选人,开标、评标顺序以采购包一至采购包二顺序依次进行。

采购需求：灌云县临港产业区污水设备采购项目（专门面向中小企业）采购，具体详见第四章项目需求。

本项目不接受联合体参与本项目，成交后不允许分包、转包。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供承诺函）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中,详见招标文件第六部分格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

获取时间：2025年3月3日至2025年3月10日23时59分

- 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- （1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

- ①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

- ②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载采购文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具-制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

- ③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

- ④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

- ⑤采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

- ⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- ⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2025年3月24日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，敬请各供应商及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：灌云县临港产业区管理办公室

地址：连云港市灌云县临港产业区

联系人： 付科长

联系方式：15351888102

2.采购代理机构信息

名称：连云港新宏项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦B座3505号

联系方式：谢工   联系电话：18896633777

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

连云港市CA证书与电子签章办理地址：办理方式包括现场办理和线上辅助办理两种，具体渠道和办理事项请联系江苏意源连云港地区负责人。姓名：计玉芳；电话：15995237629.具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注连云港新宏项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港新宏项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

#### 4.3本项目的招标代理费具体计算方法：招标代理费用按“苏政采协[2024]20号”服务类标准收费计取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付；投标单位须将此部分费用综合考虑在投标报价中，不得单列。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人（代理公司）可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人（代理公司）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（代理公司）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人（代理公司）规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人（代理公司）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（代理公司）的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人（代理公司）可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购人（代理公司）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购人（代理公司）将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人（代理公司）组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购人（代理公司）将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人（代理公司）均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人（代理公司）和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人（代理公司）将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人（代理公司）将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人（代理公司）及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4履约保证金

26.4.1履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号）鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

26.4.2金额：签约合同价的10%。

26.4.3期限：在中标通知书发出后签订合同前向采购人提交履约担保，否则将视为投标人主动放弃该项目。

26.4.4履约保证金的退还：按合同约定交货验收合格后无息退还。采用履约担保（保函、保险）形式的，投标人按合同专用条款约定缴纳相应费用（罚款）后30日内办理履行保函退还手续。

26.4.5不予退还的情形：投标人不履行合同，履约保证金不予返还。投标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如投标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

26.4.6逾期退还履约保证金的违约责任：除不可抗力外，采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人（代理公司）将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理公司或采购人提出质疑。

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人（代理公司）提出，由采购人（代理公司）负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

代理公司质疑接收地址：连云港市海州区朝阳东路32-6东盛阳光大厦B座3505室，联系电话：0518-81162007。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人（代理公司）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标后，中标人需提供一份电子投标文件和4份完整的投标文件，其中正本一份副本三份交于代理机构备案。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、其他事项

33、支持中小企业发展

33.1执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

33.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

33.3投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34、支持绿色发展

34.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

34.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

34.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

34.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章   政府采购合同格式

项目

合同编号：

采购人： 灌云县临港产业区管理办公室

中标人：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 合同条款及格式

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：【采购单位】

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 10 %。乙方提交人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。乙方应当以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后无息退还。

6.3 乙方违约的，甲方将扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期     年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 质保金     。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：接到甲方通知后，90个日历天。

8.2 交货方式：现场验收。

8.3 交货地点：     。

九、合同款支付

9.1 付款方式：

签订合同后，7个工作日内支付合同价的30%，安装并稳定试运行一周，无相关设备故障，付至合同价款的60%，项目竣工验收合格，付至付合同价款的的95%，剩余5%，项目验收合格后满36个月一次性付清。（所有未付项目款无息支付）

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 合同主要条款

- 包1：

| 1 | ★供货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试完毕。 |
| --- | --- |
| 2 | ★服务地点：灌云县临港产业区 |
| 3 | ★付款方式：签订合同后，7个工作日内支付合同价的30%，安装并稳定试运行一周，无相关设备故障，付至合同价款的60%，项目竣工验收合格，付至付合同价款的的95%，剩余5%，项目验收合格后满36个月一次性付清。（所有未付项目款无息支付） |
| 4 | ★质保期：3年质保期间，如设备发生非人为原因造成的故障，中标人负责免费维修、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取设备维修成本费用。 |

注：采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置）。

- 包2：

| 1 | ★供货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试完毕。 |
| --- | --- |
| 2 | ★服务地点：灌云县临港产业区 |
| 3 | ★1、付款方式： 签订合同后，7个工作日内支付合同价的30%，安装并稳定试运行一周，无相关设备故障，付至合同价款的60%，项目竣工验收合格，付至付合同价款的的95%，剩余5%，项目验收合格后满36个月一次性付清。（所有未付项目款无息支付） |
| 4 | ★质保期：3年质保期间，如设备发生非人为原因造成的故障，中标人负责免费维修、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取设备维修成本费用。 |

- 第四章、项目需求

说明：本项目采购方式为 公开招标 ，项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。

1 、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

- 2、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

采购包1：

说明：本项目采购方式为公开招标 ，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分 标准所属行业为 工业 。

1 、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

一、服务内容及需求：

★（1）处理量：单座处理水量为20m3/d 。

★（2）设计进、出水水质：处理水质必须满足一般生活污水水质，相关指标见表 1-1：

表 1-1	设计进水水质相关参数要求

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 200~300 | 100~150 | 100~150 | 15~25 | 1~2 | 6~9 |

（3） 设计出水水质处理后水质相关指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准，具体指标见表 1-2

表 1-2	出水水质相关参数指标

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 6~9 |

注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标

需采用 MBR 工艺

★（4）总水量：20m3/d；运行按每天运行时间：22h。

★（5）经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准后直接排放。

废水处理效果一览表              单位：(mg/L)

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前数值 | 200~300 | 100~150 | 100~150 | 15~25 | 1~2 | 6~9 |
| 处理后数值 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | 6~9 |

- 设备清单及技术参数一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体设备 | 本体尺寸：5.0×2.0×2.5m | 组 | 4 |  | 碳钢防腐 |  |
| 2 |  | 加强筋 | 套 | 4 |  | 碳钢防腐 |  |
| 3 |  | 人孔 | 套 | 16 |  | 碳钢防腐（不锈钢顶盖） |  |
| 4 |  | 防腐 | 套 | 4 |  | 环氧煤沥青漆+环氧富锌漆 |  |
| 5 |  | 检修口 | 套 | 16 |  | 按要求定制 |  |
| 6 |  | 出水堰 | 套 | 4 |  | 碳钢防腐 |  |
| 7 |  | 吊装鼻等其他 | 套 | 4 |  | 碳钢防腐 |  |
| 8 | ▲调节池提升泵 | 0.75KW 2.2A；6m³/h；扬程：16m | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | ▲硝化液回流泵 | 0.75KW 2.2A；6m³/h；扬程：16m | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | ▲污泥回流泵 | 0.75KW 2.2A；6m³/h；扬程：16m | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | ▲沉淀池填料 | Φ150 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 沉淀池填料支架 | 碳钢防腐 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | ▲风机 | 风机2.2KW /6.6A/380V/120M³/h | 台 | 4 |  | 安装于设备间 |  |
| 14 | 好氧池曝气头及曝气管路 | / | 套 | 4 |  |  |  |
| 15 | ▲MBR膜 | 膜通量：20—25m3/d | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 | MBR膜架 | 配套 | 套 | 4 |  | 不锈钢 |  |
| 17 | ▲抽吸泵 | 0.75KW 5.2A 3m³/h，吸程:5m，扬程:10m | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | ▲反洗泵 | 0.25KW 1.9A 2.5m³/h，扬程:12m | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | ▲反洗加药装置 | 300L药桶 | 个 | 4 |  | PE |  |
| 20 | 深度处理 装置 | 计量泵：20L/H，220V | 台 | 4 |  |  |  |
| 21 |  | 100L | 套 | 4 |  | PE |  |
| 22 | ▲调节池液位控制 | 0-3米，浮球、超声波 | 套 | 8 |  |  |  |
| 23 | 本体管件阀门 |  | 套 | 4 |  | 含进出口法兰、布水倒流管、回流管路、污泥管路、空气管路、排空法兰 |  |
| 24 | ▲消毒设备 | 紫外线杀菌器DN50法兰接口；80W | 台 | 4 |  | 不锈钢 |  |
| 26 | ▲电控系统 | 自动控制，支持无人值守运行，具备水位联动启停、自动加药系统，故障报警（声光）、高低负荷自动切换功能。 | 套 | 4 |  | 含仪表等 |  |
| 27 | 辅材 |  | 套 | 4 |  | 含进出口管道阀门；电线电缆；风机连接管道阀门（机房与设备）；回流管路；排空管路；污泥管路 |  |
| 二 | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 调节池 | 3.0*2.0*2.5m | 项 | 4 |  |  |  |
| 29 | 设备基础 | C30，30cm厚 | 项 | 4 |  |  |  |
| 30 | 喷泉排放池 | 1.0*1.0*0.5m | 项 | 4 |  |  |  |
| 31 | 栅栏 | 塑钢 | 项 | 4 |  |  |  |
| 注：污水处理设备为一体化成套设备，设备的主要构件包括但不限于材料设备部分约定的内容，设备出水水质须达到一级 A 标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

二.售后要求

1、对设备的结构(尺寸、参数、性能等)、制造情况、部件安装程序、安装技术要求和安装质量控制要求进行交底、对设备安装(包括埋件埋设)进行技术指导和监督；

2、对在安装与调试中发现并由安装监理人判定属于制造原因的质量缺陷进行调整、修理、更换或重新制造；

3、设备的安装、试验验收等项技术服务；

4、本合同项下设备安装、调试、试验操作及维修，如有必要时应在现或制造厂对买方指定的人员进行技术培训并提供必要的资料；

5、本合同条款所提到的其它一切服务，包括合同设备质量保证期限内的服务工作。

6、设备安装完成后进行调试，确保工艺调试结果可以适应进水水量负荷的变化或间歇运行的要求，同时在满足设计进水水质条件情况下连续运行 1 周出水达标排放视为验收合格，若调试结果不能达到的验收条件时，继续进行工艺调试直至合格。

★7、设备质量保证期为验收合格日起36 个月。一体化污水处理 MBR 膜使用寿命大于 8 年，罐体质保大于 30 年。

★8、维修响应时间及完成维修时间：如在使用过程中发生质量问题，需在接到甲方通知后 12 小时内响应，24 小时内解决问题得。

- 采购包：2

说明：本项目采购方式为公开招标 ，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分 标准所属行业为 工业 。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件文件中标注★的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

一、服务内容及需求：

★（1）处理量：50t/d。

（2）进水水质：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 1000 |
| 2 | BOD | mg/l | 300 |
| 3 | 总磷 | mg/l | 10 |
| 4 | SS | mg/l | 300 |
| 5 | 氨氮 | mg/l | 50 |
| 6 | 大肠菌群数 | 个/l | 1000000 |

★（3） 出水水质：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | ≤60 |
| 2 | BOD | mg/l | ≤20 |
| 3 | 总磷 | mg/l | ≤1.0 |
| 4 | SS | mg/l | ≤20 |
| 5 | 氨氮 | mg/l | 15 |
| 6 | 大肠菌群数 | 个/l | 5000 |

- （4）废水采用“收集+化粪池+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，     着重去除COD、石油类、SS和大肠菌群数，达标后排放至管网。

- ★（5）运行按每天运行时间：22h。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体 | 本体尺寸：8.0×2.5×3m | 组 | 6 |  | 碳钢防腐 |  |
| 2 |  | 加强筋 | 套 | 3 |  | 碳钢防腐 |  |
| 3 |  | 人孔 | 套 | 18 |  | 碳钢防腐（不锈钢顶盖） |  |
| 4 |  | 防腐 | 套 | 3 |  | 环氧煤沥青漆+环氧富锌漆 |  |
| 5 |  | 检修口 | 套 | 18 |  |  |  |
| 6 |  | 出水堰 | 套 | 3 |  | 碳钢防腐 |  |
| 7 |  | 吊装鼻等其他 | 套 | 3 |  | 碳钢防腐 |  |
| 8 | ▲调节池提升泵 | 0.75KW 1.8A；6m³/h；扬程：10m | 台 | 12 |  | 防腐泵 |  |
| 9 | ▲硝化液回流泵 | DN40；9m³/h；扬程：70m | 台 | 3 |  | 隔膜泵 |  |
| 11 | ▲沉淀池填料 | Φ50 | 套 | 3 |  | PE |  |
| 12 | 沉淀池填料支架 | 碳钢防腐 | 套 | 3 |  |  |  |
| 13 | ▲风机 | 风机0.75KW /1.8A/380V/37.8M³/h | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | ▲好氧池填料 | 绳状、含填料支架 | 项 | 3 |  |  |  |
| 15 | 好氧池曝气头及曝气管路 | / | 套 | 3 |  | ABS |  |
| 23 | ▲加药装置 | 300L药桶、100L计量泵 | 项 | 3 |  | PE |  |
| 24 | ▲调节池液位控制 | L4000mm | 套 | 6 |  |  |  |
| 25 | ▲压滤机 | 10平方 | 项 | 3 |  | 碳钢喷漆 |  |
| 26 | ▲隔膜泵 | DN50mm | 项 | 3 |  | 防腐 |  |
| 27 | 本体管件阀门 |  | 套 | 3 |  | 含进出口 |  |
| 28 | ▲消毒设备 | 紫外线杀菌器DN50法兰接口；80W | 台 | 3 |  | 不锈钢 |  |
| 30 | ▲电控系统 | 自动控制，支持无人值守运行，具备水位联动启停、自动加药系统，故障报警（声光）、高低负荷自动切换功能。 | 套 | 3 |  | 含仪表等 |  |
| 31 | 辅材 |  | 套 | 3 |  | 进出口管道阀门；风机连接管道阀门（机房与设备）；回流管路；排空管路；污泥管路；电线电缆 |  |
| 二 | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 化粪池 | 20立方 | 项 | 3 |  | 玻璃钢 |  |
| 34 | 设备基础 | C30，30cm厚 | 项 | 3 |  |  |  |
| 35 | 喷泉排放池 | 1.0*1.0*0.5m | 项 | 3 |  |  |  |
| 36 | 栅栏 | 塑钢 | 项 | 3 |  |  |  |
| 注：污水处理设备为一体化成套设备，设备的主要构件包括但不限于材料设备部分约定的内容，设备出水水质须达到一级 A 标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

二.售后要求

1、对设备的结构(尺寸、参数、性能等)、制造情况、部件安装程序、安装技术要求和安装质量控制要求进行交底、对设备安装(包括埋件埋设)进行技术指导和监督；

2、对在安装与调试中发现并由安装监理人判定属于制造原因的质量缺陷进行调整、修理、更换或重新制造；

3、设备的安装、试验验收等项技术服务；

4、本合同项下设备安装、调试、试验操作及维修，如有必要时应在现或制造厂对买方指定的人员进行技术培训并提供必要的资料；

5、本合同条款所提到的其它一切服务，包括合同设备质量保证期限内的服务工作。

6、设备安装完成后进行调试，确保工艺调试结果可以适应进水水量负荷的变化或间歇运行的要求，同时在满足设计进水水质条件情况下连续运行 1 周出水达标排放视为验收合格，若调试结果不能达到的验收条件时，继续进行工艺调试直至合格。

★7、设备质量保证期为验收合格日起36个月，罐体质保大于 30 年。

★8、维修响应时间及完成维修时间：如在使用过程中发生质量问题，需在接到甲方通知后 12 小时内响应，24 小时内解决问题得。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

（一）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》。

（二）投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）投标人为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标方法与评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 采购包：1

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／最后报价）×30分（计算结果按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 二 | 技术分(50分) | 技术参数（15分） | 参照技术参数要求，填写完整“技术偏离表”，技术参数要求中加“▲”为重要响应条款，“★”为必须响应条款，其余为一般响应条款。 全部满足要求得15分，重要响应条款不满足或负偏离每项扣1.5分，一般响应条款不满足或负偏离每项扣1分，扣完为止。本项最高得15分，最低得0分。供应商必须在投标文件中详细制定技术参数偏离表并注明参数所在的页码及条目，偏离表内容含糊表达不清楚的视为不满足。 注：对通过虚假材料中标者，货到验收技术参数与投标文件不符时，中标无效，采购方可以拒收货，拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
|  |  | 产品先进性 (6分) | 根据供应商提供的产品介绍、工艺水平、产品结构、性能、各部件的示意图及工作原理、系统安全性、稳定性、是否具备相关专利等方面的描述进行综合评定，满分6分。 1、产品结构先进合理，安全性、稳定性强，具备相关专利，得5-6分； 2、产品结构先进合理，安全性、稳定性强，得4-4.9分； 3、产品结构较先进合理，安全性、稳定性较强，得2-3.9分； 4、产品结构一般，安全性、稳定性一般，得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证方案 （6分） | 根据供应商提供针对本项目的质量保证方案，包括产品设备质量、质量检验、质量保证措施、验收规范等方面进行综合评审。满分6分。 1、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容全面具体丰富的，得5-6分； 2、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容较全面的，得4-4.9分； 3、方案内容有针对性、措施合理、方案总体描述、内容满足项目需求的得2-3.9分； 4、方案内容措施比较合理、方案总体描述、内容基本满足项目需求的得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 供货方案（6分） | 供应商针对本项目提供完整的安装实施方案，包括：加工、运输、工期进度、人员安排、安装验收方案等方面进行综合评审，满分6分。 1、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容全面具体丰富的，得5-6分； 2、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容较全面的，得4-4.9分； 3、方案内容有针对性、措施合理、方案总体描述、内容满足项目需求的得2-3.9分； 4、方案内容措施比较合理、方案总体描述、内容基本满足项目需求的得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 培训计划 (6分) | 根据供应商提供的培训内容、培训方式、培训场地、培训次数等方面综合评定，满分6分。 1、方案全面、可行合理且描述详细得5-6分； 2、方案较全面、较可行合理、描述较详细得2-4.9分； 3、方案不够全面、可行性合理性不足、描述不够详细得1-1.9分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 应急响应方案 (6分) | 根据供应商提供的应急管理机构、联系方式及应急响应流程、紧急情况等级及各级响应时间、紧急情况及应对措施等方面综合评定，满分6分。 1、方案全面、可行合理且描述详细得5-6分； 2、方案较全面、较可行合理、描述较详细得2-4.9分； 3、方案不够全面、可行性合理性不足、描述不够详细得1-1.9分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（5分） | 供应商需结合项目的实际特点来针对性制定符合本项目的售后服务方案，进行综合评审（方案中需明确针对本项目所能提供的本地化服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排、合理度、完整的服务体系流程以及符合本项目的其他售后承诺等）。满分5分。 1、售后服务承诺描述全面具体、服务体系完善、售后服务内容详细具体、问题解决方案全面具体、售后服务响应及时，具备详细的本地化服务方案，包括详细的服务机构信息(包含地址、联系人、联系电话等)，完全满足采购人需求的得4-5分； 2、售后服务承诺描述全面、售后服务内容详细具体、售后服务响应较及时，服务机构信息完整，能满足采购人需求的得2-3.9分； 3、售后服务承诺描述、服务体系及售后服务内容简略，服务机构信息不全的得1-1.9分； 4、未提供不得分。 |
| 三 | 商务分(20分) | 商务资质 (9分) | 1、供应商或供应商所投产品的生产厂家具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、环境体系认证，投标文件提供相关证书、证明的原件扫描件或电子件并加盖投标人公章，每提供一项得3分，本项最高得9分； 注：证书原件扫描件及网站查询截图（以国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/）上传至电子投标文件中，两者缺一不可，提供不全或未提供不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （9分） | 自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），供应商或供应商所投产品的类似设备业绩的，每提供1个得3分，最高得9分。 注：类似业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件彩色扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  |  | 服务响应速度（2分） | 承诺24小时技术支持，提供承诺书得1分。 遇到突发事项，供应商具有快速响应能力。承诺1小时（含本数）内到现场得1分，承诺1小时（不含本数）-2小时（含本数）内到现场得0.5分，承诺超过2小时（不含本数）到现场得0分。（提供承诺书） |

# 采购包：2

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／最后报价）×30分（计算结果按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 二 | 技术分(56分) | 技术参数（15分） | 参照技术参数要求，填写完整“技术偏离表”，技术参数要求中加“▲”为重要响应条款，“★”为必须响应条款，其余为一般响应条款。 全部满足要求得15分，重要响应条款不满足或负偏离每项扣1.5分，一般响应条款不满足或负偏离每项扣1分，扣完为止。本项最高得15分，最低得0分。供应商必须在投标文件中详细制定技术参数偏离表并注明参数所在的页码及条目，偏离表内容含糊表达不清楚的视为不满足。 |
|  |  | 产品先进性 (7分) | 根据供应商提供的产品介绍、工艺水平、产品结构、性能、各部件的示意图及工作原理、系统安全性、稳定性、是否具备相关专利等方面的描述进行综合评定，满分7分。 1、产品结构先进合理，安全性、稳定性强，具备相关专利，得5-7分； 2、产品结构先进合理，安全性、稳定性强，得4-4.9分； 3、产品结构较先进合理，安全性、稳定性较强，得2-3.9分； 4、产品结构一般，安全性、稳定性一般，得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证方案 （7分） | 根据供应商提供针对本项目的质量保证方案，包括产品设备质量、质量检验、质量保证措施、验收规范等方面进行综合评审。满分7分。 1、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容全面具体丰富的，得5-7分； 2、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容较全面的，得4-4.9分； 3、方案内容有针对性、措施合理、方案总体描述、内容满足项目需求的得2-3.9分； 4、方案内容措施比较合理、方案总体描述、内容基本满足项目需求的得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 供货方案（7分） | 供应商针对本项目提供完整的安装实施方案，包括：加工、运输、工期进度、人员安排、安装验收方案等方面进行综合评审，满分7分。 1、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容全面具体丰富的，得5-7分； 2、方案内容有针对性且措施合理可行，明确方案总体描述、内容较全面的，得4-4.9分； 3、方案内容有针对性、措施合理、方案总体描述、内容满足项目需求的得2-3.9分； 4、方案内容措施比较合理、方案总体描述、内容基本满足项目需求的得1-1.9分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 培训计划 (7分) | 根据供应商提供的培训内容、培训方式、培训场地、培训次数等方面综合评定，满分7分。 1、方案全面、可行合理且描述详细得5-7分； 2、方案较全面、较可行合理、描述较详细得4-4.9分； 3、方案不够全面、可行性合理性不足、描述不够详细得1-1.9分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 应急响应方案 (7分) | 根据供应商提供的应急管理机构、联系方式及应急响应流程、紧急情况等级及各级响应时间、紧急情况及应对措施等方面综合评定，满分7分。 1、方案全面、可行合理且描述详细得5-7分； 2、方案较全面、较可行合理、描述较详细得2-4.9分； 3、方案不够全面、可行性合理性不足、描述不够详细得1-1.9分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 供应商需结合项目的实际特点来针对性制定符合本项目的售后服务方案，进行综合评审（方案中需明确针对本项目所能提供的本地化服务内容，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术支持人员安排、合理度、完整的服务体系流程以及符合本项目的其他售后承诺等）。满分6分。 1、售后服务承诺描述全面具体、服务体系完善、售后服务内容详细具体、问题解决方案全面具体、售后服务响应及时，具备详细的本地化服务方案，包括详细的服务机构信息(包含地址、联系人、联系电话等)，完全满足采购人需求的得5-6分； 2、售后服务承诺描述全面、售后服务内容详细具体、售后服务响应较及时，服务机构信息完整，能满足采购人需求的得2-4.9分； 3、售后服务承诺描述、服务体系及售后服务内容简略，服务机构信息不全的得1-1.9分； 4、未提供不得分。 |
| 三 | 商务分(14分) | 商务资质 (9分) | 1、供应商或供应商所投产品的生产厂家具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、环境体系认证，投标文件提供相关证书、证明的原件扫描件或电子件并加盖投标人公章，每提供一项得3分，本项最高得9分； 注：证书原件扫描件及网站查询截图（以国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台查询结果为准，网址：http://cx.cnca.cn/）上传至电子投标文件中，两者缺一不可，提供不全或未提供不得分。 |
|  |  | 企业业绩 （3分） | 自2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），供应商或供应商所投产品的类似设备业绩的，每提供1个得3分，最高得3分。 注：类似业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件彩色扫描件上传至电子响应文件中，否则不得分。 |
|  |  | 服务响应速度（2分） | 承诺24小时技术支持，提供承诺书得1分。 遇到突发事项，供应商具有快速响应能力。承诺1小时（含本数）内到现场得1分，承诺1小时（不含本数）-2小时（含本数）内到现场得0.5分，承诺超过2小时（不含本数）到现场得0分。（提供承诺书） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （投标人名称） 参加                  （标段编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （投标人名称） 参加                  （标段编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的     书面声明

声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。

主要专业技术能力有：              。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 八、投标函

致：

根据贵方     （项目名称）   （标段编号：        ）采购文件，正式授权下述签字人         全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表

分包号：

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目，报价应含招标范围内以及合同约定内的所有工作，包括但不限于会务费、评审费、评估费、编制费、安装、运输、人工费、办公费、交通费、食宿费、差旅费、管理费、利润、税金等费用以及为本项目投标所产生的一切费用。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 开标一览表 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： （小写： 元） |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |

日期：   年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。