招标文件

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

采 购 人：睢宁县中医院

采购代理机构：江苏润轩项目管理有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏润轩项目管理有限公司受睢宁县中医院委托，对睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目进行公开招标，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目；

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年07月21日09时00分（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）。

2.开标时间：2025年07月21日09时00分。

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作 －用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、其他补充事宜

无

六、采购人

1．名称：睢宁县中医院

2．地址：徐州市睢宁县睢城镇八一东路75号

3．联系人：姚主任

4．联系方式：18905221691

七、采购代理机构

1．名称：江苏润轩项目管理有限公司

2．地址：睢宁县睢河路193号（爵士岛咖啡北五楼）517室

3．采购项目联系人：许桂梅

4．联系方式：19351566005

第二章  投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

5.电子投标文件未按规定期限投标的；

6.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

7.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求的；

10.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县中医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润轩项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目不接受进口产品投标。 四、本项目的特定资格要求： 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 五、查询及使用投标人信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品（强制采购产品除外）的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的营业执照。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（不含开标当月），至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人上一年度经审计的财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明一份(加盖电子签章)。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件；(加盖电子签章) （2）本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。(加盖电子签章) （依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）(加盖电子签章)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件《投标文件相关格式》）； 7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（网页截屏打印，要求见本章条款项号“六”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术参数响应（要求见招标文件第四章《评分细则》）； 2.项目设计与实施方案（要求见招标文件第四章《评分细则》）； 3.服务方案（要求见招标文件第四章《评分细则》）； （二）商务部分 1.投标人实力（要求见招标文件第四章《评分细则》）； 2.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评分细则》）； 3.人员配备（要求见招标文件第四章《评分细则》）； 五、价格折扣文件格式 （1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三) | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十四) | 交付日期、质保期、实施售后：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目不接受超过58万元人民币的投标报价（无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费）。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）。 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 投标1.文件提交与接收时间： 提交投标文件截止时间：2025年07月21日09时00分（北京时间）。 2.投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年07月21日09时00分（北京时间）。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八) | - 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确 - 定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按 投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目设计与实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：许桂梅； 联系电话：19351566005； 办公地址：睢宁县睢河路193号（爵士岛咖啡北五楼）517室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

- 评分细则

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 投标人为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人响应文件中提供的相关材料为准），其投标人评审价格=《投标报价表》中的“总价”﹣《分项价格表》中的“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位总价合计”×10%。 |
| 技术部分 （23分） | 技术参数响应 （23分） | 投标人完全满足招标文件“技术参数要求”的得满分23分。“技术参数要求”中加“▲”的指标为重要技术参数，每有一条不满足或负偏离的，扣1分；非“▲”项为一般性技术参数，每有一项不满足或负偏离的，扣0.5分；本项最高23分，最低0分。 注：投标文件中须提供指标项的证明材料，未提供或提供不全的做负偏离处理,所有证明材料扫描件须在投标文件中体现。 |
| 商务部分 （6分） | 投标人业绩 （2分） | 投标人自2022年05月01日（以合同签订时间为准）以来独立承担过与本项目同类或类似的项目业绩，每提供一份业绩得1分，最高得2分。 注：必须同时提供合同（合同中明确项目名称、签订时间）、中标通知书原件扫描件并加盖电子签章，未提供或提供不全的不得分； |
|  | 投标人实力 （2分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系证书（CS5）四级及以上得1分，其余不得分。 2、投标人具有数字化技术应用与创新能力评价证书（CN-DETS）得1分。 注：提供原件扫面件并加盖电子签章，未提供不得分。 |
|  | 人员配备（2分） | 1、拟派项目负责人具有高级工程师、信息系统业务安全服务工程师（高级），每有一个证书得0.5分，本项最高得1分； 2、拟派技术负责人具有高级职称、信息安全工程师证书的，每有一个证书得0.5分，本项最高得1分； |
| 项目设计与实施方案(27分) | 实施方案（12分） | 对投标文件中实施组织计划、质量保证措施、进度计划、技术人员配备情况以及设备使用等详细方案内容进行综合评分： （1）提供的方案具有针对性、详细全面、进度计划安排合理、人员配备专业齐全、管理规范、可行性强的，得12分； （2）方案基本全面、合理的得8分； （3）方案不够详细、可行性较差或未提供的得4分。 未提供不得分。 |
|  | 技术方案（9分） | 为确保信号覆盖效果，必须严格按照内、外无线网络物理隔离的方式完成病区无线全覆盖，为移动医护内网业务和外网用户提供无线接入服务，内、外网无线信号必须要求达到每个病房区域覆盖均匀，必须实现内、外网无线信号发射端（不限于无线AP或信号发射天线）部署进病区内的每间病房、走廊、护士站、办公室治疗室、康复室等区域，并满足病区、病房、走廊、办公室、康复室等任意区域的无线内、外网信号满格接入，及后期在该无线网络基础上增加物联网系统的扩展说明，提供满足上述要求的详细技术方案说明进行综合评分： （1）方案全面具体详实、针对性强、符合实际切实可行得9分； （2）方案较全面、针对性较强、较切实可行得6分； （3）方案不全面、针对性不强、可行性欠缺得3分； 未提供不得分。 |
|  | 对接方案（6分） | 实现与医院现有无线控制器无缝对接，根据接入方案的合理性、兼容性、可实施性进行综合评分： （1）内容完整，科学合理，兼容性、实施性强，得6分； （2）内容较完整，较合理，兼容性、实施性一般，得4分； （3）内容欠完整，欠合理，兼容性、实施性弱得2分； 未提供不得分。 |
| 服务方案 （14分） | 售后服务（8分） | #### 根据投标人为本项目提供的具体售后服务方案及承诺，包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、 响应时间等进行综合评分： #### （1）方案详细、响应及时、服务体系完整的得8分； #### （2）方案详细、服务范围广泛、响应虽有滞后性，服务体系完整，但能基本确保稳定运行的得5分； #### （3）方案粗略、服务范围狭窄、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障稳定运行的措施的得2分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 根据人员培训方案的完整性、合理性、针对性、实施性进行综合评分： （1）内容完整，科学合理，针对性、可行性强，得6分； （2）内容较完整，较合理，针对性、可行性一般，得4分； （3）内容欠完整，欠合理，针对性、实施性弱，得2分； 未提供不得分。 |

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交投标人最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同单价见《合同专用条款》。

3.2 合同单价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知，书面通知到达对方后合同终止。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围及服务期限

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是     。详见合同附件。

2.2交付期限：签订项目合同后2个月内完成系统调研、安装、调试和系统上线工作。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：             人民币。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额         元（小写金额：           元）。

经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1合同价款的百分之四十(   )，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.2 合同总价的百分之六十(   )，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1合同价款的百分之三十(30%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后，产品验收通过后,由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.2 合同总价的百分之七十 (70%)即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、

2、

4.4  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.5  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，6个月内完成并安装调试完毕并投入使用。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 10日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1合同签订后 2个月内完成系统调研、安装、调试和系统上线工作。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后15 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过  天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                           卖方:

地址:                           地址:

邮编:                           邮编:

电话:                           电话:

传真:                           传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

第六章  项目要求（采购需求）

睢宁县中医院始建于1984年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合性中医院，医院肩负着睢宁县人民群众以及周边居民健康保障的重要使命。医院分为南、北两个院区，南区占地面积36.4亩，建筑面积4.8万平方米，临床科室28个、医技科室10个，开设病区19个，开放床位数715张。其中移动医护业务以无线网络为依托，使用手持数据终端（PDA），将医院各种信息管理系统通过无线网络与PDA 连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能。在此之前，新院区已经基本完成了移动医护无线的覆盖，本次项目建设主要完成老院区以及新院区部分楼层的无线网络建设。

一、项目基本情况

1.采 购 人：睢宁县中医院

2.项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

3.项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

4.预算金额：本项目不接受超过人民币58万元人民币（采购项目预算金额）的报价；

备注：报价包含项目完成的所有费用，投标人报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

5.实施期限：合同签订后 2个月内完成系统调研、安装、调试和系统上线工作。

6.建设内容：

本次移动医护无线覆盖包含以下区域：老院区5号楼、6号楼、7号楼及DSA区域，新院区康复楼、脊柱病房区域。建设的无线须包含内网与外网两套网络，且两套网络物理隔离，基本信息如下所示，仅供各投标人作为方案设计参考，具体情况以地勘以及各个投标人的方案为准。

| 南区无线点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 楼层 | 走廊 | 走廊天线 | 病房 | 南医生办 | 北护士站 | 北医生办 | 备注内的天线 | 吸顶AP | 天线总数 | 零漫游AP数量 | 5米馈线 | 10米馈线 | 15米馈线 | 内网POE | 外网POE |
| 6号楼 | 3楼 | 60M | 10 | 14 |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 |
|  | 4楼 | 60M |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 5楼 | 60M | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 28 | 5 | 5 | 10 | 13 |  |  |
|  | 6楼 | 60M | 8 | 12 |  | 1 | 1 | 5 |  | 27 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 |
|  | 7楼 | 60M | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 27 | 5 | 5 | 10 | 12 |  |  |
|  | 8楼 | 60M | 10 | 17 |  | 1 | 2 |  |  | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 |
|  | 9楼 | 60M | 10 | 17 |  | 1 | 2 |  |  | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 |  |  |
| 5号楼 | 1楼 | 48M | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  | 18 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 |
|  | 2楼 | 56M | 9 | 15 |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 4 | 4 | 8 | 14 |  |  |
|  | 3楼 | 56M | 9 | 15 |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 |
|  | 4楼 | 56M | 9 | 15 |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 4 | 4 | 8 | 14 |  |  |
|  | 5楼 | 48M | 8 | 5 |  | 1 |  | 7 |  | 21 | 4 | 4 | 8 | 9 |  |  |
| 7号楼 | 1楼 | 30M |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 南区合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 297 | 51 | 51 | 102 | 144 | 7 | 7 |
| 北区无线点位清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSA | 1楼 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 康复楼 | 3楼 | 60M | 8 | 24 |  |  |  |  |  | 32 | 5 | 5 | 10 | 17 | 2 | 2 |
|  | 4楼 | 60M | 8 | 24 |  |  |  |  |  | 32 | 5 | 5 | 10 | 17 |  |  |
|  | 5楼 | 60M | 8 | 24 |  |  |  |  |  | 32 | 5 | 5 | 10 | 17 |  |  |
| 脊柱病房 | 3楼 | 60M | 8 | 23 |  |  |  |  |  | 31 | 5 | 5 | 10 | 16 | 1 | 1 |
| 北区门诊楼 | 2楼 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北区合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 133 | 21 | 21 | 42 | 70 | 3 | 3 |
| 南北区点位汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 430 | 72 | 72 | 144 | 214 | 10 | 10 |

二、技术需求

1.架构需求

本次采用零漫游无线架构，是专门针对移动医护业务的无线解决方案，解决了医疗行业关键业务在移动应用中遇到的业界难题，包括：保障移动医护业务区域安全性的内外网隔离、医护人员手持移动终端进行正常移动医护业务时不会因频繁移动发生漫游而造成的业务中断问题、对病患进行精准定位的物联网融合等。部署医疗零漫游基站，通过柔软的馈线连接天线，实现病区内的无线覆盖。部署架构示意图如下：

2.设计原则

2.1信号覆盖要求

医生和护士需要到每个病房，病床前，完成自己的工作。这一特性要求信号在病房内、病床前也要有足够的强度，之所以放装部署方式不适用于移动医护业务，就是因为如果AP部署在楼道，信号需要穿墙进入房间，信号经过房间会有衰减，特别是洗漱间在门口的房间，经过两堵墙的衰减和镜子，信号会变得非常弱，对于业务来讲，信号的强弱将会直接影响到业务的开展，信号太弱终端甚至会掉线。因此，在信号覆盖上，需采用馈线等方案将信号延伸至病房内，增强房间内的信号强度。

2.2数据传输性能要求

某些科室，如骨科、呼吸科，医生在查房的时候，需要打开病人的影像图片，要求部署的带宽足够，缩短医生的打开等待时间；除了足够的带宽，也可以要求PACS系统对于移动查房的业务有优化设计，如适当的压缩比，更符合人性化设计的打开方式，使医生的使用体验更加流畅。

2.3无缝漫游要求

PDA、移动心电监护、查房车，都是在移动中工作，特别是PDA和移动心电监护设备，由于终端功率低漫游效率低，但是实时性要求高，所以要求网络能做到无缝漫游，让终端在每一个病房走动保持业务不中断。

2.4内外网物理隔离要求

为了提升设备的利用率，本次除了建设内网无线面向移动医护业务使用外，还需要建设面向医护、病患的外网无线系统，提升医疗服务的满意度。但是考虑到网络安全性，建设的内外网无线系统须物理隔离。

### 3.主要技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零漫游主机 | 1、信号强度：在目标区域无遮挡的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上； 2、部署方式：基于射频天馈技术，单主机AP分布式建设，单主机AP通过链接其他配件可至少为8个独立的40平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，提供第三方权威测试报告证明； 3、为满足灵活弹性的医院新建及改造的建设需求，需要单主机AP支持光电混合缆、以太网两种的组网部署方式，可灵活选择部署；提供官网截图查询链接； 4、可维护性：所有有源设备必须支持端口检测功能，可以现场通过指示灯以及远程网管等多种方式进行查看，天馈线信号需支持AC端可视化运维，方便管理和维护。提供官网截图查询链接证明； 5、可维护性：所建设的无线网络系统需能支持终端移动轨迹可视化功能，可支持AC端可视化运维，方便管理和维护。提供官网截图查询链接证明； 6、漫游切换：2.4GHz或5GHz无线信号可实现单一病区内零漫游、零切换； 7、▲支持Wi-Fi7，并兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，整机最大无线接入速率≥5.970Gbps，提供官网截图及查询链接证明； 8、▲上联：支持≥2个千兆电口，其中2个标准PoE++受电，≥2个2.5GE SFP口。提供官网截图查询链接证明； 9、▲下联：≥1个千兆电口，支持对物联网单元供电，支持≥1 个标准 Mini PCI-e 扩展卡插槽，可扩展物联网应用。提供官网截图查询链接证明； 10、 本次覆盖含内网与外网，须支持内、外网物理隔离； | 72 | 台 |
| 2 | 5米馈线 | 1、工作频段(MHz)：0~6000； 2、工作温度：-40℃~+80℃； 3、5米； | 72 | 根 |
| 3 | 10米馈线 | 1、工作频段(MHz)：0~6000； 2、工作温度：-40℃~+80℃； 3、10米； | 144 | 根 |
| 4 | 15米馈线 | 1、工作频段(MHz)：0~6000； 2、工作温度：-40℃~+80℃； 3、15米； | 214 | 根 |
| 5 | 天线 | 1、工作频段（GHz）： 2.4GHz：2.400GHz～2.500GHz。 5GHz：5.150GHz~5.850GHz； 2、工作温度：-20℃~+70℃； 3、安装方式：支持吸顶或壁挂； | 430 | 台 |
| 6 | 24 POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥120Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； | 20 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 40 | 台 |
| 8 | 交换机电源 | 150W交流电源模块 | 4 | 台 |
| 9 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 4 | 台 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥780Mpps，以官网最小值为准； 2、固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个，设备预留2个扩展槽； 3、▲支持28*G+4*10G 100%线速转发，以国际权威评测机构的第三方测试报告为准 4、长期工作温度0-50°，提供官网截图和链接证明； 5、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W，提供官网截图和链接证明； 6、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 7、▲所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图； 8、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图； 9、配置冗余电源，万兆单模光模块一对。 | 2 | 台 |
| 11 | 授权 | 1、无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 3 | 套 |
| 12 | 吸顶AP | 1、支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps； 2、支持2.5G以太网接口≥1个，支持2.5G光口≥1个，提供官网截图和链接证明； | 4 | 台 |

说明：

1、本 “（一）技术规格（技术性能）及数量具体要求”中的“数量要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、以上加“▲”标志的为重要响应指标。

3、以上无“▲”标志的为非重要响应指标。

三、项目实施要求

投标人需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目小组对医院无线网络系统进行实施及服务。期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，中标人必须无条件满足。投标人应承诺在项目建设及维护过程中，如医院需要，中标人应满足医院无线网络对接需求。

四、验收要求

1.中标人应按照业主方的要求，如期将投标产品送达指定的使用单位和场地进行安装调试并培训有关人员。

2.中标人完成全部投标产品交货安装调试完毕并完成试运行，取得上述书面报告，并提交有关产品文件材料，可向业主方书面申请验收付款。如无合理理由，采购人应接到中标人投标产品书面验收申请7个工作日内应组织本项目内容进行验收确认。

3.采购人应组织其各使用单位与管理单位提供必要的场地和部署工作条件。应组织各使用单位与管理单位责任人及时配合安装调试培训与验收工作。

4.验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

五、售后服务要求及培训要求

1.售后服务要求

1.1质保期：验收合格之日起3年。

1.2投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求，内容包含：热线受理、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持、5*9*30CD硬件返修。

1.3工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。

1.4.响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供7×24电话或电子邮件服务，接到业主报修通知2小时内做出明确响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。

1.5.投标人在质保期满后向业主提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

2.培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

2.1培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

2.2投标人应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

2.3培训人员必须是投标人的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。

2.4其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；

3.成果交付要求

在本期项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给用户，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。

第七章  投标文件相关格式

1、投标函

2、开标一览表

3、分项价格表

4、投标人相关承诺

5、偏离表

6、法定代表人授权委托书

7、中小企业声明函

8、残疾人福利性单位声明函格式

9、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

11、代理服务收费标准

1、投标函

致： 江苏润轩项目管理有限公司

根据                  项目[项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010]招标文件，           （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

7 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

8. 江苏润轩项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由江苏润轩项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

货币单位：人民币

《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

投标人：                （加盖电子签章）

日  期：       年   月   日

3、分项价格表

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零漫游AP |  |  |  | 台 | 72 |  |  |  |
| 2 | 馈线 | 5米 |  |  | 根 | 72 |  |  |  |
| 3 | 馈线 | 10米 |  |  | 根 | 144 |  |  |  |
| 4 | 馈线 | 15米 |  |  | 根 | 214 |  |  |  |
| 5 | 天线 |  |  |  | 根 | 430 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 24 POE |  |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 7 | 光模块 | 千兆 |  |  | 台 | 40 |  |  |  |
| 8 | 汇聚交换机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 交换机电源 | 150W交流电源 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 万兆光模块 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | 内网无线控制器 | 锐捷 |  |  | 台 | 1 | 0 |  | 甲方原有设备利旧 |
| 12 | 外网无线控制器 | 锐捷 |  |  | 台 | 1 | 0 |  | 甲方原有设备利旧 |
| 13 | 授权 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 吸顶AP |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 网线 | 六类4对UTP电缆 |  |  | 箱 | 38 |  |  |  |
| 16 | 水晶头 | 六类UTP水晶头 |  |  | 盒 | 4 |  |  |  |
| 17 | 光纤 | 12芯单模室外铠装光纤 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 18 | 光纤配线架 | 24芯机架式 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 19 | 金属理线器（12档） |  |  |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 20 | 耦合器 | SC-SC单芯单模光纤 |  |  | 个 | 240 |  |  |  |
| 21 | 尾纤 | 单模SC |  |  | 根 | 240 |  |  |  |
| 22 | 光纤跳线 | 单芯单模SC-LC光纤跳线（3米） |  |  | 根 | 44 |  |  |  |
| 23 | 线缆标识标牌 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 辅助材料 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 25 | 设备安装调试 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 线路施工 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、表格在此基础上可自行扩展

2、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

3、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润轩项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4、投标人相关承诺

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

我单位承诺：

1、如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

2、我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：    年    月    日

5	、偏离表

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

6、法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（          ）全权代表我企业（公司）参与（           ）项目（项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010             ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（          ）无转委托权。委托期限自    年   月   日起至     年     月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（法定代表人及受托人身份证复印件附后）

7、中小企业声明函

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（ 项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

本项目（项目名称   ），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！必须填写！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目所属行业为“工业”。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

8、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

9、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目（项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010         ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目

项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010

投标人单位郑重声明：投标单位具备履行合同（项目名称：睢宁县中医院病房楼无线网络改造项目，项目编号：JSZC-320324-RXGL-G2025-0010）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

2、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

3、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

…………

专业技术能力：

1、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

2、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

3、                          （证明材料复印件附后，并加盖公章）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

法人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

11、代理服务收费标准

| 中标金额或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账户名称：江苏润轩项目管理有限公司

账户号码：478077192482

开户银行：中国银行睢宁支行