招 标 文 件

- 项目名称：兴化市人民医院数据中心扩容项目

- 项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0020

招 标 人：兴化市人民医院

- 招标代理机构：泰州中政招投标代理有限公司

二○二五年五月

- 关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- “政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标资料表	17

第四章 评标方法与评标标准	27

第五章 拟签订的合同文本	30

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	67

# 第一章  投标邀请

受兴化市人民医院的委托，泰州中政招投标代理有限公司（以下简称：泰州中政）就兴化市人民医院数据中心扩容项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

项目概况

兴化市人民医院数据中心扩容招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年5月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：兴化市人民医院数据中心扩容项目

2、项目编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0020

3、预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- |
| 1 | 600万元 |

- 4、最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 600万元 |

5.采购需求（简介）：兴化市人民医院数据中心扩容采购，具体内容详见第六章项目采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起45天。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。（成立不满一年无需提供）；

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供提交投标文件截止时间前6个月内任何一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，之后仍可以下载招标文件，但下载的招标文件视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年05月29日北京时间09：30

2.开标时间：2025年05月29日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/“开标大厅”）

五、采购人

名称：兴化市人民医院

地址：兴化市英武南路419号

联系人：颜先生

联系方式：0523-80260028

六、采购代理机构

名称：泰州中政招投标代理有限公司

地址：兴化市长九领寓519办公室

联系人：孙先生

联系方式：0523-83285808

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式：本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人：（1）满足招标公告中供应商的资格要求的规定。（2）满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律：本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用：（1）投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。（2）采购代理机构代理费用的收取标准和方式：中标服务费由中标人（成交供应商）支付，费用包含在报价中，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）收费标准。

5、招标文件的约束力：投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标方法与评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

请仔细检查招标文件是否齐全。

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

- 7.1 在投标截止时间前，泰州中政可以对招标文件进行修改。

- 7.2 泰州中政有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与泰州中政就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

- 9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

- 11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

- 13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

- 13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

- 14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

- 15.1投标有效期为泰州中政规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

- 16.1在特殊情况下，泰州中政于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝泰州中政的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

- 17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止日期

- 18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

- 18.2 泰州中政可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

- 19.1 泰州中政拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 20.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

- 20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21、开标

- 21.1 泰州中政将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 21.2开标仪式由泰州中政组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

- 22.1 开标后，泰州中政将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

- 23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、泰州中政均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 23.3 泰州中政和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

- 24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

- 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

- 采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，泰州中政将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，泰州中政将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和泰州中政的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 本项目核心产品：核心双活存储、高性能数据库集群。

- 25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与泰州中政及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

- 26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 26.1.6未通过符合性审查的。

- 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

- 26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 26.2废标条款

- 26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

- 26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定中标单位

- 27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

- 27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

- 27.3 泰州中政将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 27.4.2向采购人、泰州中政行贿或者提供其他不正当利益的。

- 27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

- 27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

- 28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向泰州中政或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，泰州中政、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向泰州中政提出，由泰州中政负责答复。

- 采购人及泰州中政只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和泰州中政不接受无快递运单号的快递）。

- 泰州中政质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：江苏省兴化市长九领寓519，联系电话：0523-83285808。

- 采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 28.5 以下情形的质疑不予受理

- 28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

- 28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，泰州中政有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

- 29.l中标结果确定后，泰州中政将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起7日内,至泰州中政领取并缴纳中标服务费。

- 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30、签订合同

- 30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

- 31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

- 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：兴化市人民医院 |
| 1.2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 1.3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 1.4 | 本项目采购代理机构：泰州中政招投标代理有限公司 |
| 1.5 | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否。 中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“工业” 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）: （3）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 1.6 | 招标代理服务费由中标人支付，收费依据为《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”（苏政采协【2024】20号）。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 2 | 招标 |
| 2.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 2.2 | 不安排现场考察。 |
| 2.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 3 | 投标 |
| 3.1 | 投标文件的文字为简体中文 |
| 3.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人信用信息：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 7.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《投标文件相关格式》） 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本项目评分办法 （二）商务部分 详见本项目评分办法 五、价格折扣文件格式 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 3.3 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中3.2条款。 |
| 3.5 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 4 | 开标 |
| 4.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年05月29日09:30（标准时间）。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 4.2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 5 | 评标 |
| 5.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。详见第四章评标方法与评标标准 |
| 5.2 | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术（质量）需求方案得分顺序排列。 |
| 5.3 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 6 | 政府采购合同 |
| 6.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 6.2 | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| 7 | 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 1.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位 1.1.1中小企业定义： 1.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。 1.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 1.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； （6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 1.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.2政府采购节能产品、环境标志产品 1.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 1.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 1.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 1.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。 1.3商品包装、快递包装 根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 1.4绿色数据中心 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求， 1.4.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。 1.4.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。 1.4.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。 1.4.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 1.4.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。 1.5信息安全产品 1.5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。 1.5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 1.6 电子履约保函(保险) 根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。 省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。 供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 （签订合同时提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核查） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件3套。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

本项目招标代理服务费参照“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进），由中标供应商在领取中标（成交）通知书时向本公司缴纳。

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000 |
| 50 万元以下(含 50 万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10 亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50 亿元(含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取。

6.账户信息：

收款人：泰州中政招投标代理有限公司

开户行：兴化农村商业银行营业部

开户账号：3212810471010000008246

# 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审排名第一的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分项目 |  | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(30分) | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术分（59分） | 技术要求 | 41 | 投标人所投产品完全满足招标文件的相关要求，得41分； 带“▲”项为重要技术指标，如有要求投标人提供证明材料的必需清晰、准确，如提供材料与要求不符均视为负偏离，不满足打▲指标的，每项扣2分；不满足非打▲指标的，每项扣1分，扣完为止； |
|  | 产品证书 | 1 | - 为保障云平台的安全性，集群资源管理平台厂商需同时为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组和用户组成员得1分。（提供认证证书原件扫描件） |
|  | 技术方案 | 12 | 1、根据投标人提供的项目深化实施方案进行综合评分，包括系统集成、测试、实施人员、验收、技术文档、项目其他要求等方面。上述方案优于采购文件需求得 6分；方案内容满足采购文件需求得3分；方案内容不符合采购文件需求或不提供不得分。 2、根据投标人提供的售后服务要求进行综合评分，内容应包含软硬件交货期、免费质保期内运维服务、免费质保期内软件免费升级，免费保修、投标文件中书面承诺相关评审资料制作、质保期内施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏、服务内容要求、服务受理、响应时间要求等方面。上述方案优于采购文件需求得 6分；方案内容满足采购文件需求得3分；方案内容不符合采购文件需求或不提供不得分。 |
|  | 演示 | 5 | 供应商对以下产品功能操作进行视频演示。根据下方功能演示要求需提供系统操作视频文件，每个文件体积大小不得超过30M，演示要求功能点如下： 1、展示监控运维平台的以下功能： （1）业务健康感知支持安全检查功能，能够对业务主机的密码期限、端口合规等安全配置项进行扫描，并提供检测结果，针对存在的风险配置给出加固建议；支持业务系统等保自评功能，根据等级保护的相关要求进行政策信息的解读，按照三级系统认证规则自行测评。 （2）网络管理工具支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测；支持终端定位功能，通过MAC地址或IP实时定位终端入网信息；支持子网自动扫描和手动添加，可视化展示各子网IP使用状态，包括IP在线状态和分配状态统计，支持IP和MAC地址绑定及冲突告警。 （3）资产管理 支持资产二维码生成和打印，能够通过扫码查看资产的基本信息、维保信息、性能数据及历史故障；支持资产的入库、领用、借用、退还、报废全生命周期管理；支持资产的导入和导出，能够自定义导出参数。 2、展示数据可持续保护平台的以下功能： （1）平台支持深入磁盘分区排除虚拟机回收站文件、虚拟内存数据块以及分区索引空间数据块，获取真实数据，降低存储空间占用。 （2）平台支持多种运维工具，支持在管理界面进入备份系统后台命令行操作，支持两种及以上网络诊断检查工具，支持在web界面管理备份系统相关服务启停。 以上每项功能成功演示全部内容得1分，本项最多5分，如果采用截图、Word、PPT等非原系统文档进行演示或不参与演示的不得分。 |
| 商务分（11分） | 认证证书 | 2 | 1、投标人具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分，不提供不得分。 2、投标人具有信息技术服务运行维护资质（ITSS）的得1分，不提供不得分。 （提供原件扫描件）。 |
|  | 实施运维能力 | 9 | 1、针对本项目应配备项目经理一名，项目经理本人具有数字经济（电子信息）工程高级工程师证书，网络工程师中级或以上证书，注册信息安全工程师cisp证书，数据库工程师认证证书，有一项得1分，不提供不得分，最高得4分。 2、为保证项目正常稳定运行，除项目负责人外，项目组成员（除项目负责人）具有网络工程师，存储工程师，信息安全保障人员认证，网络安全技术能力证书，数据库工程师认证证书的，每有1人得1分，不提供不得分，最高得5分，以上人员不重复及证书不重复计分。 （以上1-2条人员均须提供资质证书原件扫描件、投标人为其缴纳投标截止前六个月内任意一个月的社保证明材料，不提供不得分） |

# 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：         （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（7）合同是否分包：是    否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是   否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

  是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

  否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

江苏省政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

电子履约保函办理网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex

手续费：0.8%（如：履约保证金10万，电子保函手续费约800元，具体详见电子保函平台）

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  采购需求

- 一、项目基本情况

1.项目名称：兴化市人民医院数据中心扩容项目

2.项目简介：数据中心扩容项目。

3.采购方式：公开招标。

4.预算金额：600万元。

5.最高限价：600万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标文件处理。

6.合同履行期限：合同签订后45日历天（除不可抗力、非乙方原因），完成全部工作并验收。

7.现场勘探：采购人不组织，供应商自行勘探。

8.功能演示须至投标现场，投标截止前至兴化市公共资源交易中心二楼。

9.质保期：本项目所有产品服务质保（维保）年限不少于3年。

10.交货地点：采购人指定地点。

11.付款方式：合同签订后支付总金额的30%；项目实施完成验收合格后，支付合同总金额的60%；验收合格满一年且无质保售后问题支付合同总金额的3%，验收合格满二年且无质保售后问题支付合同总金额的3%，验收合格满三年且无质保售后问题支付合同总金额的4%。

- 二、采购清单

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心双活存储 | 详见详细招标参数 | 2 | 套 |
| 2 | 存储光纤交换机 | 详见详细招标参数 | 2 | 台 |
| 3 | HIS运算节点 | 详见详细招标参数 | 4 | 套 |
| 4 | 高性能数据库集群 | 详见详细招标参数 | 8 | 套 |
| 5 | 集群资源管理平台 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 6 | 集群防护服务 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 7 | 数据交换机 | 详见详细招标参数 | 2 | 台 |
| 8 | 数据库智能切换系统 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 9 | 数据可持续保护平台 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 10 | 备份存储 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 11 | 监控运维平台升级 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 12 | 集群扩容 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |
| 13 | 运维服务 | 详见详细招标参数 | 1 | 套 |

- 三、技术参数及要求：

### 核心双活存储（2套）

| 号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 存储系统采用对称AA架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器； |
| 2 |  | 采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位； |
| 3 |  | 配置SAN功能，支持FC、iSCSI存储协议； |
| 4 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
| 5 | 基础项 | 采用国产核心处理器（非Intel）芯片，采用多核处理器；且控制器处理器总核心数≥48核 |
| 6 |  | 系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） |
| 7 |  | 配置：8*1Gbps Ethernet，8*32Gb FC口（含多模光模块）； |
| 8 |  | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps |
| 10 |  | 配置≥10个3.84TB 企业级NVME SSD硬盘 |
| 11 | 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数≥1000； |
| 12 | 支持RAID | ▲支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效，即在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，提供官网彩页截图证明或检测报告； |
| 13 | 无中断升级 | 支持无中断升级，采用模块化软件架构设计，超过90%的组件用户态，升级无需重启控制器； |
| 14 | QoS | 产品支持Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。 提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。 |
| 15 | 软件功能 | 支持快照功能，支持系统提供每3秒做一次快照备份，提供可视化管理界面截图，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 |
| 16 |  | 支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本；支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步；分裂后支持实体副本。以上功能提供具有CNAS认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 17 |  | 支持同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制互转，把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC、IP、ROCE三种链路复制。 |
| 18 |  | 支持ROW无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms，并提供具有CNAS认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 19 |  | 支持端到端的DIF，防止静默数据错误，并提供具有CNAS认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 20 | SAN免网关双活 | 提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活； |
| 21 | SSD寿命监控 | ▲提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命； |
| 22 | 存储专用多路径软件 | ▲存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |

### 存储光纤交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 64端口32Gb FC交换机 |
| 2 |  | 激活24端口（含24个32Gb FC多模模块） |
| 3 |  | 接口速率支持16Gb FC、32Gb FC |
| 12 | 可管理性 | 提供CLI及GUI界面方式的配置管理工具 |
| 13 | 端口类型 | 支持D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、N_Port |

### HIS运算节点（4套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 国产品牌、非OEM产品。 |
| 2 |  | 设备高度≤2U。 |
| 3 |  | 配置≥4颗可扩展处理器，每颗CPU核心数≥20核，主频≥2.4GHz。 |
| 4 |  | 配置≥1TB DDR4内存，内存槽位最大支持48个。 |
| 5 |  | 配置≥2块单端口32Gb FC HBA卡。 |
| 6 |  | 配置≥3块960GB SSD。 |
| 8 | 内置存储 | ▲支持2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔。提供相关产品证明材料。 |
| 9 | RAID卡 | 配置1块，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，2G缓存。 |
| 10 | I/O扩展槽 | 最大可扩展11个PCIe 3.0槽位。 |
| 11 | 网络 | 配置≥1块四端口1Gb电口网卡，≥2块双端口10Gb光口网卡(满配多模光模块)。 |
| 12 | 电源 | 配置≥2个1500W 交流电源，支持1+1冗余。 |
| 13 | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
| 14 | 接口 | 5个USB3.0接口; 2个VGA接口; |
| 15 | BIOS | ▲BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS界面。提供以上功能截图证明材料。 |
| 16 | 管理功能 | ▲支持内存UCE Non-Fatal精准告警及内存故障隔离功能。支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能。USB Type-C接口可近端接入连接iBMC网络开展带外运维管理，支持安卓及IOS系统手机APP接入管理。支持基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入设备。提供以上功能截图证明材料。 管理软件支持在中华人民共和国境内登记注册的厂商的芯片。 |
| 17 | 开箱检测 | 支持开箱检测，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，支持BMC系统锁定模式有助于在系统配置完成后防止意外更改，可以帮助保护系统免受无意或恶意的更改，提供相关产品白皮书作为证明材料扫描上传。 |

### 高性能数据库集群（8套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 为便于统一管理要求与HIS运算节点统一品牌 |
| 2 |  | 设备高度≤2U。 |
| 3 |  | 配置≥2颗英特尔第三代至强可扩展处理器，每颗CPU核心数≥24核，主频≥2.4GHz。 |
| 4 |  | 配置≥1TB DDR4内存，内存槽位最大支持32个。 |
| 5 |  | 配置≥2块480GB SSD， ≥2块3.2TB NVMe SSD， ≥6块7.68TB NVMe SSD。 |
| 7 | 内置存储 | 支持2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔。提供相关产品证明材料。 |
| 8 | RAID卡 | 配置1块，支持RAID 0/1/10。 |
| 9 | I/O扩展槽 | 最大可扩展14个PCIe 3.0槽位。 |
| 10 | 网络 | 配置≥1块四端口1Gb电口网卡，≥2块双端口10Gb光口网卡(满配多模光模块), ≥1块双端口25Gb光口网卡(满配多模光模块)。 |
| 11 | 电源 | 配置≥2个1500W 交流电源，支持1+1冗余。 |
| 12 | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-45度。 |
| 13 | 接口 | 5个USB3.0接口; 2个VGA接口; |
| 14 | BIOS | 支持BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS界面。提供相关产品证明材料 |
| 15 | 管理功能 | 管理软件支持在中华人民共和国境内登记注册的厂商的芯片。 |
| 16 | 开箱检测 | 支持开箱检测，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，支持BMC系统锁定模式有助于在系统配置完成后防止意外更改，可以帮助保护系统免受无意或恶意的更改，提供相关产品证明材料。提供相关产品白皮书作为证明材料扫描上传。 |

### 集群资源管理平台（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础要求 | 所投集群资源管理平台需提供计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化软件各16颗CPU授权和1套云计算管理平台，为确保能够兼容医院未来发展，虚拟化软件需要和主流的硬件服务器兼容，一体机、第三方服务器、以及服务器利旧均要支持使用。（提供服务器兼容性列表。） |
| 2 | 兼容性要求 | 集群资源管理平台应对国产硬件有一定的兼容性，可支持标准X86架构CPU、国产X86架构CPU、标准ARM架构CPU、国产ARM架构CPU，提供不少于5家国产服务器的兼容性证书。（需提供相关证明） |
| 3 | 云计算管理软件 | ▲提供云计算平台的软件著作权证书 |
| 4 |  | 云计算管理平台和底层资源池（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 |
| 5 |  | 支持平台中的集群资源环境一键检测，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）可以点击开始检测按钮对检测对象进行检测操作。 |
| 6 |  | ▲具备纳管VMware功能。支持纳管主流第三方虚拟化平台，提供对多个版本VMware平台的统一纳管能力。可在云平台上直接创建、编辑、查看VMware的虚拟机配置，包括CPU、内存、磁盘、网络。支持虚拟机在VMware平台与云平台的双向迁移，可在VMware虚拟机运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter上，迁移结束后可转成自动或手动重启。支持对VMware虚拟机进行备份操作。 以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 7 | 计算虚拟化 | ▲具备安装多种操作系统的能力。每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 8 |  | 为尽可能保障数据中心断电场景下的业务可靠性，要求超融合平台具备UPS联动的功能，支持通过SNMP或TCP/IP协议识别UPS设备上的电量信息，进而在市电断电时情况下，当UPS达到设定的剩余电量阈值时，具备按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机的能力； |
| 9 |  | ▲支持跨物理主机的虚拟机USB映射，可以进行虚拟机USB映射操作，可以查看虚拟机迁移到其他物理主机后使用迁移前所在物理主机上的USB资源是否正常。以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 10 |  | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（需提供产品功能截图） |
| 11 | 存储虚拟化 | 分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS。 |
| 12 |  | ▲为保障医院核心业务数据安全，超融合平台应具备数据重建功能，智能保护业务性能，支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 13 |  | 为了便于医院部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 |
| 14 |  | 支持条带化功能，实现分布式RAID0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（需提供产品功能截图） |
| 15 |  | ▲支持坏道修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 16 |  | 支持一键还原已删除的虚拟机，可恢复30天内已删除的虚拟机。 |
| 17 |  | 支持2个或以上多副本冗余功能，副本互斥地保存在集群的不同节点. 当1个或多个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问 |
| 18 | 网络虚拟化 | 虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 |
| 19 |  | 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 |
| 20 |  | 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 |
| 21 |  | 为更好的适应医院现有网络，支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 |
| 22 |  | ▲为保障医院业务系统的安全隔离，支持东西向流量隔离功能，支持创建分布式防火墙，基于虚拟机IP地址及端口进行流量隔离，提供实时拦截日志；支持“数据直通ByPass”功能；虚拟机在不同物理主机间迁移时，防火墙策略随之移动。以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 23 |  | 支持ACL功能，通过ACL来控制虚拟机之间的网络访问能力，进而保障部署在虚拟机上的业务资源的安全性。支持根据报文的源和目的IP地址信息、源和目的IP地址及源和目的端口制定匹配规则。 |

### 集群防护服务（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本项 | 提供52颗CPU防病毒功能三年服务授权，包括：7X24小时远程电话支持服务、病毒库升级服务、软件升级服务。 提供52单颗CPU入侵防御功能三年服务授权，包括：7X24小时远程电话支持服务、入侵防御规则升级服务、软件升级服务，以及三年威胁情报支持服务。 |
| 2 | 部署要求 | 系统需要支持B/S架构，管理员可只通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。 |
| 3 |  | 系统需支持无代理部署模式及有代理部署模式，以便结合管理需求选择相应部署模式。 |
| 4 |  | 需支持一套管控中心统一管理，包括有代理、无代理部署模式统一管理；物理服务器、虚拟服务器统一管理；Windows、Linux、信创操作系统统一管理；私有云、公有云、容器环境统一管理。 |
| 5 | 数据库要求 | 系统需支持自带高性能数据库，不需要额外单独采购数据库。 |
| 6 | 应用要求 | 系统需要可独立完成管理、自带升级功能、特征库升级、代理云查功能，无需额外部署升级服务器、代理服务器等节点。 |
| 7 |  | 可支持无需安装任何安全软件客户端，可以对虚拟机进行实时防护，降低客户端资源占用，当虚拟机关闭或休眠时，安全策略、安全特征库仍可保持更新，避免虚拟机状态改变带来的防护间隙。 |
| 8 |  | 支持与多租户架构虚拟化平台深度整合，无需单独额外授权开启。 |
| 9 | 操作系统 支持 | 支持windows/linux主流操作系统（不限于下）： 1、Windows Server 2003、2008、2012、2016、2019； 2、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Vista； 3、RedHat Enterprise Linux 6.0-7.7、CentOS6.0-8.4、Ubuntu 10.04-20.04、SUSE 11、12、15 、中兴新支点NewStart、BC-linux、Oracle Serve、Deepin、RE-DCOS、NeoKylin Linux等操作系统。 |
| 10 | 信创适配 | 支持信创ARM平台的中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS。 |
| 11 | 云平台适配 | VMware、Citrix XenServer、华为FusionSphere、华为FusionCompute (kvm)、H3C、OpenStack、CloudManager云管理平台、浪潮 InCloud Sphere、QingCloud青云、曙光云、斯坦德云、机敏云等云平台。 |
| 12 | 资产管理 | 提供主机管理及终端管理功能，包括支持对主流虚拟化平台导入功能，非虚拟化平台支持可支持单台计算机或网段IP导入。支持对终端提供分组管理、安全策略配置、安全功能防护、特征库更新、客户端程序更新等功能。 |
| 13 |  | 提供十五类资产的清点能力，包括服务器资产、账号资产、端口资产、网络连接、进程资产、软件应用、web服务、web站点、数据库、Jar包、系统安装包、启动服务、计划任务、环境变量、内核模块。 |
| 14 | 查杀 | 采用主动的方式进行自动化病毒查杀，支持多引擎联动防护Bitdefender、QOWL、云查杀、支持灵活开启或停用引擎；支持病毒文件自动隔离、自动删除、修复、监控多种处理方式。支持病毒查杀的结果生成报告。提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴。 |
| 15 |  | 支持人工智能引擎（提供功能截图）。 |
| 16 |  | 支持提供病毒防护等级设置、支持对操作系统资源占用进行配置；（提供功能截图）。 |
| 17 |  | 系统支持快速扫描、全盘扫描；支持个性化扫描，可以提供不同路径、不同文件类型、时间等进行自定义病毒扫描查杀。针对压缩文件处理，支持压缩文件数量、压缩层级、压缩包大小进行精确扫描，系统除文件、文件夹例外，还需支持单独的病毒黑白名单的管理运维。 |
| 18 |  | 提供基于“诱饵”行为监测的勒索病毒防御，Windows平台支持针对已知勒索病毒家族及其变种，通过内存抢占模式，实现该类病毒免疫，同时保护Windows系统还原点，禁止还原点被恶意删除，保障系统业务恢复。 |
| 19 |  | 系统支持特征库回退 |
| 20 | 风险发现 | 提供风险发现功能，通过风险扫描功能对服务器的弱口令风险、webshell、安全补丁、漏洞风险，系统配置风险进行检测，发现服务器上的风险异常。支持安全风险评级，可直观展现评级与分数，支持按风险等级、TOP5风险、易受攻击TPO5等维度提供可视化呈现。 |

### 数据交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 25G光口≥48，100G光口≥6， 10个25G多模光模块， 1根40G堆叠线缆3M。 |
| 2 |  | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps。 |
| 3 |  | 电源1+1备份；风扇模块3+1备份，支持前后、后前风道； |
| 4 | 二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 |
| 5 | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。 |
| 6 |  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4。 |
| 7 | 可靠性 | 支持硬件BFD 3.3ms检测间隔。 |
| 8 | DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN mapping。 |
| 9 | 组播 | 支持组播over VXLAN。 |
| 10 | 配置维护 | 支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明。 |
| 11 |  | 支持缓存的微突发状态统计。 |
| 12 | 流量分析 | 支持Netstream。 |

### 数据库智能切换系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | 无代理方式部署，即无需在主端以及备端部署任何代理程序，即可实现灾备管理能力 |
| 2 | 切换方式 | 支持数据零丢失切换，支持在主库无法使用情况下的强制切换 |
| 3 | 应用透明性 | ▲支持整个切换对应用完全透明，即无需应用更改IP地址、端口号以及数据库名。 |
| 4 | 备库状态 | 支持备库只读方式下的数据同步 |
| 5 | 故障修复 | ▲针对在切换过程中遇到的问题，可以实现一键修复的能力 （提供功能截图）。 |
| 6 | 监控 | 支持数据抽取、数据同步等过程的实时监控 支持通过RESTful接口方式与第三方监控平台进行集成 |
| 7 | 一键切换 | ▲支持主备库一键切换数据零丢失切换，以及主备库强制切换功能。 |
| 8 | 切换时长 | ▲附带IP地址的主备切换总时长不超过10分钟 （提供基于真实业务环境的主备切换时长的截图证明）。 |
| 9 | 告警 | 支持主备库的异常告警 |
| 10 | 服务 | 产品原厂提供的软件升级服务、灾备演练与切换支持服务 |
| 11 | 备端硬件部署 | 要求根据院方提供的主机、存储以及网络等设备，对其进行安装部署 |
| 12 | 备端数据库集群部署 | 根据主端数据库的版本等环境，对备端数据库进行对等的部署，要求数据及操作系统具备相同的版本号以及补丁集 |
| 13 | 灾备数据同步 | ▲将主端生产数据库同步到备端，在同步过程中，要求对生产端数据库影响最小，主端停库时间不得超过20分钟 |
| 14 | 部署要求 | 要求能够部署数据库灾备系统，并实现主备切换对应用完全透明 |
| 15 | 服务 | 三年灾备环境技术支持服务、灾备切换与演练现场技术支持服务 |

### 数据可持续保护平台（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 国产品牌，提供备份系统著作权登记证书。 |
| 2 |  | 基于Linux 64位系统(非Windows或Unix)的专用容灾备份系统，减少病毒感染机率，确保系统稳定可靠。采用B/S架构，简化灾备作业管理、系统维护和使用。全中文管理界面，提供方便灵活的全图形化工具来完成备份、恢复、运维、监控等操作，支持所有的备份恢复工作的统一界面管理； |
| 3 |  | 支持市场主流Windows和Linux操作系统，支持Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11/2003/2008/2012/2016/2019以及RedHat、CentOS、等主流操作系统版本的数据备份和恢复； |
| 4 |  | 支持市场主流数据库，支持Oracle、MySQL、SQLServer等数据库的数据备份； |
| 5 | 产品功能 | 本次配置≥100TB全功能容量授权，提供无限制个数的操作系统、文件、数据库授权许可；授权功能包含无限数据压缩重删、永久增量、虚拟机LAN- free、虚拟机即时挂载恢复、虚拟机异构无代理恢复、副本数据管理、数据归档、异地远程复制、实时备份、应用级接管、备份数据防勒索、可视化大屏展示等功能模块； |
| 6 |  | 备份系统支持将自身元数据进行备份，包含任务策略、用户、主机、告警日志等信息，当备份系统自身故障时，可恢复原有系统配置无需手动重建。 |
| 7 |  | 支持国产ARM和X86架构虚拟化平台的无代理备份，支持深信服HCI、云宏CNware、云轴ZStack、H3C CAS、浪潮ICS、SMARTX、红山Halsign vGate、曙光Sugon Cube等主流虚拟化平台的备份恢复，备份过程中无需在虚拟机中安装任何代理，支持单机和集群部署环境。 |
| 8 |  | ▲不需要恢复虚拟机备份数据，直接挂载备份数据，运行备份虚拟机，并可选择同时进行后台恢复，不仅提高RTO，也极大简化恢复测试。支持Vmware vSphere、RedHat Ovirt、Proxmox、Huawei FusionCompute、H3C CAS、ZStack、Sangfor HCI、Sugon Cube、Citrix XenHypervisor、OpenStack等虚拟化平台，实现分钟级恢复，保障业务连续性；以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 9 |  | ▲支持Vmware、Hyper-V、KVM（如Huawei、H3C、Sangfor、Inspur、OpenStack等）、XEN（Citrix、XCP-ng等）主流虚拟化平台的免代理跨平台迁移，支持任意平台的免代理双向迁移（提供跨平台配置信息转化技术相关证书及证明材料)。 |
| 11 |  | ▲考虑数据安全的重要性，备份任务创建时针对备份数据可自定义设置密码，以保证数据的安全，恢复此数据时必须输入密码验证才可执行，防止非法登录备份系统、恶意恢复造成备份数据泄露；以上功能提供具有CNAS或CMA认证的检测机构的检测报告，投标文件上传扫描件。 |
| 12 |  | ▲产品支持CDP数据保护技术，能够将生产业务系统主机任意变化数据块持续同步到灾备主机，备份过程中能够定时创建标签点将内存内热数据写入灾备主机，生成业务系统主机故障能够回退到任意秒级数据，支持数据快速挂载恢复功能（提供持续数据保护技术相关证书及截图证明材料）； |
| 13 |  | 支持对Oracle、SQLServer、MySQL、达梦（DM）、人大金仓(Kingbase)等数据库的事务级（非字节级）实时备份（无需开启归档模式或binlog日志等归档模式），实时备份不以时间（秒甚至微秒为单位）作为恢复点，而是完整记录所有SQL语句，恢复时通过显示指定时间段SQL语句作为恢复点； |
| 14 |  | 支持多种安全模式，如：账户安全、存储安全、系统安全、数据安全等；支持多种加密方式，如：AES、SM2、SM4、RSA等； |
| 15 |  | 利用不可变存储技术，如写入一次读取多次（WORM）的存储介质，可以有效防止数据被篡改。利用实时安全监控系统，以便及时发现异常行为并阻止； |
| 16 |  | 具备虚拟实验室功能，可以借助手动验证和自动化验证，手动验证实现对备份数据的备份时间点进行快速挂载恢复验证，自动验证可实现对备份对象最新时间点进行多种方式的自动化验证，验证完成完成后输出验证报告，如 GDPR（被遗忘权）；为确保安全、快速地恢复至生产阶段，先在隔离的生产环境中测试数据； |
| 17 | 平台资源 | 硬件设备满足2颗CPU每颗不低于16核，内存不低于128G，2块480G系统盘，9块8T容量盘，RIAD/1G缓存，包含2个口万兆和2个口千兆，冗余电源，包含2块网络万兆模块； |
| 18 | 服务 | 三年期维保服务：服务期内提供5*8小时远程支持服务，远程方式包括：电话、邮件、远程工具、微信、QQ等。 |

### 备份存储（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 存储系统采用对称AA架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器。 |
| 2 |  | 采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位。 |
| 3 |  | 配置SAN功能，支持FC、iSCSI存储协议。 |
| 4 | 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |
| 5 | 基础项 | 采用国产核心处理器（非Intel）芯片，采用多核处理器；且控制器处理器总核心数≥20核。 |
| 6 |  | 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 7 |  | 配置：8*1Gbps Ethernet，4*10Gb 光口（含多模光模块）。 |
| 10 |  | 配置≥4块960GB SAS SSD硬盘，配置≥16块10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘。 |
| 11 | 时延 | 稳定时延≤1ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能(不少于3个)； |
| 12 | 支持RAID | ▲支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效，即在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，提供官网彩页截图证明或其他证明材料； |
| 13 | 在线升级 | 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于10分钟。 |
| 14 | QoS | 支持Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。 提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。 |
| 16 | 克隆 | 支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本；支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步。 |
| 17 | 复制 | 支持同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制互转，把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC、IP、ROCE三种链路复制。 |
| 18 | 国产操作系统 | 存储设备底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统。 |
| 20 | SSD寿命监控 | ▲提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 |
| 21 | 存储专用多路径软件 | ▲存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书； |

### 监控运维平台升级（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础项 | 医院现有监控运维平台要求升级为基于HTTPS中文Web图形化界面便于管理。 |
| 2 |  | 要求支持设置访问会话超时、超时自动退出功能，即管理员在规定时间内无操作时，管理平台自动退出，重新登录后方可再次进行管理任务。 |
| 3 |  | 现有平台要求增加密码保护与检测策略，同一账号密码连续多次错误一段时间内禁止登录。 |
| 4 |  | 要求产品授权数据可视化、数据报表功能二次开发接口，同时承诺支持与第三方环控系统进行数据对接。（提供承诺函加盖公章，原件扫描件上传）。 |
| 5 | 网络设备管理 | 资源监控：支持交换机、路由器、OLT、ONU、无线设备、防火墙、网闸、WAF、IDS、IPS等基础网络及安全设备的统一监控，能够持续监测运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标。 |
| 6 |  | 网络拓扑：支持自动生成网络拓扑图，实时展示全网络设备运行状态；同时具备拓扑定期自动修正功能，以适配实际网络架构。 |
| 7 |  | 配置备份：支持网络设备配置备份功能，包含手动备份和自动备份两种方式。 |
| 8 |  | 网络定位：支持终端定位功能，通过MAC地址或IP实时定位终端入网信息。（提供第三方机构出具的测试报告） |
| 9 |  | 非法查找：支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。（提供第三方机构出具的测试报告） |
| 10 |  | IP地址簿：支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率；支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计；支持IP和MAC地址绑定，针对IP地址冲突进行告警提示。（提供功能截图） |
| 11 |  | 网络巡检：支持对网络系统环境进行全方位巡检，实时获取最新故障信息。 |
| 12 |  | 网口检测：支持交换机网口检测功能。实时查询交换机网口使用率，同时支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测。（提供功能截图） |
| 13 |  | ▲网络时钟：支持网络时钟监测功能。要求平台能够对接NTP服务器，对监控节点进行时钟监测，并对时钟异常的节点进行告警提示。（提供功能截图） |
| 14 | 业务系统管理 | 支持以业务视角对关联的数字资产进行发现和整合，构建符合业务逻辑的业务模型，实时展示业务节点的运行状态和性能指标，针对故障节点进行高亮显示和提醒。 |
| 15 |  | ▲支持业务系统健康度、繁忙度的实时监测和历史趋势分析，可根据实际业务场景进行算法规则调整；支持业务监测数据快照处理，能够进行业务故障溯源分析。（提供功能截图） |
| 16 |  | 支持业务巡检功能，可对业务系统的网络环境、系统环境、应用环境进行自动化巡检，并生成PDF格式巡检报告发送到指定用户。 |
| 17 |  | 支持安全检查功能，能够对业务主机的弱口令、账号权限、密码策略、入侵防范等安全配置项进行扫描，并提供检测结果，针对存在的风险配置给出加固建议。（提供功能截图） |
| 18 |  | ▲支持等保自评功能，能够根据等级保护的相关要求进行政策信息的解读，按照三级系统认证规则自行测评；支持等级保护备案信息录入及相关文件上传。（提供功能截图） |
| 19 | 数据资产监控管理 | 操作系统管理：支持对Windows、Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控，包括服务器运行状态、CPU、内存、磁盘、网络连接状态等指标。 |
| 20 |  | 数据库管理:支持对Oracle、MS SQL、MySQL等主流数据库的监控，包括死锁、线程、会话、请求、失败作业、数据文件等指标。 |
| 21 |  | ▲支持对Oracle、MS SQL等数据库的锁表语句进行分析和查看；支持Oracle表空间使用统计以及AWR报告生成和导出功能。（提供功能截图） |
| 22 |  | 虚拟化管理：支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析，包括CPU、内存、磁盘、网络等指标；支持容量使用预测，提示虚拟化资源扩容；支持虚拟化告警信息采集和通知。 |
| 23 |  | ▲API接口监听：支持业务系统API接口监听，能够通过Web端、移动端进行告警通知。（提供功能截图） |
| 24 |  | 中间件管理：支持对Tomcat、Apache、Nginx、Weblogic等主流中间件的监控，包括会话、内存、组件加载、计数器、IO性能、连接信息等指标。 |
| 25 |  | 存储设备管理：支持对存储设备的电源、风扇、磁盘、控制器等硬件状态的监测，以及对存储设备的LUN性能、磁盘性能、IOPS等性能指标的监控。 |
| 26 |  | 物联网终端设备管理：支持对三方的视频监控系统、门禁系统、多媒体会议系统等智能化系统所依赖的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。（提供功能截图） |
| 27 | 工单报修管理功能 | 支持通过PC端和移动端实现工单流程化管理，包括从故障报修到建单、接单、转单、退单、完单、报修人评价等操作。 |
| 28 |  | 支持电话弹屏和录音功能，工作站接到报修来电，系统能够自动弹屏和显示报修科室的相关信息，并能够对通话内容进行录音和回放。 |
| 29 |  | 支持PC端、电话、移动端等多种报修方式，能够通过移动端实时跟进报修故障的处理进度，并且能够对工单处理结果进行评价。 |
| 30 |  | 支持工单数据可视化大屏展示，实时掌握当天的报修及工单的最新状态，提供多维度数据统计分析视图，包含：每周报修趋势、按故障类型统计、科室报修统计、人员实时工单、人员总体工单、历史统计等。 |
| 31 |  | 支持工单查询功能，根据紧急程度、报修时间和工单状态等进行数据综合查询和导出。 |
| 32 |  | 内置故障分类模板，并支持自定义管理，支持按照故障类型的难易程度灵活设定配置权重，为工作量统计提供准确的数据支撑。 |
| 33 |  | 支持工单多人协作功能，并支持自定义设定工作量占比。 |
| 34 |  | 支持运维日报功能，通过多种媒介（企业微信、钉钉等）发送给部门管理者，便捷掌握每日运维工单详情。 |
| 35 |  | 支持多维度数据统计，包含按工程师工作量统计、工程师小组工作量统计、部门报修统计等。 |
| 36 | 机房巡检管理 | 内置多套巡检过程模板，并支持自定义配置，包含每条巡检内容的巡检结果、巡检实测值、巡检说明配置。 |
| 37 |  | ▲支持按照不同的巡检对象自定义设定不同的巡检计划，可灵活配置巡检计划的巡检周期、巡检次数、巡检责任人、消息提醒、巡检内容等、是否必须上传照片、是否必须扫描机房二维码等，并支持快速引用巡检内容模板，巡检计划完成后自动生成巡检任务。（提供功能截图） |
| 38 |  | ▲支持巡检人员现场移动端执行巡检任务，扫描二维码完成机房出入登记，便捷填写巡检结果、现场拍照完成巡检，自动生成巡检记录，巡检记录支持在线打印及下载。（提供功能截图） |
| 39 | 升级项目管理功能 | 支持项目看板功能，能够实时查看项目的完成进度；支持自定义项目流程，并可根据各项目流程创建项目任务，整体把控项目的完成情况。 |
| 40 |  | 支持项目基本信息和相关材料管理，包括相关任务、相关需求、过程文档、过程会议及项目汇报等功能。 |
| 41 |  | 支持合同发票管理，能够对合同的基本信息进行维护，包括合同类型、合同金额、合同供应商、合同付款状态、合同质保日期、合同附件等属性，并且提供发票上传和管理功能。 |
| 42 |  | ▲支持供应商管理，能够关联合同和发票，并对合同总金额和未付总金额进行统计。 |
| 43 |  | 支持供应商评价机制，能够从服务专业度、服务响应速度、服务态度等多个指标进行评分；支持供应商工程师扫码签到管理，识别工程师信息及定位信息，实现快速签到，支持签到记录查询。（提供功能截图） |
| 44 | 机房出入登记管理 | ▲支持机房出入登记管理，能够对机房生成二维码标签，并且通过扫描二维码进行人员信息登记并移动端电子签名，实现无纸化机房出入登记。（提供功能截图） |
| 45 |  | 支持机房出入记录查询，可根据机房名称、出入时间进行筛选，查看出入人员的姓名、联系方式、陪同人员、工作时长以及工作内容。 |
| 46 | 考勤管理 | 支持在日历面板中自定义配置休息日及工作日。 |
| 47 |  | ▲提供针对部门所有人员的在线考勤管理功能，包含人员的出勤、旷工、值班、请假、公休、调休、加班等进行便捷管理，值班、加班等状态自动联动调休天数。（提供功能截图） |
| 48 |  | 支持考勤统计，自动生成月度考勤表，包含全勤情况、出勤天数、休假天数、请假天数、旷工天数等，支持在线下载。 |
| 49 |  | 支持实时动态查询所有人员的公休及调休剩余天数。 |
| 50 |  | ▲支持人员数据可视化大屏展示，实时掌握部门所有人员当前的去向状态，包含在岗、会议、调休、请假等状态。（提供功能截图） |
| 51 | 知识文档功能 | 支持建立知识库管理体系，能够对日常运维及故障处理经验进行总结和分享，并且可联动工单，提供相似问题解决方案。 |
| 52 |  | 支持为终端用户提供常见故障处理知识库，可自行检索查询，支持根据描述的故障信息匹配相应的故障处理措施，引导用户自行解决。 |
| 53 |  | 支持在终端用户故障报修时或工程师进行故障处理时，根据报修的内容信息，从知识库中推荐相似的处理方案。 |
| 54 | 资产模型管理 | ▲支持针对不同类型的信息资产构建数据模型，能够通过拖拉拽的方式自定义设置数据模型属性，实现对各类型资产的全信息录入管理。（提供功能截图） |
| 55 |  | 支持从资产的项目信息、供应链信息、设备信息、域名、端口等不同维度设置资产的属性集，实现资产信息的全面摸底。 |
| 56 |  | 支持按照资产数据模型进行实例数据的添加，能够自定义设置筛选条件和列表属性，实现对信息资产的灵活配置和管理；支持根据关键词对资产实例进行全文检索，实现信息的快速定位。 |
| 57 | 综合管理模块 | 数据大屏管理：支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏、网络大屏、工单大屏等多种展示方案。 |
| 58 |  | 报表管理：支持故障统计报表、业务综合报表、流量报表等多种类型的报表；支持PDF格式文件的生成和下载，能够通过移动端进行推送和查看。 |
| 59 |  | 告警管理：支持故障信息的统一管理，能够按照对象类型、故障等级、故障状态等条件进行筛选；支持自定义设置监控对象的阈值；支持告警策略管理，能够按照资源类型、监控对象、告警等级等条件设置不同的消息接收人，并支持连续推送和分级推送方式。 |
| 60 |  | ▲移动端管理：支持企业微信、钉钉、小程序等多种移动端管理方式，具备故障通知、设备管理、告警管理、在线检测（ping、telnet）、扫码报修、工单管理、巡检管理、报表预览等功能。（提供功能截图） |
| 61 | 配置要求 | 要求升级后配置≥200个监控节点永久性授权；配置≥2个业务节点永久性授权；增加≥1套智能终端（固话智能终端或移动智能终端） |

### 集群扩容（1批）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本项 | 18块3.84T/SATA硬盘。 |
| 2 |  | 6块闪存盘：7.68TNVME SSD PCI 接口。 |
| 3 | 扩容服务 | 对现有虚拟化集群进行配件更换及扩容，涉及约350台左右虚拟机使用，由于资源紧张，扩容过程中需要保证医院业务正常运行，提供扩容升级后集群备份服务。 |

### 运维服务（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本项服务 | 安装实施服务包括对现有资源（服务器、刀片、存储、网络等）重新规划，对现有设备进行扩容，达到应用系统要求。 |
|  |  | 数据迁移服务对现有的数据资源进行整理、迁移等，对升级的设备进行数据备份和恢复工作。 |
|  |  | 利旧现有设备搭建容灾环境，并对数据进行备份，保证数据安全。 |
|  |  | 日常管理日常配合业务方需求，对设备、虚拟机等进行配置、变更、地址分配等。 |
|  |  | 针对核心业务系统实现真实切换，切换服务每年不少于 2 次。 |
|  |  | 协助完成有关本次项目所涉及的所有产品相关的评审资料制作，协助医院完成“互联互通标准化成熟度评测五级乙等”、“电子病历系统应用水平分级评价六级”、“医院智慧服务分级评估标准体系（试行）三级”、“网络信息安全等级保护三级” 的相关评审资料。 |
|  |  | 现场培训，实施过程中对操作过程进行讲解，并对基本使用和维护操作培训。 |
|  |  | 提供三年7*24小时运维服务，提供每日现场巡检，并出具每日巡检报告。 |
|  |  | 本次项目所有软硬件三年原厂质保，详细要求见售后服务要求。 |
| 2 | 评估与规划 | 对医院现有的业务系统进行全面评估，包括电子病历系统、医院信息管理系统（HIS）、影像归档和通信系统（PACS）、实验室信息管理系统（LIS）等。了解各个系统的功能、架构、数据量、业务重要性等。 确定哪些系统需要迁移，以及迁移的优先级。对于关键业务系统，如电子病历系统，需要特别关注其稳定性和数据安全性。 目标环境评估：对目标环境进行评估，包括新的服务器硬件、存储设备、网络架构等。确保目标环境能够满足业务系统的性能和容量需求。 考虑目标环境的兼容性问题，例如操作系统版本、数据库版本等是否与现有业务系统兼容。 迁移策略制定：根据业务系统分析和目标环境评估的结果，制定详细的迁移策略。迁移策略可以包括直接迁移、逐步迁移、并行运行等方式。 确定迁移的时间表和里程碑，确保迁移工作能够按时完成。同时，制定应急计划，以应对可能出现的问题。 |
| 3 | 数据备份与恢复 | 在迁移之前，对医院的业务数据进行全面备份。备份可以采用多种方式，如全量备份、增量备份、差异备份等。 确保备份数据的完整性和可用性，可以进行备份数据的验证和恢复测试。 数据恢复：在迁移过程中，如果出现数据丢失或损坏的情况，能够快速进行数据恢复。制定数据恢复计划，明确恢复的流程和步骤。 对恢复的数据进行验证，确保数据的准确性和完整性。 |
| 4 | 系统迁移实施 | 服务器迁移：将现有服务器上的业务系统迁移到新的服务器上。可以采用物理迁移或虚拟迁移的方式。在迁移过程中，确保服务器的配置和参数与原服务器一致，以保证业务系统的正常运行。 存储迁移：将业务系统的数据存储从原有的存储设备迁移到新的存储设备上。可以采用数据复制、存储虚拟化等技术。确保存储迁移过程中数据的安全性和完整性，避免数据丢失或损坏。 网络迁移：对医院的网络架构进行调整，确保业务系统在新的网络环境下能够正常通信。可以采用网络切换、路由调整等方式。测试网络性能，确保网络带宽和延迟满足业务系统的需求。 |
| 5 | 配件 | 光纤线、网线、扎带、标签等。 |

四、项目实施要求

（一）项目实施方案

1、深化实施方案

投标人根据建设目标、建设要求、设计原则、评审要求（电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级、等保三级等相关部分评级要求）、现场勘察及设备配置等制订深化实施方案，提供项目总体架构设计图、设备摆放图等，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。

2、系统集成

投标人须充分了解采购人现状和业务需求，针对本项目成立专门的实施团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

投标人须组织协调各设备制造商工程师、投标人工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的规范，并保证施工安全。

3、测试

投标人中标后拟定并向采购人提交测试计划、测试内容和方法及测试报告。测试内容包含但不限于以下内容：

完成设备功能测试、性能测试，可靠性测试、网络连通性测试、整个系统联调测试。

投标人中标后甲方有权要求在5个工作日内提供所投产品的测试设备，对上述参数功能进行逐一测试核对，不能实质性响应招标文件要求的，按无效响应文件处理，投标人需如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的证明材料，供应商所提供证明材料与投标产品、采购需求技术内容不符，视为虚假投标取消中标资格。

4、实施人员

投标人中标后须组织项目实施小组，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员。

项目管理：提供项目经理1名，负责整个项目的管理。

集成实施成员：提供实施工程师不少于5名，并具备实施主机、虚拟化、网络、安全、数据库认证相应的能力。

- 验收

设备到货后，采购人与中标人共同对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

设备安装完成，由中标人制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试查验，并形成上线试运行报告，由采购人签字确认，项目进入运维期。

系统上线运行一年后，采购人对项目进行验收，双方签署验收报告。

6、技术文挡

中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

技术文件：中标人必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。

测试文档：双活测试、恢复测试等。

验收文档：项目验收等文档。

（二）售后服务

1、本项目中所有软硬件交货期为自签订合同起45天安装调试并交付，交货地点由采购人指定。

2、中标人在免费质保期内应提供7×24小时运维服务，每日巡检，遇重大任务事故期间，需提前安排人员到场，提供保障服务。

3、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。

4、中标人须在投标文件中书面承诺，协助采购人完成本次项目有关的“互联互通标准化成熟度评测五级乙等”、“电子病历系统应用水平分级评价六级”、“医院智慧服务分级评估标准体系（试行）三级”、“网络信息安全等级保护三级”的相关评审资料制作。

5、在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换。

6、服务内容要求

（1）服务范围包括但不限于：

（a）设备日常维护、巡检；

（b）故障及其他损坏设备的修理；

（c）备件备品的购买；

（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

（2）服务受理

（a）设置固定客服热线电话，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈服务信息；

（b）设置7×24小时移动客服热线电话1部，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务；

（c）通过E_mail/Fax/书面/口头等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。

7、响应时间要求：服务响应时间<=15分钟，业务系统恢复时间<=30分钟。

（三）项目其他要求

投标人的服务承诺应按不低于本文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

本项目为交钥匙项目，投标报价应含所有采购供货及需要安装调试的各分项建设内容所需的费用，投标人应充分考虑到完成项目所需要的人力资源，辅材及投入及各项措施所产生的费用，并包含在投标总价中。采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用，包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用。

所有硬件必须提供全新、原装出品，出厂时间为2025年4月以后，且最终用户为：兴化市人民医院。

为保障用户利益，中标单位应在签订采购合同前到达采购人指定位置测试主要指标功能是否满足项目建设的需求，对上述参数功能进行逐一试核对，同时需根据采购人要求提供资质证书原件供采购人查验，对于提供虚假参数强行中标的行为，经测试查实后将取消其中标资格，并按相关要求赔偿采购人相关损失。

投标演示为现场演示，投标人须在投标截止时间前至兴化市公共资源交易中心2楼签到参加演示，自带笔记本（有HDMI输出口）。

# 第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13. 投标人相似业绩一览表

1. 投标函

致：泰州中政招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，           (姓名)代表我方                        （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为60天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由泰州中政招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由泰州中政招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，泰州中政招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有）、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：招标清单中的全部内容

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

4、除以上要求，投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                   （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：         （签字或盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）、注册证复印件及产品彩页

- 8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：             电话：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     电话：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（               项目）（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖电子签章）：

法定代表人（签字或盖电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：

身份证号：               职务：              电话：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：         ，项目名称：       ）投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

9.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加泰州中政招投标代理有限公司组织的兴化市人民医院的兴化市人民医院数据中心扩容项目采购活动（采购编号：JSZC-321281-TZZZ-G2025-0020），提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

2.    （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （盖电子签章）

日 期：

本项目采购标的所属行业：工业（所投的产品需要逐条列出）

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：       ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

13.投标人相似业绩一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料复印件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。