招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务

项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0103

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年10月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章 采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	36

第一章  投标邀请

受连云港市第一人民医院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务(项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0103)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0103

2.项目名称：连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务

3.预算金额：93.99万元

4.最高限价：本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为人民93.99万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求（简介）：根据三级甲等医院评定标准、医疗机构水污染物排放标准、排污许可管理条例、排污许可证申请与核发技术规范、环境保护法、水污染源在线监测系统验收技术规范等文件要求，我院应委托第三方监测废水、废气等环境数据并留存检测报告，按每季度、每年编制排污许可证执行报告，编制自行监测方案等，详细内容见本招标文件第四章。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.合同履行期限（服务期限）：三年，自合同约定之日起算。

7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：投标人须具有《检验检测机构资质认定证书》（CMA）。

（三）本项目的其他资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目中标后不允许转包。

3.法律、法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起至2025年10月24日23:59分止（北京时间）。

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月7日9:00:00（北京时间）

2.开启时间：同提交投标文件截止时间

3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市第一人民医院

地址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室

联系人：王工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电话：18961325992

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理服务费：按照国家计委计价格[2002]1980号文（服务）标准的60%计取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.1.4政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

### 八、政策功能

#### 33、落实的政府采购政策

33.1价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

33.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

33.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

33.3.1 投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.2 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.3.3 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3.4 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 34、支持绿色发展

34.1为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

34.2落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

#### 35、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

江苏省 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务

项目编号：

甲方： 连云港市第一人民医院

乙方：

甲、乙双方根据  连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：连云港市第一人民医院环境监测服务

1.2 服务范围：连云港市第一人民医院通灌院区、高新院区、开发区院区、口腔医院、开发区院区制剂楼。

1.3 履行时间（期限）：自合同生效之日起3年。

二、合同金额

2.1本合同结算金额：。

最终结算金额不超过预算金额的按实际金额支付，超过预算金额的按预算金额支付。

2.2结算方式：。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本项目经招标单位同意后，可进行部分监测指标的分包。

7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、服务

8.1服务要求

根据排污许可证管理、医疗机构水污染物排放标准的要求，对连云港市第一人民医院高新院区、通灌院区、开发区院区的废水、污泥、噪声、有组织废气等进行监测并按月度出具检测结果的 CMA报告；口腔医院、制剂楼出具每月废水检测结果的 CMA报告。另还需配套：排污许可证执行报告的编制服务，包含季度报告和年度报告；排污许可证的申领、维护、变更、到期更换咨询服务；自行监测方案的编制服务；各级环境监管平台的填报咨询服务，包含“连云港市生态环境智慧监管平台”、“连云港市生态环境局信息申报系统”、“江苏省污染源"一企一档"管理系统”、“重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业端)”等；通灌院区、高新院区、开发区院区、口腔医院、制剂楼的检测报告分开出具，报告封面需单独标注具体哪个院区和采样时间。

8.2监测内容及频次见附件 《环境检测项目清单》。

8.3服务标准

《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国大气污染防治法》；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）；

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）

《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）;

《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

九、人员配备要求

9.1 项目组人员配备项目负责人、采样人员、分析测试人员等。项目负责人需具有中级及以上相关专业职称，负责协调管理整个项目的进度、质量控制等。

十、验收标准

10.1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现

场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、双方责任

甲方责任：

1.甲方应确保有专人对设备的使用和管理负责。

2.甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

3.甲方在设备运行过程中发现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出判断。

4.为乙方提供采样点，并做好采样工作协调等事宜，保障乙方可以顺利采样，并在采样记录单上签字。

5.甲方保证不将乙方技术资料泄露给第三方。

乙方责任：

1.乙方应承担甲方整个系统的维护工作，并做到积极主动寻访，定期上门对系统进行全面检查维护，及时发现和解决问题，以确保甲方的正常使用。

2.因甲方的系统服务器故障和甲方其他原因，在甲方提出乙方配合检查原因需求的前提下，乙方需极积配合检查原因，并在约定时间内解决问题。

3.根据上述服务内容、条款及体系提供相应的售后技术支持服务。

4.按照标准要求进行采样、分析测试，并提供每个月的由 CMA 认证的废水例行检测报告（数据型检测报告），保证检测数据的公正性与准确性。

5.乙方保证不擅自使用甲方数据，并不将甲方数据泄露给第三方。

十四、合同终止

凡出现以下情况之一的，将终止合同执行：

14.1一方严重违约（如：连续两个月未按照合同约定履行采样及检测检验服务并提交检测报告的，由于甲方原因或不可抗力原因导致乙方无法按时采样的情况除外）的；

2．国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或被国家执法机关查封关闭的；

3．因维保服务不达标发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

4．合同期满不再续约的；

5.未经乙方同意发生转包或分包行为的；

6.其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万

分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向合

同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见《采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表》。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景

根据三级甲等医院评定标准、医疗机构水污染物排放标准、排污许可管理条例、排污许可证申请与核发技术规范、环境保护法、水污染源在线监测系统验收技术规范等文件要求，我院应委托第三方监测废水、废气等环境数据并留存检测报告，按每季度、每年编制排污许可证执行报告，编制自行监测方案等。

二、服务范围

1、本次需监测的范围为第一人民医院通灌院区、高新院区、口腔医院、开发区院区、制剂楼污水处理站，具体监测要求如下表：

| 序号 | 院区 | 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高新院区 | 废水 | 厂区污水站总排口 | 粪大肠菌群数；PH；化学需氧量；悬浮物 | 12天/年；每月采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 生化需氧量；动植物油；石油类；阴离子表面活性剂；挥发酚；总氰化物；肠道致病菌（沙门氏菌）；氨氮；色度； | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌（志贺氏菌） | 2天/年；每半年采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  | 厂区污水站总排口 | 总汞；总镉；总铬；六价铬；总砷；总铅；总银 | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  | 衰变池出口 | 总α；总β | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  | 有组织废气 | DA001 | 硫化氢、臭气浓度、氨（氨气） | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集４次，取其最大测定值 |
|  |  |  | 厨房油烟排口 | 油烟 | 1天/年；每年采样一天，每10分钟采样一次，共采集5次，取其最大测定值 |
|  |  | 无组织废气 | 污水站周边设监控点 | 氨；硫化氢；臭气浓度；氯气；甲烷(指处理站内最高体积百分数％) | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集４次，取其最大测定值 |
|  |  | 污泥 | 1个点 | 粪大肠菌群；蛔虫卵死亡率 | 12天/年；每月采样一天，每天采样1次。连续监测三年 |
|  |  | 噪声 | 厂界4个点 | 噪声 | 4天/年；每季度采样一天，昼夜各1次。连续监测三年 |
| 02 | 通灌院区 | 废水 | 厂区污水站总排口 | 粪大肠菌群数；PH；化学需氧量；悬浮物 | 12天/年；每月采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 生化需氧量；动植物油；石油类；阴离子表面活性剂；挥发酚；总氰化物；肠道致病菌（沙门氏菌）；氨氮；色度； | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌（志贺氏菌） | 2天/年；每半年采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  | 厂区污水站总排口 | 总汞；总镉；总铬；六价铬；总砷；总铅；总银 | 4天/年；每季度采样 一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  | 有组织废气 | DA001 | 硫化氢、臭气浓度、氨（氨气） | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集４次，取其最大测定值 |
|  |  |  | 厨房油烟排口 | 油烟 | 1天/年；每年采样一天，每10分钟采样一次，共采集5次，取其最大测定值 |
|  |  | 无组织废气 | 污水站周边设监控点 | 氨；硫化氢；臭气浓度；氯气；甲烷(指处理站内最高体积百分数％) | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集4次，取其最大测定值。连续监测三年 |
|  |  | 污泥 | 1个点 | 粪大肠菌群；蛔虫卵死亡率 | 12天/年；每月采样一天，每天采样1次。连续监测三年 |
|  |  | 噪声 | 厂界4个点 | 噪声 | 4天/年；每季度采样一天，昼夜各1次。连续监测三年 |
| 03 | 开发区院区院区 | 废水 | 厂区污水站总排口 | 粪大肠菌群数；PH；化学需氧量；悬浮物 | 12天/年；每月采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 生化需氧量；动植物油；石油类；阴离子表面活性剂；挥发酚；总氰化物；氨氮；色度；肠道致病菌 （沙门氏菌） | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 总氮、总磷、肠道致病菌（志贺氏菌） | 2天/年；每半年采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  | 厂区污水站总排口 | 总汞；总镉；总铬；六价铬；总砷；总铅；总银 | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  | 有组织废气 | DA001 | 硫化氢、臭气浓度、氨（氨气） | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集４次，取其最大测定值 |
|  |  |  | 厨房油烟排口 | 油烟 | 1天/年；每年采样一天，每10分钟采样一次，共采集5次，取其最大测定值 |
|  |  | 无组织废气 | 污水站周边设监控点 | 氨；硫化氢；臭气浓度；氯气；甲烷(指处理站内最高体积百分数％) | 4天/年；每季度采样一天，每2小时采样一次，共采集4次，取其最大测定值。连续监测三年 |
|  |  | 污泥 | 1个点 | 粪大肠菌群；蛔虫卵死亡率 | 12天/年；每月采样一天，每天采样1次。连续监测三年 |
|  |  | 噪声 | 厂界4个点 | 噪声 | 4天/年；每季度采样一天，昼夜各1次。连续监测三年 |
| 04 | 口腔医院 | 废水 | 医院门诊 | 粪大肠菌群数 | 12天/年；每月采样一天，每4小时采样一次，每日至少3次。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌(沙门氏菌) | 4天/年；每季度采样 一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌(志贺氏菌) | 2天/年；每半年采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
| 05 | 开发区院区制剂楼 | 废水 | 医院门诊 | 粪大肠菌群数 | 12天/年；每月采样一天，每4小时采样一次，每日至少3次。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌(沙门氏菌) | 4天/年；每季度采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌(志贺氏菌) | 2天/年；每半年采样一天，每天采样3次，每4小时采一次样。连续监测三年 |
| 备注： 1、废水检测指标中，按照标准规范不能进行混合采样的不采混合样； 2、自每次采样工作结束之日起开始计算，需确保在30个工作日的时长内出具相应的检测报告； 3、通灌院区、高新院区、开发区院区、口腔医院、开发区院区制剂楼的检测报告分开出具，每个院区月度、季度、半年的报告分开出具，并在报告封面标注具体院区； 4、废水检测指标中：废水中的总a放射性、总B放射性两项允许厂家分包； 5、若排污证发生变更，须根据变更后的监测因子及采样频次要求进行采样，出具报告，费用不另外结算； 6、三院区环境监测工作还需配套：排污许可证执行报告的编制服务，包含季度报告和年度报告；排污许可证的申领、维护、变更、到期更换咨询服务；自行监测方案的编制服务；各级环境监管平台的填报咨询服务，包含“连云港市生态环境智慧监管平台”、“连云港市生态环境局信息申报系统”、“江苏省污染源"一企一档"管理系统”、“重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业端)”等。 |  |  |  |  |  |

2、服务要求：废水、污泥、噪声、无组织废气排放进行监测；另各院区环境监测工作还需配套：排污许可证执行报告的编制服务，包含季度报告和年度报告；排污许可证的申领、维护、变更、到期更换咨询服务；自行监测方案的编制服务；各级环境监管平台的填报咨询服务，包含“连云港市生态环境智慧监管平台”、“连云港市生态环境局信息申报系统”、“江苏省污染源"一企一档"管理系统”、“重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业端)”等。

3、服务标准：《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）；《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）；《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

三、商务条款

★1、合同履行期限（服务期限）：三年（合同约定时间起算）。

2、服务地点：连云港市第一人民医院通灌院区、高新院区、口腔医院、开发区院区、制剂楼污水处理站。

3、履约验收要求：采购人按照合同约定组织验收。

4、验收标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）；。

5、付款方式与履约保证金

★5.1付款方式：

（1）每次采样后一个月内提供纸质检测报告，每季度在甲方收到乙方出具的本季度期限内检测报告及发票后付至合同价款的1/12。甲方付款之前乙方应开出具符合甲方要求的正规发票，否则，乙方自行承担延迟付款的责任。

（2）付款前中标人应向采购人开具正规发票，否则，中标人自行承担延迟付款的责任，采购人在收到中标人发票10个工作日内支付款项。

5.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

★6、人员配备要求

项目组人员不少于30人，配备项目负责人、采样人员、分析测试人员等。项目负责人需具有中级及以上相关专业职称，负责协调管理整个项目的进度、质量控制等。

7、培训要求

投标人需要对维保后的系统平台对相关使用人员进行培训，培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保相关人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

8、报价要求

报价为人民币。报价包含产品费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

9、本项目经采购人同意后，可进行部分监测指标的分包。

四、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市第一人民医院三院区环境自行监测服务 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分=价格分+商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 实验室资质要求 （18分） | 1、投标人实验室CMA资质批准的检测能力达到200项的且检测类别同时包含废水、废气、噪声、污泥、沙门氏菌、志贺氏菌的得12分，每增加100 项得1分；本项最高得14分。 注：需提供CMA证书及能力附表并加盖投标人公章。CMA资质批准的检测能力项目数量以附表序列号为准，未按要求提供不得分。 2、投标人为本项目提供专用采样或样品运输车辆，提供2 辆的1分，每增加1辆得1分；本项最高得4分。 注：投标文件中提供车辆采购合同、购买发票及车辆行驶证并加盖投标人公章，上述条件有一项不符合均不得分。 |
| 实验室人员配置 （12分） | 1、投标人拟配备实验室团队人员具备环保或化工专业中级及以上职称的，每名得1分，最高7分。 注：投标文件中提供职称证书及 2025年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料加盖公章，未按要求提供不得分。 2、投标实验室团队人员45人及以上的得5分；30（含）-45人得2分；15（含）-30人得1分；15人以下不得分；本项最高5分； 注： 1、投标文件中提供人员表及2025年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料加盖公章，未按要求提供不得分。 |
| 项目组团队人员奖项（10分） | 1、自2022 年1月1日起至今，拟派项目团队获得过市级及以上相关环境监测技能竞赛奖项团体奖的，得5分，本项最高得5分。 2、自2022 年1月1日起至今，拟派人员获得过市级及以上相关环境监测技能竞赛奖项个人奖项的，得5分，本项最高得5分。 注：提供获奖证明材料和2025年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 实验室质控能力（10分） | 投标人的实验室检测能力在“社会环境检测机构信息管理平台”上登记、公开，备案项目0（不含）-50项得1分，50（不含）-80项得2分，80（不含）-110项得5分，110（不含）-150项得10分。 注：投标文件中提供登记通知及备案能力项目附表，未按要求提供不得分。 |
| 业绩 （10分） | 自2022年01月01日以来（时间、内容以合同为准），投标人具有与本项目环境监测类似业绩每有一个得2分，本项最高得10分。 注：投标文件中提供中标通知书及完整合同并加盖公章，未按要求提供不得分。 |
| 项目实施方案 （10分） | 根据投标人提供的完整的监测工作实施方案进行评审，方案内容包括但不限于：严格按照项目内容里要求的时间节点和方法开展废水、废气、污泥、噪声监测；每月提供监测数据，数据真实、准确、及时；现场采集的所有样本，在每次采集结束后立即送样，并同时报送监测记录表和样本记录表；配合采购方定期对其开展废水、废气、污泥、噪声监测现场督导检查；按月提供现场监测工作影像材料。 1、实施方案内容系统、完善，技术路线清晰、科学、可行的得10分； 2、实施方案内容比较系统、完善，技术路线比较清晰、科学、可行的得7分； 3、实施方案内容基本系统、完善，技术路线基本清晰、科学、可行的得4分； 该项未见阐述不得分。 |
| 质量控制措施及服务保障方案 （10分） | 根据投标人提供的质量控制措施及服务保障方案进行评分，包括但不限于质量管理措施、技术管理措施、进度管理措施等。 1、质量管理措施、技术管理措施、进度管理措施完善，项目实施全过程质量控制措施完整有效的得10分； 2、质量管理措施、技术管理措施、进度管理措施较为完善，项目实施全过程质量控制措施较为完整有效的得7分； 3、质量管理措施、技术管理措施、进度管理措施基本完善，项目实施全过程质量控制措施基本完整有效的得4分。 未按要求提供不得分 |
| 样品送检方案 （5分） | 根据投标人提供的样品送检方案进行评审，方案包括但不限于医疗机构污水特性分析，水样保存措施，运输及人员送样方案、现场监测人员配备方案、样品启动分析时间。 1、方案完整有效、科学合理，各部分内容均符合上述要求，现场监测人员数量满足接送样品需求并配备（2 - 8℃）的冷藏箱，检测进度安排有序，能充分保障整个送检流程高效、准确进行的得5分； 2、方案较完整有效、较科学合理，各部分内容基本涵盖但存在部分细节不够完善之处，检测进度安排较有序，整体能基本满足送检要求，但在个别环节的科学性、合理性上稍显不足。的得3分； 3、方案基本完整有效、科学性一般，部分关键内容有所缺失或描述简略笼统，检测进度安排一般，对送检流程的保障程度有限的得1分； 4.未按要求提供相应的样品送检方案，或提供的方案完全不符合实际需求，无法有效指导样品送检工作的不得分。 |
| 实验室能力条件 （5分） | 投标人自2022年以来，参加过省级及以上能力验证考核项目 （1）水质（2）空气（3）土壤，在这三类能力验证中，每有一个通过指标项（结果满意）超过30项（不含）的得5分；20项（不含）-30项的得2分；10项（不含）-20项得1分；10项以下不得分；本项最高得5分。 注：投标文件中提供投标实验室自2022年以来考核通过的能力验证结果通知单复印件加盖公章，未按要求不得分。 |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、商务、技术要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、项目需求响应方案

十五、类似项目业绩一览表

十六、项目团队人员一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件

七、法人授权书

致：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目（分包号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人（盖章）：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 供应商名称 参加（项目编号：）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、项目需求响应方案

格式自定

十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。