苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0158

采购单位：江苏省苏州中学校

项目名称：江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年4月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	97

第六章 评标办法和评分标准	104

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0158 |
| 2 | 项目名称 | 江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 金静、李想 联系电话：0512-69820894、0512-69820884 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省苏州中学校 地址：苏州工业园区港田路 360 号 联系人：邓娟 联系电话：13771771993 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年5月16日10点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年5月16日10点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年5月16日10点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况： 江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年5月16日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0158

2.项目名称：江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：陆佰捌拾陆万伍仟捌佰贰拾玖元捌角叁分（¥6865829.83）

5.最高限价：陆佰捌拾陆万伍仟捌佰贰拾玖元捌角叁分（¥6865829.83）

6.合同履行期限：签订合同后60天

7.采购需求：具体详见第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月16日10点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年5月16日10点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省苏州中学校

地址：苏州工业园区港田路 360 号

联系人：邓娟

联系方式：13771771993

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820894、0512-69820884

3.项目联系方式

项目联系人：金静、李想

电话：0512-69820894、0512-69820884

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目理解及技术方案；

14.1.6.2 服务方案；

14.1.6.3 技术参数；

14.1.6.4 项目服务能力

14.1.6.5 人力资源配置；

14.1.6.3 综合实力；

14.1.6.4 类似项目业绩；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受 江苏省苏州中学校 的委托，就 江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0158

二、项目名称：江苏省苏州中学园区校整体改造项目智能化工程

三、预算金额：陆佰捌拾陆万伍仟捌佰贰拾玖元捌角叁分（¥6865829.83）

四、最高限价：陆佰捌拾陆万伍仟捌佰贰拾玖元捌角叁分（¥6865829.83）

五、合同履行期限：签订合同后60天

六、招标内容：

一、项目背景及目标

江苏省苏州中学园区校整体改造项目总建筑面积约为26618.43平方米，其中地上建筑面积约15263.15平方米，包括综合教学楼一栋、宿舍楼一栋。地下建筑面积约11355.27平方米（含人防建筑面积6089.94平方米），主要包括地下停车场及活动用房、设备地下室。最大单体面积约22708.18平方米，最大高度25.95米，最大层数6层，最大跨度13.2米。

随着信息技术和互联网的飞速发展，校园信息化建设已经成为了国家和地方政府的重点工作之一。智慧校园建设是信息化建设的重要组成部分，也是各级政府倡导的重点项目之一。智慧校园建设不仅能够提高学校的管理效率和教育教学质量，还可以为学生提供更好的学习和生活环境，为教职工提供更便捷的工作条件和发展机会，促进教育现代化和信息化水平的提高。新建的教学建筑亟需配套智能化相关设备。

苏州中学园区校新建的目的是为了满足学校的教育发展需求，在建筑设施完善的基础上，亟需在学校基地构建一个智能、灵活、运转高效的智能化校园服务系统，使其更好的为苏州市的发展提供坚实的人才支撑。概括起来有以下几个方面：

（1）未来的校园中，要将人、设备、自然和社会各因素之间互通互联，并且他们之间互动的方式更智能化，他们之间的任何互动都有助于促进人、信息系统、设施环境三者之间的数据的完美融合，使校园的运转能够更透彻的感应、衡量和调度；

（2）校园智能化建设要能实现快速、准确的获取校园中人、财、物和学、研、管业务过程中的信息，通过综合数据分析为管理改进和业务流程再造提供数据支持，推动学校进行制度创新、管理创新，实现决策科学化和管理规范化；

（3）通过应用服务的集成与融合实现校园的信息获取、信息共享和信息服务，从而推进智能化的教学、智能化的科研、智能化的管理、智能化的生活、以及智能化的服务的实现进程。而其最终目标就是实现教育信息化和智能化。

二、项目建设内容

（1）具体建设清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统（校园网） | 1 | 项 |  |
| 2 | 综合布线系统（设备网） | 1 | 项 |  |
| 3 | 计算机网络系统（校园网） | 1 | 项 |  |
| 4 | 计算机网络系统（设备网） | 1 | 项 |  |
| 5 | 公共广播系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 信息发布系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 监控系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 报警系统 | 1 | 项 |  |
| 9 | 门禁系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | 巡更系统 | 1 | 项 |  |
| 11 | 停车管理系统 | 1 | 项 |  |
| 12 | 防冲撞系统 | 1 | 项 |  |
| 13 | 多媒体教学系统 | 1 | 项 |  |
| 14 | 多媒体会议-400人报告厅 | 1 | 项 |  |
| 15 | 多媒体会议-合班教室 | 1 | 项 |  |
| 16 | 多媒体会议-观摩教室 | 1 | 项 |  |
| 17 | 弱电中心机房 | 1 | 项 |  |
| 18 | 监控中心机房（消控室） | 1 | 项 |  |
| 19 | 管路系统 | 1 | 项 |  |

（2）项目建设具体技术参数

| 序号 | 分类 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统（校园网） | 六类非屏蔽跳线3米 | 1.需采用水晶头压接簧片镀金 2.需渐变型受力原理的加长护套 3.带宽：100MHz/250MHz | 根 | 1436 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 六类非屏蔽模块 | 1.需采用高性能PC、ABS材料 2.物理带宽：250MHz； 3.金针需采用磷青铜、表面镀金；IDC需采用磷青铜。 4.符合标准GB50311-2016 | 个 | 732 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 双口面板 | 需采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 | 个 | 215 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 单口面板 | 采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 | 个 | 282 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 底盒 | 优质工程塑料 | 个 | 722 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 六类非屏蔽双绞线 | 1.需提供低烟无卤六类网线 2.阻抗：(f=1-100MHz)100±15%Ω 3.物理带宽：250MHz 4.电缆直径：6.2±0.2mm 5.绝缘电阻：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 6.操作温度：-20~60℃ 7.符合标准：GB 50311-2016; | m | 33562.13 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 六类非屏蔽配线架（含模块） | 1.金针：磷青铜、表面镀金 2.IDC端子：磷青铜 3.插头与插座的插合次数≥800 4.导线端接次数≥250 | 套 | 28 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 24口光纤配线架 | 1.抽屉式光纤配线架采用抽屉式结构 2.尺寸：485mm x 345mm x 44.4mm(1U)； 3.使用温度：-25℃～+40℃。 | 个 | 14 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 24位1U金属理线器 | 19”机架式安装，高度1U | 个 | 48 |
|  | 综合布线系统（校园网） | LC耦合器 | 1.采用氧化锆陶瓷套管 2.低插入损耗 3.工作温度：-25℃~+70℃ 4.符合标准：GB 50311-2016; | 个 | 96 |
|  | 综合布线系统（校园网） | LC单模1米尾纤 | 1.高质量的陶瓷套管 2.接头材料：陶瓷套管 3.重复性：≥1000次 4.插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 5.最大回损：≥50dB 6.工作温度：-25℃~+70℃ 7.符合标准：GB 50311-2016; | 根 | 96 |
|  | 综合布线系统（校园网） | LC-LC单模双芯3米光跳线 | 1.高质量的陶瓷套管 2.接头材料：陶瓷套管 3.重复性：≥1000次 4.插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 5.最大回损：≥50dB 6.工作温度：-25℃~+70℃ 7.符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; | 对 | 48 |
|  | 综合布线系统（校园网） | RJ45-110跳线 | 1.需采用的是双股24-22AWG标准的电缆结构 2.簧片材料：磷青铜 表面镀金 3.卡接可重复次 ＞200次 | 根 | 160 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 8芯室外单模光缆 | 1.全截面阻水结构；松套管位于光缆物理中心，利于光缆弯曲。 2.动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW 3.规格：单模：B1（9/125μm）；多模：A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm） 4.衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； | m | 3207.64 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 48芯室外单模光缆 | 1.动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYTA、规格：B1（9/125μm） 2.衰减＠20℃（DB/Km）：单模：＠1310≤0.40，＠1550≤0.25； | m | 1600 |
|  | 综合布线系统（校园网） | 16路电话光端机 | 1.同时支持≥16路电话信号传输 2.支持单模/多模光缆，传输距离≥20公里 3.支持光纤接口FC/SC可选 4.需内置降噪芯片 | 对 | 4 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 六类非屏蔽双绞线 | 1.提供低烟无卤六类网线 2.阻抗：(f=1-100MHz)100±15%Ω 3.物理带宽：250MHz 4.电缆直径：6.2±0.2mm 5.绝缘电阻：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 6.操作温度：-20~60℃ 7.符合标准：GB 50311-2016; | m | 21202.37 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 六类非屏蔽配线架（含模块） | 1.金针：磷青铜、表面镀金 2.IDC端子：磷青铜 3.插头与插座的插合次数≥800 4.导线端接次数≥250 | 套 | 19 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 24口光纤配线架 | 1.抽屉式光纤配线架需采用抽屉式结构 2.尺寸：485mm*345mm*44.4mm (1U)； 3.使用温度：-25℃～+40℃。 | 个 | 14 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 24位1U金属理线器 | 19”机架式安装，高度1U | 个 | 33 |
|  | 综合布线系统（设备网） | LC耦合器 | 1.采用氧化锆陶瓷套管 2.低插入损耗 3.工作温度：-25℃~+70℃ 4.符合标准：GB 50311-2016; | 个 | 224 |
|  | 综合布线系统（设备网） | LC单模1米尾纤 | 1.高质量的陶瓷套管 2.接头材料：陶瓷套管 3.重复性：≥1000次 4.插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 5.最大回损：≥50dB 6.工作温度：-25℃~+70℃ 7.符合标准：GB 50311-2016; | 根 | 224 |
|  | 综合布线系统（设备网） | LC-LC单模双芯3米光跳线 | 1.高质量的陶瓷套管 2.接头材料：陶瓷套管 3.重复性：≥1000次 4.插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 5.最大回损：≥50dB 6.工作温度：-25℃~+70℃ 7.符合标准：GB 50311-2016; | 对 | 112 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 六类非屏蔽跳线3米 | 1.需采用水晶头压接簧片镀金 2.需渐变型受力原理的加长护套 3.带宽：100MHz/250MHz | 根 | 296 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 22U机柜 | 1.尺寸：600*600*1200 2.所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。 3.预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开。 4.可拆卸的左右侧门和前后门。 5.高强度承重角规，深度方向可前后调整。 6.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 7.每台机柜除了重型脚轮外还都配置了一个带刹车的脚轮。 | 个 | 3 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 42U机柜 | 1.尺寸：600*600*2000 2.所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。 3.预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开。 4.可拆卸的左右侧门和前后门。 5.高强度承重角规，深度方向可前后调整。 6.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 7.每台机柜除了重型脚轮外还都配置了一个带刹车的脚轮。 | 个 | 13 |
|  | 综合布线系统（设备网） | 8芯室外单模光缆 | 1.全截面阻水结构 2.动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW; 3.规格：单模：B1（9/125μm）；多模：A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm） 4.衰减＠20℃（DB/Km）:单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 | m | 3557.59 |
|  | 计算机网络系统（校园网） | - 核心交换机 | 1.交换容量≥380Tbps，包转发率≥72000Mpps。以官网最小值为准。 2.独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥2个； ★3.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态； 4.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；5.10GE端口可线速转发，且转发时延≤1.5µs；40GE端口可线速转发，且转发时延≤1µs； 6.单机实配要求：双主控引擎、双电源，单交换网板，≥56个万兆光口，≥48个千兆电口 | 台 | 1 |
|  | 计算机网络系统（校园网） | 24口万兆接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3.支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余；产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 4.可支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持专门针对CPU的保护机制，保障CPU安全； 6.可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 7.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 | 台 | 25 |
|  | 计算机网络系统（校园网） | 24口万兆POE接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps；以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； 3.支持并实配双模块化可热插拔电源，每块电源功率≥400W，保证24口POE状态下可冗余供电； 4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 5.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击； ★7.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离； 8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9.可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms | 台 | 3 |
|  | 计算机网络系统（校园网） | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 个 | 32 |
|  | 计算机网络系统（校园网） | 无线AP | 1.支持802.11ax标准 2.5G频段最高支持6条空间流；2.4G频段最高支持4条空间流，整机最大无线速率≥3.2Gbps； 3.以太网电口≥3个；至少1个以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块； 4.支持内置蓝牙5.0； 5.为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求产品符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》； 6.符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准； 7.设备应支持实现AP虚拟化功能，可一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理； 所投AP整机最大终端接入数≥1040个； 8.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 9.支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式。 | 个 | 23 |
|  | 计算机网络系统（设备网） | 核心交换机 | 1.交换容量≥86Tbps，包转发率≥ 57000Mpps，以官网最小值为准； 2.独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 3.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4.风扇框冗余设计， 且要求支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框个数≥2个； 5.可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；支持命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 7.单机实配要求：双主控引擎、双电源，≥8个万兆光口，≥48个千兆电口，≥48个千兆光口 | 台 | 1 |
|  | 计算机网络系统（设备网） | 24口万兆接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps。以官网最小值为准； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3.支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余；产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 6.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 | 台 | 22 |
|  | 计算机网络系统（设备网） | 8口工业接入交换机 | 1.GT口≥8口；SFP口≥4口；整机千兆口≥12口； 2.交换容量≥128Gbps，包转发率≥26.7Mpps； 3.温度范围-40~85℃； 4产品端口浪涌抗扰度≥6KV； 5.设备支持一键重启，保留测试权利； 6.支持ERPS G.8032（公有以太网多环保护技术）,实现≤20ms的环路切换； 7.支持IPv4静态路由； 8.支持CPP、NFPP保护协议； 9.支持Web认证功能，支持和802.1X、 ACL同时开启； 10.支持虚拟化技术、实现≥8设备的统一管理； 11.设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置 | 台 | 17 |
|  | 计算机网络系统（设备网） | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 52 |
|  | 公共广播系统 | 控制主机 | 1.具有≥17.3英寸电容触摸屏。 2.CPU：大于四核；支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G；内存：标配：8G DDR4 | 套 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.广播系统管理和控制软件，综合管理平台支持广播系统数据交换、系统运行和功能操作。 3.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，具备终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 4）数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。 | 套 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 3.内置宽频监听扬声器； 4.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 5.支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 调谐器 | 1.电台频率记忆存储≥99个； 2.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 3.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 话筒 | 1.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 2.咪杆长度 ：390mm | 只 | 2 |
|  | 公共广播系统 | 寻呼话筒 | 1.支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，双向通话和网络监听 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器 5.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口 6.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口 | 台 | 2 |
|  | 公共广播系统 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 | 台 | 14 |
|  | 公共广播系统 | 采集器 | 1.支持≥16路消防短路信号输入接口 2.面板支持一键取消任务。 3.“消防信号智能接口”通过应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证。 4.标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 5.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 电源管理器 | 1.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA； 2.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | IP网络广播系统分控软件 | 分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 | 套 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 远程分控移动端操作软件 | 1.支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 2.移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等。 | 套 | 1 |
|  | 公共广播系统 | IP网络音箱 | 1.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱； 2.内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到备份通道；在通网或通电情况下，恢复主通道。 3.内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节； | 台 | 22 |
|  | 公共广播系统 | 控制主机 | 1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行； 2.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； 3.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 4.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 5.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 6.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 纯后级功放 | 具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。额定输出功率≥1000W | 台 | 2 |
|  | 公共广播系统 | 主备切换器 | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 3.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 4.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 240W IP网络功放终端 | 1.集成数字功放，功率240W；支持定压方式输出，自带1路100V定压功率备份输入接口，内置高性能主/备切换检测模块。 2.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 350W IP网络功放终端 | 1.集成数字功放，功率350W；支持定压方式输出，自带1路100V定压功率备份输入接口，内置高性能主/备切换检测模块。 2.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 | 台 | 3 |
|  | 公共广播系统 | 天花喇叭 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz 5.喇叭单元：5"×1 | 只 | 110 |
|  | 公共广播系统 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
|  | 公共广播系统 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
|  | 公共广播系统 | 配线 | 1、名称：管内或桥架穿线 2、规格：RVS2*1.5 | m | 1489.48 |
|  | 信息发布系统 | 室内全彩LED显示屏 | 像素间距≦2mm；像素密度≧250000点/㎡；模组尺寸：320mm*160mm；模组平整组：0.1mm；像素中心距相对偏差<3%；白平衡亮度≥800cd/㎡；对比度不低于5000：1；支持亮度/色度校正；亮度均匀性≥97%；色度均匀度±0.003Cx，Cy之内；恒流驱动；换帧频率：≥60HZ；刷新频率≥3000Hz；灰度等级14Bit；亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节；色温3000K-9300K可调；LED使用寿命≥100000H；PCB阻燃V-O等级；安全符合GB4793执行标准；屏前2米处噪音≦6dB；电源座镀金厚度≥2μ；不含边框LED显示面积：5.44M*3.04M | m2 | 16.54 |
|  | 信息发布系统 | 智能显示中心 | ARM嵌入式处理器； 具有切换用户保存的配置的记忆功能； 支持≥4路输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 支持SDI、HDMI、DVI等高清接口，多路信号间无缝切换； 支持广播级缩放及多画面显示; 单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏 ；输入≥3路HDMI，最大带载1140万像素； 支持三画面显示，位置、大小可自由调节 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 接收卡 | 支持市面上常规驱动芯片，PWM驱动芯片；单卡控制像素点：512*256像素点；灰度等级：14/16Bit；刷新频率：480Hz-3840Hz之间；数据组数：32组全彩数据；扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类 | 套 | 27 |
|  | 信息发布系统 | 开关电源 | 输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输出短路保护，输出过压保护；输出功率：200W；输入电压：200-240Vac；输出电压：5Vdc；输出电流：0-40A；稳压精度：±2% | 台 | 68 |
|  | 信息发布系统 | LED显示屏钢结构（含不锈钢包边） | LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同大厅的整体风格一致 | m2 | 17.64 |
|  | 信息发布系统 | 配电箱 | 放在显示屏内固定，壁挂式，室内环境；输入接线方式：国家3相5线；输入电压（V）：3相380V；输入频率（HZ）：50/60Hz；5、输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE；输出路数：12路；交流220V输出电压 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 100寸电视机 | 100英寸；亮度800-1100尼特；屏幕比例16:9；超高清4K屏幕分辨率；色域值95%；色域标准DCI-P3 | 台 | 1 |
|  | 信息发布系统 | 55寸电视机 | 55英寸；超高清4K屏幕分辨率；背光源D-LED；屏占比≥97%；刷新率≥60HZ；响应时间小于8ms；屏幕使用寿命≥100000H | 台 | 4 |
|  | 监控系统 | 室内枪式摄像机 | 像素≥200万；传感器类型：1/2.8英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 71 |
|  | 监控系统 | 室内半球摄像机 | 像素≥200万； 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 台 | 143 |
|  | 监控系统 | 电梯半球（含层显） | 像素≥400万； 电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设； ★楼层配置功能检验:可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层。 点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值 | 台 | 4 |
|  | 监控系统 | 楼梯防拥堵摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素≥400万；（含支架） 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：111°；垂直：58°；对角：132°； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10； 拥挤检测功能检验 支持检测在设定区域内是否有人员拥挤，报警类型支持自适应、自定义以及灵敏度设置，当以上类型超过设置的最短持续时间时，可触发报警，自定义模式下可添加拥挤等级 | 台 | 36 |
|  | 监控系统 | 人脸抓拍摄像机 | 像素≥400万；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（视频监控距离）3m（人脸检测距离）； 镜头类型：定焦；镜头焦距：6mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计 对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 4 |
|  | 监控系统 | 室外低照度枪机 | 像素：不小于200万；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；（含镜头、护罩、支架） 最大分辨率：1920 × 1080； 最低照度：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 热度图：支持； 视频压缩标准：H.265；H.264H；MJPEG； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 供电方式：DC12V/AC24V/POE 防护等级：IP65 | 台 | 83 |
|  | 监控系统 | 室外全景摄像机 | 像素≥800万；传感器类型：1/1.8" 英寸+1/1.8" 英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：4096×1800； 最低照度：0.0002Lux(彩色模式);0.00011Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：30m； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 热度图：支持； ★支持智能分时复用功能,可设置不少于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合并按设置好的时间自动切换； ★支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置；可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 9 |
|  | 监控系统 | 车辆卡口抓拍摄像机 | 像素≥900万；传感器类型：1英寸GS-CMOS；（含镜头、支架） 电子快门：1/50s～1/10000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）； 人脸检测功能：支持车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出。 设备信息查看功能检查：支持查看设备的温度信息、CPU使用率、内存使用率。 | 台 | 5 |
|  | 监控系统 | 室外区域分析摄像机 | 像素全景≥400万细节≥200万；传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS细节：1/2.8英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：全景2560*1440细节1920×1080； 最低照度：全景： 彩色：0.005ux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 光学变倍：细节：不小于23倍； 支持周界防范 支持人脸检测：支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情 透雾功能：电子透雾； 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 | 台 | 2 |
|  | 监控系统 | 室外球机 | 像素≥200万；传感器类型：1/2.8英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.0mm~115mm； 光学变倍：23倍； 透雾功能：电子透雾； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 全景鹰眼摄像机 | 像素全景：≥1600万；球机：≥400万；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；（含支架） 最大分辨率：8192×1800；镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm～220mm； 支持深度智能；支持AR功能；其他功能：枪球联动；旋转范围：水平:0°~360°连续旋转 垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视；旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s；； 最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；镜头类型：全景：定焦 球机：变焦； | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 监控电源 | 12V/10A | 个 | 80 |
|  | 监控系统 | 防雷器 | 1.保护对象:网络信号+电源 2.标称工作电压 网络:5V 电源:12V 3.持续运行电压 网络:6.8V 电源:30V 4.外壳材料:铝合金 5.接口类型:RJ45 6.工作电压: 220V 6.产品尺寸:100*90*80mm | 套 | 106 |
|  | 监控系统 | 摄像机立杆（含基础、杆体设备、接地） | 立杆整体高度：3米，横臂长度：0.2-0.3米； 杆体整体加厚加重； 底座采用Q235 8mm的钢板,管壁厚度≥3mm； 镀层厚度≥60μm。 | 套 | 30 |
|  | 监控系统 | 室外安防箱 | 定制，含空开、PDU、风扇、避雷器、含混凝土基础等 | 套 | 6 |
|  | 监控系统 | 管理平台 | 1.软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 2.平台支持多终端； 3.集成视频、门禁等不少于10个业务模块； 4.支持丰富的智能应用 5.存储：1个 128G-SSD固态硬盘1个 2T-3.5英寸企业级机械硬盘内置主板支持扩展1个机械硬盘； 6.支持以逻辑组织作为级联的组织； 7.支持为多个逻辑组织节点配置相同的设备或通道节点； 8.支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人脸识别、人数统计、全景画面。 9.支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； 10.支持对设备进行人脸复核，支持复核结果同步到设备； | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 48盘位磁盘阵列 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 视频直存（私有协议）：不小于320路（800Mbps）接入，不小于320路（800Mbps） 存储，不小于320路（800Mbps） 转发，不小于32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：不小于48个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘 | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 8T企业级硬盘 | 单盘容量：不小于8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：不小于7200RPM； 缓存：不小于256MB | 台 | 44 |
|  | 监控系统 | 人脸服务器 | 支持远程监控，预览，回放 支持≥16个1080P自适应解码 不开智能，最多支持≥320Mbps接入存储转发；开智能，最多支持≥160Mbps接入存储转发 支持H264/H265/Smart264/Smart265/MJPEG,并支持自动切换到H265 支持VGA、HDMI默认异源输出，HDMI支持4K显示输出 支持4路后智能人脸检测比对； 或4路后智能结构化； 或12路后智能周界检测；或12路后智能SMD；或人脸图片流：16张/秒 人脸库：≤20个，共200000张人脸图片 标配一块4T硬盘 | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 车辆抓拍存储盒 | 操作界面：WEB方式； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP等；图片编码格式：JPEG；存储功能：硬盘（标配1个1T硬盘）;FTP;SFTP；定位功能：支持北斗（天线需单独下单）;支持GPS；图片合成：支持单通道1-6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择；断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传；硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配1T容量3.5”硬盘；10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）；功耗：＜20W；工作温度：-30℃~+65℃；工作湿度：10%～90%（无凝结）； | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 46寸拼接屏 | 1、产品尺寸：46英寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 7、7天*24小时连续运行 | 台 | 9 |
|  | 监控系统 | 拼接屏支架 | 积木式模块支架含底座 | 套 | 9 |
|  | 监控系统 | 解码器 | 支持不小于9路HDMI信号输出接口 支持不小于9路HDMI音频输出 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级同步 支持不小于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 标准1.5U机箱 | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | HDMI高清跳线 | 15m | 条 | 9 |
|  | 监控系统 | 控制键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）" 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB2.0和USB3.0各2个 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控" | 台 | 1 |
|  | 监控系统 | 操作台 | 单工位工作台，长宽高不小于800mm*1000mm*750mm。 操作台全部采用1.2㎜优质冷轧钢板制作。 监控操作台表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 | 套 | 3 |
|  | 监控系统 | 访客机 | 认证：委托认证； 主处理器：高性能嵌入式处理器；硬盘：120G（固态硬盘）； 显示屏：前屏：15.6寸触摸显示屏；后屏：11.6寸显示屏； 屏幕类型：前屏：电容触摸屏；后屏：非触摸屏；屏幕分辨率：前屏：1920x1080；后屏：1366x768；支持人证比对；IC卡身份证读卡；广告播放：图文、视频；凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸；；存储记录数量：100000条； | 台 | 2 |
|  | 监控系统 | 电源线RVV2*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 22561.62 |
|  | 监控系统 | 电梯五方通话线缆RVV6*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV6*1.0 | m | 595.18 |
|  | 报警系统 | 手动报警按钮 | 报警输出支持常开/常闭的触点模式 | 个 | 20 |
|  | 报警系统 | 声光报警器 | 声音、灯光一体式联动报警 超大报警音量，威慑力强 高频次闪灯，灯光报警更直观 支持电压9-15VDC，电流≤300mA的环境下工作 ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 | 套 | 7 |
|  | 报警系统 | 壁挂红外微波双鉴探测器 | 支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高探测器探测距离15m，探测角度90° 报警输出常闭 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 支持Cloakwise算法，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力强，对遮挡不会漏报或误报 支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率 光学器件密封设计 数字式温度补偿功能，高温环境下探测距离不衰减 表面贴焊技术（SMT）抗RF频射干扰 | 套 | 30 |
|  | 报警系统 | 总线网络报警主机 | 支持本地不小于16路报警输入，可扩展至256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能；支持本地不小于4路报警输出，可扩展至256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动；支持不小于2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入；支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；支持CID（ContactIDprotocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询；支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式可通过mBUS总线或RS485接口扩展输入输出总线模块（不小于2路总线），双网口，PSTN模块，可选4G模块配套键盘（带IC卡刷卡鉴权布撤防） | 套 | 1 |
|  | 报警系统 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展/Mbus协议/支持总线供电 | 个 | 50 |
|  | 报警系统 | 报警编程键盘 | 分辨率：128x64，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
|  | 报警系统 | 输入输出模块 | 支持1路防区输入扩展 支持1路继电器输出扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 支持在温度范围-10~+55°的环境下工作 90mm（高）*50mm（宽）*40mm（厚） 遵循MBus通讯协议 | 个 | 7 |
|  | 报警系统 | 1级报警主机 | 防区数量： ≥8个基本防区 控制特性： ≥1个系统主密码及≥7个用户密码 防拆保护 双重、分类或后备报告形式 内置看门狗复位电路 有门铃功能 系统最多可接入4个键盘 输出功能： 键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示 系统及防区状态LED灯指示 | 套 | 2 |
|  | 报警系统 | 信号线RVVP2*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVVP2*1.0 | m | 1389.88 |
|  | 报警系统 | 电源线RVV2*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 816.27 |
|  | 门禁系统 | 双门控制器 | 支持TCP/IP通讯方式 ；支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34 支持≥4台读卡器；支持≥9组信号输入；支持≥6组控制输出 FLASH存储容量为16M（可扩展），支持1~100,000个持卡者, 1~150,000条刷卡记录 可外接4个读卡器,其中≥2个RS485读卡器和≥2个wiegand读卡器; 消防联动功能检查:应具有消防联动功能,当检测到消防信号后,可以自动打开门锁。 校时功能检查:系统应具有手动或自动校时功能 | 套 | 33 |
|  | 门禁系统 | 单门门禁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 台 | 20 |
|  | 门禁系统 | 双门门禁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 台 | 32 |
|  | 门禁系统 | 磁力锁支架 | 高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 台 | 84 |
|  | 门禁系统 | 读卡器 | 采用8位高速处理，支持刷卡开门模式 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 具备防雷防静电防短接功能 所有连接端口均具备过流和过压保护 防护等级试验IP66;高温试验：+60℃±2℃、2h ;低温试验：-30℃±3℃、2h 应支持在线升级 恒定湿热试验：+40℃±2℃、RH(87~92)%、48h | 台 | 65 |
|  | 门禁系统 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 台 | 39 |
|  | 门禁系统 | 门禁管理软件 | 1.支持128个以上的客户端； 2.多语言环境； 3.电子地图、基于事件的跨控制器联动； 4.支持多门互锁、区域反回传； 5.对外接口协议：TCP/IP Socket接口、OPC接口及数据库接口； | 套 | 1 |
|  | 门禁系统 | 发卡器 | 发卡距离：3cm～5cm； 读卡频率：13.56MHz； 主处理器：高性能嵌入式处理器； 供电方式：DC 5V 0.5A； 发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡； 产品款式：发卡器； 外壳材料：PC+ABS | 台 | 1 |
|  | 门禁系统 | IC卡 | IC卡 | 张 | 200 |
|  | 门禁系统 | 出门按钮线RVV2*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 2736.81 |
|  | 门禁系统 | 出门按钮线RVV6*0.75 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV6*0.75 | m | 4182.86 |
|  | 门禁系统 | 门磁车门锁线RVV4*1.0 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV4*1.0 | m | 3367.38 |
|  | 巡更系统 | 信息采集器 | 运行内存：8GB 机身内存：128GB 电池容量：3800mAh 内置物联网卡及巡更信息采集软件，用于巡更任务的接受、巡更信息的采集、上传 | 台 | 2 |
|  | 巡更系统 | 中文软件 | 管理软件：运用iBeacon网络传输技术、图片传输技术，以智能手机作为巡更设备管理设备的巡更管理系统。搭建一个全面实时的险情及时上报，通讯调度的智能管理系统。 | 套 | 1 |
|  | 巡更系统 | 信息芯片 | 防水级别：IP66 供电方式：2节AA电池 外壳材料：ABS+Silicone 工作温度：-30℃~+60℃ 电池容量：4400mAH 使用寿命：5年（4dBm/300ms） 通讯方式：BLE 4.0/4.2 广播功率：-30～+4 dBm，默认4dBm 广播频率：100ms～10s，默认300ms 传输距离：空旷极限传输距离240米 安全性：支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能 支持设备：iOS 7.0 及以上，Android 4.3 及以上 | 只 | 60 |
|  | 停车管理系统 | 停车场管理软件 | 包含如下云服务功能： 1、运营管理：在线支付（微信、支付宝及其他已经对接过的第三方银行）、无感支付（微信、支付宝及其他已经对接过的第三方银行）、停车账单、包期车、黑白名单、优惠券； 2、财务管理：电子发票（航信诺诺和百旺）、账单流水、财务报表； 3、客服值守：场库中心值守； | 套 | 1 |
|  | 停车管理系统 | 收费服务器 | 内存：4GB，硬盘：2T；其他接口：6个1000Mbps自适应网口；支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能； VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示； 交换机功能：具有多口交换机功能；双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址； 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时； ★级联功能：能够支持不少于5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； | 台 | 1 |
|  | 停车管理系统 | 停车场道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：冷轧钢 | 套 | 3 |
|  | 停车管理系统 | 抓拍一体机 | 集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体； 采用3.1-6mm电动变焦镜头，支件自动调焦；摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS； 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像； 样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；车辆捕获率、识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 可识别出视频中车牌略微水平倾斜的车牌号码；支持7种常见车型识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 支持黑白名单上传功能：可通过浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外 | 台 | 7 |
|  | 停车管理系统 | 雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 雷达支架 | 套 | 7 |
|  | 停车管理系统 | 电源线RVV3x1.5 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV3x1.5 | m | 358.4 |
|  | 停车管理系统 | 控制线RVV4x0.75 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格： RVV-4*0.75 | m | 179.2 |
|  | 防冲撞系统 | 液压防冲撞柱 | 全自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。 1、专业防护，结构坚固防撞 2、配备LED警示灯带和5cm反光带 3、具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到位灯灭，上升到位灯常亮 4、支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降 5、220VAC供电，仅在升降过程接通，安全方便 6、3S快速升降 7、支持IP68防护等级 工作温度：-30℃~55℃。 | 套 | 5 |
|  | 防冲撞系统 | 升降柱控制柜 | 全自动液压一体升降柱配套控制柜，可通过手动按钮或遥控器来控制升降柱的升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全。 1、内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降 2、预留红外、地感接口，可外接红外、地感检测，实现保护功能 3、可级联使用，实现升降柱的批量控制 4、内置数据记录模块，可随时调取升降控制记录 5、自带灯带短路保护功能 6、标配线控按钮盒和遥控器 工作温度：-10℃~50℃ 遥控频率：433.92Mhz 遥控范围：100米 颜色：黄色 控制数量：1拖4 | 台 | 2 |
|  | 防冲撞系统 | 辅材 | 含排水泵、线缆、管材等 | 项 | 1 |
|  | 多媒体教学系统 | 智慧黑板 | 1.交互黑板长度≥4300mm，高度≥1200mm；液晶显示尺寸≧86英寸，4K分辨率：3840*2160，屏幕刷新率可达60Hz，色彩覆盖率≥120%，钢化玻璃采用AG工艺，厚度＜3.5mm，硬度可达莫氏7级。 2.交互黑板后置RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路 3.前置接口面板、前置按键面板屏体主板、屏体电源板、扬声器分别支持单独前拆，无需拆卸显示屏即可维护； 4.在通电不开机状态下，交互黑板2秒内可完成极速开机，也可以使用无线麦克风通过本机音箱扩声 5.交互黑板前面板具有标识的天线模块，同时，交互黑板具备前置电脑还原按键，采用针孔式设计，并配有中文标识 6.交互黑板具有悬浮菜单，支持开启或关闭，通过两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组可调用多种类型书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔，可提供至少10种笔色，可添加不少于30个应用； 7.内置电脑采用向下插拔结构，无需拆卸显示屏及两侧书写板即可完成插拔操作 | 台 | 21 |
|  | 多媒体教学系统 | 实物展台 | 1.采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 3.采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 4.变焦：12倍数字变焦 5.拍摄幅面：A4及以上 6.输出格式：图片JPG，视频MP4 7.光源补偿：LED五级光源补偿 8.内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； | 台 | 21 |
|  | 多媒体教学系统 | 备授课软件 | 教学软件： 备授课软件 1.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展不少于2TB云存储空间 2.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像 | 套 | 21 |
|  | 多媒体教学系统 | 智慧校园云平台 | 一、服务端：1、设备管理：支持统一管理校内设备，远程监控：远程查看开关机状态、使用等信息；远程设备控制：包括开关机、锁屏等功能；设置定时开关机； 二、客户端：1.首页管理（1）班级信息：展示校徽校名、班级人数等信息，点击模块可快速进入班级信息页；（2）通知公告：展示校内通知，最近的或置顶的通知优先展示；（3）班级风采：展示班级的风采照片看；3.考勤签到：通过人脸识别进行课程或者考试考勤。系统分类展示已完成签到的学生与未完成签到的学生，统计应到、实到、缺勤、迟到学生数量；等功能。 三、对接学校现有排课系统，提供统一接口，排课系统自行接入。我方配合联调。 | 套 | 1 |
|  | 多媒体教学系统 | 智慧班牌 | 1.LED背光显示屏，≥21.5英寸，横版，屏幕比例:16:9 、分辨率:1920*1080、点距:0.282*0.282 2.对比度:4000:1、亮度:500cd/m2、 3.响应时间:标准8ms（灰阶至灰阶）、 4.视角:水平/垂直:178° 背光: LED背光；2. 设备整机尺寸不超过：（宽×高×厚）512*325*28MM | 台 | 21 |
|  | 多媒体教学系统 | 智能LED黑板灯（吊装式） | 1、尺寸：长度1200±50mm。 2、光电参数：功率 ：36W（±10%）；功率因数：≥0.95；色温：5000K（±200K）；显色指数：Ra≥90，R9≥65；效能：≥90lm/W； 色容差：≤3SDCM。 3、结构：黑板灯须为一体式LED灯具，主体采用金属材质，提高整体刚性，可调节出光角度，表面喷塑处理。 4、防护等级：IP 防护等级≥IP40。 5、防眩设计：采用防眩格栅设计，格栅采用注塑一体成型工艺。 6、频闪：教室灯光频闪的危害应为“无显著影响”。 7、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级应为RG0。 | 套 | 63 |
|  | 多媒体教学系统 | 护眼智能LED教室灯（嵌入式方灯） | 1、尺寸：长度600±5mm，宽度600±5mm。 2、光电参数：功率 ：36W（±10%）；功率因数：≥0.95；色温：5000K（±200K）；显色指数：Ra≥90，R9≥65；效能：≥90lm/W；色容差：≤3SDCM。 3、结构：须为一体式LED灯具，主体采用金属材质，提高整体刚性，表面喷塑处理。 4、防护等级：IP 防护等级≥IP40。 5、防眩设计：采用防眩格栅设计，格栅采用注塑一体成型工艺。 6、频闪：教室灯光频闪的危害应为“无显著影响”。 7、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级应为RG0。 | 套 | 144 |
|  | 多媒体教学系统 | 护眼智能LED教室灯（吊装式） | 1、尺寸：长度1200±5mm。 2、光电参数：功率 ：36W（±10%）；功率因数：≥0.95；色温：5000K（±200K）；显色指数：Ra≥90，R9≥65；效能：≥90lm/W；色容差：≤3SDCM。 3、结构：须为一体式LED灯具，主体采用金属材质，提高整体刚性，表面喷塑处理。 4、防护等级：IP 防护等级≥IP40。 5、防眩设计：采用防眩格栅设计，格栅采用注塑一体成型工艺。 6、频闪：教室灯光频闪的危害应为“无显著影响”。 7、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级应为RG0。 | 套 | 155 |
|  | 多媒体教学系统 | LED控制器 | 1、类型：ZigBee无线通讯 2、产品认证：须通过国家强制性CCC认证。 3、参数：光感，IN：220VAC，PF：0.98，OUT：25～42V，拨码0.9~1.05A，待机功耗＜0.6W，最低亮度：0.5%，L189mm*W40mm*H32mm 4、质保：3年 | 台 | 362 |
|  | 多媒体教学系统 | 空调智能面板 | 1、通信接口：ZigBee（可视距离20米） 2、工作电压：220-240VAC 3、功耗：＜2W 4、设置温度范围：16–30℃（步进0.5℃） 5、显示温度范围：0-90℃（步进0.5℃） 6、防冻低温启动点：3℃（不可调） 7、温度传感器：NTC 8、工作温度：0℃～45℃ 9、工作湿度：5%～95%RH | 台(套) | 23 |
|  | 多媒体教学系统 | 智能开关面板-四键 | 通信接口: ZigBee (可视距离20米) 工作电压: 220VAC 50Hz 静态功耗:<0.7W 额定负载:阻性: 回路合计1320W/单路最大1320W容性/感性: 单路最大160W 工作温度:-10°C~50°C 工作湿度: 10%~90%RH | 个 | 28 |
|  | 多媒体教学系统 | 智能开关面板-一键 | 通信接口: ZigBee (可视距离20米) 工作电压: 220VAC 50Hz 静态功耗:<0.7W 额定负载:阻性: 回路合计1320W/单路最大1320W容性/感性: 单路最大160W 工作温度:-10°C~50°C 工作湿度: 10%~90%RH | 个 | 21 |
|  | 多媒体教学系统 | 红外遥控器 | 1、通信接口：ZigBee（可视距离50米） 2、工作电压：DC 5V/1A 3、待机功耗：≤0.5W 4、红外频率：38K 5、红外方向：多方位红外 6、红外距离：≤8m(受环境影响） | 台(套) | 23 |
|  | 多媒体教学系统 | 智能网关 | 1 环境管理终端采用Zigbee、WIFI等主流无线通讯协议。 2 产品性能：通讯频率：2.4GHz；最大通讯距离：40米（视距）；最大支持设备节点数量：≥100个 网络接口：RJ-45，WIFI须支持STA连接网络功能 3 安装：智能环境管理终端应有多种选择，能适应各种安装需求，例如桌面式放装、墙面式挂装、灯体上方连装等方式。 4 扩展功能：为保障后续系统可扩展性，智能环境管理终端需支持智能光环境控制器、智能计量插座器等设备接入。 5 智能环境管理终端须留有 API 接口，可以和任意第三方中控系统无缝对接。 6 为便于离线配置，智能环境管理终端内部须支持WEB配置页面的直接访问。 | 台 | 23 |
|  | 多媒体教学系统 | 智能计量插座 | 通信接口: ZigBee (可视距离20米) 工作电压: 220~240VAC 静态功耗:<0.5W 最大电流:16A (阻性负载) 工作温度:-10°C~50°C工作湿度: 10%~90%RH可实时检测用电器(负载) 的电量、实时电流实时有功功率等用电参数信息，并在手机上显停电后保留电能累计值。水 产品尺寸: L86*W86*H37.5mm | 个(块) | 21 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 单8寸二分频单驱动线阵列扬声器 | 最大声压级：125dB（连续），131dB(峰值) 额定功率（AES）： 200W 标称阻抗：8Ω 单元配置：低音1× 8寸，高音1×1.75寸 | 台 | 8 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 单15寸有源超低频音箱 | 单元配置：1×15寸 数字有源模块 信号输入：卡侬母座（平衡）& TRS输入 2个 信号输出：卡侬公座（平衡）2个 高效能3通道D类放大器：2x800 W + 2400 W（4ohm） | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 超低音音箱 | 额定功率(AES)：700W；1400W 标称阻抗：8Ω； 驱动单元：1 x 18" 低音， 接线形式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，2+2-低频输入； | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 超低音音箱功放 | 8 欧姆立体声:2×1200W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB 总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz 互调失真（IMD）:≤0.35% | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 辅助全频音箱 | 功率（AES）：200W 长期最大功率：400W 驱动单元：1 x 8" 低音， 额定阻抗：8Ω 辐射角 （H×V）：90°×60° | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 辅助全频音箱功放 | 8 欧姆立体声:2×350W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+0/-1dB 互调失真（IMD）≤0.35% | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 台唇音箱 | 功率（AES）：200W 长期最大功率：400W 驱动单元：1 x 8" 低音， 额定阻抗：8Ω 辐射角 （H×V）：90°×60° | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 台唇音箱功放 | 8 欧姆立体声:2×350W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+0/-1dB 互调失真（IMD）≤0.35% | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 返听音箱 | 功率（AES）：200W 长期最大功率：400W 驱动单元：1 x 8" 低音， 额定阻抗：8Ω 辐射角 （H×V）：90°×60° 接线方式：70×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 返听音箱功放 | 8欧姆立体声:2×350W 频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+0/-1dB 互调失真（IMD）≤0.35% | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 32路调音台 | 32路调音台;24路单声道，4路立体声高级双重数字效果器；ipod/iphone数字连接，通过ipod/iphone的MGP Editor，可对调音台DSP全方位操控。4编组+主输出/2辅助发送+2效果发送主输出带31段图示均衡器，支持16G U盘输入。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 16×16数字音频媒体矩阵 | 输出动态范围：112dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>100dB（1KHz） 功耗：≤45W | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 反馈抑制器 | 直观的向导功能 迅速有效的进入各个模块进行设置, 一个完全重新设计的更先进的反馈抑制模块,大量的可视监控指示灯滤波应用于每个通道.精确的监视输入信号，精确的五段LEDs灯亮显 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 有源监听音箱 | SPL最大声压级：108dB； 标称覆盖角(HxV)：110°x 110°； 单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 功放：总功率(RMS)：110W； | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 电源时序器 | 最大输入电流: 30A 单路最大输出电流: 16A 控制协议: RS-232串口协议 工作电压: 110V ～ 240V 输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 | 台 | 3 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 一拖二无线手持话筒 | ·具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； ·采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 一拖二无线头戴话筒 | ·具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； ·采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 天线放大器含天线 | ·系统采用500-950MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； ·放大信号接收距离可达400米，信号稳定可靠； ·具备四路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电； | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 会议系统主机 | 可接64套会议单元，并具有负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 会议系统主席单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 参考授话距离：15cm-60cm 咪管长度：390mm | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 会议系统代表单元 | 麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态 频率响应：50-16kHz 灵敏度：-42dB±2dB 参考授话距离：15cm-60cm 咪管长度：390mm | 台 | 7 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 会议系统延长线 | 会议系统延长线60M | 根 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 有线鹅颈会议话筒 | 换能方式：电容式 频率响应：30Hz-20KHz 指向性：单指向性 输出阻抗（欧姆）：75Ω 灵敏度：-45dB 最高输入音量：138dB声压 动态范围：109dB、1KHz 讯噪比：65dB 供电电压：DC3V/幻象48V 咪管长度：265mm | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | LED全彩显示屏 | LED显示单元铝底壳模组， 屏体尺寸7.68m*4.32m。 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：不大于2.5mm； 3）封装品牌：国产铜线； 4）屏幕宽高比：8:9，压铸铝底壳模组； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）单元分辨率：128×144，模组尺寸（mm）：240（W）×270（H）×14（D） 7）像素密度：284 444点/㎡ ； 8）光学参数：显示屏亮度0-600nits，色温3200K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗25W/块，平均功耗17W/块，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时 | m2 | 33 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 接收卡 | 1.集成HUB75接口，无需再配转接板 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； | 台(套) | 60 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 视频处理器 | 1.支持丰富的输入接口，包括 1 路 HDMI 2.0、2路HDMI 1.4、1路DP、1路VGA； 2.输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持分辨率任意设置； 3.单卡最大带载面积：780万点,最宽可达16384,最高可达4096点； | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 开关电源 | 电压范围: 176～264VAC 输入电流: 230VAC/2.5A 效率: ≥82% 频率范围: 47～63HZ 漏 电 流: <3.5mA/240VAC 浪涌电流 冷启动 :60A/230VAC 安全规范 符合要求:GB4943/UL1012；整机接地后漏电流：3.5mA | 台 | 108 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 智能电控终端 | 1、具有A，B，C三项线指示灯，实时监控设备运行状态。具有散热设备运行指示灯或者它辅助设备运行指示灯。 2、具有明显清晰易懂的中文标识及警告标识。 3、可定时开关机，时间误差不超过3秒/天。 4、无线遥控开关机：遥控距离达到150米（空旷地）。 5、延时启动：逐级上电，逐级掉电,防止瞬间电流过大对设备造成损害。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 钢结构 | 镀锌钢材焊接制作 | m2 | 33.18 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 不锈钢包边 | 根据现场装修效果定制 | 套 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | LED会标显示屏 | 全彩显示屏,显示尺寸：10.24M（宽）*0.64M（高）物理分辨率：2560*160=409600点 | m2 | 7 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 接收卡 | 1.集成HUB75接口，无需再配转接板 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； | 台(套) | 8 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 视频播放盒 | 1.采用与同步系统相同刷新技术； 2.支持级联接收卡，实现了任意尺寸屏幕的支持； 3.采用发送卡+接收卡结构，调屏方法与全彩兼容，方便快捷； 4.支持手机端（安卓+苹果）软件发送； | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 开关电源 | 电压范围: 176～264VAC 输入电流: 230VAC/2.5A 效率: ≥82% 频率范围: 47～63HZ 漏 电 流: <3.5mA/240VAC 浪涌电流 冷启动 :60A/230VAC 安全规范 符合要求:GB4943/UL1012；整机接地后漏电流：3.5mA | 台 | 21 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 钢结构 | 镀锌钢材焊接制作 | m2 | 7.65 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 不锈钢包边 | 根据现场装修效果定制 | 套 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 8进4出HDMI矩阵(一体机) | 1.采用可编程逻辑陈列电路，输入、输出信号可任意交互切换； 2.支持8路高清信号源输入，4路高清信号源输出，采用HDMI母座接口； 3.支持音视频信号同步输入、输出，方便安装与维护； 4.自适应1920×1200@60及以下各种分辨率； 5.符合HDCP标准，兼容HDMI 1.3A，确保有内容保护的媒体能正常显示； | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 网传器 | 1.支持 HDMI 1.3/HDCP1.1 & 1.2； 2.支持点对点、点对多点以及级联的传输方式； 3.支持点对点传输方式最远传输距离可达70米； 4.最高支持分辨率1920 * 1200； | 对 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 机柜 | 42U | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 主扩线阵列吊架 | 系统必备套件 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 话筒落地支架 | 音箱安装架 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 辅助音箱安装架 | 音箱安装架 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 多媒体地插 | NET*2+mic/会议系统接口 | 个 | 3 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 音箱地插 | 音箱地插*2 | 个 | 4 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 音箱线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：NC-EVJE2×2.5 | m | 401.09 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 音箱线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：NC-EVJE2×4 | m | 103.19 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 话筒线（信号线） | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVPE2*0.3 | m | 1199.73 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 机柜安装线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVPE2*0.3 | m | 100.68 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | HDMI高清线 | 3米 | 条 | 30 |
|  | 多媒体会议-400人报告厅 | 支架配件、音频配件、线管接插头 | 根据需求现场定制 | 批 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω。 2.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：8"低音×1。 3.额定功率：200W；覆盖角度：(H)80°(V)60°。 | 台 | 4 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 专业数字功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W。 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 音频处理器 | 2路输入，6路输出，采用DSP音频处理技术； 提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪； 具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直； 每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元； 具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中； ★全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出； ★具有编组功能，同时控制≥32台处理器，统一控制增益，静音，PEQ和极性。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，40-bit DPS处理器（400兆主频），提供32-bit/48kHz的声音。具有丰富的音频处理功能：陷波器，移频器，噪声门，限幅器，分频器和均衡器。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。 3.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出。 4.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。分频器 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.具有不小于1路USB接口。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 3.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 3.系统包括有一台主机+双头戴无线话筒。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 个 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 支架 | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 3.设备面板尺寸：160mm*90mm | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽:118mm*110mm 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）:120mm*75mm | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 云控教室终端 | 1.标准1U机架式设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业机械组装工艺。 2.设备高度集成化，内置音频控制、视频矩阵、物联中控、功放以及网络解码等多个模块，功能丰富。 3.终端支持教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、控制面板、H5、微信小程序、钉钉小程序的8个端控制和管理，多渠道触达用户，并且操作统一便捷、状态实时同步。需拓展管理控制主机实现。 4.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。需拓展管理控制主机实现。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 控制面板 | 1.可实现一键上下课、投影仪开关、投影幕升降、视频切换显示、音量控制等操作。 2.通讯：485协议的NET总线通信 | 台(套) | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块，是一款满足会议录制、在线学习、互动教学需求的新一代录播主机。。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能。 3.主机具有2TB的存储空间，1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口，1路VGA输出接口，2路控制接口，2路USB接口，2路音频输入接口，1路音频输出接口。 4.主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用。 5.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 摄像机 | 1.高清枪机摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。 4.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，支持10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 5.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 6.电源适配器供电12V 2A | 台 | 3 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 机柜 | 32U | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 音频连接线（卡侬头） | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 音频连接线（耳机-话筒） | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 音频连接线（话筒-话筒） | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | HDMI（15米） | 15米 | 条 | 4 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | HDMI（2米） | 2米 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-合班教室 | 其他辅材 | 音频线、电源线、接插件、专用插座等 | 批 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.高音：3"锥形高音单元×2；低音：8"低音×1。 3.额定功率：150W；覆盖角度：(H)100°(V)80°。 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 天花喇叭 | 1.额定功率：100W；阻抗：8Ω。 2.喇叭单元：6.5" x 1， 1.5" x 1。 3.灵敏度(1W/1M)：92dB；频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz。 | 台 | 2 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 专业数字功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 音频处理器 | 2路输入，6路输出，采用DSP音频处理技术；提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪；具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直；每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单。；具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中；全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出；具有编组功能，同时控制≥32台处理器，统一控制增益，静音，PEQ和极性。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，40-bit DPS处理器（400兆主频），提供32-bit/48kHz的声音。具有丰富的音频处理功能：陷波器，移频器，噪声门，限幅器，分频器和均衡器。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，高精度移频。 3.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出。 4.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。分频器 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.具有不小于1路USB接口。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 3.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。发射机指标：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 3.系统包括有一台主机+双头戴无线话筒。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比23dB。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 副 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 个 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 支架 | 1.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 2.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 台 | 4 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗，适用多媒体教室、普通教室、会议室、培训室、专卖店等扩音需求场所。 2.支持1路话筒和1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 云控教室终端 | 1.标准1U机架式设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业机械组装工艺。 2.设备高度集成化，内置音频控制、视频矩阵、物联中控、功放以及网络解码等多个模块，功能丰富。 3.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。需拓展管理控制主机实现。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 控制面板 | 1.可实现一键上下课、投影仪开关、投影幕升降、视频切换显示、音量控制等操作。 2.通讯：485协议的NET总线通信 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块，是一款满足会议录制、在线学习、互动教学需求的新一代录播主机。。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能。 3.主机具有2TB的存储空间，1路HDMI输入接口，1路HDMI输出接口，1路VGA输出接口，2路控制接口，2路USB接口，2路音频输入接口，1路音频输出接口。 4.主机具备双电源供电功能，支持标准POE供电和DC 12V供电。当出现外部断电或者电源模块损坏情况下，主机可以正常使用。 5.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 摄像机 | 1.高清枪机摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。 4.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，支持10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 5.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 6.电源适配器供电12V 2A | 台 | 3 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 机柜 | 32U | 台 | 1 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 音频连接线（卡侬头） | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 音频连接线（耳机-话筒） | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 音频连接线（话筒-话筒） | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | HDMI（15米） | 15米 | 条 | 4 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | HDMI（2米） | 2米 | 条 | 2 |
|  | 多媒体会议-观摩教室 | 其他辅材 | 音频线、电源线、接插件、专用插座等 | 批 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 防静电地板 | 导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米 耐烟火性能：不小于1600 ℃ 耐磨性： 4级/6000转 耐极冷极热性：15℃－105℃ 经10次急冷热循环不出现明显裂纹 断裂模数：最小值不小于27Mpa 翘曲度： ±0.5% 地板面规格： 600×600×25mm 单位承重≥1000kg 防静电陶瓷面无缝地板 | m2 | 264.67 |
|  | 弱电中心机房 | 市电输入输出配电柜 | 输出总开 250A/3P*1，UPS输入维修旁路空开：160A/3P*2，市电开关160A/3P*1，精密空调空开：63A/3P*3(2+1备用)，照明插座空开：32A/3P*2，63A/4P*1，B级防雷器，施耐德空开，主路电压、电流，指示灯、RS485输出，柜体安装辅材 尺寸：800mm*850mm*2000mm | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 精密列头柜 | 机柜尺寸：600mm*1200mm*2000mm UPS市电输出总开：160A/3P*2 UPS输出支路：32A/2P*25（21+4备用） 市电输出支路：32A/2P*25（21+4备用） B级防雷器，施耐德元器件，三相电量仪，互感器，熔断器，主路监控显示电压、电流，指示灯，RS485输出，人机界面触摸屏，柜体安装辅材等 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | UPS不间断电源 | 1、UPS主机容量需为80kVA，三进三出制式； 2、整机效率＞96%（50%负载）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW） 3、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管； 4、功率模块采用人性化编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置 | 套 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 网络管理卡 | SNMP网络管理卡 | 套 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 铅酸蓄电池 | 12V-120AH 单台满载后备延长30分钟，每组32节，每台2组共64节。 为确保与主机兼容一致性，需与UPS主机同一品牌 | 节 | 64 |
|  | 弱电中心机房 | 电池柜 | 可放置32节120Ah铅酸蓄电池，带网孔门 尺寸：宽880*深780*高1230mm | 台 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 电池连接线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：BVR95mm² | m | 120 |
|  | 弱电中心机房 | 电池开关 | 含直流开关不小于250A/3P*1,不少于160A/3P*2.含连接铜牌、柜体等安装辅材。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | UPS输入输出线缆 | 1、规格：WDZA-YJY-4*70+1*35mm² 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m | 20 |
|  | 弱电中心机房 | 设备承重散力架 | 8#槽钢（UPS+配电柜） | 套 | 5 |
|  | 弱电中心机房 | 精密空调系统 | （1）性能指标：制冷量≥43kW，风量应≥9100m³/h，能效比（EER）≥3.6（工况：室内⼲球温度37℃，相对湿度24%，室外温度35℃）。全年能效比≥5.6，采用R410A环保制冷剂。 (2) 恒温恒湿指标：具有恒温恒湿功能，要求再加热量≥6.5kW，加湿量≥3.0kg/h。 (3)配置指标：有效提高空调使用寿命，具有油分离器、单向阀、视液镜，以及采用寿命更长的薄膜电容。 (4)蒸发器：为提高换热效率，采用单片式“/”型蒸发器，防止吹水 (5)显示屏:采用7英寸高端真彩电容触摸屏，实时掌握空调供电质量。 | 台(组) | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 精密空调系统 | 用变频无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，室外风机叶片应为全金属材质。 | 台(组) | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 通讯管理卡 | SNMP卡（远程监控空调工作状态） | 台(套) | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 冷媒紫铜直管 | 1、材质：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：22mm铜管，含保温棉 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：系统吹洗 、气密性试验、真空干燥 5、含管件 | m | 80 |
|  | 弱电中心机房 | 冷媒保温管 | 1、材质：磷脱氧无缝拉制紫铜管 2、规格：28mm铜管，含保温棉 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：系统吹洗 、气密性试验、真空干燥 5、含管件 | m | 80 |
|  | 弱电中心机房 | 延长组件 | ¤22/¤28 | 套 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 空调接线电缆 | 1、名称：电力电缆及电缆头 2、规格：YJV4*16+1*10mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m | 40 |
|  | 弱电中心机房 | 室外机电源线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV5*2.5mm² | m | 80 |
|  | 弱电中心机房 | 配套安装辅材 | 包含进排水管、制冷剂、焊接气体、设备底座等安装辅材 | 项 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 服务器机柜 | (1)满足标准19英寸IT和网络设备的放置，前进风、后出风，尺寸：W600*D1200*H2000。 (2)提供的所有机柜涂层厚度应满足66u、80uM的外观防护要求 (3)机柜门板设计：采用外开门方式，网孔通透率达75% (4)机柜为前单后双网孔门，开门角度不应小于115° (5)机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg ★(6)要求机柜满足设备抗地震性能检测规范要求带载大于600kg工况下的8烈度及以上抗震 | 台 | 21 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜侧门 | 机柜侧板，1200mm*2000mm | 块 | 4 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜遮板 | 机柜顶后部遮板，适用于600mm宽设备，2个一组，支持2个机柜位 | 台 | 12 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜层板 | 机柜承重托盘，承重50kg | 台 | 21 |
|  | 弱电中心机房 | 1U盲面板 | 盲板，高度1U | 台 | 63 |
|  | 弱电中心机房 | 2U盲面板 | 盲板，高度2U | 台 | 42 |
|  | 弱电中心机房 | PDU配电单元 | 32A总输入，输出20位10A国标插座+4位16A国标插座，带接线盒及电源指示灯，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆 | 套 | 42 |
|  | 弱电中心机房 | 600mm开启式顶板 | 翻转天窗：玻璃天窗和封闭组件平均透光率应≥89%，使用覆膜钢化玻璃，厚度≥5mm，翻转天窗在开启状态时确保通道内净高度不小于2000mm，活动天窗可开启部分面积不小于天窗面积的85%，开启角度不小于88度，以利于消防气体能够快速进入通道内，并且不影响日常维护工作和维护人员安全， | 台 | 10 |
|  | 弱电中心机房 | 600mm固定顶板 | 可安装温湿度、烟感、摄像头等设备，同时兼容了跨列走线功能等。 | 台 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 顶部开启控制包 | (1)微模块系统具有至少C级防雷功能， ★(2)为保证微模块整体高效节能及PUE数值的准确性，要求提供微模块在不同负载25%/50%/75%/100%下，室外机温度从-5℃~35℃条件下的平均PUE值数据，综合平均PUE值小于1.2。 (3)为保证微模块内温度均匀且无局部热点，要求提供微模块在不同负载25%/50%/75%/100%下，室外机温度从-5℃~35℃条件下的机柜进风口温度变化率数值，且满足国标50174相关温度要求。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 通道照明控制系统 | 智能灯光：照明实现控制智能化，并具备颜色管理功能，提供不少于五种颜色，在不同的工作模式下显示不同颜色的光。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 通道照明灯管 | 封闭通道内照明需同时支持本地智能控制和远程软件控制，并且在动环监控界面实时监视微模块亮灯情况。 | 套 | 11 |
|  | 弱电中心机房 | 滑动门 | (1)端门：选用自动双开平移门，通道门用于通道宽1200，机柜高2000；为无门槛设计，小推车等运输工具可无阻碍进出； (2)端门为隐藏式门盒设计，结构为不低于10mm厚全钢化玻璃结构。 (3)显示：通道门带左右门盒，门开启后藏入门盒内，通道配置不小于21寸本地触摸屏，支持多种报警信息（电话，声光，短信、邮件等报警方式） | 套 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 端门门盒组件 | 端门门盒组件 | 套 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜槽钢底座 | 8#槽钢 | 套 | 21 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜工业连接器 | 32A/220V；含公母两工业插头 | 套 | 42 |
|  | 弱电中心机房 | 机柜输出电源线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：RVV3*6mm²，机柜输出电源线 | m | 630 |
|  | 弱电中心机房 | 镀锌桥架 | 300*100mm，含连接配件等辅材 | m | 124.79 |
|  | 弱电中心机房 | BM动环监控包 | (1)灯光监控：封闭通道内照明需同时支持本地智能控制和远程软件控制，并且在动环监控界面实时监视微模块亮灯情况 (2)门禁监控：采用嵌入式技术，支持本地门禁控制和远程动环控制，动环界面实时监视端门状态 (3)微模块应支持冷媒泄露检测，可在监控系统上显示告警 (4)为保证系统兼容与安全性，一体化数据中心监控系统 (5)系统支持安卓系统、IOS系统APP功能 (6)监控系统具有冗余功能，通讯总线具有容错能力，单点故障不影响其他设备；电源总线具有热备份，支持热插拔在线更换功能；支持移动APP管理 (7)为实现智能运维及快速定位，应具备告警收敛功能：提升运维效率，节省故障排除时间，需提供至少一种重要告警的收敛功能，准确定位故障点 | 套 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 带式漏水告警 | （1） 防护等级高，抗干扰能力强，工作稳定测量范围广、精度高。 （2） 定位精度高，精度小于0.5%满量程。 （3） 响应速度快，响应时间小于5s，根据实际场地情况有五档可供选择。 （4） 标配输出继电器，方便客户控制与告警。 （5） 双口RJ45设计，方便机房综合布线 （6） 具有485通信，适合各种监控。 （7） 可随监控环境不同，调置电阻率和灵敏度。 | 支(台) | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 声光报警器 | （1） 工作电压：12V （2） 工作电流：300mA （3） 声压指数：≥110dB/300mm （4） 闪动频次：150次/分钟 | 个 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 烟感 | （1） 供电电压：DC24V ，电压范围：DC8~28V。 （2） 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)。 （3） 输出形式：继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路。 （4） 输出触点容量：0.3A/60VAC,1A/30VDC。 （5） 指示灯：双色灯，绿色为正常，红色火警。 | 个 | 6 |
|  | 弱电中心机房 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器的核心器件为进口高性能芯片，工作稳定，测量范围广、精度高。产品具有良好的EMC特性，通用性强。 （1） 双口RJ45设计，方便机房综合布线。 （2） 标准485通信，适合各种监控。 （3） 结合监控软件，可实现高低温，高低湿度告警。 （4） 体积小，强磁力，同时具有定位孔，便于布置与安放。 （5） 通过拨码开关设置该设备地址，支持不少于30个。 | 支(台) | 6 |
|  | 弱电中心机房 | 门禁系统 | (1)门禁系统：应支持人脸、指纹、密码、刷卡等多种识别方式 (2)门禁系统：采用嵌入式技术，无需安装第三方软件进行管理，同时支持本地门禁控制和远程动环控制，在动环监控界面实时监视端门的开启状态，门开启超过设定时间时发出报警。 | 套 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 200万半球型网络摄像机 | （1） 半球型网络摄像机，支持吸顶安装方式。 （2） 支持绊线入侵，区域入侵。 （3） 扫描方式：逐行扫描。 （4） 采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 （5） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 （6） 内置红外补光灯，最大红外监控距离50米。 （7） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 | 台 | 4 |
|  | 弱电中心机房 | 硬盘录像机 | （1） 高度：≤2U。 （2） 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器。 （3） 支持WEB、本地GUI界面操作。 （4） 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF。 （5） 支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps。 （6） 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放。 （7） 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘。 （8） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。 （9） 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 交换机 | （1） 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）。 （2） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口PoE供电功率为≤30W。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 短信告警 | （1） 标准的 AT命令接口。 （2） 支持 GPRS/LTE 网络。 （3） 可实现语音、短信、 CSD等服务。 （4） 拨号上网，IP数据通信。 （5） LED状态指示：电源状态指示、振铃指示、数据收发指示。 （6） RS-232/RS-485 电平接口。 （7） 内部硬件看门狗，随时监控运行状态，保证产品稳定可靠的运行抗干扰性强，良好的外壳封装。 | 个 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 氛围灯 | 通道内氛围灯组件 | 套 | 12 |
|  | 弱电中心机房 | 氛围灯控制系统 | 智能灯光：照明实现控制智能化，并具备颜色管理功能，提供不少于五种颜色，在不同的工作模式下显示不同颜色的光。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 21 英寸显示触摸组件 | （1） i5-4460 四核 3.2GHz。 （2） 8G内存，128G固态硬盘。 （3） VGA×1，HDMI×1，USB3.0×1，USB2.0×2，LAN×1，DC电源接口×1。 （4） 全固态，防震，防摔，长期运行稳定可靠。 （5） 屏幕规格：21.5寸 （6） 分辨率：1920 * 1080。 （7） 触屏类型：电容。 | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 智能设备协议开发 | 1、硬件接口是RS485，协议是modbus； 2、使用该协议通过第三方调试软件与设备通讯正常； | 套 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 管线 | 网线、电源线等 | 项 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 输入电源防雷器 | （1）最大放电电流80KA （2）标称放电电流40KA | 组 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 接地等电位连接器 | （1）电压保护水平≤4kV （2）短路容量50kA/50Hz | 台 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | UPS空调输出电源防雷器 | （1）最大放电电流40KA （2）标称放电电流20KA | 组 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 专用接地线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：ZR-BVR25 | m | 100 |
|  | 弱电中心机房 | 专用接地线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：ZR-BVR6 | m | 300 |
|  | 弱电中心机房 | 接地铜排 | 3×40 | m | 250 |
|  | 弱电中心机房 | 汇流排固定桩 | （1）绝缘子固定桩 （2）标配螺丝 | 套 | 250 |
|  | 弱电中心机房 | 绝缘子 | 复合绝缘子 | 套 | 250 |
|  | 弱电中心机房 | 不带电机壳接地 | M型，防止静电与信号干扰源 | 套 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 布设地网（防止跨步电压） | 30*3紫铜排 | 项 | 2 |
|  | 弱电中心机房 | 辅材 | 焊接处理、线卡、螺丝线材、管料等 | 批 | 1 |
|  | 弱电中心机房 | 室外接地成套 | 接地电阻不大于1欧姆 | 套 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 防静电地板 | 导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米 耐烟火性能：不小于1600 ℃ 耐磨性： 4级/6000转 耐极冷极热性：15℃－105℃ 经10次急冷热循环不出现明显裂纹 断裂模数：最小值不小于27Mpa 翘曲度： ±0.5% 地板面规格： 600×600×25mm 单位承重≥1000kg 防静电陶瓷面无缝地板 | m2 | 67.7 |
|  | 监控中心机房（消控室） | UPS主机 | （1）UPS主机需为三进三出30kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ。 （2）UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载）。 （3）UPS需采用全数字化双DSP控制 （4）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW） （5）系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。 （6）UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 | 套 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 电池 | 铅酸蓄电池 电池 12V100AH 标配防漏液托盘 延时供电2小时。 | 节 | 64 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 电池柜 | 配套（含内部线缆及空开） | 套 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 电池连接线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：BVR25mm² | 套 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | UPS输出配电箱 | 1、名称：UPS输出配电箱 | 台 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 弱电间配电箱 | 机房照明、10A插座配电等 | 台 | 9 |
|  | 监控中心机房（消控室） | UPS配电线缆 | 1、名称：电力电缆及电缆头 2、规格：WDZB-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m | 3980.66 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 强电槽式桥架 | 1、规格：300*100 2、材质：热镀锌桥架；厚度≥2mm；含盖板、隔板、接头、弯头，吊筋固定件及其他附件 | m | 29.5 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 弱电槽式桥架 | 1、规格：200*100 2、材质：热镀锌桥架；厚度≥2mm；含盖板、隔板、接头、弯头，吊筋固定件及其他附件 | m | 25.04 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 输入电源防雷器 | （1）最大放电电流80KA （2）标称放电电流40KA | 组 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 接地等电位连接器 | （1）电压保护水平≤4kV （2）短路容量50kA/50Hz | 台 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | UPS空调输出电源防雷器 | （1）最大放电电流40KA （2）标称放电电流20KA | 组 | 2 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 专用接地线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：ZR-BVR25 | m | 100 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 专用接地线 | 1、配线形式：管内或桥架穿线 2、规格：ZR-BVR6 | m | 300 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 接地铜排 | 3×40 | m | 100 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 汇流排固定桩 | （1）绝缘子固定桩 （2）标配螺丝 | 套 | 100 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 绝缘子 | 复合绝缘子 | 套 | 100 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 不带电机壳接地 | M型，防止静电与信号干扰源 | 套 | 2 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 布设地网（防止跨步电压） | 30*3紫铜排 | 项 | 2 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 辅材 | 焊接处理、线卡、螺丝线材、管料等 | 批 | 1 |
|  | 监控中心机房（消控室） | 室外接地成套 | 接地电阻不大于1欧姆 | 套 | 1 |
|  | 管路系统 | 槽式弱电桥架300x100（含盖板及附件） | 1、材质：热镀锌桥架；厚度≥1.5mm；含盖板、隔板、接头、弯头，吊筋固定件及其他附件 | m | 88.27 |
|  | 管路系统 | 槽式弱电桥架200x100（含盖板及附件） | 1、类型：热镀锌桥架；厚度≥1.5mm；含盖板、隔板、接头、弯头，吊筋固定件及其他附件 | m | 1772.52 |
|  | 管路系统 | 镀锌钢管SC100 | 1、规格：管径不小于Φ100mm 2、配置形式：埋地 | m | 979.62 |
|  | 管路系统 | 镀锌钢管SC50 | 1、规格：管径不小于Φ50mm 2、配置形式：埋地 | m | 688.8 |
|  | 管路系统 | 镀锌钢管SC25 | 1、规格：管径不小于Φ25mm 2、配置形式：埋地 | m | 1428.55 |
|  | 管路系统 | HDPE管HDPE50 | 1、材质：管径不小于Φ50mm 2、配置形式：埋地 | m | 1847.2 |
|  | 管路系统 | 薄壁钢管JDG25 | 1、名称：紧定式电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配或吊顶 | m | 4790.88 |
|  | 管路系统 | 薄壁钢管JDG20 | 1、名称：紧定式电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配或吊顶 | m | 5958.07 |
|  | 管路系统 | 手孔井 | 符合国家标准： 尺寸：600×600×800毫米 材质：钢筋混凝土浇筑 | 座 | 25 |
|  | 管路系统 | 土方工程 | 开挖回填 | m3 | 389.59 |

备注：供应商投标的所有产品的技术参数指标应当满足以上所有技术参数指标，否则视为非实质性响应招标文件。供应商应保证中标后提供的所有产品的技术参数指标与投标文件响应的技术参数指标相一致。

1)计算机网络系统（校园网）-核心交换机

1.交换容量≥380Tbps，包转发率≥72000Mpps。以官网最小值为准。

2.独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥2个；

★3.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态；

4.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；

5.10GE端口可线速转发，且转发时延≤1.5µs；40GE端口可线速转发，且转发时延≤1µs；

6.单机实配要求：双主控引擎、双电源，单交换网板，≥56个万兆光口，≥48个千兆电口

2)计算机网络系统（校园网）-24口万兆POE接入交换机

1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps；以官网最小值为准；

2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个；

3.支持并实配双模块化可热插拔电源，每块电源功率≥400W，保证24口POE状态下可冗余供电；

4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV；

5.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击；

★7.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离；

8.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；

9.可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms

3)监控系统-电梯半球（含层显）

1.像素≥400万；

2.电瓶车入梯：支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警，实现事中震慑，并联动梯控系统阻止电梯关门，有效干预；支持一个光电式楼层传感器，可检测电梯所在楼层、运行方向和速度，支持电瓶车禁止入梯楼层可设；

★3.楼层配置功能检验:可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层。

4.点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值

4)监控系统-室外全景摄像机

1.像素≥800万；传感器类型：1/1.8" 英寸+1/1.8" 英寸CMOS；（含支架）；

2.最大分辨率：4096×1800；

3.最低照度：0.0002Lux(彩色模式);0.00011Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；

4.最大补光距离：30m；

5.镜头类型：定焦；

6.镜头焦距：3.6mm；

7.热度图：支持；

★8.支持智能分时复用功能,可设置不少于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合并按设置好的时间自动切换；

★9.支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置；可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节；

10.供电方式：DC12V/POE；

11.防护等级：IP67；

5)停车管理系统-收费服务器

1.内存：4GB，硬盘：2T；其他接口：6个1000Mbps自适应网口；支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能；

2.VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示；HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示；

3.交换机功能：具有多口交换机功能；双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址；

4.校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时；

★5.级联功能：能够支持不少于5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台；

6）多媒体会议-合班教室-音频处理器

1.2路输入，6路输出，采用DSP音频处理技术；

2.提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪；

具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直；

3.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元；

4.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中；

★5.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出；

★6.具有编组功能，同时控制≥32台处理器，统一控制增益，静音，PEQ和极性。

7）弱电中心机房-服务器机柜

1.满足标准19英寸IT和网络设备的放置，前进风、后出风，尺寸：W600*D1200*H2000。；

2.提供的所有机柜涂层厚度应满足66u、80uM的外观防护要求；

3.机柜门板设计：采用外开门方式，网孔通透率达75%；

4.机柜为前单后双网孔门，开门角度不应小于115°；

5.机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg；

★6. 要求机柜满足设备抗地震性能检测规范要求带载大于600kg工况下的8烈度及以上抗震 ；

8)弱电中心机房-顶部开启控制包

1.微模块系统具有至少C级防雷功能，

★2.为保证微模块整体高效节能及PUE数值的准确性，要求提供微模块在不同负载25%/50%/75%/100%下，室外机温度从-5℃~35℃条件下的平均PUE值数据，综合平均PUE值小于1.2。

3.为保证微模块内温度均匀且无局部热点，要求提供微模块在不同负载25%/50%/75%/100%下，室外机温度从-5℃~35℃条件下的机柜进风口温度变化率数值，且满足国标50174相关温度要求。

注：

1.本项目核心产品：室内半球摄像机

2.线缆类截面积参数均为通用单位mm²，其他未注明单位的尺寸均为通用单位mm（如DN25、Φ25，400*600*1000，F1.4均为通用单位“mm”）。

3.清单参数中（数量接口除外）若未给取值范围的，允许2%的偏离。

4.若参数中涉及到“寸”的，即为“英寸”，分辨率描述如“1920*1080、900W/万”均为通用单位“像素”。

5.本招标文件中的产品若涉及品牌的仅为参考品牌，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受，投标人须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

7.投标人须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任和风险。投标人中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

三．项目实施及其他要求

1.项目实施要求

本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队：项目经理1人、项目技术负责1人、除项目经理和项目技术负责人外其他团队实施人员不少于6人，需具备相应专业技术能力，能够顺利开展项目实施工作。

投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更换。

2.培训要求

（1）要求对项目软硬件及外设的使用者进行系统使用操作培训。

（2）无法确定培训对象，或集中培训有困难的，可通过系统在线帮助等形式为用户提供在线的快速入门引导和系统操作指导。

（3）中标人需选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责技术培训工作。

（4）培训涉及的费用投标人须在投标报价时考虑其中。

3.售后服务要求

（1）质保期：项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护服务期自验收完毕起3年。质保期内，中标人须做好故障修复服务、系统巡检、重要事件保障服务、应急恢复服务等维护及保障工作。

（2）投标人对出现故障在1小时内响应，2小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。投标人严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要中标人配合的服务，中标人应予以配合。

4.运维服务要求

（1）提供的运维服务总体应满足业务需求，确保本项目设施设备平台安全、稳定、可靠运行。

（2）投标人建立健全配套制度标准，提供管理办法、运维制度、应急预案等。

5.验收要求

（1）验收时间：交货并完成安装调试后30天内。

（2）采购人按照本项目招标文件要求和国家、省市相关标准规范，组织对本项目进行验收。

（2）中标人在验收之前提供给采购人一份详细的项目验收方案报告。

（3）中标人书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价包含所报的投标总价为本次招标的采购项目至验收合格交付使用的人民币报价，其中包括人工费、差旅费、机械费、材料费、验收费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维保费用，以及由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中100寸电视机、55寸电视机、46寸拼接屏、精密空调室内机、精密空调室外机属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）签订合同后，接甲方书面通知进场前，一个月内由甲方支付合同价款总额的30%为预付款，主要设备到达现场经查验合格，甲方向乙方支付相应合同款的40%，待所有货物安装完成后，检测完成，提供技防、安防检测报告，通过验收合格，由甲方向乙方支付合同金额的10%;审计结束向甲方提供正式审计报告后，甲方向乙方支付至审定金额的95%，项目质保期满后并且无质量问题付清5%的尾款。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）项目理解及技术方案：12分

1.项目理解分析：3分

投标人基于对本项目背景、建设内容和目标及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，详细阐述对项目需求的理解和分析，由评委综合评审：理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高的得3分；理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高，与用户需求贴合度较高的得1.5分；理解分析不准确、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般的得0.5分；未提供不得分。

2.项目实施方案：3分

投标人针对本项目实际情况提供具体实施方案，由评委综合评审：整体进度安排方案完整、具有针对性、可操作性强的得3分；整体进度安排方案较完整、针对性较高、可操作性较强的得1.5分；整体进度安排方案一般、针对性较差、可操作性较差一般的得0.5分；未提供不得分。

3.项目安全保障方案：3分

投标人针对本项目实际情况提供具体安全保障方案，由评委综合评审：安全保障措施完整、具有针对性、可操作性强得3分；安全保障措施较完整、针对性较高、可操作较强得1.5分；安全保障措施一般、针对性较差、可操作较差得0.5分；未提供不得分。

4.项目验收方案：3分

投标人针对本项目实际情况提供具体验收方案，由评委综合评审：方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案较合理、可行性较强、操作性较强，较贴合项目实际的得1.5分；方案不合理、可行性差、操作性一般、不符合项目实际的得0.5分；未提供不得分。

（三）服务方案：9分

1.售后服务及应急保障方案：3分

投标人针对本项目实际提供售后服务及应急保障方案，包括但不限于售后服务、保障人员、保障团队、应急保障措施等的描述和说明，由评委综合评审：方案全面完善、科学合理、可操作性强、贴合项目实际的得3分；方案较全面、较合理、可操作性较强，较贴合项目实际的得1.5分；方案不全面、不合理、可操作性差、不符合项目实际的得0.5分；未提供不得分。

2.运维服务方案：3分

投标人针对本项目实际提供运维服务方案，由评委综合评审：方案全面合理、详细、操作性强、与用户需求贴合度高的得3分；方案较合理、较详细、操作性较强，与用户需求贴合度较高的得1.5分；方案不合理、不详细、操作性差、与用户需求贴合度一般的得0.5分；未提供不得分。

3.培训方案：3分

投标人提供针对本项目实际制定的培训方案，方案需明确培训课程时间、内容设计安排等，由评委综合评审：方案合理、实用性强、可操作性高、与实际需求贴合度高的得3分；方案较合理、实用性较强、可操作性较高、与实际需求贴合度较高的得1.5分；方案不合理、可行性一般、与实际需求贴合度差的得0.5分；未提供不得分

（四）技术参数：10分

投标人所投产品：标注“★”的技术参数需根据参数要求提供符合采购要求的以下任意一种证明材料：A.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；B.官网截图证明；C.其他证明材料（例如：说明书、功能截图、技术参数彩页等）。出具的证明材料须加盖投标单位公章，否则视作未提供。每少提供一项证明材料的扣1分，直至分数扣完为止（未提供或者提供材料不符合采购要求的不得分）。最高得10分

（五）项目服务能力（7分）

1.供应商所投智能网关产品需要能够与学校现有的智慧后勤管理系统集成对接，直接通过原有设备，原有流程即可进行快捷的管理操作。使用过程中无需额外的账号和入口，同时相关硬件需要兼容现有后勤管理流程（投标人需提供承诺函，如中标后提供的系统功能无法实现，使用方有权要求整改，整改不合格，由此造成的相关损失由中标人负责）提供得1分。

2.供应商所投抑制器采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。提供相关证明材料得2分。

3.供应商所投无线AP产品防尘防水等级达到IP51及以上的得2分，达到IP41且低于IP51的得0.5分，低于IP41的不得分。需提供相关证明材料，不提供不得分。

4.供应商所投无线AP产品外界机械碰撞的防护等级达到防护等级IK08及以上得2分，达到IK07且低于IK08的得0.5分，低于IK07的不得分。需提供相关证明材料，不提供不得分。

（六）视频演示（3分）

投标人需提供所投得公共广播系统和多媒体会议-观摩教室的演示视频。

投标人所投的公共广播系统的演示视频，从播放效果和移动端APP控制两个方面进行系统演示。

投标人所投的多媒体会议-观摩教室的演示视频，从无线话筒使用便捷度和自动静音两方面进行系统演示。

1.播放效果：IP网络功放终端在断网或断电的故障情况下，自动切换到备份通道时无卡顿、不掉字得1分，卡顿、掉字缺失或未提供演示的不得分；

2.使用便捷度：无线话筒具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率得1分，无法自动频率扫描或未提供演示的不得分；

3.自动静音：无线话筒具有跌落、抛掷、静置5秒自动静音功能，可避免冲击声得1分，无法自动静音或未提供演示的不得分。

本项最高3分。

（注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。）

（七）人力资源配置：9分

1.项目负责人（1人）具备：信息系统项目管理师、高级工程师、IT服务项目经理证书，每有一个得1分，最高3分。

2.技术负责人（1人，项目负责人除外）具备：信息系统项目管理师、IT服务项目经理、网络安全能力认证(CCSC)、网络通信安全管理员证书，每有一个得1分，最高4分。

3.项目经理（1人，项目负责人、技术负责人除外）具备：教育技术工程师、教育系统网络安全保障专业人员证书（ECSP），每有一个得1分，最高2分。

（注：上述1.-3.项须同时提供由投标人为其缴纳的最近一期的社会保险缴纳证明并加盖公章，否则对应内容不得分。）

（八）综合实力：8分

1、供应商具备在有效期内的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务），一级服务资质得3分、二级及以下服务资质得1分，没有不得分；本项最高3分。

2、供应商具备在有效期内的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务），一级服务资质得3分、二级及以下服务资质得1分，没有不得分；本项最高3分。

3、供应商具备在有效期内的：质量管理体系认证证书的得0.5分；环境管理体系认证证书的得0.5分；职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分；信息安全管理体系认证证书得0.5分。本项最高2分，上述认证范围须与本项目相关，且证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在响应文件中提供查询页面完整截图，否则不得分。

（注：投标文件中需提供以上证书的复印件或网上发文完整截图并加盖公章，不提供相关证明材料不得分。）

（九）类似项目业绩：2分

根据投标人2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），提供类似项目业绩，每有一份得1分，最高2分。

（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖公章，不提供相关证明材料不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。