竞争性磋商文件

项目名称：扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目

项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0008

（全流程电子化，适用苏采云系统）

采购代理机构 ：江苏东程建设工程项目管理有限公司

_2025_年__4_月_22__日

总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………47

- 响应文件格式………………………………51

- 磋商邀请

受[扬中市人民医院]的委托，就[扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目]([ JSZC-321182-DCGL-C2025-0008])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2025年5月6日14点30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0008

2.项目名称：扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目

3.预算金额：46万元/年，三年共计138万元

4.最高限价：46万元/年，三年共计138万元

5.采购需求（简介）：扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目（详细内容见本磋商文件第四章）；

6.合同履行期限：3年

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是☑  否□

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小微企业参与本项目磋商，将作无效响应处理。依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

4.本项目  不接受  联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

①投标人具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证；

②投标人具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统和医用空气集中供应系统的医疗器械注册证；

③投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级（含）及以上资质；

④投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

⑤项目负责人具备机电工程二级及以上建造师资质；提供项目负责人合同及近一个月的社保缴纳证明材料；

⑥企业项目负责人具备B类安全生产考核合格证书；

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如工程项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间

1.2025年5 月 6 日14点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”平台。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

2、本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：　扬中市人民医院

地址：　扬子中路235号

联系人：  刘力中

联系方式：　13951277751

- 2.采购代理机构信息

- 名称：　江苏东程建设工程项目管理有限公司

地址：　　扬中市新扬南路666-6号

联系人：   陈晗

联系方式：　13952973042

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏东程建设工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为人民币陆仟玖佰元整（¥6900元）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZZCXX2025-

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏东程建设工程项目管理有限公司

二○二  年  月    日

项目名称：扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目

项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0008

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据  扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目  项目（项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0008 ）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目；

1.2 标的质量：合格；

1.3 履行时间（期限）： 三年

1.4 履行地点：扬中市人民医院；

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

8.2若需要预付款的，则支付预付款比例：合同金额的22.5%；资金支付金额：________元；资金支付方式：________ ；资金支付时间：________。

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

进度款支付：

①合同签订生效后五日内支付当年合同总价的22.5%；

②后续每三个月完成维保工作五日内支付当年合同总价的22.5%；

③余款占合同总价的10%，按年度考核条款付款。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 每日千分之六 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

13.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十五、合同生效及其它

14.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

14.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

14.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

14.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

14.5本合同一式四份，甲方、乙方、政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、总体要求

1、本次维保周期为三年，维保内容为人工、技术、备品配件（含净化系统设备或配件）全套维保。

2、供应商应安排至少一名售后服务人员常驻现场响应故障问题，及时完成更换或维修工作（提供相关服务承诺书）。

3、供应商应承诺成交后为本项目服务人员购买商业险，保险条款中投标人在从事设备维护保养过程中造成第三方人身伤亡或财产损失，投标人负全责并负责处理及赔偿一切事宜（提供相关承诺书）。

4、质保期内供应商应承诺承担200元（含）以内的各类耗材包含技术参数设备及材料，要求材料全新、合格且符合需求。（提供相关承诺书）。

维护区域及要求：

需提供的技术服务保证扬中市人民医院洁净手术部、DSA、消毒供应中心、内镜中心净化区域、病理中心、检验中心：

、在运行过程中符合《医院洁净手术室建筑技术规（GB50333-2013）》标准的要求；

、能使医院通过省或市疾病控制中心等相关部门对医院相关洁净区域的抽检；

、能持续、稳定、经济、高效运行。

项目概况：手术部主要包括；共9间洁净手术室，其中I级洁净手术室2间，Ⅱ级洁净手术室2间，Ⅲ级洁净手术室5间，另外配置了无菌库、一次性药品间、预麻室、恢复室等洁净用房和消毒供应中心。

二、维护系统设备：

1、净化空调系统（含净化循环空调机组、新风机组、独立冷热源风冷热泵）；

2、空调控制系统；

3、风管、阀门系统设备及末端静压箱等；

4、强、弱电系统；

5、给排水系统；

6、装饰装修系统;

7、配套设备（电动门、洗手池、器械柜、药品柜、麻醉柜等）;

8、手术区供气系统。

不在本区域维保范围内的系统及设备：

消防系统设备；

医疗设备（含无影灯、吊塔、手术床、电刀等）；

洁净手术室及辅助用房的任何改造、改建；

现有设备的移装、改造及新增设备的安装；

不可抗力、人为原因、第三方责任、操作不当、维保单位已书面告知医院医院未整改或维修造成的破坏、损失；

设备、设施本身超期服役使用造成的损失；

净化空调机房的维护；

非洁净区域的装饰系统，如外窗、楼梯间等；

洁净区域的常规卫生打扫。

三、供应商负责事宜：

1、对本区域维保范围内的系统和设备的运行进行定期监测、维护、保养及配件、设备的购买、更换；

2、对回风过滤器、初效、中效过滤器的定期清洗；

3、对空调过滤器等耗材的定期检测、更换，保证洁净手术部相关指标能通过净化检测合格；

4、对手术部使用操作人员的基本操作技术培训；

5、对该系统负责人员进行日常维护技术培训，如系统设备运转观测、记录、设定等日常事务；

6、每间手术室建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。保证检测一次通过。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

7、确保手术部在运行过程中的各项指标符合《医院洁净手术室建筑技术规范(GB50333-2013）》的要求。

8、为医务人员提供一个舒适、稳定的工作环境；

9、保证整个系统安全、高效运转，杜绝安全事故发生。

四、维保时间安排：

除至少一名售后服务人员常驻现场日常巡检维护外，每月保证至少两个周六、周日由公司专业技术人员对贵院洁净手术部系统进行巡检、维保；

同时根据使用情况及医院有无重大手术安排对本项目作不定时巡查维护；

本维保区域有使用问题，接医院通知到院处理；

响应时间要求

本系统在运行过程中出现一般问题、故障，本公司在接电话通知后须在24小时内赶赴现场处理，力争当天出现的问题当天排查、解决。

对于重大运行问题，或需要大型配件等故障，本公司需在接电话通知后12小时内赶赴现场，排查清故障，保护好故障设备、并报告医院。力争保障医院手术部正常开展，并在最短时间内根据医院决定代为采购或医院自行采购配件、设备修复本系统。

五、各子系统维护目标

（1）、净化空调机组

1、初效段风机叶轮清洁根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗。

定期清洗初中效过滤器、回风口、新风口、排风口并进行记录，并协助院方更换各级过滤器。

2、过滤器的更换：

维保区域内：回风/排风/新风口过滤网每年更换２次（每6个月更换一次）；初效过滤器每年更换4次（每三个月更换一次）；中效过滤器每年更换２次（每6个月更换一次）；亚高效过滤器每年更换1次；高效过滤器每年更换１次并进行记录。另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

3、风机状态检查、维护：

风机电流监测、皮带检查、添加润滑油、检查风机转速（风机电流），对风机轴承补充润滑油，检查、调节皮带。

4、负压段积水检查：

对空气过滤网接水盘及冷凝水路清洁，保证净化机组不得有水渗漏至手术间。

5、风柜与风管间的软接头检查、新风网清洁：

检查维修手动阀门的联动性、辐度符合性，保养自动、手动或联动阀门。

6、风柜定期检查、保养：

对风柜内外定期进行清洁。

7、风机舱门的密闭性检查：

检查风柜门密闭性，定期更换老化的密封条和配件。

8、检测电加热器阻值：

根据检测数据进行保养维修或更换。

9、回风口：

定期对回风口过滤棉、回风口开关进行更换并记录。

10、排风口：

定期对排风口滤网更换并记录。

11、加湿器维护保养：

设备定期保养,如有损坏，及时更换受损部件。

12、风机盘管、末端控制

风机叶轮清洁、修复，根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗，检查叶轮的焊接部位及轴承是否符合要求，并进行维修保养，消除安全隐患。

检查温控开关的动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。

防振装置的紧固、更换，检查防振装置的弹性，松动的需要紧固、如有老化现象必需更换。

13、冷热水管保温材料的维护更换：

水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。

14、风阀及保温检查：

检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性。保温材料出现老化、脱落现象及时维修、更换材料。

15、机组清洁：

防虫网清洁，防虫安全网有松动要及时维修。

（2）、风管系统

1、各类阀门：

日常维护包含对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。检查阀体、手动浮球阀、自动排气阀,通断电检查电磁阀和电动压差调节阀。对动作不灵的进行修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性。

2、静压箱及送风装置：

静压箱密封，管道保温良好。

3、风管系统的外围结构：

包含对风管系统的支吊构件进行检查，保证支吊构件牢固。

4、排风装置：

保持排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。排风机风机运转状态、风机转速和变频器数据保持一致。

对风机电流监测、皮带检查、检查风机转速（风机电流）、及绝缘值与变频器性能。

5、风管绝热层或保护层检查：

检查风管绝热层或保护层，脱落或破损的及时修复。

（3）、自控系统、弱电系统管线检查及修复

保证线管完整、牢固，杜绝鼠类进入线管或桥架。检测电路绝缘性，紧固接线头对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。

DDC程序机：数据稳定、准确。

（4）、弱电系统

1、视频监控器

室内视频系统调节、检查、保养，保证：

1.1、监视器图像清晰；

1.2、监视设备无尘；

1.3、插件、端子牢固；

1.4、控制器控制云台工作正常。

2、语音系统

定期检查通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。

3、多功能中央控制系统

3.1、情报面板上的照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统正常工作。

3.2、系统运行性能指标检查：检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。

3.3、远控系统：控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。

3.4、背景音乐系统、呼叫系统，呼叫对讲系统、背景音乐系统工作时无噪音,满足使用要求。

3.5、对报警记录分析、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

（5）、强电系统

1、供应系统：

检查并监测三相电路分配均衡，双路供电是否有冗余，电力供应是否满足手术室的所有用电要求，并应有冗余。

检报警系统等不间断备用电源，电力供应至少维持30 min；保障电力供应负荷查并监测照明、自控系统、监视和能按手术室的最大用电量乘一定的安全系数。如无法满足以上条件及时提出解决方案配合贵院完成。

2、配电柜：

保持箱体及柜内电气部件保洁对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件。散热风扇状态检查确保配电柜通风正常。

3、对元器件与接线端子系统巡查

对恒温自控系统、变频器、中心控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查。

4、电线路维护：

电路各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化，保障电使用安全。

（6）、装饰装修及配套设施

1、钢体结构、保温层等检查

1.1、对手术室钢体结构保温层巡检，如有问题汇报医院并及时修复和紧固；

2、电动门、自动洗手池

2.1 对电动门定期维护，检查电机、传感器工作是否正常，皮带轮是否磨损，如有损坏及时更换，保证电动气密门的正常运行。

2.2 对自动洗手池，加热、感应系统进行查看，有坏损及时报告、更换。

3、观片箱、书写台、不锈钢器械柜、药品柜、麻醉柜、传递窗：

照明亮度正常,镇流器无损坏。保证以上设施运转良好。

（7）、设备层

钢结构紧固，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风。

（8）、水路检查

进出水管通畅，无漏水现象；

六、定期巡访方案

在维保期内，供应商须定期派技术人员对本工程的使用运行情况进行检查，并提供保养维护注意事项和合理化建议，具体检查和测试内容如下：

| 空调风系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 初效过滤器、回风/排风/新风过滤网的清洁 |  |  | 每月1次 |
| 2 | 检查新风机组内部卫生情况 |  |  |  |
| 3 | 检查新、排风过滤网卫生情况 |  |  |  |
| 4 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |  |  |
| 5 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |  |  |
| 6 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |  |  |
| 7 | 冷、热水盘管检查保养 |  |  |  |
| 8 | 机组密封情况检查 |  |  |  |
| 9 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |  |  |
| 10 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |  |  |
| 11 | 对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 |  |  |  |
| 12 | 对静压箱及送风装置的检查、维护 |  |  |  |
| 13 | 排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转 |  |  |  |
| 14 | 检查风管绝热层有无损坏 |  |  |  |
| 15 | 第三方室内指标检测及提供运行状况报告 |  |  | 每半年1次 |
| 16 | 回风/排风/新风口过滤网（乙方采购含在总价内） |  |  | 每年更换２次 |
| 17 | 初效过滤器（乙方采购含在总价内） |  |  | 每季度更换1次 |
| 18 | 中效过滤器（乙方采购含在总价内） |  |  | 每年更换２次 |
| 19 | 亚高效过滤器（乙方采购含在总价内） |  |  | 每年更换1次 |
| 20 | 高效过滤器（乙方采购含在总价内） |  |  | 每年更换１次 |
| 21 | 另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器 |  |  | 不定时检查 |
| 水系统 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 服务内容 | 备注 |
| 1 |  |  | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每月1次 |
| 2 |  |  | 供水管水过滤器检查 |  |
| 3 |  |  | 电磁阀检查 |  |
| 4 |  |  | 对水管绝热层或保护层检查 |  |
| 5 |  |  | 水箱的检查 |  |
| 6 |  |  | 水泵加润滑油 | 每年1次 |
| 设备层、水路检查 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每月1次 |
| 2 |  |  | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |
| 3 |  |  | 检查模块化风冷机组主机翅片 |  |
| 4 |  |  | 检查模块化风冷机组主机电器系统 |  |
| 5 |  |  | 检查模块化风冷机组主机系统连接件 |  |
| 6 |  |  | 检查加湿器电器 |  |
| 7 |  |  | 加湿器过滤器检查 |  |
| 8 |  |  | 加湿器过滤器、加湿桶更换 | 两年1次 |
| 9 |  |  | 加湿桶、电极片检查 | 每年2次 |
| 10 |  |  | 检测氟利昂 | 每年2次 |
| 洁净指标测试 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 洁净室送风天花之层流效果测试 | 每年2次 |
| 2 |  |  | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试 |  |
| 3 |  |  | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试 |  |
| 4 |  |  | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试 |  |
| 5 |  |  | 洁净区内各级用房的静压测试 |  |
| 6 |  |  | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每月1次 |
| 电气系统 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 服务内容 | 备注 |
| 1 |  |  | 强弱电系统运行情况检查 | 每月2次 |
| 2 |  |  | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每季度1次 |
| 3 |  |  | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每年2次 |
| 4 |  |  | 应急照明电池组充放电 | 每年2次 |
| 装饰系统 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 |  | 备注 |
| 1 |  | 感应门检查 |  | 每月1次 |
| 2 |  | 手推门检查 |  |  |
| 3 |  | 配置器具使用情况检查 |  |  |
| 4 |  | 洗手池检查 |  |  |
| 5 |  | 气密灯罩气密性检查 |  |  |
| 6 |  | 墙地面装饰面层完好性检查 |  |  |
| 7 |  | 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购） |  |  |

第二章医用气体系统维护保养

一、总体要求

本维保周期为三年，维保内容为人工、技术、备品配件（含供气单次单项设备或配件单价在80元及以内）全套维保。

维护区域及要求：

提供的技术服务及使用科室人员的配合，保证扬中市人民医院医用气体系统区域：

、在运行过程中符合《《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012》标准的要求；

、能协助医院通过省或市疾病控制中心对医院相关医用气体系统区域的抽检；

、能持续、稳定、经济、高效运行。

项目概况：病房位于5、7、8号楼、西区高压氧舱、新建L型病房楼、东区病房设备带和气源站房，主要包括：病房床位数预计900余张。本项目包含：

1、医用中心供氧系统；

2、医用中心吸引系统；

3、医用空气集中供应系统；

4、医用设备带；

5、传呼对讲系统；

- 二、维保内容

维护区域：

全院氧气站房、院区内液氧罐、高压氧舱、负压站房（医用真空负压机）、空气站房、气体管道系统、医疗设备带、传呼对讲系统。

主要设备维保方案

1、液氧储罐、汽化器、减压装置维保

氧气压力表；Y型过滤器；仪表阀；减压器；安全阀；汽化器及管道。

保养工序：

（1）检查液氧储罐、汽化器的运行记录，判断氧气浓度、汽化器的状态。

（2）检查减压装置是否损坏：

（3）检查供气管道是否通气正常：

2、医用真空负压机维保

水循环系统；电气系统；机组系统。

保养工序：

（1）检查上一年机组运行记录，判断机组目前状态。

（2）水循环系统：

气水分离器：首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门，放掉循环泵中残余水，打开循环泵水室端盖。检查循环泵是否清洁，如有污垢应判断污垢种类。

3、电气部分：

A.负压压力传感器，测量电阻值和电压值应温度探头检测表；

B.电控柜的检查和清洗：

C.控制柜的检查和清洗：

4、气体管道系统维保

每月应巡检供气系统管道是否漏气，吊塔设备软管、管道、气体门减压阀、紧急切断阀、过滤器、气体低压报警器、外控器、指示仪表等设备是否渗漏气体、外表有无损坏污染，一经发现及时与使用科室沟通并由进行维修处理。

对气体科室的氧气流量表、所有气体压力表、氧气减压阀、所有气体紧急切断阀等所有气体管道及气体管道设备，进行巡检，如有损坏及时报告医院。

对气体管道系统周边安全隐患风险评固，如气体管道系统有无靠近火源、电线、配电柜等其它危险源；检查管道有无被科室擅自改动、有无其它物体搭挂、有无被其它电器设备作为地线使用、连接软管应安装牢固且不应超长及老化，乙方巡检过程中发现的气体管道系统周边的安全隐患，马上解决，如需更换材料申报采购人同意后更换整改。

巡检减压阀时应检查各连接点及调压器工作情况，当发现有气体泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时，及时处理；

对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，必须经过调试，达到技术要求后方可投入运行；

对停气后重新启用的调压器，应检查进出口压力及有关参数；

检查各阀门切换、开关是否灵活，对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换；定期检查各阀门，不得有气体泄漏、损坏等现象，如有泄漏应马上更换，消除安全隐患。

检查指示仪表是否正常，如指示时有抖动、跳跃，则应检验指示仪表是否损坏需更换，检查是否由于调压器发卡、减压功能异常导致指示仪表指示不正确。

气体计量表：检查计量表计数器转动是否顺畅，有无停滞、颤动现象，各连接点（表接头、表壳体卷边铆接处、计数器与表壳连接处等）有无松动漏气情况。

检查气体总箱所有的设备，总箱内各气体压力表值在要求范围内，有故障及时检修。

每季度安排一次对科室负责人进行气体安全知识培训。

4、传呼对讲系统维保

①、信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化；

②、科室病房设备每月检查一次，主机设备每季度检查一次。临时故障维修处理，接科室通知后按时处理。

5、医用设备带维保：

①、每月巡检开关是否灵活，通断是否正常。

②、插座相序检查，通电是否正常，插拔是否灵活。

③、床头灯每月检查是否有损坏。

- 三、维保的时间安排及响应要求

维保时间安排：

除至少一名售后服务人员常驻现场日常巡检维护外，每月保证至少两个周六、周日专业技术人员对贵院医用气体系统进行巡检、维保；

同时根据使用情况对本项目作不定时巡查维护；

本维保区域有使用问题，接医院通知到院处理；

响应时间要求

本系统在运行过程中出现一般问题、故障，在接电话通知后须在24小时内赶赴现场处理，力争当天出现的问题当天排查、解决。

对于重大运行问题，或需要大型配件等故障，需在接电话通知后12小时内赶赴现场，排查清故障，保护好故障设备、并报告医院。力争保障医院医用气体使用正常，并在最短时间内根据医院决定代为采购或医院自行采购配件、设备修复本系统。

- 四、各子系统维护目标

医用中心供氧气系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统及其配套设备按以下标准运行。

一、医用气体系统

1、技术要求：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管道工作压力 | 0.6MPa～0.8MPa |  |
| 2 | 楼层分管道工作压力 | 0.35MPa～0.5MPa |  |
| 3 | 氧气终端压力 | 0.2～0.5 Mpa |  |
| 4 | 系统小时泄漏率 | ＜0.15%/h |  |
| 5 | 站内接地电阻 | ＜10Ω |  |
| 6 | 在满足使用流量条件下，供氧最远终端管道压力损失 | ≤10% |  |
| 7 | 每个终端氧气流量 | 10L/min | 手术室，ICU |
|  |  | 6L/min | 病房 |
| 8 | 氧气管道气体流速 | ≤10m/s |  |
| 9 | 最大和最小使用流量情况下压力误差 | 不大于0.2MPa |  |
| 10 | 运行方式 | 停电时不停供气,各终端连接供氧 |  |

输送压力及终端使用压力：

氧气在供氧中心站减压稳压至0.7MPa中压输送，保证使用麻醉机、呼吸机和其它医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa,普通病房终端压力不低于0.2MPa。在使用流量条件下，最远管道压力损失不得超过10%。

1.1、氧气二级稳压箱技术参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高工作压力 | 0.8MPa |  |
| 2 | 输出压力 | 0.3～0.5Mpa |  |
| 3 | 特性 | 带旁路设计，不停气检修和维护 |  |
| 4 | 配置 | 每病区设置一台 |  |

1.2氧气流量计

氧气流量计参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | 0～1.0MPa |  |
| 2 | 精度等级 | 0.3-1% |  |
| 3 | 显示方式 | 7位LED数码管显示 |  |
| 4 | 流量范围 | 6NL/min-100NM3/h |  |
| 5 | 工作环境温度 | -20～+60℃ |  |
| 6 | 电源 | ～220V |  |

1.3病区阀门

气体管路阀参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 系统按管道配置 |  |
| 2 | 密封压力 | 1.6Mpa |  |
| 3 | 使用温度 | -40℃～+80℃ |  |
| 4 | 使用介质 | 氧气、负压、空气 |  |

1.4氧气输送管道

保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率远小于0.15%，保证最远管道压力损失小于10%，氧气管内的气体流速不大于10m/s。

1.5氧气终端

氧气终端参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | 0.2～0.5Mpa | 可调 |
| 2 | 流量 | 见技术要求 |  |

1.6吸引终端

吸引终端参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | -0.02～-0.07 MPa | 可调 |
| 2 | 流量 | 80L/min | 大手术 |
|  |  | 40L/min | 小手术、病房、床位 |

1.7空气终端

空气终端参数：

| 序号 | 项目 | 特性参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作压力 | 0.4Mpa | 可调 |
| 2 | 流量 | 20L/min | 手术室 |
|  |  | 60L/min | 重症、高护、新生儿病房 |
|  |  | 10L/min | 其他病房、床位 |

1.8管道接地

按行业标准YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》规定，氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。按YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》规定：吸引管道应与全楼做等电位接地。吸引系统应有可靠接地装置，接地电阻＜10Ω。电控柜的绝缘电阻值＞2MΩ。

二、传呼对讲系统

定期现场巡检，消除影响设备正常运行的隐患，减少设备故障发生率。巡检服务包括设备软件检查、硬件检查和环境检查三项内容。

三、负压站房

3.1、维保参数如下：

a 负压调节范围：－0.03MPa～-0.07MPa（可调）

b 最高抽气流量：满足设备设铭牌参数

c 终端抽气速率：＞30L/min

d 泄漏率：每小时平均不大于1%（小于行标规定不大于1.8%）

e 噪声（吸引站）：室内不大于73dB（A）室外噪音值：不大于60dB（A）

f 终端负压值范围：－0.02MPa～-0.07MPa

g 吸引系统接地电阻小于10Ω；电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ。

3.2、PLC电控箱

控制面板采用PLC逻辑程序控制器，具有数字显示功能，控制泵的自动启动和停止。控制面板绝缘电阻大于2MΩ；二台泵交替循环工作，并能随着压力变化能递增递减控制真空泵机组启停，增加系统可靠性与使用寿命和节能性，系统具有自动控制及人工控制两种工作模式，维保功能及参数：

a能分别对两机组进行手动控制和自动控制启、停，其中自动控制的负压值在－0.02MPa～－0.07MPa之间，并能在该范围内任意调节；

b工作机组与备用机组可交替切换使用；

c当压力达到报警压力值时，进行声光报警，其报警压力下限为－0.07MPa，上限－0.02Mpa；

3.3、真空罐

真空罐是储存负压的容器，工作最大负压：-0.085MPa，管道内的污物或水箱内的水有可能进入真空罐，故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排水和污物，排出后随即关好。截止阀不得有泄漏，否则影响负上限值达不到导致不停机。

3.4、排污罐

为防止污物进入中心站，吸入管道系统内的污物，一般都集存在排污罐内，故应定期进行排放，一般为半年排放一次。

3.5、气水分离器

附着类污垢用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗，一般为半年清洗一次。

四、手术室专用空气站房空压机维保

| 运行时间 | 保养计划 | 保养操作 |
| --- | --- | --- |
| 500小时 | A | 针对新机的磨合期，更换油和油过滤器 |
| 2500小时 | B | 更换油和油过滤器，如果使用空压机专用油 |
| 3000小时 | C | 更换空气过滤器芯 |
| 4500小时 | D | 更换油、油过滤器、油气分离器、检查压力和温度的读数，执行指示灯和显示屏的测试，检查可能出现的空气，油和水的泄漏拆除并清洗气水分离器中的浮球阀，测试温度故障停机功能，测试安全阀。 |
| 每2000小时按要求给主电机的轴承加润滑脂。 |  |  |

五、维修保养的工作内容：

1、指定维保人员，负责协调售后事宜及供气系统设备管理。

2、系统发生故障当天处理完毕，因配件供应问题除外。

3、每月公对医院的医用气体系统进行一次巡检服务。巡检情况由各使用科室护士长签字确认。巡检期间发现问题小维修当场处理，因无配件未能处理的记录下来，提交给管理科室采购配件完成维修。

六、每季度提供该季度的有相关科室签字的巡检报告、客户服务记录及设备运行记录，交贵院备案。

- 五、定期巡检

在维保期内，定期派技术人员对本工程的使用运行情况进行检查，并提供保养维护注意事项和合理化建议，具体检查和测试内容如下：

| 医用中心供氧系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 服务内容 | 备注 |
| 1 |  | 检查液氧储罐氧气压力表监测情况 | 每月1次 |
| 2 |  | 检查汽化器设备及周围环境情况 |  |
| 3 |  | 检查过滤器、仪表阀的情况 |  |
| 4 |  | 检查减压器、安全阀的情况 |  |
| 6 |  | 监测报警装置的检查 |  |
| 医用中心吸引系统 |  |  |  |
| 序号 |  | 服务内容 | 备注 |
| 1 |  | 油泵机组的检查 | 每月1次 |
| 2 |  | 医用真空罐的检查 |  |
| 3 |  | 排污罐的检查 |  |
| 4 |  | 电磁阀检查 |  |
| 5 |  | 自动控制柜的检查 |  |
| 6 |  | 管路支架的检查 |  |
| 医用空气集中供应系统 |  |  |  |
| 1 |  | 检查空气压缩机运行是否正常 | 每月1次 |
| 2 |  | 检查压力表、阀门及连接装置是否正常 |  |
| 3 |  | 检查各级过滤器、干燥机是否运行正常 |  |
| 4 |  | 检查空气储罐压力是否正常 |  |
| 5 |  | 检查空气站房管路连接是否漏气 |  |
| 医用设备带 |  |  |  |
| 1 |  | 设备带上终端装置的检查 | 每月1次 |
| 2 |  | 设备带上开关、插座的检查 |  |
| 3 |  | 设备带上床头灯的检查 |  |
| 4 |  | 损坏的设备带报备 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  | 备注 |
| 1 | 医用报警装置的检查 |  | 每月1次 |
| 2 | 医用气体管井里二级减压箱的检查 |  |  |
| 3 | 医用气体管井里各阀门的检查 |  |  |
| 4 | 医用气体管井里氧气流量计检查 |  |  |
| 5 | 不锈钢氧气汇流排检查 |  |  |
| 6 | 不锈钢氧气瓶架检查 |  |  |
| 7 | 病房内维修阀的检查 |  |  |

附件：扬中市人民医院医用气体和手术室净化系统维保季度评价考核表

| 扬中市人民医院医用气体和手术室净化系统维保季度评价考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 考核部门： 时间： 年 |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核标准 | 考核方式 | 考核分数 | 考核人 |
| 行政管理 （15分） | 1.服从公司的各项管理制度，执行公司下达的各项检查监测任务，否则1次扣2分。 | 现场检查 、调查 |  |  |
|  | 2．接受政府管理部门下发的各项政策文件和规定，完善信息，保障完成各项检查质检的任务，否则1次扣3分。 | 检查提问 |  |  |
|  | 3.真实上报氧气站存在问题并有效解决，瞒报、谎报、漏报事故、事件的1次扣7分(可跟据事情轻重扣分）。 | 现场查看 |  |  |
|  | 4.工作人员劳动纪律松懈，工作马虎。发现1次扣2分。 | 检查调查 |  |  |
|  | 5.不按时间检查，记录不清楚，乱写乱画。1次扣1分 |  |  |  |
| 生产管理 （30分） | 6.应急抢修不及时到位，一次扣5分，严重影响甲方的正常工作扣8分。 | 检查、调查提问 |  |  |
|  | 7.所有设备台账清楚，名牌明确清晰。不清不明扣2分。 |  |  |  |
|  | 8.维修人员无上岗证。扣3分。 | 查看、检查 |  |  |
|  | 9.不穿工装，不佩戴工作卡，穿带不整洁。1次2分。 |  |  |  |
|  | 10.完善更新管理制度及突发事件紧急处理预案。不知不会扣2分 | 提问、检查 |  |  |
|  | 11.各项机械设备运行记录齐全。不记录或不全的1次扣2分 |  |  |  |
|  | 12.各项制度、警示标示，工作人员必须熟知。不熟悉1次扣1分 | 提问、检查现场 |  |  |
|  | 13.巡视、巡查各机械设备要有贵任心，及时发现问题。如巡查不到位或漏点、漏项，造成严重后果者，扣5分 |  |  |  |
| 机房设备管理（20分) | 14．每日巡查设备，运行记录，必须清楚。否则扣2分 | 检查 |  |  |
|  | 15.维修维保记录完整齐全。记录不全，不整齐的扣3分 |  |  |  |
|  | 16.确保各设备运行正常，如发现乙方人员故意破坏现象，造成严重后果的1次扣8分。 |  |  |  |
|  | 17.各机房内不得存放易燃易爆物品，以及废旧设备和物品，保持清洁。因维修维保清理不及时造成的，扣3分。 |  |  |  |
|  | 18.按时进行维修维保和各附属设备的年检年测及更换(例:安全阀、过滤器、压力表等）推迟1次2分。 | 现场查看 、检查 |  |  |
|  | 19.维修时，保证施工安全，水电安全。存在隐患，立即解决。如有违犯1次扣2分。 |  |  |  |
| 安全管理 （10分） | 20.确保设备完整，无私自拆卸现象。维修完成时应人走灯灭，关门上锁。否则扣2分。 | 检查 |  |  |
|  | 21如有公司的通报批评和要求整改等问题。每次扣5分。 |  |  |  |
|  | 22.机房内明显处应放置消防设备。无则扣2分。 |  |  |  |
|  | 23.机房内不准乱放杂物，违反1次扣1分。 |  |  |  |
| 人员管理 （15分） | 24.岗位人员必须熟悉本岗位工作性质，工作内容，服务对象，作好本职工作。否则1次扣2分。 | 提问 |  |  |
|  | 25.工作时间内，不许抽烟、酗酒、打架、斗殴，发现1次扣4分。 | 现场检查 、提问 |  |  |
|  | 26..维修人员工作期间，和他人吵架，服务态度恶劣。1次扣3分。 |  |  |  |
|  | 27.工作时间窜岗睡岗，不服从管理。1次扣2分。 |  |  |  |
|  | 28.维修不按时间，推三堵四，影响工作，扣2分。 |  |  |  |
|  | 29.上班迟到、早退。1次扣2分。 |  |  |  |
|  | 30.工作不认真负责，重复维修。1次扣2分。 |  |  |  |
| 环境卫生管理（10分） | 31.设备机房内，脏、乱、差、乱放杂物。扣3分。 | 检查 |  |  |
|  | 32.机械设备，灰尘太大,不清洁。扣2分。 |  |  |  |
|  | 33.房间内卫生经常不打扫或打扫不及时扣2分。 |  |  |  |
|  | 34卫生用具乱放，不整齐，发现1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 35.工作区内，严禁乱放杂物，影响工作。否则扣2分。 |  |  |  |

一、外包服务综合考核

甲方每季度对乙方进行综合考核，考核表见上表。年度综合得分取四次季度考核平均值。甲方根据考核结果做出以下处理：

考核分数段	      质保金处理方式	         附加措施

≥85分	         全额返还	                下年度优先续约权

80-84分	         全额返还	提              交改进计划

75-79分	         扣除10%	限期            15天整改

70-74分	         扣除30%	                暂停新工单审批

＜70分或出现重

大事故考核不通过	  全额扣除	                启动供应商替换程序

二、特殊情况处理条款

出现以下重大事故一票否决，本年度考核不通过：

1.空气培养菌落数超标、或尘埃粒子超标导致医院感染事件的。

2.造成手术室正压失效的。

3.省或市疾病控制中心等相关部门对医院相关洁净区域、医用气体系统的抽检未通过、不达标。

4.造成维保区域关停、无法正常开展业务等严重事故的。

5.发生氧气供应中断、负压吸引失效、气体污染、标识错误等造成严重后果的。

6.其他严重影响维保区域正常安全运行的情形。

三、其他服务要求

1、所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

2、投标人应根据采购需求、评分办法提供项目整体方案服务设想、服务质量、售后维保承诺、应急预案、往期案例分析方案、项目管理机构配备情况。

3、成交人在履行合同过程中，一切事故的责任由成交单位自行承担。

- 第五章 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 /的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/（的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/ 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 /的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受  / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

综合评分各因素所占权重为：

1、投标报价                30%

2、技术部分                60%

3、综合信誉                10%

评分办法

| 序 号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | - 本项目采购预算为46万元/年，磋商响应供应商所报高于采购预算的作无效报价。（2）分别比较经磋商确定最终实质响应文件和提交的最终报价，以报价最低的为评定基准价，评定基准价为满分，其他供应商各分项的价格分统一按照公式计算：报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 技术部分 |  |  |  |  |
|  |  | 整体方案服务设想 | 服务方案对洁净手术部、DSA、消毒供应中心、内镜中心、病理中心、检验中心、医用气体系统维护等需求响应完全清晰明确，服务措施规划合理、服务实施符合医院实际日常和需求、服务质量有措施保障得20分；需求响应清晰，服务措施规划合理、服务实施符合医院实际日常和需求、服务质量良好的得15分；需求响应清晰，服务措施规划简单、服务实施符合医院实际日常和需求、服务质量一般的得10分；需求响应不清晰，服务措施规划不合理不得分。 | 20分 |
|  |  | 服务质量 | 提供项目组成机构和人员配备的服务方案，能够依据相关要求保证工作效率，达到满足考核标准的得20分；服务方案和承诺能够达到相关需求，能够达到考核标准但方案内容体现可行性依据良好的得15分；服务方案和承诺能够达到相关需求但方案内容体现可行性依据一般的得10分，达不到考核标准的不得分。 | 20分 |
|  |  | 售后维保承诺 | 投标人能确保及时解决运行中的各种问题，并严格按要求进行维保并做好记录，当运行中出现故障，维保人员须在接到建设方电话或书面通知后6小时内赶到现场处理，24小时内解决故障的得10分；当运行中出现故障，维保人员须在接到建设方电话或书面通知后12小时内赶到现场处理，36小时内解决故障的得7分；接到通知后超过18小时内赶到现场处理并48小时内解决故障的得4分。 | 10分 |
|  |  | 应急预案 | 应急措施预案与安全保障措施：根据供应商提供的应急与安全保障措施，考察其是否建立了的详细、完善的保障制度，制定了突发事件（包括突发公共卫生事件、灾害事故等）应急预案。具有科学性、可操作性、持续性，得10分；实施方案比较详细、完整及具体，比较符合采购单位整体需求，比较具有科学性、可操作性、持续性，得7分；实施方案基本详细、完整及具体，基本符合采购单位整体需求，具有一定科学性、可操作性、持续性，得4分；方案不够详细、完整具体，得1分；无方案不得分。 | 10分 |
| 综合信誉（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 往期案例分析方案 | 磋商小组根据采购文件中提供的项目案例分析进行综合评价，对往期案例分析有针对性、分析详尽的，且有与本项目服务内容相关的成功案例，每分析一个案例得2分，最高得4分。 注：需提供相应案例证明材料如合同或中标通知书等。 | 4分 |
|  |  | 人员 | 1、项目管理机构配备情况：企业具有施工员、中级医用供气工、建筑焊工证、专职安全员等人员配备齐全且均持证上岗，有一个得1分，最高4分。（提供上述人员执业资格证书、近一个月内在本单位缴纳社保证明材料复印件并加盖章） 2、具有制冷与空调设备安装修理作业的特种作业操作证的得2分。（提供上述人员执业资格证书、近一个月内在本单位缴纳社保证明材料复印件并加盖章） | 6分 |

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按服务方案优劣顺序排名。服务方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术部分

十三、商务部分

十四、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

- ①投标人具有医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证

- ②投标人具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统和医用空气集中供应系统的医疗器械注册证；

- ③投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级（含）及以上资质；

- ④投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

- ⑤项目负责人具备机电工程二级及以上建造师资质；提供项目负责人合同及近一个月的社保缴纳证明材料；

- ⑥企业项目负责人具备B类安全生产考核合格证书；

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：江苏东程建设工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321182-DCGL-C2025-0008号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬中市人民医院采购编号为JSZC-321182-DCGL-C2025-0008扬中市人民医院净化系统和医用气体系统维保项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

十二、技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务部分（格式自拟）

十四、资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。