昆山市政府采购

招标文件

采购单位：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

项目编号：JSZC-320583-SYCH-G2025-0002

项目名称：水质自动监测站数据采集、分析及运维服务

苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：采购需求

第五章：合同文本

第六章：评标方法、评分标准

第一章  投标邀请函

:

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会的委托，苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司就水质自动监测站数据采集、分析及运维服务(编号：JSZC-320583-SYCH-G2025-0002)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-SYCH-G2025-0002

2.项目名称：水质自动监测站数据采集、分析及运维服务

3.预算金额：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00)

5.采购需求：2025年度开发区辖区内水质站的运维服务：夏驾河、汛塘河、洞庭湖路、冬二泾渡口、景王浜吴淞江路、郭石塘东城大道、黄浦江路桥和振东渡口8座水质自动站共计42台检测设备的运维。（详见第四章）

6.服务期限：2025年9月1日至2027年12月31日

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供营业执照及承诺函，格式自拟；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。所属行业为 其他未列明行业。投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

三、获取招标文件

1. 网上获取招标文件时间：自公告上网之日起五个工作日

2. 获取招标文件地点：苏采云系统自行下载

3.方式：在苏采云系统中报名后自行下载招标文件

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年08月18日13:30:00（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年08月18日13:30:00（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本采购项目投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，放弃参加本采购项目投标，即使事后提交投标文件的，采购人亦应拒绝接受。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

地址：昆山市开发区

联系人：唐凌杰

联系电话：0512-50197593

2.采购代理机构信息

名称：苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司

地址：昆山市开发区中艺影视大楼702室

3.项目联系人：汪蓉

电话：18862441955

苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司

第二章  投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人对本项目的报价应包含完成本项目所必须的全部服务管理内容、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.投标人应按《报价分析表》中的招标项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5. 除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（六）投标文件的组成

1.基本目录文件（供应商必须提交 “1.2-1.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

1.1封面；（格式见第三章）

1.2开标一览表；（格式见第三章）

1.3公开分项报价。（格式见第三章）

2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.1-2.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证证明文件。）

2.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第三章）

2.1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第三章）

2.1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第三章）

2.1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第三章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2.2符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（2.2.1-2.2.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

2.2.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）

2.2.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）

2.2.3监狱企业证明文件；

3.符合性审查文件：（供应商必须提交 “3.1-3.12”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）

3.1投标函；（格式见第三章）

3.2投标单位情况表；（格式见第三章）

3.3 远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）

3.4 提供有效的法人授权委托书、双方身份证（如有授权必须提供，格式见第三章）；

3.5商务要求响应及偏离表；（格式见第三章）

3.6技术要求响应及偏离表；（格式见第三章）

3.7资格文件声明；（格式见第三章）

3.8投标承诺函；（格式见第三章）

3.9投入本项目人员一览表；（格式见第三章）

3.10项目负责人一览表；（格式见第三章）

3.11相关业绩一览表；（格式见第三章）

3.12无重大违法记录声明；（格式见第三章）

4.综合评审文件：

4.1评分标准所需的相关证明材料。

5.投标文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件、4.综合评审文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。

三、招标文件的澄清和修改

1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，在系统上提出，在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

3.供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.供应商应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。

（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，

网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内（十分钟）对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

（二）资格审查、信用查询

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

2.采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

3.接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1.评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（四）对投标人及投标文件的审核

1.采购人按招标文件规定进行投标人资格审查，资格审查未通过的，视为无效投标。

2.符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

4.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

8.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

8.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

8.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

8.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

8.6未通过符合性审查的。

8.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

8.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

8.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

8.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.14评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

（五）投标的澄清、说明或者补正

1.评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3.接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（六）投标文件的评价和比较

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.2因重大变故，采购任务取消的。

1.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

1.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.6如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

2.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2.4采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

3.合同的签订

3.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

3.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任

3.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、中标服务费

1. 中标服务费：中标服务费按国家有关文件的收费标准收取，由中标单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。账户信息：苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司  帐号：2010020226426 开户行：昆山农村商业银行

2.中标单位如未按规定缴纳中标服务费，招标代理单位将保留诉讼的权利。

十、监督

1. 政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

十一、未尽事宜

- 《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | （投标人）法定代表人授权委托书 | 格式1、（投标人）法定代表人授权委托书 |
|  | 投标函 | 格式2、投标函 |
|  | 开标一览表 | 格式3、开标一览表 |
|  | 公开分项报价 | 格式4、公开分项报价 |
|  | 资格证明声明函 | 格式5、资格证明声明函 |
|  | Error: Reference source not found | 格式6、项目负责人情况一览表Error: Reference source not found |
|  | 投入本项目人员一览表 | 格式7、投入本项目人员一览表 |
|  | 商务要求响应及偏离表 | 格式8、商务要求响应及偏离表 |
|  | 技术要求响应及偏离表 | 格式9、、技术要求响应及偏离表 |
|  | 承诺函 | 格式10、投标承诺函 |
|  | 投标单位情况表 | 格式11、投标单位情况表 |
|  | 中小企业声明函 | 格式12、 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 格式13、残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位） |
|  | 远程参与开标会议诚信承诺书 | 格式14、 远程参与开标会议诚信承诺书 |
|  | 相关业绩一览表 | 格式15、相关业绩一览表 |
|  | 无重大违法记录声明 | 格式16、无重大违法记录声明 |
|  | 封面 | 格式17、封面 |

格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

（                                 ）：

本授权委托书声明：我    〔法定代表人姓名〕   系     〔公司名称〕     的法定代表人，现授权委托         代表我公司参加贵公司组织实施的编号为           号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：          性别：             年龄：

身份证号码：                         职务：

详细通讯地址：                       邮政编码：

电话：                               传真：

被授权人签字：                       法定代表人签字：

授权单位：〔公章〕

日期：    年  月  日

格式2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的            收集资料费、调查费、人员费、培训费、交通费、办公设备费、食宿费、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60  天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付中标服务费，并提供一正一副书面投标文件供项目归档使用。

9、综合说明：

〔1〕伴随服务及配合措施；

〔2〕要求甲方提供的配合；

〔3〕对招标文件有不同意见的偏离说明；

〔4〕其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：                                                   投标人：〔单位盖章〕

法定代表人或被授权人：〔签字或盖章〕

年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表 （总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：

1、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到元。各投标单位请按照投标系统内规定的格式填写投标金额，如不按格式填写后果自负。

2、以上费用包括完成项目内容所涉及到的人工（包括但不限于专家组成员以及完成服务内容涉及的其他专家的工资、福利费、保险费用）、交通、通讯、食宿、加班、技术支持与培训及相关劳务支出等完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用

格式4、公开分项报价

公开分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 维保服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价包含但不限于全部服务所需的劳务、设备、运输、管理、安装、维护、拆除、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.清单中涉及的预备费为不可竞争费用，投标不得下浮，最终按实结算，否则做无效标处理。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 格式5、资格证明声明函

关于资格文件的声明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

格式6、Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理等级： |  |  |  |  |  |
| 6 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 7 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式7、投入本项目人员一览表

投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证或上岗证 | 所担任岗位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式9、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的内容 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式10、投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称〕

我单位自愿参加___________________〔项目名称〕的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标〔响应〕文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人〔公章〕：

法定代表人〔签字或盖章〕：

日期：      年     月     日

格式11、投标单位情况表

投标单位情况表

投标人（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式12、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式13、残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

格式14、 远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: （采购人名称）、苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式15、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：按照评审因素要求提供相关证明材料。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：   年　	 月 	日

格式16、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（公章）

日 期：

格式17、封面

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 单 位：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

第四章  采购需求

受江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托，苏州誉辰灏工程项目咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的水质自动监测站数据采集、分析及运维服务进行公开招标。

一、招标编号： JSZC-320583-SYCH-G2025-0002号

二、采购内容：水质自动监测站数据采集、分析及运维服务（8个站点）。

三、预算：220万元。

四、项目服务范围和要求：

1．项目服务概述

2025年度昆山开发区水质自动站的运行，为开发区的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，为保障自动站正常运行，现采取第三方运行维护方式对已安装水质监测设备进行运行管理。运行维护单位采取公开招标的方式确定，依据国家、省市关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常中止合同或续签合同。

2.服务要求

2.1项目服务期限

服务期限为：2025.9.1-2027.12.31。

2.2.项目服务参数

本次采购的项目为开发区辖区内8个水质站的运维。要求投标人根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 建成时间 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汛塘河水质自动站 | 2021 | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 2 | 夏驾河微山湖路水质自动站 | 2021 | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 3 | 洞庭湖路水质自动站 | 2022 | 高锰酸盐指数、流量、挥发酚、铜离子、镍离子、五参数、总铬、六价铬、总锌、氟化物 |
| 4 | 冬二泾渡口水质自动站 | 2022 | 挥发酚、铜离子、镍离子、总铬、六价铬、总锌 |
| 5 | 景王浜吴淞江路水质自动站 | 2022 | 总磷、高锰酸盐指数、氨氮、五参数 |
| 6 | 郭石塘东城大道 | 2022 | 总磷、氨氮 |
| 7 | 黄浦江路桥水质自动站 | 2023 | 铜离子、镍离子、总铬、六价铬、总锌、氟化物 |
| 8 | 振东渡口水质自动站 | 2023 | 铜离子、镍离子、总铬、六价铬、总锌、氟化物 |

3.具体需求及采购内容

3.1具体需求：

3.1.1概述：本次采购的项目为开发区辖区内8个水质站（名单及各水站的配置见上表）的运维及管理。要求投标人根据招标文件的要求负责水站的运营维护及管理工作。

3.1.2水质自动监测系统的运维管理内容

3.1.2.1  提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂、气体和标样

▲3.1.2.2须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由中标方提供。

▲3.1.2.3须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

▲3.1.2.4按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.1.2.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试

3.1.2.6 配合昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局成对其他标段水站的质控检查任务

3.1.2.7 随时接受昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局的工作考核及质量考核

3.1.2.8 负责站房、栈桥的维修，防雷设施的维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，保证墙面整洁、站房安全；每两年对栈桥或取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面监测，并提供检测报告。

3.1.2.9 保证站房清洁，整齐.

3.1.2.10 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计及分析

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.1.3 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.4水、电、通讯及财产保护： 运营期间所需水电通讯所需费用及站房土地租赁、看护费和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.5协助采购人和托管站做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.1.6积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

3.1.7按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.2总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.2.1 投标人资金保证充足。

3.2.2 投标人应具备完善的仪表配件供应渠道。

▲3.2.3投标人需为本项目在昆山设立服务及办事机构，运维人员应具备本科以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。已成功运营水质自动站的运营商或通过水质自动站持证上岗考核或培训的运维人员有适当加分。运维公司必须按照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明。

▲3.2.4投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2.5 投标人应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.2.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受业主代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

3.2.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.2.9不论何时，中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

▲3.2.10投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.2.11 对投标人装备的要求：

3.2.11.1 投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.2.11.2投标人应在昆山市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.11.3投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置2名专业技术人员和2辆运维车。

3.2.12对投标人提供服务的要求

▲3.2.12.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.2.12.2《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则要求。

▲3.2.12.3水质自动监测站系统及仪表维护内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

A、总体维护要求

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 16 | 氟化物分析仪 |  | 1) 检查水样进样是否正常 2）检查试剂管路、泵管路是否正常 3）清洗过滤器滤网 4）检查镧氟晶体电极头是否正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 11 | 氟化物分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

▲3.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。如上级质控检查时发现问题，一律由运维单位限期整改。

3.3.2、异常情况处理的要求：

故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，运维单位应提供备用机保障系统的连续运行。

3.3.2、运维单位每月定期向昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局提交书面报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

3.3.3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

▲3.4应急措施要求

3.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

3.4.2 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(备机须在 3天内完成更换）或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

3.4.3应急与数据补测有关费用的规定

中标方发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合国家或省级的污染排查、水站检查工作（需有正式通知）、并得到正面评价的，在核算月度运维款时每次可在扣除的总运维费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度运维款时每次须多扣除2000元。

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用由中标方承担。

3.5  交接方式

3.5.1 业主方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)操作手册；

(5)仪表试剂配方；

(6)通讯协议。

3.5.2 在合同生效前中标人应与业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

3.6 参考技术规范和标准

3.6 参考技术规范和标准

3.6.1 国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

3.6.2 国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.6.3 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.6.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》的通知（苏环办[2020]174号）和《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》及其实施细则

3.6.5《环境水质监测质量保证手册》

3.6.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

3.6.7《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

3.6.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.6.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.6.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.6.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.6.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.6.13《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

3.7考核管理办法

1.考核办法

1.1付款考核

昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局依据站点的实际有效运行率按月对运维单位开展不定期抽查（实际中标总金额除以8个站点为每个站点的运维金额）：

（1）合同签订后拨付该站点30%运维款，6个月后按每月实际运行情况拨付30%运维款，剩余40%尾款合同期满后按实际运行情况拨付，如扣除款项超出尾款，超出部分中标方按数返还昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局。

（2）站点当月整体有效运行率≥90%时，该站点当月运维款全额拨付，不予扣除。

（3）站点当月整体有效运行率<90%，但≥80%时，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

（4）站点整体有效运行率<80%时，扣除该站点当月全部运维款。因停水停电、河道整治或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于80%的，按站点实际有效运行率拨付运维款，该站点当月实付运维款=有效运行率*该站点运维款。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

站点有效运行率(%) =

实际采用数据应扣除因质量考核不合格删除的数据，但不剔除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

三、其他规定

1. 运维机构有下列情形之一的，昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局将扣除相应站点当月10%～100%运维经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；

（4）未及时发现水质异常或响应不及时的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2. 运维机构有下列情形之一的，昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局将提前终止运维合同：

（1）运维单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的；

（2）运维单位未能有效开展运维工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

第五章  合同文本

甲方（采购方）：江苏昆山经济技术开发区管理委员会

乙方（中标投标人）：

根据 江苏昆山经济技术开发区管理委员会 招标编号为  JSZC-320583-SYCH-G2025-0002的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方工作人员从事项目，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方根据招标文件、投标文件及本合同约定为 水质自动监测站数据采集、分析及运维服务 项目提供运维服务。

服务期限：2025年9月1日至2027年12月31日（具体以甲方在中标通知书中说明的服务期限为准，中标通知书中未说明的，则服务期限为壹拾陆个月），自年月日至年月日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同项目清单及服务要求

详见招标文件第四章采购需求。

三、价格与支付

1、本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元）

合同总金额应包含但不限于全部服务所需的劳务、设备、运输、管理、安装、维护、拆除、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：

昆山经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局根据实际运行情况进行付款，合同签订后拨付该站点30%运维款，6个月后按每月实际考核情况拨付30%运维款，剩余40%尾款合同期满后按每月实际考核情况拨付

3、甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

四、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、对乙方维修保养工作给予指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行监督、管理。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、发现维修保养工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

4、乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方按合同履约的，甲方应按时支付承包款。

6、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方权利和义务

1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，履行符合甲方要求的维修保养服务。

2、如甲方认为在岗维修保养人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的维修保养人员，须征得甲方许可。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任监督及管理。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理，乙方承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

5、乙方服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件。乙方须为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

6、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

7、乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

五、违约责任

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

2、合同一方不履行合同义务或违反履行合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

3、合同生效后，乙方无故拒绝提供服务的，甲方有权终止合同。

六、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

七、违约终止合同

当发生下列情形之一的，甲方将有权终止服务外包协议，所产生的损失将由中标人自行承担：

1、因乙方服务不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评的；

2、因乙方服务不善、措施不力造成负面影响的；

3、发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

4、被发现有转包行为的；

5、拖欠员工工资的；

6、其他重大违规行为。

八、履约保证金：无

九、破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十一、附则

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。

2、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同执行期间，供需双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

4、本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向昆山市中级人民法院起诉。

5、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

6、本合同自甲乙双方签章之日起生效。

甲方：                              乙方：

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

签约日期：                          签约日期：

开户行：

帐户：

合同签定地：

第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应的中标单位。

2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为20%（权重），技术与其它80%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。

二、采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购：

如投标人所投服务均由中小企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于资格审查文件中提交，否则不予认定。

2.残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标资格审查文件中提交，否则不予认定。

3.监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于资格审查文件中提交，否则不予认定。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于符合性审查文件中提交。

5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格分（20分）

- 投标报价不超过财政预算价格（即招标控制价）的为有效投标报价，否则为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20%×100。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

（二）价格分（80分）

| 最终版 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| 人员及车辆配备（6分） | （1）投标人为本项目配备至少2名服务人员，且都具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》的得4分，不满足的不得分。 投标文件中需提供加盖电子签章的上述证书及服务人员近3个月社保证明和劳动合同原件扫描件，同时满足才得分。（合同有效期覆盖本项目服务期） （2）投标人为本项目配备2辆运维车辆的得2分，不满足不得分。本项最高得2分。须提供车辆行驶证或租车协议等证明材料复印件，否则不得分。 | 6分 |
| 项目负责人（6分） | 投标人为本项目配备的项目负责人同时具有环境相关专业高级工程师证书和一级注册建造师（机电工程）证书的得6分，只有其中一项证书得3分。项目负责人需在本单位工作满一年。 投标文件中需提供加盖电子签章的上述证书及项目负责人满一年社保证明和劳动合同原件扫描件，同时满足才能得分。（合同有效期覆盖本项目服务期） | 6分 |
| 管理体系等（3分） | 投标人建立并实施覆盖水站运维服务全过程的质量管理体系。提供质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。 （1）提供了系统全面的质量管理体系文件，体系健全、运行高效，完全满足项目要求的得3分； （2）提供了基本完整的质量管理体系文件，体系基本适用，但细节有待完善的得1分； （3）未提供相应内容的得0分。 | 3分 |
| 技术支持（3分） | 根据投标人提供的仪器设备备品备件方案完善性评分，仪器配件配备齐全、供应渠道完善，符合项目需求的得3分；备件配备齐全但稍有不足，供应渠道存在不足的得2分；备件配备存在重大缺陷、供应渠道不完善的得1分；没有的得0分。 | 3分 |
| 备机情况（3分） | 提供本项目所需氨氮、高锰酸盐指数、总磷、挥发酚、氟化物等监测参数（本项目所含所有监测因子）备机（需提供近2年内备机采购合同）的得3分，缺1个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 总体运维方案（11分） | 根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况评分。采购总体要求中：所有问题均回答，且全部满足或高于采购要求的方案得11分；有1项低于或不满足采购要求或未回答的扣2分，方案不清晰、较粗略、不合理的，每个方面扣1分，扣完为止。（提供的人员、设备、机构等需附证明材料，并注明证明材料页码） | 11分 |
| 获奖情况（3分） | 投标人提供自2022年1月1日至今在国家生态环境监测网第三方运维单位服务质量星级评价中获得过四星评价的得3分，三星评价的得1分，未提供不得分。 （提供获奖证书及星级评价结果文件复印件） | 3分 |
| 应急方案（4分） | 响应供应商根据本项目提供具有针对性应急预案，运维应急预案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况。 预案内容完善，应急处置考虑周全、可操作性强且满足采购需求的得4分，有所欠缺得1分；不满足采购需求或未提供不得分。 | 4分 |
| 仪器运维方案（8分） | - （1）响应供应商提供的服务方案涵盖服务内容、服务方式、服务范围、服务团队等各方面内容，方案考虑周到全面，且方案详细、合理，完全且满足采购需求的得4分，有所欠缺得2分；不满足采购需求或未提供不得分。 - （2）响应供应商提供详细的巡检服务涵盖维护周期、巡检内容等。巡检维护周期合理、巡检方案可行性强，有具体可行的保障措施，针对异常问题（如设备故障、设施设备损坏或锈蚀等）有具体解决方案、针对性好的得4分，有所欠缺得2分；不满足采购需求或未提供不得分。 | 8分 |
| 实验室情况（6分） | （1）投标人在自有用于质量控制的CMA实验室（实验室为投标人下设机构，或为投标人子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室”）且能保证检测样品能在1小时内从时代大厦送达实验室的得6分；或投标人自身无实验室，但能保证检测样品能在1小时内从时代大厦送达委托实验室的得5分；(提供承诺函） （2）实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、总磷、溶解氧、挥发酚、总铜、总镍、总锌、总铬、六价铬等）的酌情扣分，缺1项扣1分（请在投标文件中注明是否缺项，并标注出已有项目），扣完为止（以上实验室必须取得省级技术监督局及以上国家机构颁发的CMA证书，提供相关证明材料和附表复印件加盖公章或盖章扫描件，否则不得分）。 | 6分 |
| 质控承诺（3分） | 根据投标人对协助招标人做好水站固定资产管理、备品备件使用等工作，做好水站日常监控，填写监控记录等承诺情况，最高3分，缺项每个扣1分；阐述不清晰、较粗略、不合理的，每个扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 证书（7分） | （1）投标人具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每个得1分，每提供一项得1分，本项最多得2分；不提供不得分。； （2）投标人具有中国环境协会颁发的地表水水质自动监测站运营服务资质一级证书得2分，二级证书得1分，没有不得分； （3）投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、软件能力成熟度集等级（SPCA5），每提供一项得1分，本项最多得3分；不提供不得分。 | 7分 |
| 业绩（12分） | 2022年7月1日以来（以运维服务期为准）签订1年及以上环境地表水水质自动站运维合同：运维达40个水站，则得基础分6分；超过40个水站部分，每5个水站加1分，最高加6分。同一站点不重复计算，本项得分最高12分。（投标书中提供合同复印件加盖公章或盖章扫描件，请自行计算出本项目得分，以供评委审核，否则不得分） | 12分 |
| 用户满意度评价（5分） | （1）用户满意度评价5分：根据投标单位2022年7月1日以来地表水自动站运维能力比较，用户满意度评价（满意及以上），每个用户得1分，最高得5分（提供用户满意度评价复印件或盖章扫描件，否则不得分）； （2）扣除运维服务费：投标人2022年7月1日以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门扣除运维服务费的，扣2分（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）； （3）书面通报：2022年1月1日以来曾出现因水质自动监测系统运维重大失误被当地环保部门书面通报的，扣5分，（投标人需如实提供相关材料，出具承诺函并加盖公章）。 注：如（1）项得0-4分，但不足以扣除(2)或(3)项扣分的，则本项“用户满意度评价”最低得0分。 | 5分 |

备注：

1.各投标人必须通过进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

2.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

3.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及到的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。

4.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

5.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。