## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031006006001 | 四管制风冷螺杆式热泵机组（变频） | 1、制冷工况：制冷量≥534kw 制热工况：制热量≥558kw 冷热联供工况：制冷量≥519kw，制热量≥652kw，制冷输入功率≤154kw，电压380V，冷媒R134a，承压1.6Mpa，蒸发器供回水温度12/7℃，冷凝器供回水温度40/45℃，带弹簧减震器 | 组 | 1
2 | 030109001001 | 空调循环水泵（变频） | 1、名称：空调循环水泵（变频） 2、水泵参数：流量 171.3m³/h 扬程 29.5m 功率 18.5kw， 变频， 过流断面304不锈钢 品牌：格兰富 | 台 | 2
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢防雨电控柜（含计量电表） 2、功率：154kw | 台 | 1
4 | 040801028001 | 多功能电表（含互感器） |  | 项 | 1
5 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗； | m | 1
6 | 030801001001 | 无缝钢管 | 1、名称：无缝钢管φ159*4.5 2、连接方式:焊接连接 3、压力试验及冲洗； | m | 62
7 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、名称：橡胶软接 2、规格：DN150 | 个 | 10
8 | 030807003001 | 过滤器 | 1、名称：过滤器 2、规格：DN150 | 个 | 5
9 | 030807003002 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN150 | 个 | 3
10 | 030807003003 | 涡轮蜗杆蝶阀 | 1、名称：涡轮蜗杆蝶阀 2、规格：DN150 | 个 | 11
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀（排污） 2、规格：DN32 | 个 | 5
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：DN15 | 个 | 18
13 | 030601001001 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 2、规格：0-100℃，精度等级1.5级 | 支 | 4
14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：0-1.6Mpa，SUS 304带缓冲管耐震压力表含表阀，表弯 精度等级1.5级 | 台 | 18
15 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、名称：挖眼三通 2、规格：DN150-DN15 | 个 | 14
16 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、名称：挖眼三通 2、规格：DN150-DN20 | 个 | 2
17 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、名称：挖眼三通 2、规格：DN150-DN32 | 个 | 5
18 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、名称：挖眼三通 2、规格：DN150-DN150 | 个 | 7
19 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1、名称：大小头 2、规格：DN150-DN125 | 个 | 6
20 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：钢制法兰 2、规格：DN125 | 片 | 6
21 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、名称：钢制法兰 2、规格：DN150 | 片 | 62
22 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、名称：钢制弯头 2、规格：DN150 | 个 | 21
23 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、名称：管架制作安装 2、规格型号：10#槽钢、5#角铁 | kg | 320
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：红丹两道 | m2 | 31
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 2、油漆两底两面 | kg | 320
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：难燃B1级橡塑保温 2、厚度：保温厚度δ=40mm; 3、其他：阀门及附件采用同质保温材料。 | m3 | 1.8
27 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 铝皮保温外壳0.5mm | m2 | 55
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：主机电缆 2、规格：YJV1×150 | m | 18
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：主机电缆 2、规格：YJV1×70 | m | 12
30 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：电缆桥架 2、规格：200*150 | m | 15
31 | 030406006001 | 水泵接线 | 1、名称：水泵电源线利旧，更换2台水泵并接线 | 台 | 2
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电源箱进线铜鼻子300 | 个 | 3
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电源箱进线铜鼻子150 | 个 | 8
34 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电源箱进线铜鼻子70 | 个 | 4
35 | 03B001 | 原有主机、水泵拆除 | 拆除冷冻侧供回水管、热回收侧供回水管、水泵、主机电缆、地脚固定螺栓等 | 项 | 1
36 | 03B002 | 设备吊装费 | 1、投标人应勘察现场，自行考虑、编制、实施本项目的旧机组等的拆除、落地和新机组、水泵、管道等的所有应吊至屋面的施工方案，费用包干，结算时不调整 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、投标人应勘察现场，综合报价，竣工结算时一律不作调整 | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2 | 031009001001 | 工程系统检测、检验 | 1、满足项目需求中所有检测、检验要求 2、提供优质服务，包括负责按国家相关规定进行的全部检测，并完成质保期内每年的年检 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B004 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.7 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南通大学附属医院6号楼5层平台空调机组改造（四管制机组） | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】