“苏采云全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称：淮安市博物馆展厅及文物保护设备采购项目

项目编号：JSZC-320800-HAWS-G2025-0007

采 购 人：淮安市博物馆

代理机构：淮安万顺工程项目咨询管理有限公司

二〇二五年十月

第一章  投标邀请

受淮安市博物馆的委托，淮安万顺工程项目咨询管理有限公司就淮安市博物馆展厅及文物保护设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：淮安市博物馆展厅及文物保护设备采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年12月1日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-HAWS-G2025-0007

项目名称：淮安市博物馆展厅及文物保护设备采购项目

预算金额：1777.67万元

最高限价：1777.67万元

采购需求：淮安市博物馆展厅及文物保护设备采购项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

合同履行期限：合同签订后180日内供货安装调试到位，交付采购单位使用。

本项目（£是☑否）接受联合体投标。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年12月1日9时30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名称：淮安市博物馆

地址：淮安市健康西路146-1号

联系方式：王伟15950381267、卢菲15152376490

2.采购代理机构信息

名称：淮安万顺工程项目咨询管理有限公司

地址：淮安市淮阴区淮海北路668号曼度广场B座七楼

联系方式：王工     13770393590

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安万顺工程项目咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文收费标准计取，代理费为：28332元，评审费按实计取，由中标人承担。中标人在领取中标通知书之日向采购代理机构一次性付清，中标供应商在成交通知书发出之前，必须提供五份与电子投标响应文件一致的打印版纸质投标响应文件加盖公章给采购代理机构存档。

4.3本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致；如不一致，不作为无效投标处理，但评标时以开标一览表中的价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求（本项目不涉及）：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 五、开标及评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，同时通过相关网站进行关联性审查，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（国宝厅第1项专业玻璃展柜、临展厅第1项专业玻璃展柜、瓷器厅第1项专业玻璃展柜）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，当投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%时，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，启动异常低价投标审查后，评标委员会将要求相关投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11按照第34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

26.1.13投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“采购清单及具体项目技术参数要求中标注“★”部分要求的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子签章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

28.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品

本项目 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分：22分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“采购清单及具体项目技术参数要求”的得22分，其中标注“★”部分每有一项负偏离做无效投标处理。投标人所投产品技术参数与标注“▲”的技术参数相比较，有一项负偏离扣2分，与未标注▲的技术参数，有一项负偏离一项扣1分，以22分为基数，扣完为止。

3、方案部分：22分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案的或者经三分之二评委会认定分项方案存在重大偏差的，分项不得分。

（1）技术方案（8分）

根据投标人针对本项目制定的技术方案进行评分，投标人充分了解采购人的实际需求，方案内容包括但不限于：①展柜优化设计方案，②展柜优化设计图；③节点图；④密封图等关键部位放大图；⑤技术分析图；⑥效果图等。

技术方案科学、合理、完整、清晰、可行的得8分；技术方案较合理、较科学、可行性较强的得5分；技术方案考虑比较详细，基本可行的得2分；技术方案可行性差有缺陷的得1分；未提供的本项不得分。

（2）实施方案（8分）

根据投标人针对本项目制定的实施方案进行评分，投标人根据需要可自行安排现场勘查，充分了解项目现场的实际情况，实施方案内容包括但不仅限于：①项目团队（组织架构、成员技术实力、项目经验）；②项目进度计划（总体进度、节点安排、保障措施），③供货方案（生产、包装、运输等）；④项目应急方案；⑤施工方案（安全文明施工、使用的设施设备、拆除的旧设备临时堆放与清理、具体施工方案等）；⑥安装、调试方案等。

实施方案科学、合理、完整、清晰、可行的得8分；实施方案较合理、较科学、可行性较强的得5分；实施方案考虑比较详细，基本可行的得2分；实施方案可行性差有缺陷的得1分；未提供的本项不得分。

（3）售后服务方案（6分）

投标人根据本项目情况，提供售后服务方案，方案包括但不限于①人员配置、②服务响应制度、③服务方式、④服务机构设置、⑤备品备件配置、⑥培训方案等。

售后服务方案科学、合理、完整、清晰、可行的得6分；售后服务方案较合理、较科学、可行性较强的得4分；售后服务方案考虑比较详细，基本可行的得2分；售后服务方案可行性差有缺陷的得1分；未提供的本项不得分。

4、样品：18分

投标人参加投标时需提供样品，评委会根据投标人提供的样品进行评分，未提供样品的或者经三分之二评委认定样品存在重大偏离的该分项不得分。

（一）样品1：独立柜（5分）

投标人提供一台独立柜样品，样品尺寸800×800×2200mm （长×宽×高）。评标现场对样品进行评审，本项满分5分，不具备功能或者未提供样品的不得分。

（1）展柜玻璃展示区及箱体比例分割美观，尽量提供更大的玻璃展示面。箱体表面喷涂平整均匀，无杂质。

（2）采用6mm+6mm 高品质夹胶低反射玻璃，玻璃平整度高、通透性好，无杂质、偏色、气泡，磨边倒角均匀，密封性好。

（3）整体钣金结构稳定，制作工艺牢固。平整度好，无变形。边角、倒角圆润，拼缝均匀。

（4）展柜玻璃手动90°旋转开启，开启流畅。

（5）灯光显色指数 CRI≥92，色容差SDCM≤3，色温应3000K-3500K。安装方式合理、结构牢固。

评委根据根据上述内容及样品外观美观度、样品用料是否精良、样品工艺是否精湛、样品承载力及稳固性等方面进行评审；优于项目需求的得5分，满足项目需求的得3分，基本符合项目需求得1分。

（二）样品2：多功能墙柜（11分）

投标人提供一台多功能墙柜样品，样品尺寸3715×1000×3300mm （长×宽×高）。评标现场对样品进行评审，本项满分11分，不具备功能或者未提供样品的不得分。

- （1）展柜上箱、玻璃展示区及下箱比例分割美观，尽量提供更大的玻璃展示面。箱体表面喷涂平整均匀，无杂质。

（2）采用 8mm+0.89SGP+8mm 高品质夹胶低反射玻璃，玻璃平整度高、通透性好，无杂质、偏色、气泡，磨边倒角均匀，密封性好。

（3）整体钣金结构稳定，制作工艺牢固。平整度好，无变形。边角、倒角圆润，拼缝均匀。

- （4）下箱预留其他设备空间和柜内开孔，具有良好的散热性。上、下检修门开启便捷，综合布线科学合理。

（5）柜门智能遥控开启，金属滑轨电动弹出、手动平移，轻松流畅。

（6）电动门要求反复开关 5 次以上无卡顿。

（7）背板、灯箱、展台、卷帘移动部分设计合理美观，使用方便。

（8）柜内移动背板要求前后移动行程 0mm—400mm，在任意点停止并锁固。柜内移动背板要求反复推移 5 次，无明显的卡顿、抖动等。

（9）电动升降灯箱、展台、卷帘上下移动行程 0mm—1000mm，在任意点停止并锁固。电动升降灯箱、展台、卷帘要求反复升降 5 次，无明显的卡顿、抖动等。

（10）锁具开启顺滑，安装位置隐蔽。

（11）灯光显色指数 CRI≥92，色容差SDCM≤3，色温应3000K-3500K。安装方式合理、结构牢固。

评委根据根据上述内容及样品外观美观度、样品用料是否精良、样品工艺是否精湛、样品承载力及稳固性等方面进行评审；优于项目需求的得11分，满足项目需求的得7分，基本符合项目需求得3分。

（三）样品3：小型净化恒湿机（2分）

投标人提供小型净化恒湿机样品一台，本项满分2分，不具备功能或者未提供样品的不得分。

1、净化恒湿机液晶屏能显示温、湿度和设定湿度，可以在显示面板上设置目标湿度及上下限值。

2、净化恒湿机内置水箱缺水时，演示自动加水并介绍自动加水设计及原理。

评委根据根据上述内容及样品外观美观度、样品用料是否精良、样品工艺是否精湛、样品承载力及稳固性等方面进行评审；优于项目需求的得2分，满足项目需求的得1分，基本符合项目需求得0.5分。

注：①请隐去所有样品上面的投标人名称、投标人商标等标记，否则不得分。

②投标人必须将提供的样品送至淮安市健康西路146-1号淮安市博物馆地下车库指定样品存放区，2025年11月29日12:00至17:00货物进场，不得进行拆装工作。2025年11月30日8:00至20:00进行样品安装工作。投标人需服从招标单位管理要求，联系人：王伟，联系方式：15950381267。

③开标时，由代理机构工作人员统一组织评委至样品存放地进行察看，监督人员全程监督。

④投标人提供的样品在中标后由采购人封存作为验收使用，但中标供应商在供货、安装及采购人验收时对产品的款式、材质、整体工艺、尺寸等要求将严格按照招标文件第五章要求进行查验，任何查验内容的不符合，都将导致项目验收不合格，除非是经过采购人同意的优化设计。未中标人的样品在评标结束后投标人自行搬离。

- ⑤其它要求：

- 1)各投标人需有一名人员在投标现场进行样柜操作，介绍工作，人员在样品演示的过程中言语、着装、行为等不得显示产品的品牌，否则样品不得分。

- 2)各投标人必须按照规定的地点和时间，进行展柜样柜的运输、安装和调试。样品搬运和组装时请注意对场地和设施的保护，如发生损坏，须负责修复或承担赔偿金，赔偿金以核定金额为准。

- 3)为保护各投标人样柜的核心知识产权，样柜安装及摆放场地配有监控系统，各投标人可以视情况自行遮挡。进入场地的投标单位相关人员不得将手机、录像机、照相机、微型摄像机等影像记录设备带入场地。如发现有录像、拍照及破坏其他投标人样柜的行为，采购人按相关规定处理并追究其责任。

5、商务部分：8分

（1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供认证证书及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图扫描件加盖投标人电子签章上传至投标文件）

（2）投标人在原质保期限2年的基础上，承诺额外每多提供一年质保期限的得0.5分，本项最多得2分，不承诺不得分。（提供承诺书加盖投标人电子签章）

（3）投标人自2022年10月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似展柜项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供合同和中标通知书扫描件并加盖投标人电子签章上传至投标文件，时间以合同签订日期为准，合同须体现打分因素项，如合同中不能反映项目内容的，还需提供加盖用户单位公章的证明材料）

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号：          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为             元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目不收取）

1.乙方交纳人民币  / 作为本合同的履约保证金。

- 2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付逾期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，做如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地上一级法院管辖。

八、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金（本项目不收取）

15.1乙方交纳人民币 / 作为本合同的履约保证金。

15.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其他

20.1淮安万顺工程项目咨询管理有限公司     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单及具体要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、国宝厅 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 5480×800×3300mm | m | 5.48 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 2 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 6680×800×3300mm | m | 6.68 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 3 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 12680×1000×3300mm | m | 12.68 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 2.00 |
| 4 | 独立专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） （5面玻璃） 1000×1000×2200mm | 个 | 3.00 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 3.00 |
| 5 | 透明屏 | 台 | 3.00 |
| 6 | 品牌控制工作站 | 台 | 3.00 |
| 7 | 三维内容制作 | 套 | 3.00 |
| 8 | 展柜及配套拆除、安装 | m2 | 101.44 |
| 二、临展厅 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 4040×800×3300mm | m | 4.04 |
| 2 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 8695×800×3300mm | m | 8.70 |
| 3 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 8695×800×3300mm | m | 8.70 |
| 4 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7130×800×3300mm | m | 7.13 |
| 5 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 8220×800×3300mm | m | 8.22 |
| 6 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7230×800×3300mm | m | 7.23 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 7 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7230×800×3300mm | m | 7.23 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 8 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 3605×800×3300mm | m | 3.61 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 1.00 |
| 9 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7625×1000×2500mm | m | 7.63 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 10 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 3715×1000×3300mm | m | 3.72 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1.00 |
| 11 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 27665×800×3300mm | m | 27.67 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 4.00 |
| 12 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7120×800×3300mm | m | 7.12 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 13 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 6940×800×3300mm | m | 6.94 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 14 | 专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 6940×800×3300mm | m | 6.94 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 15 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 4340×1000×3300mm | m | 4.34 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1.00 |
| 16 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 5250×1000×3300mm | m | 5.25 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 17 | 多功能专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托） 7945×1000×3300mm | m | 7.95 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 18 | 独立专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托）（5面玻璃）800×800×2200mm | 个 | 13.00 |
| 19 | 独立平柜专业玻璃展柜 （5面玻璃）1800×600×1100mm | 个 | 4.00 |
| 20 | 独立平柜专业玻璃展柜 （配独立展台、展架、展托）（5面玻璃）2500×840×2200mm | 个 | 6.00 |
| 21 | 展柜及配套拆除、安装 | m2 | 1843.31 |
| 三层专业展柜 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜（配独立置物架、展架、展托）5680×800×3300mm | m | 5.68 |
| 2 | 专业玻璃展柜（配独立展台、展架、展托）5400×800×3300mm | m | 5.40 |
| 3 | 独立平柜专业玻璃展柜 （5面玻璃）1800×600×1100mm | 个 | 4.00 |
| 4 | 独立平柜专业玻璃展柜 （1面玻璃）5680×3540×2200mm | 个 | 1.00 |
| 四层专业展柜 |  |  |  |
| 一、明清书画厅 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜 6220×800×3300mm | m | 6.22 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 2 | 专业玻璃展柜 5880×800×3300mm | m | 5.88 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 3 | 专业玻璃展柜（配独立展台） 8520×800×3300mm | m | 8.52 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 2.00 |
| 4 | 专业玻璃展柜（配独立展台） 6670×800×3300mm | m | 6.67 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 5 | 专业玻璃展柜（配独立展台） 6000×800×3300mm | m | 6.00 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 6 | 专业玻璃展柜（配独立展台） 6000×800×3300mm | m | 6.00 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 7 | 独立专业玻璃展柜（5面玻璃）1800×600×1100mm | 个 | 4.00 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 4.00 |
| 8 | 展柜及配套拆除、安装 | m2 | 504.09 |
| 二、近现代书画厅 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜 16340×800×3300mm | m | 16.34 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 1.00 |
| 2 | 专业玻璃展柜 6440×800×3300mm | m | 6.44 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 3 | 专业玻璃展柜 9080×800×3300mm | m | 9.08 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 2.00 |
| 4 | 专业玻璃展柜 5880×800×3300mm | m | 5.88 |
|  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 1.00 |
| 5 | 专业玻璃展柜 5900×500×3300mm | m | 5.90 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1.00 |
| 6 | 专业玻璃展柜 5900×500×3300mm | m | 5.90 |
|  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1.00 |
| 7 | 独立专业玻璃展柜（5面玻璃）1800×600×1100mm | 个 | 2.00 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 2.00 |
| 8 | 独立专业玻璃展柜（5面玻璃）4000×800×1100mm | 个 | 1.00 |
|  | 净化恒湿机（小型） | 台 | 1.00 |
| 9 | 展柜及配套拆除、安装 | m2 | 557.03 |
| 三、瓷器厅 |  |  |  |
| 1 | 专业玻璃展柜 (壁龛柜不带恒湿机) 5360×800×1500mm | 个 | 3.00 |
| 2 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 2000×500×2000mm | 个 | 1.00 |
| 3 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 2500×500×2000mm | 个 | 2.00 |
| 4 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 2000×500×550mm | 个 | 1.00 |
| 5 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 3400×500×500mm | 个 | 3.00 |
| 6 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 1200×500×600mm | 个 | 1.00 |
| 7 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 1200×500×500mm | 个 | 6.00 |
| 8 | 独立平柜专业玻璃展柜（5面玻璃、内展台、展架、展托） 700×500×1000mm | 个 | 2.00 |
| 9 | 展柜及配套拆除、安装 | m2 | 793.04 |
| 四、其他 |  |  |  |
| 1 | 节能恒湿储藏柜 1200×800×1950mm | 个 | 19.00 |
| 2 | 恒温恒湿储藏柜 1200×800×1950mm | 个 | 9.00 |
| 3 | 低氧恒湿储藏柜 1400×800×1950mm | 个 | 3.00 |
| 4 | 隔板式恒湿储藏柜 1200×800×1950mm | 个 | 3.00 |
| 5 | 抽屉式恒湿储藏柜 1200×800×1950mm | 个 | 3.00 |
| 6 | 文物囊匣 | 个 | 100.00 |
| 7 | 四线三回路轨道 | 米 | 676.00 |
| 8 | 专业导轨射灯T01 | 个 | 206.00 |
| 9 | 专业导轨射灯T02 | 个 | 314.00 |

二、采购项目技术参数要求

（一）文物展柜

本采购项目中所涉及的文物展柜（简称“展柜”），投标人应按照采购人明确的展柜形制、数量、尺寸、要求等进行展柜的优化设计。中标人需针对展柜组合配套功能需求，提出各展柜的深化设计方案。展柜深化设计方案由采购人组织进行审核，中标人需按审核意见进行必要的调整。展柜深化设计方案经采购人签字确认后实施，中标人需按采购人要求递交定型实样展柜（样柜）。在采购人审核确定定型实样展柜、中标人收到采购人发出的签字确认后方可实施定制加工。

1.展柜用低反射夹胶玻璃要求

★（1）展柜使用高性能低反射夹胶玻璃，展柜玻璃高度低于2600mm使用玻璃厚度为6mm+6mm，展柜的玻璃高度高于2600mm的厚度需采用为8mm+0.89SGP+8mm。玻璃透光度高、防爆、防紫外线，应符合馆藏、展陈专业的展示要求。所有夹胶玻璃在加工过程中保证无划痕、气泡、内含物、细小纹路和其它瑕疵等。低反射夹胶玻璃夹胶后光学性能符合GB/T 2680-2021的测定标准满足：可见光透射比≥97%，可见光反射比≤1%，可以阻挡99%的紫外光。低反射夹胶玻璃雾度符合GB/T 2410-2008的测定标准≤0.3%；（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

★（2）展柜用低反射夹胶玻璃的安全性，符合GB 15763.3-2009的规定，产品需通过落球冲击、霰弹袋冲击检测，玻璃受到冲击测试后，不能出现断裂、碎片，不能暴露中间层。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

▲（3）展柜使用低反射夹胶玻璃的耐磨性，耐碱性、耐酸性，需符合 GB/T 18915.1-2013的要求，试验后可见光透射比的绝对值不大于4%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

（4）低反射夹胶玻璃的耐久性，应符合GB 15763.3-2009的规定，耐辐照性测试后，可见光透射比变化率小于1%，耐热性和耐湿性测试后未产生气泡或其他缺陷。

2.展柜用铝型材要求

▲（1）展柜使用型材应采用高质量的铝合金材料，实效状态为T6性能。其基本性能符合GB/T5237.1-2017的规定，韦氏硬度大于8HW，壁厚不小于3.0mm，抗拉强度大于250N/mm2，延伸强度大于220N/mm2，断后伸长率大于8%的技术要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

（2）展柜使用型材其化学成分需符合GB/T 3190-2020的规定。

▲（3）铝型材喷涂层符合GB/T 5237.4-2017 的规定，光泽度允许偏差不大于±5，平均膜厚应≥60μm，耐磨性≥0.8L/μm，耐沸水性测试后，膜层表面应无脱落、起皱等现象，附着性应达到0级；耐冲击性、抗杯突性、抗弯曲性测试后膜层表面应无开裂及脱落现象；耐盐酸性测试后膜层表面应无气泡或其他明显变化。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

3.展柜骨架材料要求

展柜骨架型材应采用高硬度的优质金属或复合型坚固材料，材料本身具有较强的稳定性和抗撞击性，承载力强，防砸、防撬不易变形的功能。经专业设备的切割、冲压、折弯、成型后，采用熔焊焊接等工艺制作。

▲（1）展柜基座承载力符合GB/T 3325-2024的标准要求，承载力达到每平米≥220kg/m2，展台底板承载力不低于150kg/m2。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

▲（2）展柜骨架所选材料均做耐腐蚀及防腐蚀处理，符合GB/T 6728-2017的规定，抗拉强度Rm处于370～560MPa范围之内，断后伸长率＞24%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

4.展柜饰面材料要求

★（1）展柜箱体的外饰面金属板材，应采用优质金属板。所采用的金属板材应平整、无划伤、开裂或明显变形，外体表面涂层色泽应与展厅风格相融合，色泽一致，不能出现明显色差，表面装饰涂层无脱落，无橘皮，无褶皱。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

▲（2）展柜所选材料应做耐腐蚀或作防腐蚀处理，符合GB/T 13237-2013的规定，其抗拉强度Rm处于275～410MPa范围之内，断后伸长率＞28%。其化学成分需符合GB/T 13237-2013的规定。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

5.展柜密封粘接材料要求

▲（1）展柜结构胶应采用双组份硅酮结构胶。其外观为细腻、均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的分析物。双组份产品两组分别的颜色应有明显区别。其拉伸粘接性能符合GB 16776-2005 的标准，垂直放置时的下垂度≤0.5mm，水平放置时应无变形；表干时间≤3h；硬度为20~60 ShoreA；拉伸粘接强度≥0.60MPa，粘接破坏面积≤5%。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

6.展柜密封要求

- ▲（1）展柜应具有良好的密封性，须满足《GB/T 36110-2018文物展柜密封性能及检测》的规定要求，柜内与外界环境的空气交换率应达到≤0.5d-1；（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

（2）展柜密封条应采用“O”型有机硅胶条。 表面要求光滑，无明显杂质。拉伸强度≥7.0Mpa。拉断伸长率≥560%。撕裂强度≥15KN/m。热空气老化（100摄氏度×168h）情况下拉收强度变化率＜25%，拉断伸长率变化率＜40%，压缩永久变形＜35%。垂直燃烧FV-0级,在型材、玻璃上未留有胶条试样浅黄色的污染轮廓，未留有深色轮廓或实心印痕。型材、玻璃、胶条试样表面未出现发泡、发粘、凹凸不平。

- （3）密封条阻燃性能应符合GB/T 10707-2008的要求，达到FV-0级。

7.展柜内材料要求

★（1）与展陈部分直接接触的展柜内部背板、展台等，木制板材必须达到E1级(GB 18580-2017)，并在表面进行密封处理，以达到防火、防霉菌、防变形的作用。木制板材的防火性能符合GB 50222-2017的标准要求，达到B1级标准要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

▲（2）木制板材基本性能符合GB/T 11718-2021的标准，满足在干燥状态下使用时，其板内密度偏差不大于±10%；含水率≤7.0%；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率及表面胶合强度均达到合格要求；中纤板实测甲醛含量应符合GB/T 39600-2021中的规定≤0.124mg/m3。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

（3）展柜内使用的纺织物，必须是环保布料，棉布或麻布；纺织物检测报告符合GB18401-2010中A级环保要求。

8.展柜安全锁具技术要求

▲（1）锁具安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，不易被人发觉。锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，且钥匙的编号可根据要求分组管理，采用锁具或锁头锁体应符合 GA/T 73-2015 中C级检测标准的要求。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

★（2）锁头锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，开启次数不少于15万次，设计钥匙不互开，按照一柜一锁及编号类型分开管理，提升馆藏文物综合保护能力。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

9.展柜开启方式要求

（1）展柜展示空间的开启应采用简便、安全的操作方式，满足一人独立操作开启。展柜门的开启应满足文物安全取放需求。展柜照明、环境监控等设备的日常维护应不需开启展示空间，也无需拆卸展柜的某些部分，展柜检修门另配专业锁具。

- （2）根据展柜的类型、尺寸、位置，展品的尺寸，操作人员的习惯以及其他因素确定展柜的开启方式。无论是何种开启方式，必须遵循的是安全、一人能独立操作的宗旨。

▲（3）独立柜一般宜采用机械锁具，手动90°旋转开启门方式。通柜采用电动推出、电动锁紧，手动左右平移开启门方式，柜门≥60%开启，应配备辅助开启及支撑装置。桌柜开启一般采用电动向上单边翻转开启或电动升降开启方式。展柜电动开启采用无线智能化控制方式，安全可靠。电动开启方式应具有电动滑动部分在轨道上运行平滑、噪音小、无阻滞现象，无明显噪音及运行不顺畅的现象。（须针对以上要求提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （4）智能开启系统可远距离控制，每台展柜与远距离控制器的连接都使用不同的波段，远距离控制器发出的每个信号只能由一台展柜识别。

- （5）展柜开启控制应同时具备电动和手动双控制设计，在遇到突发情况或电力缺失的情况下，可以通过手动方式正常开启、关闭展柜。

- 10.展柜内污染物空气要求

- ▲在馆藏文物展示环境中使用的各种材料，所散发的挥发物对文物的潜在危害需严格控制，展示环境中的污染气体符合 GB/T 36111-2018标准甲醛小于 100ug/m3:甲酸:小于 100ug/m3;乙酸:小于250ug/m3;TV0C 小于600ug/m3。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

11.展柜整柜安全性能要求

▲（1）展柜结构应符合GB/T 3325-2024的规定，经过隔板弯曲度试验，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%。顶板和底板持续加载试验时,顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%。结构强度试验后零部件无断裂或豁裂，牢固的部件无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形。柜类稳定性经过空载、加载试验后应无倾翻。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

▲（2）展柜需进行防震性能设计，满足 WW/T 0069-2015《馆藏文物防震规范》。展柜的防震性能应满足多遇地震（140cm/s2），设防地震（400cm/s2），罕遇地震（620cm/s2）试验后，展柜柜门应未打开，活动检查门应未滑出，展柜应未出现跳起或倾覆，展柜各部件应未出现脱离、脱落的情况，内置光源应可以正常工作。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （3）开启噪音≤45分贝。开启运行平稳顺畅，电动开启配有限位器，确保玻璃门运行的安全性。

- 12.多功能墙柜性能要求

- ▲（1）柜内背板可前后移动。根据文物体量大小，可调节改变柜内进深空间。通过定制特殊电动伸缩机构，采用手持式平板无线操控方式，可使柜内背板活动距离最长可在0mm～400mm 任意位置内移动并固定。所有背板移动机构部件均需隐藏不外露。背板前后移动过程中平稳顺畅，无抖动及较大震动和异常响声。（须针对以上要求提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- ▲（2）展柜照明系统、一级展台、卷帘采用电动可升降设计，采用手持式平板无线操控方式，通过机电一体化控制实现高度的无极调节。展柜照明系统实现升降行程0-1000mm 连续可调，一级展台实现升降行程0-1000mm 连续可调，确保升降过程平稳无抖动。（须针对以上要求提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （3）展柜背板前后移动与展柜照明系统、一级展台上下移动可依次进行，互不影响。

（二）展柜内照明要求

本采购项目中的照明内容，包括且不限于展柜照明深化设计、照明控制系统设计、照明装置采购配置与安装、以及所有灯具及照明控制系统的设备定位、配管和穿线等内容。中标人需结合展览展品要求深化设计，提出各展柜照明深化设计方案。展柜照明深化设计方案由采购人组织进行审核，中标人需按审核意见进行必要的调整。展柜照明深化设计方案经采购人签证确认后，中标人需配合采购人对拟选购灯具进行搭建实样试验，经采购人确定后方可实施采购。

1、照明设计应符合现行国家标准《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015、《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2024的规定。运用先进的照明设计理念，从文物保护、视觉需求及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置光源。照明设备应合理安装，具有通风散热措施，电器设施空间应与展陈空间分离，以保证陈列与维修的分别管理，保护展陈空间展品。变压器，控制开关，风扇应安装过载保护装置。

- 2、展厅内展品的照明应根据展品的类别确定，且照度标准值不应大于下表的规定：

| 类别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | 年曝光量 (lx²h/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 对光特别敏感的展品：纺织品、织绣品、绘画、纸质展品、彩绘、陶(石)器、染色皮革、动物标本等 | 展品面 | ≤50 | ≤50000 |
| 对光敏感的展品：油画、蛋清画、不染色皮革、角制品、骨制品、象牙制品、竹木制品和漆器等 | 展品面 | ≤150 | ≤360000 |
| 对光不敏感的展品：金属制品、石质器物、陶瓷器、宝玉石器、岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等 | 展品面 | ≤300 | 不限制 |

3、展柜配备的照明灯具均应采用LED灯具中电器经过电磁兼容优化,在开关或调光时降低对周边电磁场的影响。灯体材料及设计应利于散热，手动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。使用LED芯片，寿命不低于50000小时。灯具具备调光功能，与智能控制系统性能完全匹配兼容，调光过程线性、无频闪。（投标时提供产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料扫描件加盖投标人电子签章，相关参数在证明材料中标注，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

★4、轨道射灯采用LED芯片，高光效，高显色性；兼顾均匀照明及重点照明，简便操作；显色指数 CRI≥92，色容差SDCM≤3，色温应3000K-3500K。（投标时提供产品彩页或说明书或技术手册等佐证材料扫描件加盖投标人电子签章，相关参数在证明材料中标注，未提供或内容不满足要求的视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理）

- 5、专业照明系统具备高品质的出光质量：光斑均匀，褪晕柔和；无中心光斑过曝现象；光斑周边无色散；无二次光斑。

★6、800*800mm独立柜不少于8盏射灯，其余尺寸柜体每300mm不少于一盏射灯，灯具点位布置合理，满足使用需求。（须针对以上要求提供承诺函。承诺函格式自拟，未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

- （三）展柜外照明要求

- 展柜外的照明设计应结合展厅环境照明整体设计，注重各设计阶段与环境照明的衔接与协调。各设计阶段的成果应具有一致性、完整性和可操作性。柜外照明设计方案经采购人确认后方可采购与施工。

- 1、专业导轨射灯T01

- ▲（1）光源：LED SMD 光源(非COB封装)；功率：22W±2W；光源寿命：≥50000h；蓝光危害在RG1及以下；紫外线相对含量小于5μW/1m。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- ▲（2）配光类型：可通过角度透镜来实现窄光（15°±3）、中光（22°±3）、宽光（32°±4）、超宽光（42°±4）、拉伸、洗墙等不同配光。要求布光均匀，无杂光，不同角度光学镜片可以任意手动互换。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- ▲（3）色温：3000K(±75K)；显色指数：Ra＞95 ，R9＞90；色容差：≤3 SDCM；在3000K色温时≥651m/W（该数值只准使用整套灯具出光效率，不得混淆使用光源出光效率）。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （4）颜色：白色/黑色；

- （5）调节：水平360°旋转，垂直90°旋转；

- （6）材质：灯体一体化压铸铝材质，表面喷粉处理；

- （7）结构设计：电器与光源一体内置；

- （8）安装：四线三回路轨道；

- （9）控制模式：内置单灯旋钮调光，灯体有镭雕调节刻度；

- （10）调光范围：0-100%无频闪调光；

- （11）频闪控制：调光到50%时波动频率 f>3125Hz；

- （12）配件功能：角度镜片，蜂窝网，遮光扇叶，滤光镜片，颜色片等；

- ★（13）强制认证：CCC 认证，灯体须有标识；（投标文件中需提供有效期内的CCC认证文件扫描件及相关的证明材料。未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

- （14）电器：采用与灯具一体化设计的原厂配套电器，不允许使用外购电器；

- （15）光源异常时电器安全关断输出，避免光源寿终时的循环启动；功率因素不低于0.95；恒定的输出功率，电源频率 50/60Hz；电磁兼容性符合GB17743标准；

- 2、专业导轨射灯T02

- ▲（1）光源：LED光源；功率：14±2W；蓝光危害在RG1及以下；紫外线相对含量小于5μW/1m。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- ▲（2）配光类型：光束角最小角度≤15°，最大角度≥50°，内置调焦系统，任意光束角调节时保持外观尺寸一致美观性；要求布光均匀，无杂光。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- ▲（3）色温：3000K(±75K)；显色指数：Ra＞95 ，R9＞90；色容差：＜3 SDCM；在3000K色温时≥70lm/W（该数值只准使用整套灯具出光效率，不得混淆使用光源出光效率）。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （4）光源寿命：≥50000h；

- （5）颜色：白色/黑色；

- （6）调节：水平360°旋转，垂直90°旋转；

- （7）材质：灯体一体化压铸铝材质，表面喷粉处理；

- （8）结构设计：电器与光源一体内置；

- （9）安装：四线三回路轨道；

- （10）控制模式：内置单灯旋钮调光，灯体有镭雕调节刻度；

- （11）调光范围：0-100%无频闪调光；

- （12）频闪控制：调光到50%时波动频率 f>3125Hz；

- （13）配件功能：蜂窝网，遮光扇叶，滤光镜片等；

- ★（14）强制认证：CCC 认证，灯体须有标识；（投标文件中需提供有效期内的CCC认证文件扫描件及相关的证明材料。未提供或内容不满足要求的，视为未实质性满足招标文件要求，作为无效标处理。）

- （15）电器：采用与灯具一体化设计的原厂配套电器，不允许使用外购电器；

- （16）光源异常时电器安全关断输出，避免光源寿终时的循环启动；功率因素不低于0.95；恒定的输出功率，电源频率 50/60Hz；电磁兼容性符合GB17743标准；

- 3、四线三回路轨道

- （1）材质：铝合金+PC+铜；

- （2）额定输入电压、电流：220-250V/16A；

- （3）回路：3个；

- （4）工艺：阳极氧化/防腐静电喷涂；

- ▲（5）适配性：适配灯具，轨道与灯具保持同一品牌；

- （6）配件：包含进电端、I型连接器、L型连接器、尾盖等配件；

- （四）多媒体屏

1、透明屏幕

（1）液晶面板尺寸：≥55寸；

（2）画面比例：16:9；

（3）分辨率：≥1920×1080 ；

（4）刷新率：刷新率：120Hz120Hz；

（5）透明度：≥38%；

（6）有效显示范围：1209.6(H)×680.4(V)（误差±10mm）；

（7）标准颜色：1.07B  10Bit；

（8）背光类型：OLED 自发光；

（9）亮度：400nit/150nit (center 1 point.typ.)；

（10）对比度：≥150000:1；

（11）响应时间：≤8ms；

（12）可视角度：Min60/60/60/60；

（13）信号接口：DP输入1路：1920×1080P 向下兼容；

（14）电源输入电压范围：AC100～240V,50/60Hz；

（15）工作环境温度：0℃～50℃；

（16）外形尺寸透明区域尺寸：1235×703mm（误差±10mm）；

2、品牌控制工作站

（1）CPU：核心数≥8，线程≥12，主频≥2.5GHz；

（2）内存：≥16G；

（3）硬盘:≥512G 固态；

（4）显卡：独立显卡，内存≥8G；

（5）硬盘：≥1T；

3、触摸系统模组

（1）触控点数：40 点；

（2）尺寸大小：55 寸（尺寸约 1218×684mm）；

（3）触控偏差： ≤0.5mm；

（4）扫描速度：≤8毫秒/帧；

（5）FPS：≥120；

（6）透光率：≥93%；

（7）传输方式：USB2.0；

4、音频系统模组

（1）接口：3.5mm 音频；

（2）理论功率：20w 以下；

（3）灵敏度：≥85db；

（4）信噪比：≥85db；

（5）扬声器数量：≥2个；

（6）阻抗：4 Ω ;

- （五）展柜净化调湿装置

净化调湿装置具备实时监测和自动调节功能，具备无线通讯手段，可通过移动端或网页端实时查看设备运行数据、设置参数。中标人需配合采购人对拟选购“主动调控”设备进行搭建实样试验，经采购人确定后方可实施采购。

（1）展柜配备的文物保存环境调控设备应根据不同类型、质地藏品的环境温湿度的差异化需求，依据国家文物局制定及出版的《博物馆设计规范》、《博物馆藏品保存环境试行规范》中对文物保存环境的参数规定，须满足各类文物藏品良好保存所必需的湿度环境。应符合下表的规定:

| 材质 | 藏品类性 | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- |
| 金属 | 青铜器、铁器、金银器、金属币 | 0-40 |
|  | 锡器、铅器 | 0-40 |
|  | 珐琅器、搪瓷器 | 40-50 |
| 硅酸盐 | 陶器、陶俑、唐三彩、紫砂器、砖瓦 | 40-50 |
|  | 瓷器 | 40-50 |
|  | 玻璃器 | 0-40 |
| 岩石 | 石器、碑刻、石雕、石砚、画像石、岩画、玉器、宝石 | 40-50 |
|  | 古生物化石、岩矿标本 | 40-50 |
|  | 彩绘泥塑、壁画 | 40-50 |
| 动植物 材料 | 纸张、文献、经卷、书法、国画、书籍、拓片、邮票 | 50-60 |
|  | 丝毛棉麻纺织品、织绣、服装、帛书、唐卡、油画 | 50-60 |
|  | 漆器、木器、木雕、竹器、藤器、家具、版画 | 50-60 |
|  | 象牙制品、甲骨制品、角制器、贝壳制品 | 50-60 |
|  | 皮革、皮毛 | 50-60 |
|  | 动物标本、植物标本 | 50-60 |
| 其他 | 黑白照片及胶片 | 40-50 |
|  | 彩色照片及胶片 | 40-50 |

（2）稳定性好可靠性高，且操作简易，不锈钢及机壳坚固耐用、安全可靠。可以24小时不间断稳定运行，为展柜提供一个持续良好的湿度环境。

（3）运行时噪音低于50db，以免影响观众参观体验和博物馆的安静氛围。

（4）恒湿系统的控湿范围：30%RH-70%RH，控制精度:±2.0%。以适应不同季节以及不同展品对湿度的特殊要求。

（5）具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率， 低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理。

（6）系统实现免维护功能，在适用环境条件下，不需要加水排水。

（7）具备自动诊断和远程诊断功能，可大幅度降低售后服务成本，以及设备使用方法维护成本。

（8）能耗表现：全热回收效率60%以上。

（9）全新风处理，新风过滤装置采用效果好、无耗材的溶液过滤技术方案。

（10）空气净化方式：机组内：尼龙网+ 初效过滤器+ 改性椰壳活性炭+ 中效过滤段+ 溶液喷淋段；送风口端：配 HEPA（高效过滤器）。

（11）设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座，仅需一定通风要求。

（12）安全性能：恒湿设备安全性能应符合《中华人民共和国文物保护行业标准馆藏文物保存环境控制净化调湿装置》WW/T0096-2020要求。

（13）环境数据远程监测系统（平台），包括用于恒湿机及环境监测设备远程控制查询的无线终端，以及可视化操作系统（平台）一套。能够将数据传输到环境监测平台，便于集中管理。

（14）系统应具备良好的可视性与可操作性。具有数据记录功能，能够记录湿度、温度等运行数据，记录周期不少于一年，以便管理人员随时查阅和分析环境数据，为展品保护和设备维护提供依据。

（六）库房文物储藏柜架

- 1 、节能恒湿储藏柜

（1）规格：≥1200×800×1950mm。

（2）每层承重：≥100KG。

（3）产品材质：高承载钢制柜体、钢板厚度≥1mm。

（4）节能型恒湿储藏柜换气率：≤0.2次/天。

（5）调控方式：主被动调控（纤维调湿片+有源恒湿调控模块联动调控）。

（6）使用环境：5～40℃/10～90%RH。

（7）控湿范围：30%～70%RH范围内，可任意选定纤维调湿片调湿点。

（8）控湿指标：控湿精度≤±3%。

（9）节能率：≥50%（主被动调控节省能耗/主动调控能耗占比）。

（10）断电恒湿：90天以上（库房标准环境，无开柜门，调控模块断电条件下）。

（11）整机寿命：≥5年（调湿模块可逆活化纤维调湿片，延长纤维调湿片寿命）。

（12）空气净化：尼龙网+长效HEPA+改性椰壳活性炭（复合滤网）。

（13）调湿模块：工业级半导体制冷除湿模块+长寿命金属湿网无雾加湿模块。

（14）通讯方式：内置无线通讯模块，支持远程调控与管理。

（15）供电：DC12V/12A（标配电源适配器：220V/50HzAC输入,DC12V/15A输出）。

（16）功耗：额定功率≤130W；平均待机功耗2.4W。

（17）柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台。

（18）能耗表现：全热回收效率60%以上。

（19）全新风处理，新风过滤装置采用效果好、无耗材的溶液过滤技术方案。

（20）空气净化方式：机组内：尼龙网+ 初效过滤器+ 改性椰壳活性炭+ 中效过滤段+ 溶液喷淋段；送风口端：配 HEPA（高效过滤器）。

2 、恒温恒湿储藏柜

（1）规格：≥1200×800×1950mm。

- （2）材料：材质采用厚度≥1mm优质冷轧钢，每层承重≥50KG。

- （3）结构：标准款为6层层板式。

- ▲（4）密封性能：具有良好的密封性，柜体换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （5）柜内温度控制范围：15℃～30℃。

- （6）柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH。

- （7）温度控制稳定性：温度值±2℃。

- （8）湿度控制稳定性：湿度值±3%RH。

- （9）加湿水箱：水箱容积不小于3L，带液位指示，带液位开关，手动加水。

（10）能耗表现：全热回收效率60%以上。

（11）全新风处理，新风过滤装置采用效果好、无耗材的溶液过滤技术方案。

（12）空气净化方式：机组内：尼龙网+ 初效过滤器+ 改性椰壳活性炭+ 中效过滤段+ 溶液喷淋段；送风口端：配 HEPA（高效过滤器）。

- （13）通讯功能：支持以太网、MQTTDTU方式组网。

- （14）远程诊断：具有设备自检和远程诊断功能。

- （15）保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护；制冷系统具有制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能；恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能；加湿水箱缺水、满水保护功能；柜内湿度超标警示和保护功能；故障报警和维护保养提示功能。

- （16）噪音：正前方1m处运转噪音≤50dB(A)，消音室环境下测量。

- （17）柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台，便于集中管理。

- 3 、低氧恒湿储藏柜

- （1）规格：≥1400×800×1950mm。

- （2）工作环境条件：环境温度：10℃～30℃；环境湿度：≤80%RH；大气压力：80kPa～106kPa；机械环境：无显著振动和冲击的场合。

- （3）柜内容积：≥1.2m³。

- （4）密封性能：具有良好的密封性，柜体换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离）

- （5）供氮流量：5L/min。

- （6）氮气纯度额定工况下，最高纯度99.9%。

- （7）氧含量控制范围：1%～21%。

- （8）相对湿度控制范围：10%RH～80%RH（环境温度：20℃）。

- （9）湿度控制稳定性：设定湿度值±2.5%RH。

- （10）柜内环境洁净度能有效滤除空气中氧气、有害气体、粉尘颗粒物、霉菌孢子、虫卵等。

- （11）气流净化方式：制氮系统吸附及过滤。

- （12）温度测温范围：-20℃～70℃。

- （13）温度测温精度：±0.3℃。

- （14）湿度测湿范围：0～100%RH。

- （15）湿度测湿精度：±2%RH。

- （16）除湿方式：充氮除湿。

- （17）加湿方式：等焓加湿。

- （18）加湿水箱：水箱内容积10L，带液位指示及液位开关，手动加水。

- （19）噪音：正前方1m处运转噪音50dB(A)，消音室环境下测量。

- （20）电源：AC220V±10%/1相/50Hz±2Hz。

- （21）消耗功率：550W。

- （22）控制系统 ：PLC+7英寸触摸屏；控制屏显示湿度、氧含量等参数，具有设定、手动操作、储存、查询、曲线和导出功能；具有设备故障报警、维护保养提示以及安全保护报警功能。

- （23）结构形式：低氧储藏柜+制氮恒湿一体机（内置）。

- （24）尺寸：制氮恒湿一体机：≤840mm×600mm×575mm。

- （25）柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台。

- 4 、隔板式恒湿储藏柜

- （1）规格：≥1200×800×1950mm。

- （2）材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm；

- （3）隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可自动调整；标准4层；

- （4）上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用；

- （5）喷漆：静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄；

- （6）锁具：采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形；

- （7）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕；

- （8）密封性能：具有良好的密封性，柜体换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （9）控湿范围：25%RH-70%RH；

- （10）控湿精度：±3%RH；

- （11）使用电源：220VAC,50HZ,1A；

- （12）消耗功率：最大:200W/平均:60W；

- （13）为方便日常使用与观察，正面嵌入彩色显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。

- （14）免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化，自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补）水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。

- （15）柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台。

- 5 、抽屉式恒湿储藏柜

- （1）规格：≥1200×800×1950mm；

- （2）材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm；

- （3）抽屉层数：10抽；

- （4）上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用钢制滚轮，经久耐用。

- （5）喷漆：静电喷涂，采用环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄。

- （6）锁具：坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形。

- （7）所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。

（8）密封性能：具有良好的密封性，柜体换气率≤0.5d-1。（投标时提供第三方检测机构出具的加盖CMA标注的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供或内容不满足要求的视为负偏离。）

- （9）控湿范围：25%RH-70%RH。

- （10）日波动范围：±3%RH。

- （11）使用电源：220VAC,50HZ,1A。

- （12）消耗功率：最大:200W/平均:60W。

- （13）为方便日常使用与观察，正面嵌入彩色显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。

- （14）免补水功能：适宜外界环境湿度下，将除湿的冷凝水进行过滤、净化， 自动收集至内置水箱，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源，无须人工加（补） 水；水箱水满后，停止补水，将冷凝水挥发到空气中，无须人工排（倒）水。

（15）能耗表现：全热回收效率60%以上。

（16）全新风处理，新风过滤装置采用效果好、无耗材的溶液过滤技术方案。

（17）空气净化方式：机组内：尼龙网+ 初效过滤器+ 改性椰壳活性炭+ 中效过滤段+ 溶液喷淋段；送风口端：配 HEPA（高效过滤器）。

- （18）柜内控制系统：能支持数据上传至环境监测系统软件平台。

（七）文物囊匣

- 1、规格：根据文物尺寸定制

- 2、囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层(奥松板)加环保布料或纤维材质或直接无酸纸(根据实际情况而定),保证囊匣的硬度，同时，内层采用无酸瓦楞纸板，保证内部环境的无酸，兼具硬度和无酸性，内囊与文物充分填充，更好的保护囊匣内文物的安全。

- 3、囊匣木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形；采用环保材料，奥松板符合E1级标准，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³。

- 4、无酸纸材料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆；金属离子含量(铜离子、铁离子)总含量不高于50mg/kg;木质素卡伯值不超过5;无缓冲剂的无酸纸板的pH值为7.0～7.5;带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性；带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%～5%之间(以CaC03计);不含硫化物；不含荧光增白剂。

- 5、内囊：应采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且无污染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。应由优质EPE(聚乙烯)发泡材料、丙纶(聚丙烯)丝绵和腈纶(聚丙烯腈纤维)棉三种材料组成。EPE厚度需≥10毫米，丙纶、腈纶棉要有一定厚度并外加无酸纸包装，确实起到EPE硬度的缓冲作用。

- 6、固定材料：应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。

- 7、配件：配件坚固耐用，使用环保材料。囊匣所用提扣、旋扣、信息卡、包角和胶条不含塑化剂。

- 三、展柜及配套拆除及展厅修复安装要求

- 中标单位须根据采购人要求对展厅部分展柜及配套实施进行拆除，此工程量包含采购人指定第二、第四层展厅展柜拆砸,墙面、顶棚拆除等施工内容；同时根据采购人要求对拆除部分进行复原安装，具体工程量以设计图纸为准，拆除修复方案待中标单位确认后方可实施。投标人在报价时需综合考虑拆旧及安装时可能对展厅造成的吊顶、地面、电路等造成的破坏进行的修复费用，采购人后期不再对此项增加任何费用。

四、采购项目商务要求

- 1、验收要求：

- （1）验收标准：采购文件、投标文件、供货合同、国家相关产品/安装、维修质量标准（以标准高的为准）。验收未达标准，中标供应商应按采购人要求限期整改。

（2）验收时间：货物运送到采购人指定地点并安装调试完成后，连续使用10个工作日后进行验收。

（3）验收方法：由采购人授权代表、中标供应商授权代表共同组成的项目验收小组进行验收。验收所需试件、工具、量具、材料由中标供应商提供，如需检测费用由中标供应商承担；验收地点为设备安装地点；验收内容按照成交参数及本合同约定的内容进行；验收报告双方共同签署后生效。验收通过后付验收款前中标供应商应向采购人交付竣工图纸及相关附随资料，否则采购人有权不予支付。

（4）对产品异议的时间和办法：采购人在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关服务不合规定，应妥为保管，并在验收之日起20日内向中标供应商提岀书面异议。中标供应商在接到采购人书面异议后，应在10天内负责处理完毕，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。

（5）整体验收通过且采购人书面确认后，中标供应商才完成货物及设备安装交付。

2、质保期及售后服务要求

（1）质保期为项目验收合格后2年内包修、包退、包换；

（2）在质保期内，中标供应商须提供常设售后服务电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。中标供应商接到报障后，电话响应时间〈2小时，技术人员接到报障后12小时内提供上门服务，一般故障的，应在接到报障后24小时内修复；复杂故障的，应在接到报障后3个工作日内修复。现场无法解决需返回厂家维修的，接到报障后超过15日未能修复的必须更换相同参数或更高的产品保证甲方能正常使用。若中标供应商未依约提供，采购人自行解决，中标供应商应承担产生的费用。

（3）售后培训：项目验收合格后，中标人提供对采购人单位 1-2 名人员的相关设备技术培训工作。

3、实施安装要求

（1）必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范，中标供应商对安装过程安全负全责。

（2）中标供应商应在可安装范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的范围进行作业，禁止无关人员进入施工现场。未经采购人同意，中标供应商不得擅自使用与实施无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。

（3）中标供应商在安装过程中如需使用电、水源、通讯资源，应事先与采购人取得联系，经采购人批准后方可使用，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

（4）中标供应商在安装过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

（5）中标供应商必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。

（6）中标供应商必须按照采购人对外来人员管理要求，配合做好出入管理工作。

五、商务部分

（一）供货时间：合同签订后180日内供货安装调试到位，交付采购单位使用。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：签订合同后，甲方收到乙方发票后20个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%；乙方供货完成且甲方验收合格后，乙方递交项目资料及结算资料，经审计后，甲方向乙方支付至审定金额的100%。
第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二〇二五年    月    日

一、投标函

淮安市博物馆：

关于         采购项目（项目编号：       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表              （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我们接受招标文件的所有条款和规定。

4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：        邮编：

电话：        传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金等，以及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分，如未填写该表，视为未响应，该项不得分。

- 五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，加盖CA电子签章）；

3.提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（加盖CA电子签章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、涉及无效投标时投标人必须提供的证明材料

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市博物馆：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安万顺工程项目咨询管理有限公司组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的

承诺函

致淮安市博物馆：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致淮安市博物馆：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市博物馆：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。