## 1.1 封-1 封面
|  | 扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
扬中市人民医院
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年05月07日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 扬中市人民医院 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年05月07日 | 复 核 时 间： | 2024年05月07日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031006005002 | 太阳能集热器 |  | 1、型号、规格：承压集热器，80孔距，内胆SUS304/2B不锈钢，0.41MM，聚氨酯发泡保温60㎜，真空管58㎜*1800㎜计3200支+32支，内置DN50-316L不锈钢换热管外花管保护 2、附件名称、规格、数量：联箱支架，硅胶连接件 |  | 套 | 64
2 | 031006015002 | 储热保温水箱 |  | 1、型号、规格：4000*3000*2000mm |  | 台 | 1
3 | 031006015003 | 供热恒温水箱 |  | 1、型号、规格：3000*2000*2000mm |  | 台 | 1
4 | 030404036001 | 智能控制系统 |  | 1、名称：智能控制系统 2、规格：温差循环、防冻保护、自动上水、水位水温显示、过载保护、漏电保护等 |  | 台 | 1
5 | 030404017002 | 配电柜 |  | 1、名称：配电柜 2、规格：180KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 |  | 台 | 1
6 | 030404017003 | 电力配件 |  | 1、名称：电力配件 2、规格：电线、信号线、穿线管，桥架，电工胶带等（甲方需将电源送至控制柜处） |  | 项 | 1
7 | 030609004001 | 伴热带 |  | 1、名称：伴热带 2、规格：25W/m |  | m | 204
8 | 031006006001 | 空气源热泵 |  | 超低温'-25度，冬季工况COP≥2.4，30P |  | 组 | 3
9 | 030109001004 | 离心式泵 |  | 1、名称：太阳能循环泵 2、规格：Q=14m³/h H=15m N=1.75KW 管径DN50 |  | 台 | 2
10 | 030109001005 | 离心式泵 |  | 1、名称：空气能循环泵 2、规格：Q=50m³/h H=34m N=7.5KW 管径DN65 |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030109001006 | 离心式泵 |  | 1、名称：供热水变频增压泵 2、规格：Q=0-12m³/h ,H=5-36m N=1.1KW 管径DN40*32 |  | 台 | 3
12 | 030109001007 | 离心式泵 |  | 1、名称：水箱间倒水泵 2、规格：0=0-15m3/h、H=15-5m N=0.22KW 管径DN50 |  | 台 | 2
13 | 031001003001 | SUS304薄壁不锈钢 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN125 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  | m | 53
14 | 031001003002 | SUS304薄壁不锈钢 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  | m | 117
15 | 031001003003 | SUS304薄壁不锈钢 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  | m | 11
16 | 031001003004 | SUS304薄壁不锈钢 |  | 1、介质：给水 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验 |  | m | 23
17 | 031208002002 | 管道保温 |  | 1、绝热材料品种：60mm橡塑棉保温；0.3mm铝板 |  | m | 204
18 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：热镀锌4#角钢 |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN125 |  | 个 | 2
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：法兰闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 24
21 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：丝扣闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 22
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：丝扣闸阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  | 个 | 4
23 | 031003003003 | 电磁阀 |  | 1、类型：电磁阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 2
24 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：电动阀 2、材质：不锈钢阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  | 个 | 2
25 | 031003008001 | Y型过滤器 |  | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 |  | 组 | 3
26 | 031003008002 | Y型过滤器 |  | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 |  | 组 | 7
27 | 031003008003 | Y型过滤器 |  | 1、材质：铜阀体，不锈钢滤网 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣 |  | 组 | 2
28 | 031003003004 | 止回阀 |  | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN65 |  | 个 | 4
29 | 031003001009 | 止回阀 |  | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN50 |  | 个 | 10
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 031003001010 | 止回阀 |  | 1、类型：止回阀 2、材质：铜阀体 3、规格、压力等级：DN40 |  | 个 | 2
31 | 031003001011 | 排气阀 |  | 1、类型：排气阀 2、材质：不锈钢顶针式 3、规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 2
32 | 031003001012 | 泄压阀 |  | 1、类型：泄压阀 |  | 个 | 2
33 | 031006008001 | 水垢防控机 |  | 1、类型：水垢防控机 2、型号、规格：DN65 |  | 台 | 1
34 | 031006013001 | 紫外线消毒器 |  | 1、类型：紫外线消毒器 2、型号、规格：180W ,DN65 |  | 台 | 2
35 | 031006005003 | 设备基础 |  | 1、型号、规格：设备基础 |  | 项 | 1
36 | 031006005004 | 防雨棚 |  | 1、型号、规格：防雨棚 |  | 项 | 1
37 | 031006005006 | 备用配件 |  | 1、型号、规格：备用配件 2、附件名称、规格、数量：真空管20支，硅胶圈 10只 |  | 项 | 1
38 | 031006005005 | 其它辅材 |  | 1、型号、规格：其它辅材 2、附件名称、规格、数量：避雷、防虫网、螺丝、油漆、压力表、软连接、减震垫等 |  | 项 | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
2 | 031301001001 | 吊装、装卸费用 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 50000.00
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬中市人民医院新建5层病房综合楼太阳能热水系统采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：