南通大学附属医院智能化集成改造工程

竞争性磋商文件

采购文件编号：JSZC-320600-TDGW-C2025-0071

采购单位：南通大学附属医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通大学附属医院智能化集成改造工程的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统 获取采购文件，并于2025年12月10日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-TDGW-C2025-0071

2、项目名称：南通大学附属医院智能化集成改造工程

3、项目类型：工程

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：1200000元

6、最高限价：985961.92元，响应报价超过最高限价的为无效响应报价。

7、项目需求：南通大学附属医院智能化集成改造工程，具体内容详见采购文件和工程量清单。

8、工期要求：签订合同后，接到采购人通知后180日历天完成改造并经验收合格交付使用。

9、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法纳税凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月的依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）；缴纳社会保险的凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月的社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单。如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “建筑业”。

注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。

（2）供应商拟派本项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时资质），且注册单位名称与供应商名称一致；且必须满足下列条件：

a.拟派项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核B类证。（须提供证明材料复印件并加盖公章）

b.拟派项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③在其他企业担任法定代表人。（提供承诺书并加盖公章）

c.拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或拟派项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了拟派项目负责人解锁手续，或拟派项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在拟派项目负责人执业范围之内。（提供承诺书并加盖公章）

d.供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：截至响应文件接受截止时间前半年内任意1个月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。（须提供证明材料复印件并加盖公章）

注：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，否则视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为二级注册建造师，应按照注册证书注册所在省份电子证照的要求，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

（3）响应供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

4、未被“信用中国”列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单。

5、拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

1、获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件的递交

## 1、响应文件提交截止时间：2025年12月10日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

## 2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1、时间：2025年12月10日09时30分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：南通大学附属医院

地  址：南通市西寺路20号

联系人：施老师 张老师

联系方式：0513-85052089

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

4、软件技术支持：0519-86722801/051359001950

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商向成交供应商收取代理服务费，按照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准的30%执行，不足1500元的按1500元收取。

4.3代理费定标后由成交商支付给代理机构。因成交人原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑提出和处理

（8）响应文件组成

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20 供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为合同总价的10%，成交商可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

2.成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在工程验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金（保函除外）；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示。

一、有关要求说明

1.主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3.产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目名称

南通大学附属医院智能化集成改造工程

三、项目概况

本次改造区域涉及南通大学附属医院西院区6#、19#、1#、3A楼。改造范围如下：

1、对涉及区域内原楼宇机电智能化系统进行集成；

2、新增3A、6#楼中央空调自控系统，实现设备自动轮转运行；

3、改造原有医疗气体系统，新增智能控制箱，实现医气系统自动运行；

4、改造原有中央空调阀控系统，实现自动化控制；

5、改造监控机房装修，对原有监控机房环境进行升级；

6、改造原有机电控制柜系统，满足接入智能化系统条件；

7、6#楼新建智能化网络系统；

8、后勤服务中心新增LED屏，用于日常平台数据监控使用；

9、对涉及区域内原中央空调系统进行逻辑升级及图形界面优化，实现设备高效运行，界面直观明了，利于现场人员使用；

四、项目建设遵循标准：

符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。国内外一线品牌，施工过程中遵守各项规范和要求，满足技术参数要求，达到质量要求。

五、项目建设目标：

本系统的主要功能如下：

- 实时远程监控；

- 三维可视化展示；

- 设备系统动态流程展示；

- 数据在线分析；

- 设备运维管理；

- 设备预警告警；

- 消息推送；

- 移动端运维(具备设备数据监控)

通过以上功能和其他辅助功能实现对院区内的机电设备及各子系统远程实时监控与情细化管理，达到规管理、节能降耗的目的。

六、技术参数要求：

1、监测运维云平台

1.1基础功能

- 可视化组态和显示功能

提供可视化组态功能，用户能够在线web组态配置，根据自己的需要，将饼图、曲线图和柱状图等控件拖拽出来，配置参数，做出可视化大屏显示，如：设备看板、运维大屏、环境监测和企业决策等。

可根据需要扩展3D可视化显示，满足复杂的现场需求

- 系统流程图

平台提供基础图元、以及各种图库工选择，用户通过配置能够组态出各系统流程图界面，满足现场需要。

- 实时数据

平台为每个设备提供统一的实时数据浏览界面，通过该界面显示对应设备的图片、重要参数、设备当前状态等信息。

- 曲线报表

提供曲线和报表查询功能，用户能够自由选择需要查询是数据，查询结果可以打印和导出，其中曲线支持多数据多时间段对比功能。

- 报警查询和推送

现场各控制模块会根据预先设定的报警限值进行报警判别，一旦发生报警则向监测运维平台推送报警信息，用于报警存储或者展示给用户。

例如：对空调系统温度值进行报警，监视空调运行效果、对出风高低温进行预警，当出现过高或者过低时进行报警，消息推送给相对应的人员，结合现场的实际情况灵活应用报警功能。

另外，根据需要报警可以触发报警推送，推送至微信公众号(推送形式可以短信、邮件、站内信息推送)，实现维修检修的功能。

- 用户管理

用户能够自行组建团队，为每个用户分配权限、配置浏览数据的级别和角色，实现数据浏览和运维相关功能。

1.2设备运维

运维功能包含告警浏览、维保、资产和备品备件等功能

具体包含以下功能：

- 告警浏览；

- 工单功能；

- 资产台账；

1.3用户管理

整个系统共用一套完善的用户管理模块，该模块能够由管理员自行添加用户、分配站点浏览权限、分配运维管理权限等功能，授权后的用户能够找平台以及小程序或APP获得相应权限，对相关配置更改、执行等功能。

### 1.4移动端功能

移动端需与云平台直接对接，无需通过设备网关中转数据。

移动端可实现用户管理功能，用户可自行为每个用户分配权限，配置浏览数据的级别和角色，可自定义订阅关注的数据信息。

移动端需具备以下功能：

实时监控各机电设备的运行状态

可浏览各设备的报警数据

可对现场设备运行数据进行参数设定及修改

具有运维工单列表

具有数据统计功能，可统计设备总数，工单数量，报警次数

2、楼宇自控系统：

2.1 总则

2.1.1 说明

A.供应商须提供一套能完全结合局部环路和现场数字控制器（DDC）以监视和控制下列系统的楼宇中央管理系统（以下简称“BMS”)。BMS需包括以下部分：

1.中央制冷系统

2.集中采暖系统

3.净化空调系统

4.医疗气体系统

5.UPS电源系统

6.生活水系统

每个系统需与其它有关系统于分界上紧密配合。

B.供应商须提供一切必需的硬件及软件、设备。

C.供应商必须提供包括电线管、支管、支线软管其附件、系统布线等在内的供应及安装，并应能保证所预留的电线管符合本系统布线的要求。

D.供应商应按各机电系统的使用要求，提供BMS的设计，安装及系统调试，以确保该系统全面的正常运行。BMS系统须用中文运作。

E.供应商所供产品，应是生产厂家最新一代产品，供货时提供原厂的质量合格证明书。全系统应采用同一厂家产品。若在交货、安装及使用过程中发现有非同一厂家产品，采购人有权要求本承包商无条件予以更换，并承担所引致的一切费用。

F.所有设备均应适用于电源电压为三相380V，50Hz或单相220V，50Hz。

G.供应商所提供的BMS系统内的设备及软件程序，应可按照采购人对使用功能提出的变更要求作相应的修改。

H.须为本系统的操作员工作站及其设备提供于主电源故障时全系统2小时连续运行所需容量的不间断电源供应（UPS）。

I.BMS系统须包括提供各设备之等电位接地及附有避雷保护装置。

J.系统须提供足够的可拆除式数据存储装置如：CD-ROM、Writer光盘刻录机、OM Drive等作为档案（Archives）及备用复制存储（Backups）之用。可存储之容量不少于3个月。

2.1.2 系统线路

A.由BMS监视∕控制的点须按照设计图及本规格说明书所附的楼宇自控管理系统监控一览表所列。

B.在各机电设备中，本承包商应将需由BMS监视∕控制的状态∕控制点的线路终接至调度箱或设备控制屏分隔内之接线端子排上。

2.1.3 系统结构要求

A.BMS系统的设计/结构须根据以下所列的最低标准进行及符合本技术规格说明书内所有要求：

1.采用管理层/现场层两层网络架构。一级网为管理层网络，实际可以是大厦的计算机网络系统或单独搭建的专门用于BMS的局域网；二级网络为现场控制网络，为BACnet IP及MODBUS TCP(控制器需同时支持两种协议，以满足现场需求)。现场数字控制器(DDC)无需通过网络区域控制器（Web Controller）或边缘计算控制器（Edge Controller）连接进入管理层。

2.管理层网络设置一台数据服务器负责BMS数据服务工作。工作站采用浏览器/服务器（B/S）架构，且客户机数量没有限制，不限制同一时间同时访问系统的客户机数量和用户数量。

3.现场控制网络与服务器之间通讯由不少于100Mbps速率网络组成。工作站（Workstation）只作为操作人员接口（User Interface）之用，即使工作站失效时，网络通讯亦须以正常情况下运作。

4.各网络设备均须附有不间断电源UPS供应以确保其工作稳定性。

5.各网络设备及组合形式须符合有关相应的国家标准规范及IEEE标准及建议。

B.本BMS系统须为分布智能系统，在管理层网络失效时，各现场数字控制器(DDC)均能独自继续其正常运作。

C.兼容性要求：BMS现场数字控制器(DDC)必须使用BACnet IP及MODBUS TCP(设别需同时支持两种协议)作为现场通讯网络。

D.整个系统必需具有新旧产品兼容能力而不需加上任何网关（Gateway）。

E.为避免网络上出现瓶颈效应，现场数字控制器(DDC)与操作员工作站Workstation联网中，不能经任何网关（Gateway），现场数字控制器(DDC)须与操作员工作站同时联网。

F.现场数字控制器(DDC)及工作站亦须具备有兼容工业标准BACnet、MODBUS、Ethernet网的功能，不接受只支持 Modbus 协议的设备作为现场数字控制器(DDC)。

G.系统须采用个人计算机作为操作员工作站，并且为工业级类型。软件具备有操作指导程序及设有密码保护，不受人为干扰，系统之设计可利用鼠标来操作，以在使用时非常简单，无需强记多种操作语句。

H.系统所采用之DDC分站为直接数字式控制器，具有编写程序功能，可独立监控有关设备，不需要经过工作站计算机处理。直接数字式控制器内要配置72小时防失电数据保护设备。当管理层网络发生任何故障时，各DDC分站直接数字式控制器亦能独立工作，所有资料、数据及程序均不会消除。

I.操作员工作站计算机软件平台（Software Platform）应采用中文Windows系统。所有版本必须经过多重测试以确保系统的稳定性及可靠性。

J.系统由数据服务器、工作平台、现场数字控制器、传感器、执行机构等组成。网络传输分两层架构：首层使用TCP/ IP协议，上位软件支持OPCUA以方便与第三方楼宇设备自控系统或管理平台系统在管理层的集成；次层则为现场网络层，支持BACnet IP及MODBUS TCP协议，不接受只采用 Modbus TCP 作为DDC通讯的现场网络。

K.系统为分布智能系统，在现场通信网路失效时，各现场数字控制器（DDC）均能独自继续其正常运作。透过通信网络，各报告及状态数据传至工作站终端供存盘及操作员监控。

L.系统需设有楼控网站平台，以基于网页的运作模式，经企业网络提供远程监控，更可透过笔记本计算机或Pad、手机等智能终端登入网站，查询有关监察系统状况。透过连接中央数据库，方便管理报告制作及趋势数据存储，及供日后对设备运作进行优化调整。

M.中央数据服务软件为“中文Linux”平台，而系统软件则包括运行系统、数据库管理、通信控制、操作人员接口、程序调度、时间与联锁程序，能源管理等。工作站提供彩色动态图像显示，能于接获警报状态后，立即显示监控点所属位置，透过鼠标点击，实时显示系统图的有关位置，加快系统修复时间及便利日常管理维护。

N.系统应能通过路由器/网关/集成接口引入第三方系统，如：净化空调系统、能源管理系统、生活水系统等。

2.1.4 系统运作反应要求

A.须于2秒内完成由任何工作站Workstation至DDC分站的控制指令。

B.须于5秒内完全显示由数据库存储的记录。

C.须于5秒内更新所有动态数据。

D.须于通讯网络系统及电力故障后约60秒内更新所有层面的数据。

2.1.5 高阶接口

A.为满足系统能与其它系统完全畅通地以高阶接口（High Level Interface）连接，供应商须与其它系统协调有关开放各自系统中的通讯协议（如：OPC）、I/O数据接口及其源代码（Source Code），并确保本系统能与其它系统透过高阶接口互相通讯。开发语言为安全可靠。

B.须能够以高阶接口方式直接开放式联通以下协议系统：

1.BACnet IP

2.Modbus TCP

3.OPC

C.高阶交接须为交互式实时工作，任何状态变更或报警信号，均为自动报告方式透过计算机局域网络互通至BMS系统。

2.2 材料

2.2.1 总体要求

A.楼宇自控系统的配置必须遵循分散控制、集中监视、资源和信息共享的基本原则，构成一个符合工业化标准的集散型控制系统，并能体现系统的先进性、成熟性、开放性、标准化、可扩展性、安全性与可靠性。

B.系统容量。供应商提供系统须满足日后系统扩展用，最小支持点位不得小于5000点。上述扩展应无需另增传输电缆，分站，改变传感器或控制器，也不需要废弃或更换基本系统的任何部件。即使日后扩容量高出预留扩容量亦只须增加DDC数量，不会影响整个系统结构。中央数据服务软件容量应无限制。

C.系统的扩容量能增设不少于15%备用输入及输出连接口（I/O Port）以满足日后有需要额外增加的监控点。

D.为保证系统稳定性，一个以太网型现场数字控制器（IP Controller）不允许下挂超过10个以上扩展模块。主要空调设备需采用一对一控制。

E.管理软件、直接控制器(DDC)必须同时具有BACnet、Modbus协议。

2.2.2 系统架构的开放性和可集成程度要求

A.楼宇自控系统需要集成的系统包括：

1.冷水机组

2.锅炉系统

3.医疗气体系统

4.生活水系统

5.UPS电源系统

6.净化空调系统

B.楼宇自控系统还需要对上一层面弱电系统集成进行开放，便于弱电系统对楼宇自控本身进行集成。要求开放的协议可以是：

1.Modbus TCP、OPCUA

C.数据库层面的开放支持要求，系统必须至少支持以下所列出的数据库软件，用户只需根据需要定制相关的软件：

1.MySQL

D.对开放系统的支持：系统必须直接支持以下所有的开放协议以便于BMS集成其他系统，而无须将这些协议转换为其他标准 / 非标准协议。这些协议包括：

1.BACnet IP

2.Modbus RTU、Modbus TCP

3.OPC UA

E.针对私有非开放协议的系统集成，系统必须为最终用户提供免费的工具软件包以及应用程序编程接口（API）。工具软件包可以让用户管理和集成多种协议。而且可以实现本地控制和通过网络进行远程管理。

2.2.3网络

A.楼宇自控系统所使用的计算机局域网络（Local Area Network；LAN）必须为100Mbps以太网络，并且支持BACnet IP、MODBUS TCP 、OPCUA以便可以最大程度地集成楼宇数据进入企业信息系统。系统需提供对多个网络型直接控制器、用户工作站。如需要，还有对数据服务器的支持。

B.局域网络LAN的最低物理和媒介访问需求：

1.Ethernet;IEEE standard 802.3

2.Cable;100 Base-T,UTP-8 wire，category 5

3.Minimum throughput;100Mbps.

C.局域网需支持环网协议，交换机设备需支持菊连，支持链路冗余，故障自愈功能。

2.2.4 网络架构要求

A.本项目的网络架构应该是由两级网络构成。

B.系统网络结构模式是集散型控制的方式，由管理层网络和监控层网络组成。一级网络为管理层网络，实际可以是院内的计算机网络系统或单独搭建的专门用于BMS的局域网；二级网络为院内的现场控制TCP网络。

C.管理层网络：为TCP/IP的网络传输，数据传输速率不低于100Mbps。此层运行的设备包括：

1.建筑管理系统数据服务器1台：为BMS核心服务器，设置在BMS系统控制中心。

2.建筑管理操作站：在此层运行的经授权的任何PC工作站，可以在网络的任意位置。

3.以太网路由器及接口路由器。

D.管理层网络主要功能是将院内的机电设备进行集中管理并监控其运行。在最短的时间内传输大量的数据到网络服务器，及时完成数据采集任务，从而使网络服务器能够根据数据统计计算出合适的控制参数，保证可靠的通讯联接以及快速的响应速度。

E.控制层网络：采用先进完善的TCP网络技术，遵守TCP标准协议。

F.控制层网络：控制层中所有的设备控制器控制层网络以点对点的方式通讯，不依赖于上层设备。网络可连结实时性强的现场数字控制器，智能仪表、变频器等。现场数字控制器（DDC）可独立实现现场控制和调节功能。

G.管理层软件架构必须使用基于Web服务的网络架构；服务器和客户端的结构采用浏览器/服务器（B/S）架构。

1.客户机软件可以采用任何一种标准的Internet浏览器，包括Microsoft IE、Firefox、Chrome等。客户机不需再安装任何插件程序即可浏览数据Web服务器。

2.浏览器客户机的数量必须没有实质性的限制，并且除浏览器程序外无须安装任何附加程序。

3.不限制同一时刻有多少浏览器客户机同时访问系统。

1.2.5 数据采集与保存

A.系统数据服务器必须能够采集楼宇中所有来源以及所有类型的数据，并可以将这些数据存储在系统服务器本身，以及今后使用这些数据。

B.数据存储可以通过日志记录（Log）的方式实现。系统数据服务器的数据采集功能至少要具备以下这些可以配置的特性：

1.根据时间间隔和偏差定义记录；

2.对于时间间隔记录，可以配置为一天的某时刻、一周的某天，获按照采样周期进行；

3.对于偏差记录，可以配置为根据采样值与固定值的偏差值进行。当到达偏差值时进行数据记录；

4.对于所有记录，可以设置数据记录保存的最大数量；并可以选择设置到达最大数量时停止记录还是以先入先出原则轮换记录数据。

5.每个记录都可以根据时间表或用户自定的事件或动作进行自动清除。

C.所有的记录数据必须保存在数据服务器的一个数据库中；并且数据可以被标准的Web浏览器所访问。

D.当由数据服务器访问所有的记录数据时，可以使用标准的SQL语言进行操作。

E.用户访问所有的记录数据时，应可以通过以下形式的数据格式进行：

1.HTML

2.XML

3.PDF文本或无格式文本

4.逗号或Tab分割数值

F.系统必须至少以HTML和XML格式提供记录数据。不接受不满足这一条件的系统。

G.系统数据服务器应可以将记录数据存档至本地，或存档至网络上的数据服务器。数据存档应有如下功能特性：

1.可在一天的某一时刻存档；

2.针对用户自定义的数量及进行存档；

3.当记录达到用户设定的最大容量时，自动进行存档；

4.一旦存档可以自动清除日志记录。

1.2.6 审核记录

A.系统应能提供审核记录能力。用此功能可以跟踪系统服务器上的所有操作人员活动行为。此外可以设定此项记录的缓存大小；可以根据时间或记录达到缓存上限时进行记录的自动存档。记录存档可以保存在本地或网络上的数据服务器。对于每个记录项，需要记录以下数据：

1.时间和日期；

2.操作人员用户ID；

3.改变或行为动作：例如，改变设定值、增加或删除对象、操作命令等。

1.2.7 数据库备份与存储

A.系统数据服务器应可以自动备份其数据库。数据库备份应可基于用户自定义时间间隔进行。

B.当前数据库的拷贝以及最近保存的数据库可以存储在系统服务器中。最近保存数据库的定时保存工作可根据用户自定的数据库保存间隔时间进行。

C.存储的系统服务器数据库必须支持XML格式的访问，允许用户进行查看、编辑工作。

1.2.8 数据服务器功能与硬件

A.系统需要提供一个中央数据服务器。服务器必须能够连接所有的网络型现场数字控制器，而不论其位于本地网络还是远程网络。

B.本地连接可以通过以太网络LAN。远端连接可以通过4G、WiFi、云端连接。

C.服务器应提供一套图形用户界面软件（Graphic User Interface，GUI）。此软件应免费包含在数据服务软件包内。该软件可以进行服务器Web页面图形编制、控制程序编制、控制网络组态。该GUI应提供给最终客户，并且最终客户可以用此软件进行所有的工程编程、配置工作；

D.系统数据服务器的数据库容量应无实质性限制，即应提供无限点的数据库。不接受按数据库点数级别进行配置的系统。

E.服务器必须至少提供以下功能：

1.全局数据访问：服务器可以对系统中任何位置的分布数据进行完全访问。

2.分布控制：服务器应可以执行全局控制控制策略。控制策略是以本地或远程网络上的任意Web Controller的控制和数据对象为基础的。

3.服务器必须提供一个时钟服务管理器，以便对网络上的所有网络型现场数字控制器进行时间同步工作。

4.服务器应能够接收因特网上的原子时钟时间同步信息，并据此更新服务器的主时钟。

5.服务器应提供针对所有网络型现场数字控制器的时间表的控制功能。网络型现场数字控制器可以据此控制现场被控设备。

6.服务器所支持的每个网络型现场数字控制器必须能将其记录数据、报警数据和数据库自动存档至服务器中。用户的存档选项包括按时间或按一定频率存档。

7.服务器需提供对所有的网络型现场数字控制器进行中央报警管理的功能。报警管理应包括：

a)将报警信息进行显示、打印工作；以及将报警信息以小程序或短消息的形式发送给用户；

b)查看和确认报警；

c)根据用户自定参数查询报警记录。

8.服务器需提供对所有的网络型现场数字控制器的记录数据及运行能够中央管理的功能。记录数据必须包括过程记录、实时和事件记录、审核记录和错误记录等。记录数据管理应包括：

a)查看和答应记录数据；

b)导出记录数据到其他软件应用程序；

c)根据用户自定参数查询记录数据。

F.服务器硬件需求。服务器硬件平台须满足以下条件：

1.服务器计算机应兼容Intel“至强”或龙芯”3C6000”型处理器的计算机。其主要最低性能指标如下：

a)CPU:主频不低于2.40GHz，L2高速缓存不低于1MB，前端总线不低于400MHz，支持双处理器；

b)内存:不低于32GB PC2700 DDR SDRAM；

c)硬盘:2TB或更高；

d)最少1个并行端口, 1个串行端口, 1个SVGA 视频端口，1个DVI 端口，1个USB 端口；

e)16x PCI-E 图形卡， 视频内存 128M bytes；

f)10/100/1000M自适应网卡*2，16倍速DVD光驱；

g)21″液晶显示器或更高。

2.服务器操作系统：Ubuntu22.04、银河麒麟SP3 x86、SP3 Arm64

1.2.9 图形用户界面软件

A.图形用户界面软件（Graphic User Interface，GUI）应安装在数据服务器中，操作系统同数据服务器PC，应运行在Linux平台上。

B.GUI应提供类似浏览器，带资源导航的界面，方便用户使用。它应包含一个资源树形视图，使得用户可以快速查看访问分层结构的资源数据库。此外，提供菜单、工具栏类型的操作命令按钮来便于用户查找资源和执行命令，这些手段应使得操作者无需太多的HVAC控制系统及计算机基础技能即可完成工作。软件应提供（不限于）向前 / 向后按钮、Home按钮、上下文敏感的定位器栏（类似浏览器的URL栏）用来显示当前选择的对象的位置。

C.实时显示。GUI程序应至少支持以下图形特性和功能：

1.图形显示应可以使用GIF、PNG 或JPG文件格式的图形进行开发，且应支持SVG矢量图。不允许指定特殊的私有图形文件格式。此外对于图形背景图，应支持使用扫描图片。

2.图形显示应可以包含文本、实时数值、动画、用颜色显示数值的对象、HTML或XML文档连接、日程对象、其它URL的超链接和其它图形显示的链接等。

3.二进制数字量对象的启/停命令可以通过鼠标右击操作选中对象，再通过弹出式菜单选择相应适当的选项来实现，而无需操作员进行键盘输入。

D.系统配置功能。GUI至少允许用户在其密码访问权限内完成如下任务：

1.创建、删除或修改系统数据服务器的控制策略；

2.增加/删除控制对象，包括日程表、PID控制等对象；

3.调整PID控制回路的参数；

4.允许或禁止控制策略的执行；

5.管理和打印控制策略；

6.选择需要进行报警的点，进行报警状态的设置，包括其使能和报警阈值等的参数设定；

7.选择需进行趋势记录的点，进行记录设置，包括时间设置等使系统可以对这些点的数值自动进行记录。

E.在线帮助。提供上下文敏感的在线帮助系统，来指导操作人员操作和编辑系统。在线帮助需针对所有的应用，其帮助文件应为HTML格式。

F.安全设置。每个操作员如若要查看、编辑、增加和删除数据必须以输入用户名和密码的方式进行登录。每个操作员都要设置其系统安全配置。系统管理员可以设置其它所有的操作员的密码和安全级别。每个操作员的密码可以能够限制操作员对于查看、或修改每个系统应用和对象的访问。每个操作员都应设置为在系统没有检测到键盘或鼠标活动时自动退出。自动退出时间可以由每个用户的权限设置实现。所有的系统安全数据必须保存为加密格式。

G.系统诊断。系统应自动监视所有的工作站、打印机、调制解调器、网络连接、楼宇管理控制盘和控制器。一旦有任何设备发生故障就应通知操作员。

H.报警控制台。系统应集成报警窗口或控制台无需使用单独软件。该控制台窗口将通知操作员报警情况；允许操作员查看报警详情、确认报警。报警控制台的使用可以经系统管理员进行使能获禁止。

2.2.10 系统编程

A.系统应提供控制、应用和图形等对象的标准应用库，使用这些库，可以使得用户非常方便地创建所有应用和用户界面图形。控制应用只需在标准库中选择所需要的控制对象模块，并将其拖放至图形化编程工具环境中，并将其图形化地简单相连即可。已编辑完成的程序还可以保存在用户自定库内以便今后使用。图形化用户接口视图风格必须统一。

B.系统数据服务器的程序可以“实时”编制、修改、删除。即：控制对象一经添加、修改无需编译、下载等工作即可立即生效，进行数据更新。图形显示的用户数据必须可以进行“实时”数据更新。任何“实时”数据数值或对象属性都可以在图形中显示其当前数值。

C.编程方法：

1.用户可以从标准应用库或用户自定库中鼠标拖放复制应用对象到用户的图形化程序中。对象可以使用图形化的连接方式很简单地相互连接在一起。对象连接支持一对一、多对一或一对多等方式。无论需连接的对象是否在一个页面，它们都可以连接在一起；并且其连接关系可易于识别，可进行有效的管理。

2.每个应用对象的配置可以通过对象的属性列表页中的文本框、复选框以及按钮等控件进行。不接受使用定制编程、脚本语言或厂商特殊的程序语言来实现配置功能的系统。

3.系统应支持数据库中的对象复制功能。程序一旦配置完善即可拷贝/粘贴以便于再利用和复制。在复制时，所有的硬件等设备连接可以进行修改管理。

2.2.11 Web浏览器客户机

A.系统应支持无限数量的Web浏览器客户机。这些客户机可以使用标准的Web浏览器，如Internet Explorer、Mozilla FireFox、Google Chrome或Netscape Navigator等软件。如果系统需要在客户机增加软件、或对标准浏览器软件增加插件/附加软件或使用厂家自制的浏览器软件才能实现Web浏览器客户机，则这种情况不被接受。

B.Web浏览器软件能够运行在支持Web浏览器的任何操作系统中。如系统需指定计算机需求，如处理器速度、内存等条件才能实现Web浏览器访问系统数据的功能，则这种情况不被接受。

C.Web浏览器客户机处理图形显示、日程、日历、记录以及连接图形用户接口的方法应该一致。

D.Web浏览器客户机应至少支持以下功能：

1.用户必须经输入用户名和密码进行登录。如有未授权的用户尝试登录，则应显示空白页。使用Java认证和加密技术来防止未授权的用户访问。

2.Web浏览器客户机查看的由GUI开发的图形视图应一致。任何GUI支持的动画图形对象也应被Web浏览器接口所支持。

3.Web页面显示系统图形无需HTML编程开发。如用户需要特殊的视图或格式，则也可以允许进行Web页面的HTML编辑。

4.显示的图形文件应存储在数据服务器中，而不能存储在客户机中。绝对禁止需要在客户机保存显示的图形文件的情况。

5.在Web页面中显示的实时数据应能够自动更新，而无需手动“刷新”Web页面。

6.用户须由管理员来指定访问权限。用户的访问权限的不同，用户可以进行以下操作：

a)数字量对象的启/停命令可以通过鼠标右击操作选中对象，再通过弹出式菜单选择相应选项来实现，而无需操作员进行键盘输入；

b)查看记录与图表；

c)查看和确认报警；

d)针对记录和存档信息可以设置和执行SQL查询。

7.系统必须能为特定的用户（根据用户的登录用户ID）设置特定的起始页面（Web首页）。由管理员管理这些信息以便于不同权限的用户可以访问不同的系统内容。

8.Web浏览器客户机的图形界面应支持超文本，通过指定统一资源定位符（URL）连接到Internet或Intranet上的其它站点。

2.2.12 网络型直接数字式控制器（DDC）

A.直接数字式控制器分布于建筑物内各机房内，如：空调机房、变配电房等与系统服务器相连接，它对个别设备进行监视及控制，如：空调机温/湿度控制，变配电所电流/电压监测等。网络型数字式控制器用于机电设备监控。软件功能可执行PID控制，二位控制，逻辑控制等。每一台机电设备需由独立一个网络型直接数字式控制器控制。

B.网络型直接数字式控制器是楼宇自控管理系统的最前线装置，直接与建筑物有关的设施连接起来，可直接通过现场控制层网络与系统服务器及操作员工作站保持联系。网络型现场数字控制器必须可以与第三方设备进行通讯。（支持多标准Bacnet MS/TP Modbus RTU通讯）。设备必须支持不少于32个扩展模块的网络拓补(拓补协议需支持pyxos总线协议。)

C.直接数字式控制器应使用16位或32为CPU处理器。

D.直接数字式控制器必须支持自由编程，支持编写逻辑运算逻辑、PID（比例 + 积分 + 微分）控制回路等。

E.网络型直接数字式控制器必须支持不少于32个扩展模块的网络拓补(拓补协议需支持pyxos总线协议。)

F.直接数字式控制器须要能够支持以下不同性质的监控点：

1.通用输入（UI），应支持且不限于以下特性：NTC20K、NTC10K、干触点、0～10VDC，4～20ma(无需外接电阻) 、PT1000输入；

2.数字输入（DI）；

3.模拟量输出（AO），应当可支持0～10Vdc输出和0～20mA 输出；

4.数字量输出（DO）。

G.DDC必须为自由编程控制器，其编程方式有如下必须满足的要求：

1.其编程工具应为图形化的编程方式；

2.编程工具应一起提供给最终用户，并且永久免费；

3.编程、调试工作可以直接通过以太网络连接，通过网络连接在线进行编程和网络配置；

4.不接受存在以下任何一种情况的 DDC 编程方式：

a)不接受必须通过连接外部网络在线编程或下载；

b)不接受需要通过RS232串口进行编程；

c)不接受编程工具不是图形化方式；

d)不接受编程工具需要收费的DDC产品。

H.编程软件应至少提供以下（不限于）控制应用对象模块，使用这些模块可以通过简单的图形化连接就可以编制DDC程序：

1.自适应PID（比例+积分+微分）控制回路；

2.逻辑运算和数学运算；

3.数据转换与处理、报警功能；

4.子程序、宏处理。

I.控制器应具有实时时钟，具有独立运作的功能，当工作站或Web Controller发生问题时，控制器应不受影响，继续进行运作。

J.每个网络型直接数字式控制器DDC。应可提供现场操作接口，以方便日后工程维修人员之工作。

K.每台DDC须有安装在IP54的控制箱内。每台DDC也须有后备容量供日后扩展用。

L.控制器应配置有防失电程序、数据保护装置，保护时间至少72小时。为便于维护，该装置应采用电容缓冲方式，不能采用电池方式。程序在断电情况下不丢失，保持时间不低于5年。

M.DDC须提供，但不限于下列的工作要求：

1.长期监察所有连接的点状态 / 数值；

2.长期管理所有由外接组件至I/O Card输入终端接口的回路接线；

3.监察及处理与主BMS之间的远程通信；

4.按随机存储的时间表，输入事项及控制逻辑自动调整所有连接设备的工作状态及功能；

5.当状态之急速转变超出在已定下的时间内所定下的阈值（Threshold）范围时，系统须自动将损坏/故障设备切离，并将此切离情况告知主BMS;

6.将资料向上传递至系统服务器作备份文件及存储。

N.此外，各I/O模块组硬件及线路须附有保护装置以抵抗外接设备引起的浪涌电流及冲击电压。

O.软件需提供程序模拟器应用。用户可使用此工具在线或离线实时查看逻辑关系，易于诊断逻辑运算的执行过程。在离线模式下，用户也可以设置输入信号的数值以便模拟程序的运行。

P.供应商应提供DDC的程序和文档的备份给最终用户。

2.2.13 末端传感器设备

A.水管流量传感器

1.测量介质：自来水

2.显示要求：液晶数字显示瞬时、累积流量值

3.仪表形式：分体式

4.公称压力：1.6Mpa

5.防护等级：IP67（防水型）

6.温    度：≤80.C

7.输出信号：RS485通讯（MODBUS协议）+4~20ma

8.连接方式：外夹式

9.供电电压：220VAC（显示器供）

10.直管段安装要求：前10D，后5D（D为管径）

B.水管温度传感器(贴片式)

1.材质：SS304

2.测温组件：PT-100

3.温度范围：-50℃-200℃

4.输出：4-20mA

5.显示：无

6.防护：IP65

7.安装方式：贴片安装。

C.浸入式水箱温度传感器

1.接线盒：铠装

2.固定规格尺寸：G"1寸螺纹

3.线缆规格：&4/6*3000mm

4.材质：SS304

5.测温组件：PT-100

6.温度范围：0-100℃

7.输出：4-20mA

8.显示：无

9.防护：IP65

B.浸入式水箱液位传感器(高温型)

1.介质:水

2.电源:24VDC

3.量程:3000mm

4.精度:±1mm

5.输出:4-20mA(二线制）

6.显示：LCD显示

7.温度:-20℃~150℃

8.压力:开放式常压

9.插入方式:毛细管投入式

10.	固定方式:G1”

11.	接线盒材质:铝合金2088头子电气接口:M20*1.5

12.	防护等级:IP65；

C.浸入式水箱液位传感器

1.供电：8～36VDC

2.量程：3m

3.输出：4-20mA（二线）

4.电缆长度：5m

5.防护等级：IP68

D.插入式温度传感器

1.接线盒：铠装

2.固定规格尺寸：G"1寸螺纹

3.线缆规格：&4/6*3000mm

4.材质：SS304

5.测温组件：PT-100

6.温度范围：-200℃-450℃

7.输出：4-20mA

8.显示：无

9.防护：IP65

E.水管压力传感器

1.供电：24VDC

2.量程：0～16bar

3.输出：4-20mA（二线）

4.接口：铜，1/4NPT

5.电缆长度：1m

6.防护等级：IP65

F.水管温度传感器

1.工作温度-30℃~70℃

2.热电阻：NTC10K-Ⅱ±0.4℃@25℃

3.探头长度：125mm

G.室外温湿度传感器

1.供电：24VDC

2.精度:±3%RH/0.4℃

3.温湿度输出 :4-20mA（二线）

4.量程:-40-60℃

七、采购工程量清单（另附）

八、采购清单主要材料设备参数一览表

| 网络服务系统单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 1 | 操作站 | 1.CPU：≥8核、主频≥1.44Ghz 2.内存:16G DDR3 3.存储设备:1TB 7.2K RPM 4.1个100M网卡/ USB2.0接口:3个/USB3.0接口:1个 5.操作系统：支持Windows、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石 6.显示器24寸，1920x1200@60Hz/带键盘鼠标套装，HDMI接口,DP接口 |  |
| 2 | 服务器 | 1. CPU: 光刻工艺：14纳米 核心数量：≥10核 线程数量：≥20线程（支持超线程技术） 基础频率：≥2.40 GHz 最大睿频频率：≥3.20 GHz 三级缓存：≥13.75 MB 支持超线程技术、支持虚拟化技术、支持AVX-512 指令集（提升向量运算能力）、支持睿频加速技术 2.0、支持Speed Shift Technology、支持AES-NI 加密、支持深度学习加速 2.内存：32GB 2400MHz DDR4 RDIMM ECC 3.硬盘：4*1TB 7.2K RPM 近线 SAS 3.5英寸热插拔硬盘 RAID5 4.光驱：16X DVD+/-RW 光驱 5.网卡：2*1000M以太网接口 6.操作系统：Ubuntu22.04、银河麒麟SP3 x86、SP3 Arm64 7.电源：热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦 8.含外置音箱、键盘、鼠标等 9.(7x24)4小时 上门服务含紧急派遣, 第1-3年 10.专业支持: 7x24 技术支持 & 协助: 3年 11.3年"保留您的硬盘"服务 12.彩色显示器: 22寸，分辨率1920X1080 13.安装方式：机柜安装带导轨 |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 1.端口配置: 4个10/100/1000M自适应RJ45电口、2个千兆SFP光口 (用于光纤模块扩展连接) 2. MAC地址表：≥2K 3. 管理方式：Web网页管理 4. 环网协议：支持ERPS，故障自愈时间＜50ms 5.VLAN：支持802.1Q VLAN、Port VLAN 6.QoS：支持4个端口队列，基于端口/802.1p/DSCP优先级 7.安全与管理：端口汇聚、端口镜像、广播风暴抑制、端口中断报警 8. 外壳材质：铝合金 9.防护等级：IP30 (防尘) 10.尺寸：137 x 100 x 38 mm 11.安装方式：导轨安装、壁挂安装 12. 电源输入：直流宽电压输入 (9.6V - 60V DC)，支持三路电源冗余备份 13.功耗：最大约5.4W 14.工作温度：-40℃ ~ 75℃ 15.工作湿度：10% ~ 90% RH (无凝结) 16.EMC防护：通过多项IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/9/10等高等级电磁兼容性测试，抗干扰能力强 |  |
| 4 | 单模单线光模块 | 1.产品类型: 千兆单模单纤SFP光模块 2.支持标准: IEEE 802.3z, SFP MSA 3.传输介质: 单模光纤 (9/125μm) 4.最大传输距离: 2km 5.传输速率: 1.25Gbps 6.端口类型: 单纤SC接口 7.中心波长: 发射(TX): 1550nm, 接收(RX): 1310nm 8.发射光功率: -10 ~ 0 dBm 9.接收灵敏度: ≤ -21 dBm 10.工作电压: 3.3V 11.封装类型: SFP（可热插拔） 13.工作温度: 0℃ ~ 70℃ (商业级) 14.数字诊断功能 (DDM): 支持 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 1.电口类型：10/100/1000Mbps RJ45*1 2.光口类型：SC接口 3.最大传输距离：3公里 4.传输介质:单模光纤 (9/125μm) 5.电源输入:5VDC, 0.6A 6.工作温度:-20℃ ~ 60℃ 7.尺寸 (长宽高):94.5 x 73 x 27 mm |  |
| 6 | 核心交换机 | 交换容量 :432Gbps/4.32Tbps 包转发率 :144Mpps MAC地址表 :32K MAC地址容量，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 端口配置 :24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 + 4个万兆SFP+端口 管理端口 :1个Console口 电源规格 额定电压：100V～240V AC，50/60Hz；最大电压范围：90V～264V AC，47～63Hz 功耗 静态功耗：17W；满负荷功耗：37W 工作温度 -5℃～45℃ 工作湿度 5%～95% (非凝露) 尺寸（宽×高×深） 440×160×43.6mm 重量 ≤2.2kg 详细功能特性 功能类别 支持特性 参考来源 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3 VLAN功能:支持基于端口的VLAN、QinQ/灵活QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN 组播管理 支持IGMP Snooping、MLD Snooping、组播VLAN 安全特性 支持802.1X认证/MAC认证/端口安全、端口隔离、ACL访问控制、SSHv2加密、HTTPS、ARP Detection防护、IP Source Guard、EAD终端准入控制 QoS策略支持802.1p/DSCP优先级标记、SP/WRR/SP+WRR队列调度、基于端口的限速、基于流的重定向、双向ACL 管理维护 支持CLI命令行/Web网管/TELNET/SNMPv1-v3/iMC智能管理中心、RMON监控、系统日志、NTP时间同步、Ping/Tracert诊断工具 高可靠性 支持IRF2智能弹性架构（最大堆叠≥9台）、STP/RSTP/MSTP协议、ERPS以太网环保护协议（切换时间≤50ms）、跨设备链路聚合 DHCP功能支持DHCP Client/DHCP Snooping/DHCP Relay/DHCP Server/DHCP Option82 维护诊断 支持端口:镜像/远程镜像、虚拟电缆检测(VCT)、DLDP单向链路检测、802.1ag和802.3ah OAM管理、NQA网络质量分析 |  |
| 7 | UPS主机 | 1.UPS主机基本要求为：单进单出&三进单出，双变换纯在线式，功率15kVA。全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件，更成熟的DSP控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的 2.输入电压范围：120～275Vac， 3.输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99；输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%； 4.整机输入频率要求适应40Hz-70Hz, 50/60Hz自适应的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。适应不同的电力环境，完美兼容发电机，为您的设备提供更优质的保障。 5.输出电压精度：220±1%。 6.输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 7.整机UPS效率：满载效率高达94%，30%时效率即可达到93.5%，ECO模式下效率更可高达98%，为您节省了宝贵的能源。 8.为了现场安装方便，产品应采用接线排，便于安装。 9.人机操作界面：产品应具有LCD宽屏液晶显示屏，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 10.UPS输入保护：产品应配备有市电旁路、输入保护断路器；保护设备运行安全可靠。 11.产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配CMC卡、NMC卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 12.报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 13.自主研发，不接受OEM、ODM代工产品； |  |
| 8 | UPS专用铅酸蓄电池 | 1.设计寿命：不低于10年（浮充使用） 2.极限工作温度范围：放电：-20℃~ +50℃；充电：-20℃~ +40℃；贮存：-20℃~ +40℃ 3.推荐的工作温度范围：25℃±5℃ 4.温度对容量的影响：105% @ 40℃，85% @ 0℃，60% @ -20℃ 5.浮充电压：13.5~13.8V（25℃），建议值13.5V 6.均充电压：14.1~14.4V（25℃），建议值14.1V 7.浮充充电温度补偿系数：-18mV /℃ 8.均充充电温度补偿系数：-24mV/℃ 9.推荐的最大充电电流：≤0.25CA 10.自放电：≤3% 11.外壳材料：ABS 材料 12.认证：TLC |  |
| 9 | UPS电池柜 | 1.尺寸：7800mm*4700mm*12100mm 2.颜色：黑色 |  |
| 10 | 网络机柜 | 1.容量：42U 2.物理尺寸：高度2055mm*宽度600mm*深度1000mm 3.主要材料：SPCC优质冷轧钢板 4.方孔条厚度:2.0mm 5.安装梁厚度:1.5mm 6.其他部位钢板厚度:1.2mm 7.表面处理:方孔条镀蓝锌；其余部位经过脱脂、磷化、静电喷塑处理 8.门体设计:前门:高密度六角网孔门（通风率71.2%），配高级弹力锁/后门：高密度六角网孔门，配高级弹力锁/侧板:可拆卸侧板 9.承重能力:最大静载800kg (带支脚) 10.通风率:71.20% 11.符合标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 PART1, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92标准; 兼容ETSI标准 12.防护等级:IP20 13.配件与功能:8位10A PDU电源一个、固定板3块、风扇组件2组、4只两寸重型脚轮、4只支脚、M6方螺母螺钉20套（或40套） 14:走线通道:可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 |  |
| 楼宇自控系统单元 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 11 | WEB组态可视化系统 | 1．含有5000点位授权，包含基础、通用、图表、监控、图标、图素、系统、装饰、定制组件；增强图库及楼控组件功能（包含常用空调设备、冷热源设备、末端设备图元及楼控专用组件）支持设备监控、实时数据展示、历史数据存储、报警管理、用户管理等功能； 2．系统采用多层架构设计，实现消息层、数据层、服务层、通讯层、展现层，各层级具备独立部署、水平扩展能力。 3．系统引入微服务架构，容器化部署，将单一应用划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通。 4．系统采用当前流行的企业级搜索引擎Elastic Search作为云计算数据库，高性能的key-value数据库Redis在系统中用来存储实时数据，同时使用MySQL、MongoDB、InfluxDB和DFS分别存储SaaS数据、非结构化数据、时序型监控数据和静态资源文件，与Elastic Search和Redis一起提供实时、稳定、可靠、快速的PB级数据存储、搜索服务。 5．数据交互方面，系统采用Kafka分布式发布订阅消息系统实现大规模数据采集、传输、存储，并基于RabbitMQ实现企业级总线，服务于点对点、广播订阅。 ★6．原厂品牌需拥有楼宇自控系统的计算机软件著作权登记证书，软件可适配国产服务器操作系统，有第三方权威认证证书，提供证书，并加盖公章。 ★7.原厂品牌具有ISO14001环境认证，ISO45001职业健康管理认证，ISO9001质量管理认证，提供证书，并加盖公章。 |  |
| 12 | 院区三维模型 | 轻量化的医院建筑三维模型，支撑软件平台的可视化展示、交互与应用。 具体要求如下： 1.模型精度：外观需不低于LOD 100以上，重点区域需呈现高品质的材质、纹理与光影效果，确保视觉效果逼真、美观。 2.格式要求：最终交付需提供适用于主流实时渲染引擎和可视化平台（如Unity3D, Unreal Engine, Three.js）的通用格式（如glTF/GLB, FBX），并保证模型层级、材质与坐标信息完整无误。 3.交付成果： 需包含整个医院的整合模型、重点室内外场景的高保真模型及所有贴图材质文件，以满足可视化需求。 |  |
| 13 | 移动端微信小程序 | 移动端微信小程序 ★原厂品牌需拥有微信小程序系统的计算机软件著作权登记证书，并加盖公章。 |  |
| 14 | 生活水系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 15 | 中央空调系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 16 | 热水板换系统 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 17 | UPS系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 18 | 医气系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 19 | 净化空调系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 20 | 冷水机组接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 21 | 锅炉机组接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 22 | 能耗系统接口 | 含系统功能接入，报警数据读取，图形化展示，报警联动等。 |  |
| 23 | 电源模块 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V 3、电压调整范围：额定电压的±10% 4、电磁兼容：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准 5、工作温度-20~+60℃ 6、外壳材料：ABS工程塑料 |  |
| 24 | 网络型智能DDC(现场数字控制器) | 1、含有上电、运行、重启、DI、DO、总线通讯状态指示灯显示功能 ★2、含有通用输入不低于6路、光电隔离数字输入不低于3路、模拟输出不低于3路、数字输出不低于4路；具有控制器内嵌协议转换功能；具有单台DDC即可完成小站点监控和能源管理功能，提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章； 3、含有2路RS485接口 4、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。 5、32位处理器，高精度模拟输入/输出通道，所有配置改变都受密码保护，高度安全。 |  |
| 25 | 网络型智能DDC(现场数字控制器) | 1、具有上电、运行、重启、DI、DO、总线通讯状态指示灯显示功能 ★2、具有32位处理器，支持总点位不低于24路，通用输入不低于4路；具有控制器内嵌协议转换功能；具有单台DDC即可完成小站点监控和能源管理功能，提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章； 3、至少含有2路RS485接口 4、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。 4、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。 5、32位处理器，高精度模拟输入/输出通道，所有配置改变都受密码保护，高度安全。 |  |
| 26 | 扩展模块 | 1、1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。 2、16路数字量输入、8路数字量输出。 串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等 ★3、带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章，提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 27 | 扩展模块 | 1、1路通讯总线接口、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。 2、8路通用输入、4路通用输出。 - 串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等，内含嵌入式软件 4、拓补协议采用Pyxos协议 5、★带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章，提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 28 | 扩展模块 | 1、1路通讯总线接口、2路RS485通信接口、支持通信链路供电。 2、12路数字量输入。 - 串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等 - 拓补协议采用Pyxos协议 - ★带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章，提供证书复印件并加盖公章。 |  |
| 29 | 水管流量传感器 | 以上每套仪表包含以下几个部件： 1、超声波外夹传感器1对 2、壁挂式流量显示器1台 3、专用超声波线10米/套 技术要求如下： 测量介质：自来水 显示要求：液晶数字显示瞬时、累积流量值 仪表形式：分体式 公称压力：1.6Mpa 防护等级：IP67（防水型） 温 度：≤80.C 输出信号：RS485通讯（MODBUS协议） 连接方式：外夹式 供电电压：220VAC（显示器供） 直管段安装要求：前10D，后5D（D为管径） |  |
| 30 | 贴片式温度传感器 | 材质：SS304 测温组件：PT-100 温度范围：-50℃-200℃ 输出：4-20mA 显示：无 防护：IP65 安装方式：贴片安装 |  |
| 31 | 投入式水箱温度计(高温型) | 接线盒：铠装 固定规格尺寸：G"1寸螺纹 线缆规格：&4/6*3000mm 材质：SS304 测温组件：PT-100 温度范围：0-100℃ 输出：4-20mA 显示：无 防护：IP65 |  |
| 32 | 投入式水箱液位计(高温型) | 介质:水 电源:24VDC 量程:3000mm 精度:±1mm 输出:4-20mA(二线制） 显示：LCD显示 温度:-20℃~150℃ 压力:开放式常压 插入方式:毛细管投入式 固定方式:G1” 接线盒材质:铝合金2088头子电气接口:M20*1.5 防护等级:IP65 |  |
| 33 | 插入式温度计(铠装) | 接线盒：铠装 固定规格尺寸：G"1寸螺纹 线缆规格：&4/6*3000mm 材质：SS304 测温组件：PT-100 温度范围：-200℃-450℃ 输出：4-20mA 显示：无 防护：IP65 |  |
| 34 | 水箱液位 | 投入式液位传感器，供电：8～36VDC，量程：3m，输出：4-20mA（二线），电缆长度5m，防护等级：IP68 |  |
| 35 | 水管压力传感器 | 通用压力传感器，供电：24VDC， 量程：0～16bar，输出：4-20mA（二线），接口：铜，1/4NPT，电缆长度1m，防护等级：IP65 |  |
| 36 | 水管温度传感器 | 水管型温度传感器，工作温度-30℃~70℃，热电阻：NTC10K-Ⅱ±0.4℃@25℃，探头长度：125mm，连安装套管 |  |
| 37 | 室外温湿度传感器 | 室外温湿度变送器，供电：24VDC，精度±3%RH/0.4℃，温湿度输出 4-20mA（二线），量程-40-60℃ |  |
| 医疗气体系统单元 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 38 | 氮气自动切换装置 | 1）全自动切换，强弱电分离（电源盒内为 220V，汇流排为弱电 24V）； 2）断电时持续供气； 3）带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路； 4）二级稳压减压器一备一用； 5）带手动排气功能，便于维修； 6）带温度监控； 7）电源采用医疗级，传感器防爆； ★8）声光报警器测试功能(提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章）； ★9）釆用本质安全型电路,本质安全型电路应符合相关规范要求（提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章）； 10）可输出 485 协议用于远程监控。 ★11）须提供符合YY0505-2012《医用电器设备第１-２部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章； |  |
| 39 | 二氧化碳自动切换装置 | 1）全自动切换，强弱电分离（电源盒内为 220V，汇流排为弱电 24V）； 2）断电时持续供气； 3）带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路； 4）二级稳压减压器一备一用； 5）带手动排气功能，便于维修； 6）带温度监控； 7）电源采用医疗级，传感器防爆； ★8）声光报警器测试功能(提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章）； ★9）釆用本质安全型电路,本质安全型电路应符合相关规范要求(提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章）； 10）可输出 485 协议用于远程监控。 ★11）须提供符合 YY0505-2012《医用电器设备第１-２部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章； |  |
| 综合布线系统单元 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 40 | 通讯线及信号线及电源线缆 | 1.RVSP2*0.75 2.RVV 2*1.0 3.RVV 4*1.0 4.RVVP 2*1.0 5.RVVP 4*1.0 |  |
| 41 | 光纤/光缆 | 1.室外单模四芯光缆 |  |
| 42 | 网络线缆 | CAT6 |  |
| 43 | 弱电桥架 |  |  |
| 44 | 穿线管 | JDG/KBG |  |
| LED拼接大屏单元 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 45 | LED显示屏 | 屏幕尺寸：4.8m*2.56m,分辨率：3060*1664，箱体材质：压铸铝 - 像素间距：≤1.538mm；屏幕像素密度≥422746 点/m2 ； - 平整度：C级，产品需具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度:≤0.05mm，箱体间拼缝:≤0.05mm，箱体间相对错位值≤0.5mm(光学拼缝<0.1mm)，P≤0.05mm； - 为了保证色彩一致性，发光点RGB芯片主基色波长偏差≤±3nm； - 功率：要求LED显示屏峰值功耗252W/㎡，平均功耗125W/㎡，在600nits亮度下； 5.驱动方式：共阳恒流驱动；（根据项目情况可选配共阴驱动） 6.控制方式：同步/异步，点对点控制； 7.对比度：≥10000: 1 ； 8.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°； 9.灰度等级：16Bit; 10.刷新率（Hz）：支持960Hz-7680Hz 可调；（根据项目情况可选配960Hz、1920Hz、3840Hz\7680Hz）； 11.换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ； 12.色温范围：范围800K-20000K，支持范围内调节； 13.亮度：产品亮度>600cd/㎡，具有随环境照度的变化自动调整亮度的功能； 14.亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99.6%； 15.色度均匀性：±0.0001Cx,Cy； 16.像素失控率：≤1/100000； 17.单点亮度校正：支持单点亮度校正， 18.单点色度校正：支持单点色度校正； 19.电源平均效率：室温下，供电电源的功率因素不小于90%，转换率不小于70% 20.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um； 21.平均失效工作时间：LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF不低于100000h； 22.平均修复时间（mttr)：单元部件均可在15分钟内完成替换维修； 23. 使用寿命：≥100000H。 24.外壳防护等级：可定制压铸铝箱体，防护等级需达到IP54以上； 25.维护方式：前维护/后维护； 26.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h.通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常； 27.工作环境温度：-10°～+40° 28.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6KG的侧向推力。 29.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控； ★30.防蓝光：为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章） 31.监控功能：LED 显示屏具备远程监控功能，可实现 远程监督控制，对可能发生的潜在故障 记录日志，并向操作员发出报警信号； 32.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力； 33.GAMMA校正技术：具备GAMMA校正技术； 34.要求产品通过GB/T16422-2014 老化测试，通过400mm 以下的紫外光照射24h，不发生变黄老化现象 35.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 36.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流1.2mA/m²（有效值）； 37.电磁兼容性：符合GB9254-2008，Class B标准。 38.抗电强度：电源插头或电源引入端与GND之间，施加DC2500V 测试1min，无击穿和飞弧现象。电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试1min，无飞狐、无击穿 39.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，48小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求； 40. 为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂； 41.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。 42.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水； 43.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求； ★44.为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，必须是同一品牌。（提供相关证明材料，加盖公章） ★45.为保证售后服务质量，要求LED制造厂商具有售后服务完善度认证证书，并加盖公章； ★46.为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供带有CMA标志的第三方检测报告扫描件并加盖公章） |  |
| 46 | 屏体控制器 | 1.采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 3.视频输出支持12个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240,最高8192。 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 5.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6.最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 10.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； 11.支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux等; |  |
| 47 | 编辑控制软件 | 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 |  |
| 监控机房改造单元 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 备注 |
| 48 | 监控操作台 | 尺寸：4800*900*750 产品整体钢木铝结合材质；箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架2.0MM；箱体框架1.5MM；前后门1.0MM；经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面为环保25MM厚度实木颗粒板；表面HPL抗划贴面；前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边。后背2.0MM氧化铝型材；可安装显示器悬空固定支架。 |  |
| 49 | 监控座椅 | 产品尺寸：1100*600（mm）；坐垫45高密度海绵，尼龙靠背；人体脊椎曲线型设计；腰部支撑 |  |
| 50 | 静电地板 | 尺寸：600*600*35mm 钢板厚度：上钢板0.6mm,下钢板0.5mm 贴面厚度：1.2mmHPL 均布载荷：1000KG以上 |  |
| 51 | 静电地板通风板 | 尺寸：600*600*35mm 钢板结构：钢板配方管 贴面厚度：1.2mmHPL 均布载荷：1000KG以上 通风率：≥35% |  |

九、报价要求：

1、报价包括但不限于所需的人工费、交通费、管理费、工具费、利润、税金等所有所需的一切费用政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，服务价款包定，一律不予调整。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、供应商报价除包含采购人文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十、工期要求：

签订合同后，接到采购人通知后180日历天完成改造并经验收合格交付使用。

十一、付款方式：

本项目签订合同后，材料进场后收到成交供应商正规发票后支付合同总价的30%；在本项目全部竣工验收合格后付至付款基数的70%；供应商提交竣工结算资料经采购人指定的审计单位审定（包括复审）后采购人向供应商指定账户支付至本合同审计总价的95%；剩余本合同审计总价的5%在本合同项目验收全部合格并交付业主使用后满两年，无任何质量问题并经采购人书面确认后，采购人向成交商指定账户支付。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

十二、服务要求：

1、更换设备需满足“采购清单主要材料设备参数一览表”中技术参数要求；

1、供应商提供专业的施工团队，根据本次改造内容，确保所改造设施设备保持在完好、稳定、可靠的工作状态。供应商在签订合同前，应当对本次改造范围及改造实现功能已充分认知并进行确认。

2、采购人根据实际需要调整、增加或改进系统功能时，供应商提供免费的技术支持与免费调试。

3、供应商施工人员应具有相关专业资质，配备工作所需的工具及设备，且供应商在进行施工过程中必须注意施工安全，做好安全保障，设置明显的警示标志，严格遵守院方相关规定，无条件服从采购人的安排，防止事故发生。如果因供应商原因造成采购人或施工人员或其他任意第三方人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担责任。

4、本次改造施工中高空作业有一定的危险性，施工人员必须有相应资质并做好防护措施。供应商在作业中应严格按相关规定执行，如有作业安全问题，由此引发的损失及责任全部由供应商自行承担。

5、供应商要确保施工服务的人员在工作中未出现过重大事故，并承诺对安全的主体责任负责，发现问题与隐患及时上报采购人并提出合理可行的解决方案，若因自身原因未及时提醒甲方并因此出现重大事故将自行承担责任。

7、供应商更换设备需满足“采购清单主要材料设备参数一览表”中技术参数要求。

十三、质保及售后服务

1、成交供应商所供设备、材料及安装的质量保证期：验收合格后2年。

2、在质保期内，设备一旦需要紧急维修维护，成交供应商需在接报修通知后12小时内到达现场维护维修。简单维修维护在1小时内修复完毕；复杂维修维护在24小时内修复完毕；特殊情况报院方协商解决。若成交供应商未在上述期限内开展或完成全部维修维护工作，则采购人有权自行或另行委托第三方开展工作，由此产生的全部费用由成交供应商承担。

十四、其他要求

1、现场条件

（1）施工现场情况：以施工场地的现状为准，采购人提供的现状场地条件相对较复杂，人员、车辆密集，不提供职工宿舍，供应商必须无条件接受。供应商应根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各供应商自行考虑，包含在报价中，工程结算时不作调整。

（2）施工用水、电：施工用水、电已接至施工场地周边，由成交商安装计量表箱后接至使用位置，所发生的费用由成交商自行考虑，包含在报价中，工程结算时由成交商向提供方支付。

（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由供应商自行考虑，并列入报价中，工程结算时不作调整。

（4）其他：现场场地狭小，所有施工材料的运输、堆放、保管等全部由成交商负责，所产生的措施费用由各供应商自行考虑，包含在报价中，结算时一律不作调整。

成交商必须无条件服从医院的管理，不得影响医院的正常秩序。成交商应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由成交商自行考虑，并列入报价中，工程结算时不作调整。

请供应商务必自行认真踏勘现场条件(本项目为改造项目，院方无设计图纸，无三维模型提供，需供应商认真勘查现场)，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放且施工过程中不得影响其他系统运行，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。

勘察联系人：冯建伟；联系电话：18888059798

勘察时间（1）2025年12月1日上午 9:00，逾时造成的信息不全由供应商自行承担风险。

勘察时间（2）2025年12月2日上午9:00，逾时造成的信息不全由供应商自行承担风险。

2、本项目实施过程中，成交商必须采取各项安全措施保证安全，本项目实施过程中的一切安全责任均由成交商承担。

3、成交商应及时将不正常的情况通知采购人。

4、成交商在维保期间不得损坏采购人财产。如因成交商工作人员疏忽而导致设备遗失或损坏的，由成交商承担赔偿责任。

5、在本项目履行过程中，成交商应负责本合同项下全部维修、保养、检测等工作的安全，由维修、保养、检测等工作产生的全部安全责任均应由成交商承担。除非采购人过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由成交商承担，尤其是维修、保养、检测等工作所引起的人员事故及损失，由成交商承担。

十五、采购需求中必须满足的实质性要求

1、本章“五、项目建设目标”、“六、技术参数要求”、“九、报价要求”、“十、工期要求”、“十一、付款方式”、“十二、服务要求”、“十三、质保及售后服务”、“十四、其他要求”的所有需求，要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件处理。提供《实质性条款响应正负偏离表》（格式参见第八章）。

2、供应商应根据“七、采购工程量清单（另附）、八、采购清单主要材料设备参数一览表”提供所需的设备详细的设备目录（名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产品样本）。供应商所报单价应包括运行所需的一切部件及零件，否则作为无效文件处理。

3、楼宇自控系统单元中系统软件、现场数字控制器DDC及扩展模块必须需采用同一品牌原厂产品并带有厂商品牌LOGO，严禁使用第三方控制设备或扩展模块。(投标文件中需提供相关产品样本，并带有厂商品牌LOGO，否则作为无效文件处理)

第四章 评审方法和程序

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在30分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6. 针对响应价格合理性的评审

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

五、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、综合评分评审标准

### （一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供自2020年10月1日以来由供应商承担公共建筑的自控系统改造的类似业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。须提供合同、服务期内不低于合同价50%的发票及验收合格证明文件复印件并加盖单位公章。 | 6 |
| 2 | 体系认证 | 供应商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份在有效期内的证书得1分，满分3分。 注：投标文件中提供在有效期内的证书复印件及所提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果为“有效”的截图或网页打印件。（评标委员会在评审过程中，将通过上述网站对投标人提供的材料进行验证，以评标委员会的验证结果为准进行评审） | 3 |
| 3 | 项目人员配备 | （1）项目组成员具有“机械工程”专业中级及以上工程师证书得2分。 （2）项目组成员具有低压电工作业或高压电工作业证的每提供一份得1分，最多得3分。 （3）项目组成员具有高处作业证的每提供一份得1分，最高得3分。 （须提供有效期内的证书复印件，及供应商为上述人员缴纳社保证明材料（近6个月内任意一个月）） | 8 |
| 4 | 主要材料技术参数响应情况 | 评委根据供应商对采购文件中所明确的项目需求中“八、采购清单主要材料设备参数一览表”响应情况进行打分。 1、★项为重要技术参数，需按项目需求技术参数响应要求提供相应证明材料，每提供一个得1.5分，满分27分。 2、非★项为一般技术参数，依据投标人提供的《技术参数条款响应正负偏离表》中响应情况进行评审： 非★项技术参数全部响应项目需求技术参数要求的，得3分； 非★项技术参数有一项不满足的得2分； 非★项技术参数有两项及以上不满足的不得分； 注：供应商应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术参数需求进行逐条响应。技术参数部分要求提供佐证材料的，必须按要求提供佐证材料并在“技术响应偏离表”中标明证明材料的准确页码，未提供佐证材料、佐证材料不符合要求、或未按要求标注准确页码的，评审小组会有权视为负偏离，响应供应商自行承担可能的不利后果。未提供《技术参数条款响应正负偏离表》，本项不得分。 | 30 |
| 5 | 系统技术建议书 | 供应商需递交一份楼宇自控系统的《系统技术建议书》。同时须提供有关产品的说明及制造厂的标准文件，详细叙述电缆、接线、连接设备等，包括产品目录、规范单张、图表和显示特征的简图。系统技术建议书的包括下列内容： 1、详细的系统示意图。应根据现场勘查情况详细绘制，显示与系统网络相连的所有点位的细节。 2、技术性的叙述，解释系统的总体概念，设备的类型与质量，容量，功能与操作，速度和精确度。 3、系统硬件和软件的扩建方法，阐明在不同系统层次的局限性和最大容量。 4、详细叙述在硬件结构各种层次中，系统的任何部件发生故障时所产生的影响。重点应放在对系统反应的影响以及发生这种故障时仍能运行的系统容量份额。 5、建议的组织架构表，显示执行设计、工程、施工、测试与维修的工程人员的架构。 6、详细叙述监测平台功能，根据“六、技术参数要求”中监测云平台的要求，详细介绍建设软件的具体功能，需完全符合招标要求 7、详细叙述对于院区内原有系统改造的方案，根据“三、项目概况中3、5、6、9项目需求”，详细介绍改造方式方法，需完全符合招标要求 上述每点得2分，每点内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得14分。 内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 14 |
| 6 | 施工方案 | 供应商针对本项目情况制定总体施工方案进行综合评分，内容包含但不限于：①改造方案、②对各类设备安装、调试的流程、效果、检验标准及方案、③施工前期准备及方案、④施工进度等 施工方案每个方面得1分，每个方面每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。本项最多得4分。 方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误等情形。 | 4 |
| 7 | 紧急预案 | 供应商提供的紧急事件预案，全面合理且完全针对本项目需求，得3分；供应商提供的紧急抢修预案，内容描述不够详细，但基本符合本项目需求，得2分；投标人提供的紧急抢修预案内容过于简略或与项目实际情况有不符的，得1分；不合理或不提供的，不得分。 | 3 |
| 8 | 系统切换保障方案 | 供应商必须详细阐述针对本项目新旧系统切换的整体策略、实施方案、保障措施及应急预案。方案合理且完全针对本项目需求得，得2分；方案描述基本合理，内容描述不够详细，但基本符合本项目需求，得1分；方案内容过于简略或与项目实际情况有不符的，得0.5分；不合理或不提供的，不得分。 | 2 |

注：1、上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章）。

2、评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）报价分（30分）

1、本次项目最高限价：985961.92元，超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分30分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1、在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2、公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五章 合同主要条款

建设工程施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  南通大学附属医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南通大学附属医院智能化集成改造工程

2.工程地点：南通大学附属医院西院区

3.资金来源： 自筹

5.工程内容：采购文件及工程量清单所包含的所有工作内容。

6.工程承包范围：采购文件及工程量清单所包含的所有工作内容。

#### 二、合同工期

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。发包人要求分片施工的，工期另行协商适当调整。

#### 三、质量标准

工程质量符合           标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                （¥          元）；

其中：

暂列金额：

人民币（大写）        。

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.项目的水电费、结算审计费由承包人支付。

4.采用固定总价结算方式的工程项目，工程项目竣工送审结算价不得超过工程合同价；采用固定单价结算方式的工程项目，工程项目竣工送审结算价不得超过工程合同价的10%。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本项目可能要求组织分片施工和分时段施工停工，承包人应积极配合，且不要求因此调整造价。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点    南通大学附属医院

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

电  话：                     电  话：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

第二部分　通用条款(略)

具体详见(GF-2013-0201)

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           　　　　   ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：              ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      /     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   /。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /         。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：               ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权利和监理人需要取得发包人批准的权利 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供监理工程师审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用 。

承包人需要提交的竣工资料套数：       肆套                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。

承包人提交的竣工资料形式要求：  承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格 。

（2）承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志、必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担；承包人为所有工程施工人员和管理人员购买工伤保险，承担工伤保险费用。如发生工伤事故，由承包人负责，与发包人无关。

②施工场地交通、环卫、施工噪音管理、质监、安监、环保、排污、市容、消防等手续由承包人负责到有关部门办理，费用由承包人承担；

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理；

⑤碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，费用由承包人自理；施工现场防疫要求：按政府有关部门或发包人要求，落实必要的疫情防控措施及物资保障，费用由承包人自理。

⑦承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。

⑧在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于2万元的违约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程进度款中扣除。

因施工质量问题、所用材料质量问题等任何的工程质量问题，任何时候都由承包人承担责任，由承包人承担由此给发包人造成的直接或间接损失。

⑨根据江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的规定，扬尘污染防治增加费是采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施所发生的费用。施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，同时承担所有扬尘排污相关费用及其税费（包括发包人需缴纳的）。

⑩承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减（包括但不限于：发包人可以自行、无责任、无理由决定减少某些项目及其费用，减少额度一般不超过中标价的30%，承包人不得因此以任何理由要求发包人实施补偿、赔偿等特别支付费用行为，也不得认为发包人违约，也不得因此要求解除本合同，减少项目及其费用的操作按本合同有关规定执行）。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权解除合同，另选施工单位，同时承包人的机械设备须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。

⑪施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。

⑫ 在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担，产生的费用由承包人承担，不另行结算。

⑬ 承包人已充分考虑临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素所增加费用，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

⑭ 在工程保修期内工程交付使用前，对发包人组织的验收前回头看中发现的质量问题，承包人应根据发包人要求整改完成，如发生组织不力、整改不到位，每发生一次承包人须向发包人支付1000-5000元的违约金，并承担由此给发包人造成的直接或间接损失，违约金及损失由承包人缴纳至发包人指定账户或从其工程款中扣除。

⑮ 施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

⑯ 关于环保等部门收取的环境整治费、扬尘控制费或押金等费用，按规定由承包人缴纳的，最终经相关部门考核后由承包人自行至有关部门退款；按规定由发包人缴纳的，但因承包人原因导致的考核核减费用由承包人承担，在工程竣工结算中扣除。

⑰ 承包人必须在项目建设全过程中，确保项目部组建岗位职能齐全，配备岗位人员为承包人单位在职职工，承包人派驻的岗位人员为列入投标的人员。项目竣工交付前，除发生不可抗力等情况外，承包人不得以任何理由和形式，更换、调离本工程项目经理，如项目经理自请离岗离职的，均视为承包人违约，按擅自更换主要管理人员违约责任处理。

⑱ 承包人对本项目合同约定与工程量清单范围内的全部工程建设内容承担质量、进度、安全与成本控制的施工责任，承包人不得违法转、分包本项目，不得采取隐形的形式实际分解本项目施工内容，不得以资质外借、他人挂靠等方式于承接项目后假借分标段、分区域、分组别等形式由承包人单位以外的私人承包商共同或独立施工，致使中标项目实质上非承包人独立建设。若承包人采取隐瞒等方式，亦不进行改正的，由承包人承担一切责任和后果。对项目开展造成影响的，由承包人负责协调、处理，产生费用的，由承包人承担。造成发包人损失的，由承包人赔偿损失。

⑲与招标人其他专业施工单位施工的配合工作。配合工作主要包括但不限于施工水、电源的提供，脚手架、塔吊的使用，以及各专业单位施工结束后孔洞、缝隙及门洞、墙体等的封堵、修补工作等。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人兼职项目经理的，在项目实施工期内，不得缺勤天数少于五分之一工期天数；单独设置项目负责人的，项目经理在项目施工工期内，到场的出勤天数不少于2次，项目负责人在项目实施工期内，不得缺勤天数少于五分之一工期天数，项目负责人离开施工现场必须向招标人请假并获得招标人书面批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳养老保险证明的违约责任： /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  支付合同价10%的违约金 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   /    。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  /  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： /。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：         ，中标人须在中标通知书发出后30日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。①投标人提供的履约保证金为合同总价的10%，其中：工期保证金为2%，在合同约定的工期内施工完成后无息退还；质量保证金为3%，在工程竣工验收后无任何质量问题无息退还；安全文明施工保证金为2%，在工程竣工验收后未出现任何安全事故无息退还；竣工(含结算)资料保证金1%，提交符合有关部门要求的资料竣工和结算资料后无息退还；项目经理按约定在岗保证金2%，项目经理按招标人要求按时在项目施工现场负责完成项目管理后无息退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同      。

关于监理人的监理权限：   对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权，详见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：　　  　　    　 　　 ；

职    务：    　　         　；

监理工程师执业资格证书号：   　　     　；

联系电话：    　　           ；

电子信箱：　　  ；

通信地址：　　   ；

关于监理人的其他约定：       。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.1.2关于工程奖项的约定：  工程质量达不到协议书中约定的质量标准的,全部的质量保证金作为违约金不予返还  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前     /     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，以及发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度。采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则每次扣除30%的安全文明施工保证金，不足部分从进度款中扣除。

（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施；对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程及其它有关法规要求的施工，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人批准（如须专家论证必须经专家论证通过后），报发包人代表和现场监理批准后实施，由专职安全员进行现场监督。

（4）工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

（5）工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

（6）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。如发包人检查到特种作业人员不到位的或未持证上岗的，每次扣除30%的安全文明施工保证金，不足部分从进度款中扣除。

（7）施工单位必须建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。未能达到上述要求，则扣除30%的安全文明施工保证金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权每次扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%，不足部分从进度款中扣除。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款  。

6.1.9 安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少施工对人和环境的危害和污染。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。还应包括：可能要求组织分片施工和分时段施工停工，承包人应积极配合，且不要求因此调整造价。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前3天    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后3天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后3天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。A．发包人原因未在开工前提供施工场地；B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则工期保证金不予退还；超过10天：（1）发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按50%计算，由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金；或者（2）承包人应支付给发包人相应的违约金，工期延误违约金计算公式为：延误天数×500元。两者中按高者算。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（3）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。严厉禁止不平衡报价，以工程量清单描述为准，若出现严格按投标须知前附表第22项规定执行。

（5）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付1000元/次的违约金。

（6）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

（7）承包人须在以下品牌提供样品经监理和业主代表确认后方可进行采购；其余未明确品牌的需选用国产优质品牌，在实际施工中，由施工单位提供不少于三种品牌备选，所有材料的选用需经业主确认后方可进场，在工程结算时，综合单价不予调整。

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  含在合同价中   。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

乙购材料、设备应在采购前向甲方和监理工程师提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经甲方和监理工程师认质后方可使用。双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范的质量要求且经甲方和监理方事先认可。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）实际完成的工程量偏差；

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）暂列金额及暂估价；

（5）不可抗力；

（6）工程量清单缺项或项目特征不符；

（7）发包人确认的其它费用。

监理单位、承包人根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。承包人需考虑变更、签证流程时效性及流程执行时长的影响，对可能出现变更、签证等情况的，应做好预判，避免因确认变更、签证流程所需时间较长而影响现场实际施工进度，否则视为承包人消极怠工，对此造成的一切损失，由承包人承担。

建立工程联系单机制。项目施工过程中各类沟通事项均采用工程联系单方式，包括但不限于一般沟通、签证、变更等事项。联系单发起单位应规范填写《建设项目工程联系单》，明确联系事项及主送和抄送单位，收单单位应在收到联系单后及时予以回复。监理单位收单后，应及时对联系事项现场勘察并核实，并对后续处理提出意见和建议，报发包人商榷。发包人根据监理单位意见，予以书面回复。凡属于需要办理变更、签证，以发包人联系函回复意见为准。

涉及工程变更，需履行工地会商会签流程，填写会商会签单并由各方签字、盖章确认，填报事项除需准确描述事项变更原由及处置方式方法外，需对变更事项进行估价，如为原设计调整，则估价应有核增核减项，如为设计新增，则估价应有核增项，如为设计取消，则估价应有核减项，变更事项最终费用增加不得超出估价核增，最终费用核减不得少于估价核减。如承包人采取虚假瞒报核增核减项费用而实际不当得利的，按不当得利2倍及以上支付违约金。制作工程量变更有关单据时，应注明累计核增金额和变更次数（核减金额以负数表示）。

因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节向承包人收取1～2万元/次的违约金。

10.2变更权

监理单位、承包人根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。

10.3变更程序

发包人要求变更的按下列方式处理：

10.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人、监理单位书面确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完。承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行变更估价。

10.3.2合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。

10.3.3承包人作为有经验的承包商，对工程技术的问题应提前发现，按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。

10.7 暂估价 无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同执行   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式采用  单价合同 。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间非主要建筑材料和主要建筑材料约定调整幅度范围内的价格涨跌等各方面的风险因素，结算时不作调整。

风险费用的计算方法：因承包人自身原因提高档次、标准带来的量、价变更风险由承包人承担。非承包人原因发生的工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

因财政预算资金支付存在不确定性，请供应商务必在报价时考虑以下影响工程款拨付之因素：若本项目本年度实施完毕，并按流程完成审计报告，触发本年度付款约定，本年度可支付金额以财政预算资金下达为限（专项基金安排项目每年度不早于6月），若低于审计后工程总造价，触发分年拨付条件，其余资金列入下年度预算安排。若年度资金下达超过审计后工程总造价，则不受限。根据财政资金预算安排，下年度首次可支付时间不早于5月（含5月），请供应商报价时，务必考虑此因素，采购人不因资金拨付晚，而支付任何费用，包括但不限于利息等。非特殊情况，若本项目未能在本年度实施完毕，未能进入审计流程完成工程决算事项，影响本项目工程款拨付，成交商将承担因资金未能拨付导致的合同违约，由此影响当年度资金支付后果，全由施工方自行承担。

双方约定合同价款的其他调整因素：(1)发包方认可的设计变更；(2)发包方和监理方均认可的签证及技术核定单；（3）监理方认可的竣工图。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）本工程以投标截止日前28 天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。

（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

A、当工程因变更、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

当Q1＞1.15Q0时： S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1

当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时： S＝Q1×P0

当Q1＜0.85Q0： S＝Q1×P1+0.85Q0×(P0- P1)

S－调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1－最终完成的工程量

Q0－招标工程量清单中列出的工程量

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。）

P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /             。

风险费用的计算方法：          /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：              /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                     。

预付款支付期限：     进场开工后一周内      。

预付款扣回的方式：           /                 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                     。

预付款担保的形式为：              /                       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                               。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

本项目签订合同后，材料进场后收到乙方正规发票后支付合同总价的30%；在本项目全部竣工验收合格后付至付款基数的70%；供应商提交竣工结算资料经甲方指定的审计单位审定（包括复审）后甲方向乙方指定账户支付至本合同审计总价的95%；剩余本合同审计总价的5%在本合同项目验收全部合格并交付业主使用后满两年，无任何质量问题并经甲方书面确认后，甲方向乙方指定账户支付。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

每次支付前，必须出具相应金额发票。

履约保证金在竣工验收合格并提交完整的资料后退还，以上利息均不计。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   /      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：        /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：       /           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程具备配套工程施工条件后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：      /             。

竣工付款申请单应包括的内容：        /              。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：        /  　　　　。

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　　　　/　　　　。

14.4 最终结清         /         。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：    　　 /　　　　　。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  　/　 。

（2）发包人完成支付的期限：      /　　。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：   /        ；

（2）  5  %的工程总价（审计后）；

（3）其他方式：/  ；

15.3.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书 。

验收合格后2年。

在质保期内，设备一旦需要紧急维修维护，成交供应商需在接报修通知后12小时内到达现场维护维修。简单维修维护在1小时内修复完毕；复杂维修维护在24小时内修复完毕；特殊情况报院方协商解决。若成交供应商未在上述期限内开展或完成全部维修维护工作，则采购人有权自行或另行委托第三方开展工作，由此产生的全部费用由成交供应商承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后1小时内    。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：        /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。

2、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /     天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。

选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。

其他事项的约定：                /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地      人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。

21.2如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

21.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

21.4承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排。

21.4.1投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。

21.4.2投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

21.4.3由于本工程合同约定工期较紧，请各投标人充分考虑工期压缩带来的各种投入（包括但不限于如下内容：人员、物资、机械、周转材料、加班费等）增加、各种风险增加、采取各种措施增加费用等等，上述所有赶工措施费计入投标报价中，工程结算不作调整。

21.4.4中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

21.4.5施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，投标人在报价时须综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。

21.4.6投标人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

21.4.8建筑垃圾负责清运至国家规定指定倾倒地（非院内垃圾中转站），清单中应包含，若不符合总务处管理要求，不予验收。

21.4.9施工期间，做好临时安全围挡等安全设施，务必避免施工期间对道路路面造成二次污染或造成损坏、损失，如若出现，一并由施工方承担并负责现场清除等卫生保洁工作。

21.4.10施工现场情况，目前完好，施工过程中若有损坏，请一并负责修补更换到位。

21.4.11作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

21.4.12本工程项目采取按实结算，最终以审计确认为准。代理编制之工程量清单仅做参考，请投标人着重考虑实际工程量清单与清单工程量之间的差异，谨慎采取低价中标策略，避免为此产生不必要的诉累及其他后果。

21.5施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管等相关手续的办理以及对企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

21.6在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

21.7无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.8承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

21.9投标报价中应综合考虑施工过程中产生的建筑垃圾清理运输费用，涉及的所有费用由投标单位自行考虑并包含在投标总价中，结算一律不作调整。

21.10承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

21.11发包方代扣，代承包方支付的所有费用应从工程款中扣除。

21.12投标人在中标后，未经发包人的同意不得更换其项目经理。

21.13承包人必须确保现场安全文明施工，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，则扣除所有安全文明施工保证金。

21.14本工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

21.15 在发包人与承包人确认后的重大施工工序开始前一天，承包人应将准确施工时间书面报送发包人或其指定的负责人，否则承包人应支付违约金给发包人，此违约金按以下两种方式之一就高测算：（1）500元/次；（2）所涉工序工程全部造价的5%。

21.16本工程一般不得调整项目；但遇涉及工程质量安全等重要情况，承包人有责任和义务如实、及时向发包人书面提出。承包人在发现或者应该发现时，应迅速履行上述责任和义务；未很好地履行上述责任和义务，并因此导致工程质量问题等损失的，承包人须依履职尽责程度承担发包人损失总费用（包括但不限于工程质量纠正所需费用）的50%—100%。

实际需要进行增补项目时，除能经过上级有权部门审核批准并按批准内容执行外，应按以下方式处理：

①凡拟增补项目，承包人应先提出增补申请，暂停可能影响增补项目施工和结算的关联施工，待发包人书面认可后方可实施，并按约定结算；否则，不予结算。

②如果增补项目累计金额不超过原中标总价的5%，可以先通过合规、完备的签证程序直接追加到工程总价中，然后继续施工（增补项目已由承包人实施，但结算时出现增补金额超过原中标总价5%的，承包人认同超出部分视为免费实施，不要求结算超出部分的费用）。不符合本款约定却已实施的项目，不予结算费用；且在发包人书面通知下一步处理方式前，承包人有保护好当前施工现场的责任。

③如果某增补项目会导致累计增补金额超过原中标总价的5%，除因符合有关文件规定并经有权部门书面同意由现承包人实施外，该增补项目应作为发包人新的单独工程项目（原中标工程中与此单独工程项目不可分割的部分也归入该单独工程项目，原中标工程总价相应核减），由发包人按有关程序进行招标采购后另行组织实施。

④由于增补项目本身及处置增补项目导致工期延长的，发包人和承包人双方应协商确定新的工期，此种情况导致双方或任意一方损失的，由各方自己承担，互不追究责任。

20.17承包人签订合同后，提出质疑，发包人按流程回复后，承包人依旧以此为借口，不履行合同，以回复日起计，15个工作日后，未继续履行合同，则终止合同。监理方回复日起计，15个工作日后，未继续履行合同，则满足终止合同条件。

20.18本合同中条款有冲突的部分，以最有利于发包人条款为准；不冲突的部分仍然有效。
附件1：

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：设备质保期至少2年，最终质保期按成交商响应文件中响应的质保期为准  。

质量保修期自                  工程整体竣工验收合格、全部交付发包人使用之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工，其有效期限至保修期满。

发包人：  （公章）                  承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

附件2：

建设工程廉政责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

甲方：                     （公章）     乙方：                      （公章）

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                 （签字）   委托代理人：                  （签字）

### 附件3：

安全责任承诺书

为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本工程施工安全责任书。要求施工单位自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成安全事故的由施工单位承担全部责任。现将具体内容明确如下：

一、安全管理

1、施工单位在进场前，应在向建设单位及监理单位送审的施工组织设计中，认真编写施工安全措施，措施要求有针对性和可操作性。

2、建立健全安全生产责任制，必须成立施工现场安全生产、防火领导小组。组长由项目经理担任，成员由施工队长、安全员、施工班组长、分包项目经理等组成。

3、加强全体施工人员的安全生产教育。定期组织施工人员学习安全生产管理规定，提高思想认识，始终树立安全生产意识。做好工人岗前培训和新工人上岗培训。做到使每名工人明确自己岗位的安全技术、操作规范。

4、项目经理是施工工地直接责任人，对施工现场安全生产负直接责任。

5、建立安全生产报告制度。施工队要建立开工安全生产报告制度，具体实施项目开工安全生产报告、分项工程开工安全生产报告、用电安全生产报告、用火安全生产报告、每月安全生产报告等。

6、施工现场必须制作安全警示牌和安全警示条幅，要确保现场道路畅通，大型构件堆放整齐。施工现场必须按规定配备足够的安全消防器材。

二、安全防护

1、要做到防护工作，在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须用临时栏杆或盖板等加以防护。

2、安全通道：施工人员及其他人员，在施工过程或上下班的进出口处，应设置专门的安全通道。

3、高处作业：对相关的高处作业，必须参照《建筑施工高处作业安全技术规范》设计并搭置可靠的内外脚手架、防护网等，制订可行的安全生产防护措施，确保作业安全。

4、防止机械伤害：施工机械应严格按施工规范进行操作，配备安全装置，加强机械保养和维护，保证机械正常运转，对重点运输机械进行定期安全检查。相关人员必须持有效证件上岗，运转要有记录。

5、进入现场必须戴安全帽。

三、安全用电

1、现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行布置和安排。

2、配电间：配电间必须按临时用电的规定进行设计和安装，同时由培训合格的专业电工负责，并落实责任制，保证日常的维护和使用。

3、现场用电设施：配电箱应符合“三级配电两级保护”的要求，电线敷设按“三相五线制”的要求进行安装，不得私拉乱接。不得在施工现场进行电瓶车充电。

4、机械用电：机械用电应符合“一机一闸一漏一箱”的规定并落实到专人负责。

5、现场施工照明：晚间作业应有足够的照明，潮湿等特殊环境的施工，应使用安全低压照明，照明专用回路应配置漏电保护。

四、消防防火

1、严格控制动火作业：为防止明火作业引发火灾，应履行动火报告，严格控制明火作业。

2、木工房防火：木工房是防火的重点区域，应及时清扫杂屑，严禁烟火，制作醒目警示，配备消防器材。

3、材料仓库及资料室防火：制订防火制度、责任到人，并配足消防器材。

4、宿舍及办公室防火：严禁随意用电用火，落实防火责任人。

5、不得使用电器取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等。

五、垂直运输机械

1、塔吊安装必须有力矩限制器、限位器，吊钩和卷扬机必须有保险装置，钢丝绳需定期保养。

2、塔吊安装完毕必须进行严格验收，并经安监部门检查核发准用证后方可使用。

3、必须由专人负责塔吊指挥，指挥人员和司机必须持证上岗。

六、用工管理

施工单位必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或有效证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人员。

对出现各类安全生产事故，应按有关规定及时上报。出现各类安全生产事故及时上报，协助调查和处理工作，项目部的处理意见向建设单位上报，努力将损失減少到最低限度。对施工现场出现重大安全及火灾事故者，扣除施工单位履约保证金，并按规定对当事人进行重点处罚，出现火警或局部火情，扣罚施工单位5000-50000元，扣罚项目经理1000-10000元，扣罚安全员500-5000元，扣罚当事人10000元并立即开除。

本协议书自签字之曰起生效，1式2份，由施工单位项目经理或法定代表人、建设单位项目负责人签字或盖章有效。

建设单位（盖章）：                   施工单位（盖章）：

项目负责人（签字）：                 项目经理（签字）：

年    月    日

附件：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第六章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  响应文件组成及格式

一、资格审查文件

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（依法纳税凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月的依法纳税的凭据，如完税凭证或税务机关开具的完税证明（个人所得税除外）；缴纳社会保险的凭据：提供供应商参加本次采购活动前近半年内任意一个月的社会保险的凭据，如专用收据或社会保险缴纳清单。如果供应商依法免税或不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应的证明文件，以说明其免税或无需缴纳的依据和情况。）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

2、供应商须具有有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证；提供资质证书和安全生产许可证复印件。

3、供应商拟派本项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时资质），且注册单位名称与供应商名称一致；且必须满足下列条件：

a.拟派项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核B类证。（须提供证明材料复印件并加盖公章）

b.拟派项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③在其他企业担任法定代表人。（提供承诺书并加盖公章）

c.拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或拟派项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了拟派项目负责人解锁手续，或拟派项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在拟派项目负责人执业范围之内。（提供承诺书并加盖公章）

d.供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：截至响应文件接受截止时间前半年内任意1个月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。（须提供证明材料复印件并加盖公章）

4、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

5、响应供应商须提供诚信承诺书（须加盖公章）。

6、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

7、供应商认为其他需要提供的材料。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、符合性审查文件

1、采购需求中必须满足的实质性要求：

（1）第三章“五、项目建设目标”、“六、技术参数要求”“九、报价要求”、“十、工期要求”、“十一、付款方式”、“十二、服务要求”、“十三、质保及售后服务”、“十四、其他要求”的所有需求，要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件处理。提供《实质性条款响应正负偏离表》（格式参见第八章）。

（2）供应商应根据“七、采购工程量清单（另附）、八、采购清单主要材料设备参数一览表”提供所需的设备详细的设备目录（名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产品样本）。供应商所报单价应包括运行所需的一切部件及零件，否则作为无效文件处理。

（3）楼宇自控系统单元中系统软件、现场数字控制器DDC及扩展模块必须需采用同一品牌原厂产品并带有厂商品牌LOGO，严禁使用第三方控制设备或扩展模块。(投标文件中需提供相关产品样本，并带有厂商品牌LOGO，否则作为无效文件处理)

2、供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件

1、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1、磋商响应报价表（开标一览表）（格式参见第八章）；

2、已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程计价总说明、响应报价汇总表、单项工程响应报价汇总表、单位工程响应报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供主要材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表（按采购文件要求提供）；

3、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

4、供应商情况表（格式参见第八章）

5、计划投入的主要施工机械设备表（格式参见第八章）；

6、主要施工管理人员表（格式参见第八章）；

附件:

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通大学附属医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加磋商，须出示此证明）

南通大学附属医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

##### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

南通大学附属医院：

我单位（供应商单位名称）     郑重声明：

贵方组织的(项目名称）                      ，我单位     (在下划线上如实填写： 有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年  月  日

##### 4、无重大违法记录声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）磋商活动。郑重声明：

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、满足法律、行政法规规定的其他条件的声明函

南通大学附属医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）磋商活动。郑重声明：

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

##### 6、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

7、中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

8、竞争性磋商响应函

南通大学附属医院：

#### 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

#### 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

#### 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

#### 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

#### 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

#### 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

#### 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

#### 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

#### 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

#### 年      月     日

9、实质性条款响应正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中“五、项目建设目标”、“六、技术参数要求”“九、报价要求”、“十、工期要求”、“十一、付款方式”、“十二、服务要求”、“十三、质保及售后服务”、“十四、其他要求”的所有需求，应逐条填列在偏离表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4、本项目响应条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

10、《技术条款响应正负偏离表》

1、供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

2、供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 磋商文件参数要求 | 响应文件技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：①响应供应商应对照采购文件第三章项目需求中“八、采购清单主要材料设备参数一览表”的要求，逐一填写。②响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

# 年      月     日

# 11、主要材料设备品牌规格一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 型号 | 规格 | 响应品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：供应商可自行增减表格内容

供应商（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

# 12、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

14、供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

15、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

16、磋商响应报价表首次（开标一览表）

项目名称：南通大学附属医院智能化集成改造工程

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通大学附属医院智能化集成改造工程 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

（1）磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

（2）第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在30分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。

供应商在填写最终承诺报价后，（首次报价-最终承诺报价）除以首次报价后得出优惠率，其中暂列金额（含税价）不参与优惠率计算，计算优惠率时需先扣除该项金额后再计算。

此优惠率调整原则适用于供应商分部分项工程量清单计价表中各项目的综合单价。

示例：

供应商报价优惠率={[首次报价-暂列金额（含税价）]- [最终承诺报价-暂列金额（含税价）]}÷[首次报价-暂列金额（含税价）]，各项目综合单价均最终调整为原综合单价×（1-报价优惠率）。

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ | 合格□ 不合格□ |
| 采购代理机构情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |

| 验收小组成员签字 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明： 1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。