招标公告

项目概况

苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年5月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号

2.项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装

3.预算金额：1600.00万元

4.最高限价：1451.107639万元

5.采购需求：实验室区域净化及专项设备采购、安装、调试。

6.合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后180日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年5月6日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间、地点

时间：2025年5月16日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2025年5月16日09：30（北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目招标文件，报名日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号

采购项目：苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装

采购单位：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年四月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院） 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号 |
| 3 | 采购内容 | 苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 电话：0512-65158848-8019 联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇 |
| 7 | 报名方式 | 网上报名 |
| 8 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2025年5月6日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 9 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件。 |
| 10 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2025年5月16日09：30前（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2025年5月16日09：30（北京时间） 地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知书时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为按预算总金额的如下比例差额定率累进法计算服务费总收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元（含）以下部分1.5% 100万元～500万元（含）部分1.1% 500万元～1000万元（含）部分0.8% 1000万元～5000万元（含）部分0.5% |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

：

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商报名参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号

2、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装

3、预算金额：1600.00万元

4、最高限价：1451.107639万元

5、递交电子响应文件截止时间：2025年5月16日09：30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2025年5月16日09：30（北京时间）

7、开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区崇文路9号

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东、陆宇

联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装有关的服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

E、投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 祝丽林

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2023或2024年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（具体要求如下）：相关技术人员：本项目要求投标人至少有一名售后服务人员。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料（加盖社保部门公章）。

13.5.5 投标人参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

- 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

- 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

- 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

- 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

- 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

- 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

- 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

- CA技术咨询服务电话：400-608-6099

- 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

- 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 21、澄清

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供保险服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

：

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号（如有） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位:2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

1.  装饰  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.  暖通 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

3.  电气 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

4.  给排水 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

5.  自控 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

6.  气路 ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

7.  实验室  ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

···

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院）的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2025-0003号

二、项目名称：苏州市独墅湖医院二期项目科研楼实验室净化及专项设备采购及安装

三、预算金额：1600万元；最高限价：14511076.39元

四、采购需求：

（一）技术标准

技术标准：设备、安装及调试包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等，均应符合以下规范及标准：

（1）《中华人民共和国职业病防治法》2011年12月31日

（2）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号

（3）本地区病理质控中心有关等级医院病理科建设与管理评价标准

（4）本地区检验质控中心有关等级医院检验科建设与管理评价标准

并均应符合以下规范及标准：

（1）《民用建筑供暖与空气调节设计规范》GB50736-2012

（2）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

（3）《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

（4）《智能建筑工程施工质量标准》ZJQ00-SG-026-200)

（5）《建筑防排烟技术规程》（上海市）DGJ08-88-2006

（6）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

（7）《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

（8）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（9）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2015

（10）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（11）《智能建筑设计标准》GB50314-2015

（12）《通信管道与管道工程设计规范》GB50373-2006

（13）《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006

（14）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

（15）《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

（16）《供配电系统设计规范》GB50052-2011

（17）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

（18）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（19）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

（20）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

（21）《实验室变风量排风柜标准》（JG-T222-2007）

（22）《生物安全实验室建设技术规范》（GB50346-2004）

（23）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

（24）《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014 ）

（25）医学生物安全二级实验室建筑技术标准（CECS662-2020)同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。如果以上遇有最新的版本或修订公布，则按最新颁布实施内容执行。

（二）工作界面

| 专项名称 | 装饰专业 | 给排水专业 | 暖通专业 | 电气专业 | 弱电智能化 | 气体专业 | 医疗设备及家具等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室专项 | 1、界面处的门为内装专业，内部砌块或ALC墙体不在实验室专项范围内，其它轻质隔墙由专项施工。地面总包完成至结构面，其余部分由专项施工。 2、区域内的空调内机基础，由专项单位施工完成； 3、区域内的防水由专项完成； | 1、冷、热水由机电接至各功能区域，并预留阀门，阀门后的管道及接驳由专项单位实施； 2、专项区域走廊内主干管、排水立管由机电单位就近预留三通，设备与排水管道点位连接由专项施工。 | 1、机电单位实施实验室区域内办公室、更衣间等人员房间的多联机系统 2、机电单位实施实验室区域内办公室、更衣间等人员房间的新风系统； 3、机电单位实施实验室区域内卫生间的排风系统。 4、总包单位预留新风、排风管井、新风取风口供专项使用； 5、屋面机组设备基础由总包负责。 | 1、总电箱的进线电缆由机电单位实施，总配电箱由专项实施，分箱进线电缆及设备动力电缆敷设由专项实施； 2、走廊桥架以及桥架支架由机电单位负责； | 自控： 实验室运行暖通控制、环境监测系统，有专项负责； 专项提供信息接口给信息科。 智能化： 1、区域内根据使用方要求做综合点位布置； 2、专项负责提供点位需求。 3、走廊桥架、反支撑由总包负责； 4、区域内的智能化系统(综合布线、有线无线网络、视频监控、门禁、信息发布、报警系统、卫星时钟等）设计的管、线以及从弱电间到对应点位的施工工作，由智能化公司负责 |  | 1、区域内实验室家具、实验水槽、水龙头、洗眼器、落地喷淋装置、传递窗、生物安全柜、超净工作台等由专项完成； 2、区域内的办公桌，更衣柜、移动家具等由大楼统一家具供应单位提供并安装完成； |
| 备注： | 所有医疗专项配电箱的标识标牌应与机电承包人提供的配电箱统一，制作前报建设单位确认后实施。 |  |  |  |  |  |  |

（三）采购清单

详见附件清单，请供应商在系统中下载获取

（四）采购清单中的设备技术要求

1、实验承载设备（边设实验承载设备、中央实验承载设备）

高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明者外，为850mm。（具体配置与有关参数，应参照相关设备清单、图纸和技术条款）

1.1实验承载设备台面主材说明：采用20MM厚实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，耐1350℃极限高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保，其中所有水池台台面采用碟形工艺，操作面部分整体下凹5MM翘边，总厚度25MM,配备同品牌实验室专用570*470*350MMPP槽，防止有害液体外溢，有效保持台面美观。

1.2柜体材料

柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

柜体：主框架采用1.2mm厚一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。

背板：双层，里层安装线槽、气路管线支架，应有必要的开孔，不得于安装现场开孔；外防护层为卡套式，以方便拆装。

门板：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。柜门为双包结构，并且采用矿物质纤维填充隔音。

柜内层板：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米），层板可以上下调节。

抽屉：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米），为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质。

踢脚板：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。

1.3试剂架：

以图纸说明所示，按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。

钢制立柱：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。立柱上具有整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm。立柱与立柱之间距不得超过1500mm，立柱结构可以布线，每隔1.5m配有3个电源插座。

固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚宝钢产一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。

试剂架层板：8mm厚钢化玻璃或1.2mm钢制层板带环氧喷涂，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用钢板折边挡边或者不锈钢管挡杆。

钢制功能柱：采用厚1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。开孔以便通过及容纳实验承载设备需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。高度根据现场情况从天花接至实验承载设备台面。

1.4五金及配件：

抽屉滑轨：采用三节消声滑轨，表面经防蚀处理，具止落装置。滑轨需50000次抽拉试验。抽屉应易于拆卸，允许抽屉互换。

铰链：采用不锈钢优质铰链，应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙。铰链50000次拉开测试。

把手：实验室专用合金把手。

1.5其他要求：

（1）底座柜的柜集中加载可承受力≧90KG提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

（2）门可循环操作≧10万次（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（3）门开启状态可承受力≧90KG（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（4）抽屉可循环操作≧5万次（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（5）搁板的搁板静载可承受力≧90KG（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

（6）“吸水率”检测，最大值≤0.03%（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（7）“破坏强度”检测，最大值≥12000N（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（8）耐腐蚀（台面至少抗47种以上化学品且表面无变化）（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

（9）“抗冲击性（恢复系数）”检测，测试结果≥0.85（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

2.洗眼器

2.1位置：根据需要在水槽设置洗眼器；

2.2主体：加厚铜质；

2.3 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；

2.4喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，在30psi的压力下，洗眼器流量不小于30L/m；

2.5防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

2.6水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；

2.7控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；

2.8供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网；

2.9最大耐水压：7巴；

2.10安装方式：台式。

3.紧急喷淋器

3.1主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层，冲淋器SUS304不锈钢入水管；

3.2不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；

3.3阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；

3.4洗眼盆高度适宜，双水孔出水。洗眼器的出水孔经过特殊处理，使喷出的水流温和，在使用过程不会因水流过激等伤害眼膜与眼睛内部的神经。冲淋器的喷淋范围完全达到使用要求，使人体得到充分冲淋；

3.5紧急淋浴器的流量应达到：30psi的压力下，喷淋头流量不小于110L/m；洗眼器流量不小于30L/m。

4.万象抽气罩

4.1材质：移动风罩为聚丙烯材质，所有管段均应以聚丙烯材质的旋转关节连结，移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均为不锈钢耐蚀材料；

4.2三节活动臂罩口：圆形碗状，直径350mm(±30mm)，低压降（300pa），低噪音（36-57dBA），可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗关节密封圈，移动风罩管径为φ75mm(±5%以内)，风量可在110～240m³/h范围内调节，以及风压(压损)小于300Pa；移动风罩有效工作半径应≥914mm；

4.3关节：均以固定旋钮予以迫紧锁合并确保气密；

4.4风量调节：内建的手动蝶阀，可调节风量；

4.5安装：吊顶安装，移动风罩应附有管径相匹配的固定基座，固定基座应搭配抽气罩管体颜色以环氧树脂粉末静电喷涂，长度与现场配合；于固定基座上应各提供一个排风接口及抽气接口，排风接口与排风管道衔接，抽气接口与移动风罩衔接，排风接口应为法兰型接口，抽气接口配合移动风罩设计；固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定与牢靠；现场排风管道应提供一安装接口以连接移动风罩固定基座排风接口，接口管径与现场相匹配。

5.原子吸收罩

5.1全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等；

5.2不锈钢集气罩：采用1.0mm及以上304不锈钢制作，悬挂式排气罩详细尺寸请参照招标清单，原子吸收罩尺寸为500*500mm，根据实验需要，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作；

5.3不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量；

5.4安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和主排风管连接；

5.5风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m³/h到600m³/h。

6.生物安全柜

6.1工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%； 220V±15%，50Hz±2.5H条件下可连续24小时运行或任意间断运行；

6.2运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输；

6.3技术指标：

6.3.1型别：产品标准为YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1)；Ⅱ级A2垂直层流负压机型,70%的空气经过过滤后循环使用，30%的空气经过过滤后可向室内排出或接到排风系统，气幕式隔离设计,防止内外交叉感染；

6.3.2外形尺寸：(宽×深×高) 1500mm×795mm×2050mm；

6.3.3过滤技术：采用HV公司的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命。送、排风过滤器都拥有“阻泄漏”的技术，确保空气洁净度为ISO 4级（10级）。ULPA过滤器对于大于0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.999%及以上；

6.3.4洁净度ISO4级；

6.3.5送风和排风系统都应零泄漏；

6.3.6噪音≤58dB(A)；

6.3.7下降风速≥0.35m/s；

6.3.8流入风速≥0.55m/s；

6.3.9照度≥900Lux；

6.3.10结构：工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏。SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动；

6.3.11操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌；

6.3.12独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性；

6.3.13带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、LED灯具关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭。照明系统采用名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准；

6.3.14排风阀采用调节执行器与变频反馈信号自动联动，避免造成由于风阀开启过程风机送风变化，产生工作区气流紊乱气溶胶外泄的危险；

6.3.15配置：双插座设计，可断电保护功能。带LED灯具、紫外灯，可通水、气，带支架；

6.3.16工作状态监测与显示：LCD全中文人机对话，并伴有相关操作程序提示友好界面监视显示运行状态监测与故障。风速、风量超标报警,送、排风联锁运行报警, 过滤器阻力监测报警, 工作窗开启超过安全高度报警, 气流外泄排风机强行启动并报警；

6.3.17风机系统：需具有变频风机系统；

6.3.18排风方向：顶出。

6.4其他要求：

6.4.1温湿度传感器及风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；

6.4.2 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

6.4.3安全性能保障：具备紫外消毒、LED灯具、前窗及风机的四者联动互锁系统。

7.超净工作台

7.1基本情况：双人单面垂直流超净工作台，额定功率500W，重量170Kg，沉降菌浓度≤0.5cfu/皿.0.5h；

7.2规格：

外形尺寸：（长×宽×高，mm ）1500*730*1600；

内部尺寸：（长×宽×高，mm ）1360*690*520。

7.3数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态；

7.4 可设置紫外灯预约开启和关闭, 实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间；

7.5 洁净工作台工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁；

7.6采用了优秀技术的任意定位移门系统；

7.7洁净工作台外箱体采用优质冷轧钢板配以象牙白的静电粉末喷涂, 抗腐蚀能力强, 能有效地抑制柜体表面细菌滋生；

7.8带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠；

7.9人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷；

7.10 照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能。

8.通风柜

8.1规格：（长×宽×高，mm）1500/1800*850/900*2350。

8.2材质要求：所有钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生；预处理须采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等；喷涂采用：阿克苏或同档次环氧树脂静电喷涂粉末，在高温烘箱内固成光滑表面，使其具有防腐性能。

8.3焊接：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

8.4底柜柜体要求

8.4.1每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板。方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；

8.4.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

8.4.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

8.4.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；

8.4.5门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度；

8.4.6主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。

8.4.7台面：

8.4.7.1外观要求：采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷蝶形台面，整个台面一体高温烧制成型,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工）。

8.4.8移门及传动：使用厚度≥6mm的双层夹胶玻璃；视窗传动采用专业防脱落同步轮、同步皮带，配有标准同步轴，保证视窗升降平稳，能在任意位置停止，移动时无晃动、阻力小、无噪音；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄漏，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。

8.4.9所有通风柜的内衬材料须为陶瓷纤维板，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；导流板必须与内衬为同一材料。

8.4.10通风柜里面的配件（龙头喷嘴）为黄铜材质，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。

8.4.11通风柜照明：采用LED灯具管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。

8.4.12电气设施安装在通风柜的外侧立柱上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。

8.4.13排风口为矩形底部带圆弧设计，1.2mm冷轧钢板环氧树脂漆喷涂。

8.4.14底柜五金配件要求：

8.4.14.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重可达到55kg。1200mm高度以下的柜体采用2个合页，超过1200mm高度柜体则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页；

8.4.14.2把手：采用高强度不锈钢把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手；

8.4.14.3地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。

8.4.14.4层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的不锈钢材质；

8.4.14.5螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝；

8.4.14.6门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。

8.4.15供水考克：采用壁式遥控水阀、水嘴，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；开关旋钮为高密度PP制作。

8.4.16小水杯：高强度PP材料，耐强酸碱及有机溶剂；皮纹槽沿，耐刻刮；

8.5 其他要求：

8.5.1面风速测试：平均面风速0.3±0.1m/s（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

8.5.2流动视觉测试，柜体顶部无涡流（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

8.5.3示踪气体浓度测试视窗移动效果测试（SME）：平均浓度低于0.05ppm（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

8.5.4外沿扫描测试：平均浓度低于0.05ppm（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

9.导流装置

9.1.型号规格： 500cmh,落地安装,一体成型。

9.2该装置主要运用于实验室洁净空气的下排风,有效的把新风送达实验室边角工作区域,台面式可直接安装在工作边台;采用一体化成型、美观大方;落地安装或台面立式安装,采用一体模压工艺,航空铝合金材质,表面耐腐蚀处理,含风量调节装置,厚度≥3mm,设计风量>600m3/h。选型时注意台式分左进风右进风,以出风口为正面分左右。安装尺寸符合现场规定,高度与吊顶相同。

9.3抗拉强度为合格（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

9.4 涂层耐碱性、耐盐酸性均为合格（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

10.实验室结构与维护配套

10.1洁净实验室：

采用手工双玻镁钢洁净板：材质要求：整体厚度除注明外为50mm，偏差不超过1%；两面钢板厚度≥0.5mm，玻镁板厚度≥5mm，岩板厚度≥38.5mm；内芯与彩钢板粘接强度≥0.06Mpa；板面平整度（2米板材）≤1.0mm，板四个边的直线度（2米板材）≤1.5mm。

特殊需求：板材表面平整、光滑、色泽一致，板的面膜在撕膜前保持完好无损；施工前送样.

10.2 实验室、洁净走廊墙柱面、隔墙材料：

采用树脂芯材，表面PET处理技术的医疗树脂洁净板，表面颜色、纹饰根据甲方指定进行工厂生产,要求无污染，耐擦洗、耐酸碱、防火、隔声、保温；

配合医疗树脂洁净板安装龙骨采用异形铝型材专用龙骨，主龙骨≥ 30*70*0.8MM，次龙骨≥ 66*25*0.8M，挂板龙骨≥ 28*9*0.8MM，所有连接角均需圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁、消毒。

主副铝合金龙骨带有卡槽，便于安装及调整；

主副龙之间用铝制角码、镀锌螺丝连接；铝制连接角码可在龙骨卡槽中顺畅滑动，适应于各种造型的定位；

主副龙保证横向及纵向垂直，不能有弯曲；

阴阳角采用工厂定制生产配套铝制材料，配套安装；

11.顶面装饰材料

11.1吊顶材料：

采用手工双玻镁钢洁净板：材质要求：整体厚度除注明外为50mm，偏差不超过1%；两面钢板厚度≥0.5mm，玻镁板厚度≥5mm，岩板厚度≥38.5mm；内芯与彩钢板粘接强度≥0.06Mpa；板面平整度（2米板材）≤1.0mm，板四个边的直线度（2米板材）≤1.5mm。

特殊需求：板材表面平整、光滑、色泽一致，板的面膜在撕膜前保持完好无损；施工前送样.

11.2其他区域吊顶材料

采用60型轻钢龙骨+600×600×0.8MM铝扣板。

所有吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施。

局部实验室吊顶较高，需要考虑吊顶反支撑做法。

12.PVC地板

12.1采用3mm自流平处理后铺贴防静电、抗菌、防火、耐磨的2mm厚PVC地板，接缝处用原材料处理成无缝地面，具有良好的防静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药物、燃烧无毒并防水。

12.2所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连接，上墙踢脚100mm。

12.3同质透芯抗静电PVC卷材地板。

12.4 厚度：2mm。

12.5防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

13.给排水系统

13.1、应按国家最新给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

13.2、冷水给水由院方原有的管道井接出，排水管需接至医院已有的排水点上。

13.3、实验区内设置三口鹅颈龙头。

13.4、招标范围内所有洁具及卫生间的隔断均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

13.5、管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

13.6、热水管应采用25mm厚橡塑保温材料进行保温。

13.7、实验区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

13.8、实验区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

13.9、实验区的排水横管直径应比常规大一级。

14.照明设施

14.1照度要求：按国家规范。

14.2配电柜（箱）：元器件应选用品牌表品牌，洁净区内需采用SUS304材质的柜体，内嵌安装，安装完成后的柜面与墙面高差不得超过2mm，洁净区外明装，封胶。

14.3电缆桥架：采用热浸镀锌桥架，桥架厚度满足CECS31∶91并按国标安装。

14.4电线管：采用JDG管，满足设计及相关规范要求。

14.5照明灯具：洁净区为吸顶式洁净LED灯，密封垫密封。

14.6主要人流通道应设置应急指示灯，包括安全门口、主要人流出入口处、人流通道转角处、≥50米的走廊中部，在紧急情况下提供正确的疏散方向。

14.7在人流疏散各通道、房间和可能在紧急停电情况下有安全隐患的生产操作间均应设置有应急照明灯。

14.8所有灯具、插座必须有可靠的接地。

14.9电器件尽可能安装在墙体内，外端面与墙体平齐，方便室内卫生洁净工作的实施；

14.10照明装置满足净化、防水、照度等要求，灯具应急装置内置电池（或总备用应急电源接入）最小可持续供电60 分钟

14.11照明装置和插座应适合安装于洁净室区域，此外在吊顶内安装后的密封要符合洁净实验室技术要求；

15.空气处理设备设施

15.1机组结构与用料：

15.1.1空调箱体外形美观大方，采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。

15.1.2盘管采用翅片式设计，盘管集水管设有放气阀和排气阀，盘管加工采用机械胀管;

15.1.3风机段、加湿段以及其他需要的地方安装直径不小于180mm的钢化玻璃观察窗。

15.1.4节流装置：采用电子脉冲调节，可实现PID精确控制的电子膨胀阀

15.2设备性能：

15.2.1机组自带电机控制柜，具备短路、失电、过载等多重保护，配置豪华液晶显示面板，显示环境温度，主要元器件采用国际知名品，提供相应检测证书。

15.2.2经初、中效过滤后直径大于1μm 的过滤率达到85﹪以上；

15.2.3表冷器表冷盘管面风速≤2.5m/s,不积尘、滋菌、不会产生带水现象；

15.2.4机组密封性高，机组在1000Pa 静压下测试，漏风率不大于0.02％；

15.2.5所有检修门均采用防凝露性能好的塑钢材料制作，检修门配有观察窗；所有检修门内配有安全检修灯；

15.2.6设备整体布局合理，留有清洁、维护空间，不能有卫生死角。

15.2.7换热器系统：冷水换热器采用优质换热铜管套亲水型串波纹铝翅片，经机械涨管而成，合理设计，提高换热效率。表冷器出风处需带挡水板。

15.2.8表冷器集水盘采用1.0mm不锈钢板焊接折弯成型，使产生的冷凝水通过排水盘角度的导流迅速向排水口集结，达到迅速排水的效果采用倾角设计，保证凝结水顺利排出，保证水盘始终处于“干式”状态。配带凝水盘排水用外接水封。

15.2.9风机要求：机组采用双进风离心风机，在保证风量风压的前提下，能降低功耗及转速。根据风机振动曲线设置双重减震装置，最大限度的降低风机的振动。

15.3其他要求：

15.3.1漏风率：用于净化空调系统的机组，机组内静压保持1000Pa，要求漏风率≦0.02%；

15.3.2导热系数：要求组合式空调机组聚氨酯保温材料导热系数≦0.019W/(m•K)

15.3.3箱体变形率：要求组合式空调机组内保持静压1000Pa条件下，箱体变形率≦0.41mm/m；

15.3.4空调机组整体性能：根据欧洲EN1886的标准，变形量达到D1(M)级，漏风量达到L1(M）级，传热系数达到T1(M)级，热桥因子达到TB1(M)级。

16.初中效过滤器

过滤材料为玻纤合成材料，过滤器容尘量高、阻力低。

过滤器袋形为楔形设计，符合流体理论，能充分发挥整个过滤器的效率。同时应充分保证过滤器与过滤器框架，过滤器框架与机组内框的密封性，确保气流不短路；

17.高效过滤器

17.1有洁净要求的房间设置高效过滤器，无隔板，液槽密封，过滤器底面有碳钢烤漆流板，并带有PAO 测试口。

17.2过滤器箱体碳钢烤漆或铝合金材质，并带有散流板、上游浓度取样口，液槽密封。

17.3静压箱板为碳钢或铝合金材质喷涂处理，吸顶式安装，侧面吊杆式花篮螺母固定。外框与顶板交接处双面封闭；静压箱有PAO 测试孔。

17.4洁净区域高效过滤器过滤采用H14，过滤器应在现场开箱检查目测合格后安装。

18.变风量阀

18.1调节阀：风阀采用不锈钢材质，要求密闭良好，开关灵活，驱动机构采用无极调节，满足规范要求，实现VAVbai材质：ABS；

18.2压力无关响应时间：＜1.5秒

18.3精确控制范围为：风量调节比例18比 1 ；

18.4精度：< 信号的 5%；

18.5稳定控制： < 5% 振荡；

18.6压力范围： 150-750Pa；

19.风管

19.1材质：武钢或同等质量品牌的优质镀锌板，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、消防规定，材质表面光洁平整，无脱落物。

19.2风管所用的螺栓、螺母、垫圈以及铆钉均应采用镀锌材料。

19.3铆钉应为实心铆钉。

19.4镀锌钢板的镀锌层应在100G/㎡以上，色彩均匀，观感良好。

19.5风管制作安装符合规范，同时所有风管均应清洗干燥，完成之后需用透明塑料薄膜封闭端口，安装前抽查，抽查率20%，白绸布擦拭不见污点为合格。

19.6法兰垫片采用闭孔海绵，厚度不少于5mm，满足防火要求。垫片连接采用楔口形式。

19.7风管安装完毕之后进行漏光实验检查风管的严密性。

20.自控系统

20.1自控系统需要符合国家标准要求，能够实现自动控制操作和手动就地操作。硬件配置：系统采用PLC 的控制方式；PLC 采用国际优质品牌。配备独立操作的控制柜，PLC、电气开关和电气元件都集中在控制柜内，同时需要设置工作模式、消毒模式、排风模式和值班模式，空调风机必须设置变频器，来调节不同工况下的风量，各种模式之间切换，风机是不能停止运行的；

20.2系统具备以下自控功能：

20.2.1空调系统能够自动运行。

20.2.2空调系统温度得到控制并保持在设计范围之内。

20.2.3部分关键房间温度监测和记录

20.2.4部分关键房间压差监测和记录。

20.2.5关键参数超限报警和故障报警。

20.2.6至少可对新风温度、出风温度、回风温度、关键房间温度、关键房间压差等工艺参数进行监测、记录或超标报警。

20.2.7系统具有数据储存功能，并可查询历史数据。系统至少可储存1 年的历史数据。

20.2.8可对系统内的历史数据进行备份，可查询备份中的历史数据。

20.2.9人机界面简洁，至少有系统流程图界面、参数设定界面、历史数据查询界面。

21.中央控制塔

21.1采用一体模压成型，表面通过喷砂并闪银阳极处理，安装为分段连接安装，与天花板采用 U 形一体 L 板的封口方式，使塔体与墙面和天花融合在一起。

21.2 触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。

21.3根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率。

21.4自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。

21.5包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。

21.6所有监测到的信息传至 PLC 中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在 0.1 毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。

21.7各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质   量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。

21.8上位机采集实验室各分空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况，生成          空气质量报告。

21.9主动发现系统异常信息后提示科室使用管理人员。

21.10投标人需根据现场实际情况，提供智能实验室空气质量监测控制中枢针对本项目模拟工作状态下显示屏的工作图案且工作图案功能齐全。

21.11其他要求;

21.11.1工作温度下，电气强度加强绝缘，≥3000V未击穿（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

21.11.2提供的产品在高温≥40°C与低温-10°C工况下，外观均无明显变化（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）

22.净化集风器

22.1采用孔板送风形式，风量≥500CMH，尺寸符合现场安装要求。

22.2一体模压高分子环保疏水材料,配合空气动力学面板，拆装方便；

22.3尺寸≥590×590×120mm；

22.4消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%；

22.5专用过滤装置效率和阻力至少达到亚高效或以上（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

22.6表面耐腐蚀覆盖层厚度≥70μm，具有较好的耐腐蚀性（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

22.7所投产品需为环保材料，所含有毒有害化学成分要低于0.02%（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

23.洁净实验室智控系统

23.1、洁净实验室设置定风量排风阀、房间控制器、房间温湿度传感器、压差传感器、房间红外传感器、房间门位开关，实时监测房间状态。高效风口配置高效压差开关以检测是否堵塞，便于及时更换。

23.2房间控制系统具有以下功能特性：

23.2.1控制系统包括一个可编程控制器及7寸电容触摸显示屏；

23.2.2触摸显示屏可显示房间余风量值、负压、温湿度、房间运行状态、当前房间的通风柜运行状态、面风速等，至少可显示16项自定义指标

23.2.3可由房间控制器设置监视房间门位开关报警状态

23.2.4可根据房间红外传感器探测情况自动切换房间工作模式

23.2.5可于触屏上显示房间累计消耗能耗，包括通风能耗以及空调能耗

23.2.6可于房间控制器上直接进行设定及参数修改，无需使用专用操作工具及软件进行修改

23.3产品要求：

23.3.1、变风量送风蝶阀特性：

1）受控于房间监控器，精度：当前设定风量的±10%或当前房间负压设定值的±2Pa

2）执行器驱动方式：高速电动执行器全行程2.5秒以内

3）可编程的无控制作用区可有效防止执行器持续调整延长其使用寿命

4）执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性

5）自带流量测量及0~10V流量反馈

6）支持Modbus/BACnet与排风阀、房间控制器或第三方设备等直接网络通讯

7）噪音：低噪设计达到或优于ASHRAE噪音标准

8）安全措施：当断电或故障时,送风阀应处于最小送风状态(常闭状态)

23.3.2、定风量送风蝶阀特性：

1）机械式自动装置，无需外部动力

2）阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关。

3）风量线性范围4：1

4）阀轴采用轴承传动

5）风量控制精度：控制风量的±5~10%。

6）工作温度10至50℃

7）箱体和阀片为镀锌钢板

8）不锈钢弹簧片

8）轴承涂层为PTFE

23.3.3、综合控制器及显示特性：

1）数据集中汇总于中央控制塔

2）实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定（可调整设定），依据房间的需求风量变频调节送排风机组以适应系统风量变化

3）具备风量计算功能，计算房间排风总量，并根据余风量设定计算送风量，控制送风阀调节

4）中央控制塔可显示房间余风量值、负压显示、温湿度显示、运行状态显示

5）控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口

6）可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。

7）支持扩展模块，扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。

8）可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式

9）具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点

10）PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。

11）每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充

12）每个控制器至少具备8DI/6DO/8AI/4AO

13）控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断

14）模块电源AC24V±15％

15）工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％

16）防护等级≥IP20

23.3.4、房间温湿度传感器

1）温度传感元件采用标度为Pt1000铂电阻传感器

2）测量精度≤0.3℃（20℃时）

3）响应时间≤20秒（风速5m/s时）

4）湿度采用电容式湿度传感器

5）2种传感元件装在一根测量杆内

6）湿度测量精度≤±3％（相对湿度30％～70％时），湿度测量范围5%～95％

7）湿度测量响应时间≤20秒

8）不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量标到管道中央。测量元件更换时，可从套管抽出，无须卸下套管

9）套管内应密封，防止产生凝结水

10）防护等级≥IP54

11）电源电压AC24V±15％

12）输出信号4~20maDC或0～10VDC

23.3.5、房间微压差传感器

1）两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC

2）精度±1%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

3）量程：-50 ～ 50Pa

4）介质：适用于空气或非导电气体

24、气体系统

24.1本实验室采用气源集中，两级减压供气的方式。

24.2 气源部分高压汇流排采用半自动切换装置，配置左右1组钢瓶，1用1备，实现不间断供气，保证气体的连续性，当一侧钢瓶低于设定压力时系统自动切换到另一侧钢瓶供气，同时提醒使用人员在不切断气源的情况下更换空瓶，实现下一次的自动切换实现不间断供气，保证气体的连续性； 并在气源部分设置低压报警装置可实时提醒实验人员更换气瓶。

24.3气瓶间配备气体配置泄漏报警系统，确保实验室安全，当气体泄漏时，报警系统及时发出声光报警信号，提醒实验室人员及时处理泄漏源。

24.4实验室使用的气体均来自气瓶间，从气瓶间到末端用气点整个管线系统，在设计上采用两级减压（一级由供气控制系统调节，二级由使用点的控制阀调节）方式供气，得到非常稳定的压力及流量，以保证实验室各个仪器的使用需求。

24.5供气室内：管道和压力调节装置应沿墙分布，为钢瓶留出足够的地面空间。气瓶安装在经防腐处理气瓶固定件内。

24.6安全要求：阀门与管道之间连接采用先进的卡套连接方式，管道与管道之间连接采用全自动焊机焊接。可燃气体在管路上安装阻火器，钢瓶柜上方安装气体浓度报警器。满足国家实验室气体供气系统所有法规和标准、安全要求。

24.7半自动切换装置及减压阀：

24.8半自动切换装置及减压阀本体为316L不锈钢材料,隔膜为哈氏合金HASTELLOY，供货时提供报关证明，半自动切换系统和钢瓶之间采用SS316L不锈钢软管连接，必须配置高压单向阀，更换钢瓶时防止气体回流。

24.9墙面安装模块式设计，一次调压阀，阀芯及阀体材料为316L不锈钢,阀芯材质PCTFE，膜片材质为哈氏合金HASTELLOY。压力表接口1/4英寸NPT螺纹，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为1/4英寸，阀门进出口形式为卡套。适用等级为6.0的气体（可以满足99.9999%的气体纯度）。切换系统输入最大承受压力为200Bar，切换输出压力：0-60PSI或0-150PSI。泄漏率为1*10-8mbarL/S He，产品出厂前均经超声波洁净处理。

24.10气体主管道均采用OD1/2” BA级SS316L或OD3/8” BA级SS316L实验室专用无缝精扎不锈钢管道，各支管道均采用1/4” BA级SS316L实验室专用无缝精扎不锈钢管道。该管道具有良好的耐腐蚀性能，其内外表面都经过抛光处理，管道内表面经过化学清洗，外观光亮美观，内表面的光洁度好，使得气体的流速均匀稳定。管道与管道之间及管道和阀体之间均采用高品质卡套连接。

24.11管路在吊顶上铺设，边台根据需要可以有服务柱也可以直接在墙上明装。所有管路支架经防腐处理，并标示管路走向。

24.12二级减压器及末端接头：二次调压阀阀体材料为316L不锈钢,阀芯材质PCTFE，膜片材质为哈氏合金HASTELLOY。压力表接口1/4英寸NPT螺纹，出口端尺寸为1/4英寸，阀门进出口形式为卡套。适用等级为6.0的气体（可以满足99.9999%的气体纯度）。输出压力：0-60PSI或0-150PSI可调。泄漏率为1*10-8mbarL/S He，产品出厂前均经超声波洁净处理。末端连接转换卡套接头，便于仪器连接。

24.13系统调试、测试要求：

24.13.1强度实验：管内充入高纯氮气，逐级增加压力，使压力到达1.15倍设计压力，保持此压力，如10分钟内压力不降为合格；

24.13.2气密性实验：管内充入高纯氮气使压力到达工作压力的1.15--1.5倍，保持此压力，如4--24小时内压力不偏差0.5%为合格；

24.13.3洁净测试：管路中充入高纯氮气,关闭所有阀门，打开末端阀用一张白布放在管口一分钟如白布上无杂质和水分即为合格。

25离子净化装置：

25.1利用空气进行介质壁垒放电，产生Reactive Species反应性粒子体（也称之为不稳定的离子体）：包括正离子水合物、超氧基阴离子等。反应性粒子体的寿命强烈决定于湿度、温度和污染挥发物和灰尘的浓度。它们的浓度越低，粒子的寿命越长，即碰撞某物的机会较少。在清洁空气中反应性粒子体典型寿命是~100-1000秒。对IE等于10.88ev的VOC、气溶胶氧化处理效果显著，最终将其转化为CO2和H20，且最终产物没有二次污染。

25.2离子净化主机，通过高能放电，激发出空气中的氧离子，氧离子随着新风送进实验室后，与散发出来甲醛，二甲苯，VOC等碳氢化合物进行氧化反应，最终生成无害分子。

25.3处理检验实验室内有害气体，按4000 M3/H、8000 M3/H风量配置粒子发射主机；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好；

25.4相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态；

25.5电离管与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚；

25.6电离管的外电极通过螺丝固定的连接方式接地电线接地，保证不会产生电火花 ；

25.7、提供投标人的离子空气净化器达到国家级或行业标准的检测报告，检测结果满足单位时间内臭氧浓度增加量低于0.01mg/m³（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

（五）售后服务要求

1、质量保证期：项目整体质保期不低于3年（含耗材及易损件）。质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。

2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

4、投标人具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。驻场配备项目实施运维工程师1人，驻场时间3年。投标人选派的驻场工程师应具备相关专业、相应技术能力，能够迅速定位故障，并提供相应解决方案。服务内容，包含但不限于：本项目的设备驻场服务、针对医院现有系统及设备等提供运维服务、进行故障诊断、问题处理、配合备件更换等服务、对各类系统及设备进行维护工作。

5、现场驻场人员的工作时间服从采购人的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。

6、投标人应以优良的服务态度，30分钟内响应，24小时内解决问题。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（六）项目实施要求

1、制造、安装设计、运输要求：

投标人须根据采购文件要求提供的完成项目所需设备并提供以下工作服务但不仅限于以下：

（1）制造、包装、运输：

按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人建设工地。设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

投标人在投标时间须提供所供设备与材料的具体防护措施供采人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

（2）安装深化设计要求：

投标人在投标时根据采购文件要求提供项目具体安装深化设计资料，包括项目设计的修改，设计方案须经采购人认可。

投标人对安装、调试、试运行等负责。设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

沟槽与通道：

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。

完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

（3）到货查验：

供货人在所供设备到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。

2、测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给采购人。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

3、验收

安装完成后，采购方根据国家和行业标准及采购文件、投标文件、合同等相关规定进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的具有检测资质的检测中心进行检测，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

（1）产品保护

安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、培训

（1）免费根据采购人要求为使用人员、维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能

（2）提供培训视频软件及操作手册。

（七）本项目核心产品：离子主机

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单；提供设备彩页宣传资料。当提供的设备功能及技术参数和彩页宣传资料不一致时以彩页宣传资料为准。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后180日内安装调试完毕。

6、交货地点：苏州大学附属第四医院（苏州市独墅湖医院），具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

12.5财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

12.6苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

12.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，本项目水嘴（如三口龙头等）属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证证书等相关证明材料，否则为未实质性响应。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

13、系统对接完成后，供应商应提供项目相关文档，包括且不限于各类施工图纸、变更记录、接口文档、软件代码、会议纪要等。

14、本项目所涉及的清单及图纸请投标单位至百度网盘下载获取：

链接：https://pan.baidu.com/s/1bZeg6l7e_jo1-sBFt-uXxA

提取码：szwk

15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于三年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星工程费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；5%的尾款待质保期满后，甲方再向乙方付清。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序(乙方自有的产品和第三方产品除外)、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有。

如果有人提出法律或行政程序(合称“权指控”)，声称方所拥有的应用软件犯了其合法权益(包括但不限于知识产权)，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值40（本次招标价格权值为40%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（二）技术与质量及其它（60分）

1、项目实施方案比较（6分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得6分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不完整、不全面的得2分；未提供相应内容不得分。

2、现场设备安装的规范化方案及措施（6分）

措施完整全面、可行性较高的6分；措施完整较合理的，可行性基本满足项目需要的4分；措施简单的，可行性较差的2分；未提供相应内容不得分。

3、突发事故应急预案与处理能力比较（7分）

制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性高，对预期发生的突发事件解决考虑周全得7分；措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得5分；措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得3分；未提供相应内容不得分。

4、培训方案内容及服务培训措施（7分）

培训方案完善且有针对性，能满足招标文件的要求。方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑较全面、详细，操作性较强得5分；方案有缺失、基本满足项目需求得3分；未提供相应内容不得分。

5、系统运行信息化联调联动调试方案（7分）

方案考虑全面、完善、操作性强得7分；方案考虑较全面、详细，操作性较强得5分；方案有缺失、基本满足项目需求得3分；未提供相应内容不得分。

6、售后服务方案（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；方案不完整、不全面的得3分；未提供相应内容不得分。

7、与现场其他单位交叉实施配合方案（7分）

方案完整、全面，责任清晰，措施有效扎实、专业性强、操作性强、与用户需求贴合度高的得7分；方案较完整、较全面、专业性较强、操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；方案不完整、不全面的得3分；未提供相应内容不得分。

8、项目负责人具有高级工程师得2分，中级工程师得1分；技术负责人具有高级工程师得2分，中级工程师得1分。提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料。

9、投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证证书的有一项得1分，最高得3分，提供有效期内的认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

10、投标人（2022年1月1日（含）以来，以合同签订时间为准）完成的类似业绩，每个得2分，最高6分。投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

（全文完）