南京鼓楼医院
33#、37#楼实验室新增气体设备设施采购项目

招标文件

招标编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0057

代理编号：XHTC-HW-2025-1461

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：新华招标有限公司

目  录

目  录	2

第一章  投标邀请（招标公告）	3

第二章  供应商须知前附表	9

第三章  供应商须知	15

第四章  合同文本格式	27

第五章  采购需求	34

第六章  评标方法及评标标准	82

第七章  投标文件格式	91

第一章  投标邀请（招标公告）

投标邀请（招标公告）

项目概况： 南京鼓楼医院33#、37#楼实验室新增气体设备设施采购项目的潜在供应商应在线上获取招标文件，并于2025年12月22日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0057

代理编号：XHTC-HW-2025-1461

（二）项目名称：南京鼓楼医院33#、37#楼实验室新增气体设备设施采购项目

（三）预算：309.6425万元（人民币）

最高限价：285万元（人民币）

（四）采购需求：主要包括医用中心供氧系统、器械用压缩空气系统、普通二氧化碳系统、普通氮气系统、高纯二氧化碳系统、高纯氮气系统、氦气系统、气体报警监测系统等设备的供货、安装、调试等。

（五）交货期：合同签订后100天内交付安装完毕。

（六）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1. 须具备医疗器械生产许可证、和医疗器械注册证（医用中心供氧系统、医用压缩空气系统/或医用空气集中供应系统、医用气体监测报警系统/或医用气体报警系统/或医用气体压力报警系统）、医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），提供有效的证书扫描件；

2. 须具备中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上资质，提供有效的证书扫描件；

3. 满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；

4. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

4.售价：0元；

5.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

7.“CA 数字证书”的获取：投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8.招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、投标文件提交

投标截止时间：2025年12月22日14点30分（北京时间）

开标时间：2025年12月22日14点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。

本项目需要落实的政府采购政策：

扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、宁财购通【2021】5号等。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称：南京鼓楼医院

地址：南京市双龙大厦405室

联系方式：	刘先生，025-68182507

（二）采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

联系方式：顾女士，025-83715090

（三）项目联系方式

项目联系人：顾女士

电话：025-83715090

第二章  供应商须知前附表

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 资金来源：财政资金 |
| 2 | 采购人名称：南京鼓楼医院 详细地址：南京市双龙大厦405室 联系方式： 刘先生，025-68182507 |
| 3 | 采购代理机构名称：新华招标有限公司 地址：南京市建邺区西城路300号 电话：025-83715090 联系人：顾女士 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。 |
| 5 | 项目名称：南京鼓楼医院33#、37#楼实验室新增气体设备设施采购项目 项目编号：JSZC-320100-XHTC-G2025-0057 代理编号：XHTC-HW-2025-1461 |
| 6 | 本次采购组织统一现场勘察。 (1)时间：2025年12月8日上午9:30，过时不候。 (2)地点：江苏省南京市玄武区玄武大道徐庄软件园，请各潜在供应商自备交通工具，按时前往现场参加勘察。采购人不会拒绝未参加勘察的投标供应商递交投标文件，请各投标供应商自行考量。 (3)联系人：徐炜，电话：13913979697。 (4)勘察携带的资料：供应商须提供单位介绍信或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖公章。 (5)勘察说明：供应商勘察现场的费用及相关责任均自行承担。供应商无权因为未勘察现场、或现场勘察不周、或情况不完全了解、或因素考虑不全面而在递交投标文件后，提出任何修改投标、调整报价、提出赔偿或其他要求。 |
| 投标报价和货币 |  |
| 7 | 投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用）。 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 8 | 供应商资格标准： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （三）本项目的特定资格要求： 1. 须具备医疗器械生产许可证、和医疗器械注册证（医用中心供氧系统、医用压缩空气系统/或医用空气集中供应系统、医用气体监测报警系统/或医用气体报警系统/或医用气体压力报警系统）、医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），提供有效的证书扫描件； 2. 须具备中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上资质，提供有效的证书扫描件； 3. 满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定； 4. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。 |
| 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算X50%； 2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%； 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 9 | 服务费收取银行及帐号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 帐号：6232593799021174555 |
| 10 | 投标有效期： 90 天 |
| 11 | 投标文件份数：电子版1份（不退）。供应商中标后，应当提交3份纸质文件至招标代理机构。 |
| 12 | 投标文件提交时间：2025年12月22日14点30分（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 14 | 开标时间：2025年12月22日14点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 评标 |  |
| 15 | 本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。 |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业 |  |
| 其它 |  |
| 17 | 招标文件中要求提供的资格证明材料等，均为企业法人提供，供应商如为事业单位法人、其他组织，可提供符合要求的相对应的证明文件。 |
| 18 | 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系人：顾女士 4、联系电话：025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼 |  |

第三章  供应商须知

供应商须知

一、说明

1.资金来源

1.1采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

2.采购人、采购代理机构、供应商、合格供应商

2.1采购人：本招标文件中采购人为南京鼓楼医院。

2.2采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的新华招标有限公司。

2.3供应商

1）供应商必须在苏采云系统合法获取采购文件。

2.4合格供应商

1）合格供应商是指依法通过资格审查的供应商。

2.5联合体投标（本项目不接受联合体投标）

3.合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.4条款所规定的合格供应商。

3.2货物是指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

3.3服务是指招标文件规定的供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2无论招标结果如何，投标文件均不予退还。

5.废标说明

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件包括下列内容：

（一）招标文件的组成部分

  - 投标邀请（招标公告）

  - 供应商须知前附表

  - 供应商须知

  - 合同文本格式

  - 采购需求

  - 评标方法及评标标准

  - 投标文件格式

（二）采购人所作的一切有效的书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在投标截止时间15日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源），必要时同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布澄清公告。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

8.3为使供应商准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当延长投标截止时间。并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

三、投标文件的编制

9.编制要求

9.1供应商应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

9.2采购人或采购代理机构有权随时检查供应商所提供的全部资料的真实性。如果发现供应商在投标资料中使用有虚假的证明材料的，由此所产生的经济责任和法律责任由供应商自行承担。

9.3投标的语言

供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写，且以之为准。

9.4电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

9.5投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.6投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.7投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括下列部分：

      - 资格证明材料部分：按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 商务部分：投标书、开标一览表、投标分项（明细）报价表、商务条款偏离表、技术条款偏离表、法人代表授权书等，按照本须知第14条规定和第七章提供的格式提交。

      - 技术部分：货物技术性能参数描述、招标文件技术需求部分要求提供的内容、综合说明、技术参数规格偏离表等。技术部分和商务部分可合订成一册。

      - 投标货物符合招标文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

      - 产品样本、图纸、安装示意图等。

      - 供应商应将投标文件详列目录装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录、页码”，以便阅读。

      - 证明供应商履约能力的文件（本须知14条内容）

      - 本须知第14条内容

11.投标文件格式

11.1供应商应按招标文件第10条的内容与要求和第七章提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2供应商应将投标文件按第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

12.投标报价

12.1供应商应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物/服务的总价。

12.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 所提供货物/服务的详细清单；

- 报所供货物/服务的总价；

- 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于配送费、包装费等）；

- 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用；

- 供应商须知前附表中列出的其他服务的费用；

- 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标总价中。

12.3供应商对每种货物/服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.4供应商根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人或采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

12.5供应商不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，书面承诺为其投标文件的组成部分。

12.6对于投标报价不全，应当提交的报价而在标书中没有提交的供应商，将作无效投标处理。

13.投标货币

13.1供应商提供的货物和服务用人民币报价。

14.证明供应商合格的资格证明材料

14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的材料，并作为其投标文件的一部分。

14.2供应商提交的资格证明材料应符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”的要求。

14.3供应商在收到中标通知书前后或签署合同前后对于采购人或采购代理机构提出的质疑能够在3个工作日内给予满意合理的解释。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

货物的产地或主要重要部件的产地；

货物从采购人开始使用至“供应商须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格；

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第七章技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

15.3供应商在阐述上述第15.2时应注意招标文件技术部分中“采购需求”指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格（服务需求）的要求。

16.中标服务费

16.1中标服务费

16.1.1中标人应在中标后向采购代理机构交纳中标服务费。

中标服务费以项目的中标金额作为收取的计算基数，参考国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》按照1980号文为基准收费以中标金额为计算基数下浮70%收取。

17.投标有效期

17.1投标应自本须知第23.1条规定的开标日起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而作无效投标处理。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求合格供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合格供应商可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的合格供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标的有效期。

18.投标文件的制作和签署

18.1供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。

四、投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封和标记

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购代理机构可以按照规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.迟交的投标文件

苏采云系统拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1电子投标文件的撤回

22.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24.评标

24.1评标委员会

24.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

24.1.2评标委员会负责评标工作，应当对合格供应商（通过资格审查）的投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价等，确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.2评标方法：“综合评分法”

24.3投标文件的澄清

24.3.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的内容为投标文件的组成部分。

24.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.4投标文件的初审（符合性审查）

24.4.1评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第24.3.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.4.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会将进行综合打分。

24.4.4在详细评标之前，根据本须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.4.5实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托书的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标有效期不足；

- 投标报价不全，或供应商在同一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 不接受评委对投标文件报价出现前后不一致的修正；

7）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

8）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的（标注★号项）；

9）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

24.5投标文件的详细评审

24.5.1评标委员会将按照本须知第24.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

24.5.2详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”和“价格”三个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标方法和评标标准）。

24.6中标人的确定

评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

25.与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

25.1除本须知第24.3条的规定外，从开标之日起至公布中标结果之日止，供应商不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触，但经评标委员会同意的澄清、答疑期间除外。

25.2供应商试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。

六、授予合同

26.合同授予标准

26.1除第29条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的具有合理报价的合格供应商。

27.接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1采购人或采购代理机构保留依法定事由、不可抗力或政府采购主管部门相关要求，拒绝任何或所有投标的权利，或宣布招标无效的权利。对受影响的供应商不承担任何责任。

28.中标通知书

28.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他供应商发出落标通知书。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分，没有提交书面中标通知书所签署的合同属于无效合同。

29.签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

29.2如中标人没有按照本须知29.1条规定执行，采购代理机构有权取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可将合同授予排名在中标人下一位的中标候选人，也可以重新招标。

第四章  合同文本格式

（以最终签订的合同为准）

采购合同（货物类）

采购人：南京鼓楼医院(以下简称甲方)       供应商：(以下简称乙方)

住所地：                                 住所地：

付款人（全称）：百家汇精准医疗控股集团有限公司（丙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量(套) | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标(响应)文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为   (大写)人民币(固定单价合同),分项价款详见《报价表》

本合同总价款包含以下内容：

(1)货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险及其材料；

(2)验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务的所有含税费用；

(3)支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

(4)乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

(5)乙方认为需要的其他费用。本合同按固定单价执行，数量和总价据实结算。

第三条 供货期

甲方将根据需求分批次下单，乙方应在接到甲方通知后7个日历日内完成供货。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购             号的招标(采购)文件、投标(响应)文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包

括但不限于：

(1)投标(响应)文件和报价表；

(2)供货一览表；

(3)交货一览表；

(4)技术规格响应表；

(5)投标(响应)承诺；

(6)服务承诺；

(7)中标(成交)通知书；

(8)甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标(采购)文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”

相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在乙方投标文件承诺的质量保证期内(自验收合格后   个月),乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在接到甲方通知后  天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标(采购)文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标(采购)文件规定、投标(响应)文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标(采购)文件、投标(响应)文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单及配件等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方将视情对乙方所供货物进行抽检，抽检费用为乙方支付。

第九条 伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标(采购)文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

(1)所购货物按乙方投标(响应)承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

(2)质保期内(质保期自全部货物验收合格当日开始计算),乙方负责对其提供的货物进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；

(3)货物故障报修的响应时间：收到甲方通知后24小时内；

(4)所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

(5)保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

乙方需向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，在质保期满后10天内由甲方无息退还。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，丙方按照本条第3款的约定支付。

3.合同签订后，支付合同总价金额的30%作为预付款；供货全部完成并验收合格后，支付合同总价金额的70%。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的    %违约金。

2.如乙方不能交付货物的；乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 0.1%的违约金。如乙方逾期交付达_  _天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额 10 %的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标(响应)属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标(响应)文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付合同价的30%赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(2)种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标(采购)文件要求和投标(响应)承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同三方签字和盖章之日起生效。

2.本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执叁份，付款人执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：无

甲方(采购人): 南京鼓楼医院(盖章)           乙方(供应商):(盖章)

代表人：                                   代表人：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

丙方（付款人）：百家汇精准医疗控股集团有限公司（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

第五章  采购需求

一、项目概述及货物需求一览表

（一）项目概况及总体要求

1、本次招标范围含：

（1）	医用中心供氧系统：包括氧气全自动切换汇流排、氧气浓度报警监测仪、分配器、管道、氧气流量计、设备带、减压面板及配套终端、电器等设备组件；

（2）	器械用压缩空气系统：包括无油涡旋压缩机、浅层吸附式干燥机、五级过滤器、储气罐、分汽缸、控制柜、阀门、管道、减压面板及配套终端等设备组件；

（3）	普通二氧化碳系统：包括二氧化碳全自动切换汇流排、管道、阀门、减压面板及配套终端等设备组件；

（4）	普通氮气系统：包括氮气全自动切换汇流排、管道、阀门、减压面板及配套终端等设备组件；

（5）	高纯二氧化碳系统：包括高纯二氧化碳全自动切换汇流排、管道、阀门、减压面板及配套终端等设备组件。

（6）	高纯氮气系统：包括高纯二氧化碳全自动切换汇流排、管道、阀门、减压面板及配套终端等设备组件。

（7）	氦气系统：包括氦气管道、阀门、减压面板及配套终端等设备组件。

（8）	气体报警监测系统：包括区域报警器、传感器、数据模块、网关、监测面板等。

2、本次招标范围不含：

（1）	所有气体汇流排房间的装修、地面及周边接地预留、照明、排风扇、防爆插座；

（2）	器械用压缩空气站房内进线总电源（含UPS）、土建、设备基础、装修、新风、排风系统、周边接地预留。

3、基本要求

（1）各投标人必须提供相当于或优于招标货物技术参数要求的设备，并符合相关产品国家技术规定。投标时必须详细标明所投货物的具体产地、生产厂家、品牌、型号及对应的详细配置说明、数量、单价和合价等。投标人对招标文件所有的参数要求应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。投标人对以上技术要求进行应答时应提供产品宣传彩页作为依据。

（2）本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

（3）技术标准及规范要求

本项目实施所涉及的技术标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等）必须符合中华人民共和国有关条例及规范，包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：

GB/T 150.1～GB/T 150.4-2024《压力容器 第4部分：制造、检验和验收》

GB 50751-2012              《医用气体工程技术规范》

GB 51039-2014              《综合医院建筑设计标准》

GB 50016-2014              《建筑设计防火规范》（2018 版）

GB 50029-2014              《压缩空气站设计规范》

GB 50030-2013              《氧气站设计规范》

GB 50184-2011              《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010              《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011              《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000              《工业金属管道设计规范》

GB 50333-2013              《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50683-2011              《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB/T 14976-2012            《流体输送用不锈钢无缝钢管》

YS/T 650-2020               《医用气体和真空用无缝铜管》

GB/T 20801.1-2025          《压力管道规范：工业管道》

HG 20202-2014              《脱脂工程施工及验收规范》

GB 19489-2008              《实验室生物安全通用要求》

GB 14925-2023              《实验动物环境及设施》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

（二）主要耗材及元器件

| 序号 | 产品系统名称 | 主要耗材及元器件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心供氧系统 | 氧气汇流排 |
|  |  | 氧气二级减压装置 |
|  |  | 氧气流量计 |
|  |  | 压力仪表 |
|  |  | 氧气浓度监测仪 |
| 2 | 器械用压缩空气系统 | 无油涡旋压缩机 |
|  |  | 浅层吸附式干燥机 |
|  |  | 除油过滤器 |
|  |  | 除尘过滤器 |
|  |  | 高精过滤器 |
|  |  | 活性炭过滤器 |
|  |  | 细菌过滤器 |
|  |  | 自动排水阀 |
|  |  | 控制柜 |
|  |  | 空气储罐 |
|  |  | 分气缸 |
| 3 | 实验室二氧化碳系统 | 二氧化碳汇流排 |
| 4 | 实验室氮气系统 | 氮气汇流排 |
| 5 | 管道和管件 | 304无缝不锈钢管 |
|  |  | 316L BA级低压不锈钢 |
|  |  | 304低压不锈钢球阀 |
|  |  | 316L BA级不锈钢管件 |
|  |  | 316L BA级低压不锈钢球阀 |
|  |  | 减压面板 |
| 6 | 气体终端 | 氧气终端 |
|  |  | 压缩空气终端 |
|  |  | 氮气终端 |
|  |  | 二氧化碳终端 |
|  |  | 氦气终端 |
| 7 | 设备带及电器附件 | 医疗设备带 |
|  |  | 电源插座 |
|  |  | 接线端子 |
|  |  | 电源线 |
| 8 | 气体监测报警系统 | 报警电缆 |
|  |  | 区域报警器 |
|  |  | 气体报警监测系统 |

（三）设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心供氧站房设备 |  |  |  |
| 1.1 | 氧气汇流排（核心产品） | 1.规格型号：台流量 Q≥80m3/h,10+10 钢瓶组（不含钢瓶），出口压力:≥0.4Mpa； 2.全自动切换，医用气体汇流排由两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件等组成。采用两级减压模式，出口设置安全阀，活接式输出接口，航空插头拔插式连接，便于装拆，排放结构合理，安全性高。触摸屏尺寸要求：大于等于10"，医用气体汇流排带温度监控功能，防止结霜和过热漏气； 3.医用气体汇流排属于II类医疗器械，具有产品注册证。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 氧气分配器 | 1进3出，材质：304不锈钢，用于分流氧气，含压力仪表和仪表阀，预留备用接口。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 氧气流量计（带旁通） | 1. 流量范围：10～999L/min ，LED显示累计流量、瞬时流量，具备RS 485通讯模块，包含1套流量计传感器、3只DN25铜球阀、6只DN25阀接头、2只φ28等径三通、2只φ28弯头及φ28×1.5紫铜管一批等。 | 台 | 2 |
| 1.4 | 氧气浓度监测仪 | 检测介质：O2，自然扩散式，检测环境氧气浓度；检测范围：0-30%VOL；分辨率：0.1%VOL，采用高精度气体传感器，稳定性好、使用寿命长，LED屏显示，显示目标气体、浓度、单位、报警和工作状态等各项参数。含设备支架。 | 台 | 1 |
| 1.5 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN25，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 3 |
| 1.6 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN15，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 3 |
| 1.7 | 型钢支架 | 镀锌角钢或C型钢支架，制作、安装。 | Kg | 60 |
| 1.8 | 不锈钢管件 | φ10~φ32，材质：06Cr19Ni10。 | 批 | 1 |
| 1.9 | 医用中心供氧系统调试 | 医用中心供氧系统调试，及试运行。 | 项 | 1 |
| 2 | 压缩空气站房设备 |  |  |  |
| 2.1 | 无油涡旋空气压缩机（核心产品） | 单台压缩机要求流量：≥2.48m3/min，功率：≥22.0Kw，出口压力：≥0.8Mpa。 ①要求单台压缩机均具有不小于LCD 5寸彩色液晶触摸控制屏，能进行人机操作，可控制4个固定式或变频式压缩机，单机可监测和显示吸入和排出压缩空气的温度，每台压缩机运行压力和运行状态，同时主机可指控其它机组的运行。 ②控制屏可接受RFID信号，授权操作人员可通过RFID芯片，无需接触即可登录到控制软件中，可通过RFID接口访问保修计划的维护文档。 | 台 | 2 |
| 2.2 | 汽水分离器 | 可以去除99%的液态水，双段旋风分离设计，单台流量：≥2.8m3/min。 | 套 | 2 |
| 2.3 | 除尘过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可以去除3μm以上的灰尘，去除油雾达1ppm。 | 套 | 2 |
| 2.4 | 除油过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可以去除1μm以上的水雾及固体颗粒，去除油雾达0.1ppm。 | 套 | 2 |
| 2.5 | 高精过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可以去除0.01μm以上的灰尘，去除吸附阶段携带的任何颗粒,可去除达0.01ppm的油基和水基气雾剂。 | 套 | 2 |
| 2.6 | 吸附式干燥机 | 浅层吸附再生压缩空气干燥机，单机流量≥2.56Nm3/min（在7.0bar出口压力，环境温度35℃测定），无热再生吸附干燥机，露点要求达到-40℃~-55℃。 | 台 | 2 |
| 2.7 | 活性炭过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可吸收油气、油味及二氧化碳，使得二氧化碳含量≤500ppm，残油含量≤0.003mg/m3。 | 台 | 2 |
| 2.8 | 除尘过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可以去除3μm以上的灰尘，去除油雾达1ppm。 | 套 | 2 |
| 2.9 | 除菌过滤器 | 单台流量：≥2.8m3/min，可以去除0.01μm以上的灰尘和去除油雾达0.01ppm。 | 套 | 2 |
| 2.10 | 空气储罐 | 材质：304不锈钢,容量:V=1.5m³，1.6Mpa。 | 台 | 1 |
| 2.11 | 压缩空气分汽缸 | 一进三出，材质：304不锈钢，空气分气缸，带压力仪表和配套法兰。 | 台 | 2 |
| 2.12 | 空气减压装置 | 单台流量：300m³/h，出口设计压力为两路：P1=0.5MPa，Q1=250m³/h，P2=0.8MPa，Q2=180m³/h。 | 台 | 2 |
| 2.13 | PLC控制柜 | 二机组联动控制并自动切换，功率：≥2X22.0KW； ①每台压缩机设有独立电路系统，电器元件故障时，能自动转至压力开关控制模式工作，确保连续供气； ②主压缩机故障时，系统能自动切换到备用压缩机继续供气，并可不停机维修，停电后复电时，压缩机可在30秒内自动启动； ③控制柜内设有报警模块，可采集压缩机高温停机、故障停机、备用投入运行、系统过载报警、自动排水装置故障报警、干燥机故障报警、机房减压装置输出压力高、低报警等信号，可将上述信号采集整合后传输到气源报警面板； ④站房内报警信号采集，能进行远程传输；带有大于等于22个灯光报警点位的报警面板，内置于控制柜上。 | 台 | 1 |
| 2.14 | 自动排水装置 | 电子控制，自动根据水位排除冷凝水，适用空压机时流量为：390m³/h,适用吸干机时流量为：780m³/h。 | 套 | 5 |
| 2.15 | 五芯铜芯电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-5X35mm2，桥架/管内敷设。 | 米 | 12 |
| 2.16 | 五芯铜芯电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*16mm2，桥架/管内敷设。 | 米 | 25 |
| 2.17 | 三芯铜芯电缆 | ZR-YJV-1KV-3*1.5mm2，桥架/管内敷设。 | 米 | 30 |
| 2.18 | 三芯铜芯电缆 | ZR-YJV-1KV-3*0.75mm2，桥架/管内敷设。 | 米 | 30 |
| 2.19 | 钢制电缆桥架 | 防火槽式200×100×1mm，静电喷塑 | 米 | 30 |
| 2.20 | 站房内配套管件及阀门等 | 与本项目管道、设备等配套。 处理方式：酸洗脱脂。 | 批 | 1 |
| 2.21 | 接地装置 | 各设备与站内接地网连接。 | 套 | 1 |
| 2.22 | 低压无缝不锈钢管 | 1. 规格：φ89×3.0mm/φ38×2.5mm/φ32×2.0mm/φ25×2.0mm/18×2.0mm，材质：06Cr19Ni10，处理方式：清洗,吹扫。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 批 | 1 |
| 2.23 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN20，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 2 |
| 2.24 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN25，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 1 |
| 2.25 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN32，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 17 |
| 2.26 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN15，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 6 |
| 2.27 | 不锈钢焊接球阀 | 1. DN10，材质：06Cr19Ni10，两瓣式。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 3 |
| 2.28 | 型钢支架 | 镀锌角钢或C型钢支架，制作、安装。 | Kg | 200 |
| 3 | 普通氮气汇流排站房设备 |  |  |  |
| 3.1 | 全自动切换汇流排（核心产品） | 1. 流量：25m³/h，通过自动切换实现连续供气；最大输入压力3000Psi，输出压力0-150Psi可调；减压器及管路经耐压及泄漏测试； 2. 减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He，并提供带有CMA标识的检测报告；配置不锈钢膜片阀。 | 台 | 2 |
| 3.2 | 扩展系统（左侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 6 |
| 3.3 | 扩展系统（右侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 6 |
| 3.4 | 高压软管 | 316不锈钢，长度1米，进口接口尺寸为G5/8（右旋螺纹），直径：G1/4〞。 | 根 | 12 |
| 3.5 | 钢瓶接头 | 316L不锈钢材质 | 个 | 12 |
| 3.6 | 压力传感器 | 材质：316L不锈钢，1/4〞。 | 个 | 4 |
| 3.7 | 管夹 | 材质：PP，1"、1/2"、1/4〞。 | 个 | 40 |
| 3.8 | 钢瓶固瓶架 | 钢制或铸铁材质，单钢瓶固瓶架，钢瓶外径 9"(229 mm)，带有可拆卸镀锌铁链。 | 个 | 12 |
| 3.9 | 型钢支架 | 镀锌角钢或C型钢支架，制作、安装。 | Kg | 100 |
| 4 | 普通二氧化碳汇流排站房设备 |  |  |  |
| 4.1 | 全自动切换汇流排（核心产品） | 1. 流量：≥30m³/h，通过自动切换实现连续供气；最大输入压力3000Psi，输出压力0-150Psi可调；减压器及管路经耐压及泄漏测试； 2. 减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He，并提供带有CMA标识的检测报告；配置不锈钢膜片阀。 | 台 | 5 |
| 4.2 | 扩展系统（左侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 21 |
| 4.3 | 扩展系统（右侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 21 |
| 4.4 | 高压软管 | 316不锈钢，长度1米，进口接口尺寸为G5/8（右旋螺纹），直径：G1/4"。 | 根 | 42 |
| 4.5 | 压力传感器 | 材质：316L不锈钢，1/4〞。 | 个 | 10 |
| 4.6 | 管夹 | 材质：PP，1〞、1/2"、1/4〞。 | 个 | 200 |
| 4.7 | 钢瓶固瓶架 | 钢制或铸铁材质，单钢瓶固瓶架，钢瓶外径 9"(229 mm)，带有可拆卸镀锌铁链。 | 个 | 42 |
| 4.8 | 型钢支架 | 镀锌角钢或C型钢支架制作、安装。 | Kg | 150 |
| 4.9 | 压力试验 | 要求：按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行压力试验，试验压力为管道设计压力的1.15倍，压力试验维持至少10分钟，管道应无泄漏，外观无变形为合格。 | 项 | 1 |
| 4.10 | 气密性试验 | 按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行24h泄露性试验，小时泄漏率不应超过0.05%。 | 项 | 1 |
| 5 | 高纯二氧化碳系统站房设备 |  |  |  |
| 5.1 | 全自动切换汇流排（核心产品） | 1. 流量：≥30m³/h，通过自动切换实现连续供气；最大输入压力3000Psi，输出压力0-150Psi可调；减压器及管路经耐压及泄漏测试； 2. 减压器氦气检测泄露率：2x10-8 atm.cc/sec He，并提供带有CMA标识的检测报告；配置不锈钢膜片阀。 | 台 | 1 |
| 5.2 | 扩展系统（左侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 5 |
| 5.3 | 扩展系统（右侧扩展面板） | 1个进气截止阀和1个吹扫排空阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口集成泄压阀。铝型材面板式安装。 | 套 | 5 |
| 5.4 | 高压软管 | 316不锈钢，长度1米，进口接口尺寸为G5/8（右旋螺纹），直径：G1/4"。 | 根 | 10 |
| 5.5 | 压力传感器 | 材质：316L不锈钢，1/4〞。 | 个 | 2 |
| 5.6 | 管夹 | 材质：PP，1"、1/2"、1/4〞。 | 个 | 30 |
| 5.7 | 钢瓶固瓶架 | 钢制或铸铁材质，单钢瓶固瓶架，钢瓶外径 9"(229 mm)，带有可拆卸镀锌铁链。 | 个 | 10 |
| 5.8 | 型钢支架 | 镀锌角钢或C型钢支架制作、安装。 | Kg | 50 |
| 5.9 | 压力试验 | 按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行压力试验，试验压力为管道设计压力的1.15倍，压力试验维持至少10分钟，管道应无泄漏，外观无变形为合格。 | 项 | 1 |
| 5.10 | 气密性试验 | 按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行24h泄露性试验，小时泄漏率不应超过0.05%。 | 项 | 1 |
| 6 | 医用气体监测报警 |  |  |  |
| 6.1 | 区域报警器 | 一气，要求带传感器，要求传感器连接件为316L不锈钢材质，报警器采用液晶屏显示，能显示压力数值，并声光报警。 | 个 | 3 |
| 6.2 | 区域报警器 | 二气，要求带传感器，传感器连接件为316L不锈钢材质，报警器采用液晶屏显示，能显示压力数值，并声光报警。 | 个 | 4 |
| 6.3 | 区域报警器 | 三气，要求带传感器，传感器连接件为316L不锈钢材质，报警器采用液晶屏显示，能显示压力数值，并声光报警。 | 个 | 2 |
| 6.4 | 区域报警器 | 四气，要求带传感器，传感器连接件为316L不锈钢材质，报警器采用液晶屏显示，能显示压力数值，并声光报警。 | 个 | 1 |
| 6.5 | 区域报警器 | 五气，要求带传感器，传感器连接件为316L不锈钢材质，报警器采用液晶屏显示，能显示压力数值，并声光报警。 | 个 | 2 |
| 6.6 | 数据收集模块 | 报警信号485采集模块，能进行远程传输。 | 套 | 5 |
| 6.7 | 报警面板 | 液晶显示屏，可触摸操作，可显示汇流排左右钢瓶状态及出口压力高低信号。 | 套 | 5 |
| 6.8 | 报警电缆 | 双绞屏蔽电缆，2*2*0.8mm2。 | 米 | 525 |
| 6.9 | KBG套管 | DN25 | 米 | 525 |
| 6.10 | 气体监测报警系统 | 由医用气体监测仪表、配套线缆和智能仪表监控系统软件组件组成。能实时显示各楼层区域报警器压力值和故障信号，同时显示氧气瞬时流量，含实时压力监测、趋势图、报警记录。含相应配套网关、串口服务器、电源模块等。 | 套 | 1 |
| 6.11 | 中央监控系统工控机 | 内存：4GB，硬盘：1T+128G SSD；显示器：不小于23.8英寸IPS硬屏；分辨率：1920*1080，键盘鼠标套装；实现本地集中监测功能，管理人员在值班室能直观方便地 监视各种设备（气体汇流排、压缩空气站房设备、区域报警器等的运行状态和运行参数）。 | 台 | 1 |
| 7 | 实验室管路及管件部分 |  |  |  |
| 7.1 | 低压无缝不锈钢管 | 1.φ32×2.5mm，材质：06Cr19Ni10。 2. 处理方式：酸洗钝化处理、脱脂处理+包装封堵运输。 3. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 4. 压力试验：按照规范进行压力试验。 5. 气密性试验：按照规范进行气密性试验。 6. 焊缝处理、粘贴管道标识。 | 米 | 1020 |
| 7.2 | 低压无缝不锈钢管 | 1. φ25×2.0mm，材质：06Cr19Ni10。 2. 处理方式：酸洗钝化处理、脱脂处理+包装封堵运输。 3. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 4. 压力试验：按照规范进行压力试验。 5. 气密性试验：按照规范进行气密性试验。 6. 焊缝处理、粘贴管道标识。 | 米 | 20 |
| 7.3 | 低压无缝不锈钢管 | 1. φ18×2.0mm，材质：06Cr19Ni10。 2. 处理方式：酸洗钝化处理、脱脂处理+包装封堵运输。 3. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 4. 压力试验：按照规范进行压力试验。 5. 气密性试验：按照规范进行气密性试验。 6. 焊缝处理、粘贴管道标识。 | 米 | 69 |
| 7.4 | 低压无缝不锈钢管 | 1. φ12×1.5mm，材质：06Cr19Ni10。 2. 处理方式：酸洗钝化处理、脱脂处理+包装封堵运输。 3. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 4. 压力试验：按照规范进行压力试验。 5. 气密性试验：按照规范进行气密性试验。 6. 焊缝处理、粘贴管道标识。 | 米 | 42 |
| 7.5 | 低压无缝不锈钢管 | 1. φ10×1.0mm，材质：06Cr19Ni10。 2. 处理方式：酸洗钝化处理、脱脂处理+包装封堵运输。 3. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 4. 压力试验：按照规范进行压力试验。 5. 气密性试验：按照规范进行气密性试验。 6. 焊缝处理、粘贴管道标识。 | 米 | 360 |
| 7.6 | 不锈钢BA管 | 1"Φ25.4x1.65mm，材质：不锈钢316L，（ASTM A269/A213/A632)，光亮退火处理，内外抛光，含管件。 | 米 | 272 |
| 7.7 | 不锈钢BA管 | 1/2"Φ12.7x0.89mm，材质：不锈钢316L （ASTM A269/A213/A632)，光亮退火处理，内外抛光，含管件。 | 米 | 198.1 |
| 7.8 | 不锈钢BA管 | 3/8"Φ9.53X0.89mm，材质：不锈钢316L，（ASTM A269/A213/A632)，光亮退火处理，内外抛光，含管件。 | 米 | 176 |
| 7.9 | 不锈钢BA管 | 1/4"Φ6.35x0.89mm，材质：不锈钢316L （ASTM A269/A213/A632)，光亮退火处理，内外抛光，含管件。 | 米 | 512.3 |
| 7.10 | 不锈钢穿墙套管 | 内径＞1/4"，材质：不锈钢。 | 个 | 120 |
| 7.11 | 高纯度三片式球阀 | 1. G1"，高纯度三片式球阀，阀体材料：A-351 CF8M，阀芯及阀杆材质：SUS 316，最大工作压力可达150psig（10bar）。 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 15 |
| 7.12 | 高纯度三片式球阀 | 1.规格型号：G1/2" ，高纯度三片式球阀，阀体材料：A-351 CF8M，阀芯及阀杆材质：SUS316，最大工作压力可达150psig（10bar）。 2.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）。 | 个 | 17 |
| 7.13 | 不锈钢卡套球阀 | G1/4"，材质：不锈钢316L。 | 个 | 206 |
| 7.14 | 不锈钢焊接球阀 | DN25，材质：06Cr19Ni10，两瓣式 | 个 | 2 |
| 7.15 | 不锈钢焊接球阀 | DN10，材质：06Cr19Ni10，两瓣式 | 个 | 3 |
| 7.16 | 不锈钢焊接球阀 | 1. 规格型号：DN15，材质：06Cr19Ni10，两瓣式 2. 焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护） | 个 | 4 |
| 7.17 | 维修截止阀 | DN10，材质：黄铜，配套不锈钢球头球帽。 | 套 | 28 |
| 7.18 | 集成式减压面板 | 减压器母体：SS316L，铜镀镍，最大输入压力：500,1500,3000,4500 psig，单表1.0MPA，带球阀。 | 套 | 200 |
| 7.19 | 管夹 | 材质：PP，1〞、3/8"、1/2”、1/4〞。 | 个 | 300 |
| 7.20 | 不锈钢卡套堵头 | 1/4" 焊接，材质：不锈钢316，承压1000PSI。 | 个 | 150 |
| 7.21 | 氧气二级减压箱 | 流量：40m³/h，一用一备设计，材质：06Cr19Ni10。 | 台 | 1 |
| 7.22 | 氧气二级减压箱 | 流量：12m³/h，一用一备设计，材质：06Cr19Ni10。 | 台 | 1 |
| 7.23 | 压缩空气二级减压箱 | 流量：40m³/h，一用一备设计，材质：06Cr19Ni10。 | 台 | 1 |
| 7.24 | 压缩空气二级减压箱 | 流量：12m³/h，一用一备设计，材质：06Cr19Ni10。 | 台 | 1 |
| 8 | 设备带及其它配套电器件 |  |  |  |
| 8.1 | 铝合金设备带 | 1. 三腔分离设计，设备带宽度≥240mm、高度：≥60mm，壁厚：≥1.5mm； 2. 铝合金设备带要求符合GB-T 5169.21-2017、GB-T 5169.5-2020标准要求，通过防火试验； 3. 铝合金设备带通过GB 8624-2012《建筑材料与制品燃烧性能分级》检测，安全防火燃烧性能测试达到A级以上。 | 米 | 220 |
| 8.2 | 氧气终端 | 采用多层密封自带维修功能的德式终端，终端结构采用“六滚珠”双层结构固定插头方式。 ①要求氧气端通过国家认可的检验检测机构出具的检测报告（带CMA标识），符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准； ②所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证5万次以上的插拔，提供带有CMA标识的检测报告； ③医用气体的终端压盖通过GB/T 10125-2021中性盐雾试验检测合格，并提供带有CMA标识的检测报告； ④医用气体的终端通过GB 8624-2012建筑电气安全防火燃烧性能测试合格，并提供带有CMA标识的检测报告。 | 个 | 13 |
| 8.3 | 压缩空气终端 | 采用多层密封自带维修功能的德式终端，终端结构采用“六滚珠”双层结构固定插头方式。 ①要求氧气端通过国家认可的检验机构出具的检测报告（带CMA标识），符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准； ②所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证5万次以上的插拔，提供带有CMA标识的检测报告。 ③医用气体的终端压盖通过GB/T 10125-2021中性盐雾试验检测合格，提供带有CMA标识的检测报告。 ④医用气体的终端通过GB 8624-2012建筑电气安全防火燃烧性能测试合格，提供带有CMA标识的检测报告。 | 个 | 72 |
| 8.4 | 二氧化碳终端 | 采用多层密封自带维修功能的德式终端，终端结构采用“六滚珠”双层结构固定插头方式。 ①要求氧气端通过国家认可的检验检测机构出具的检测报告（带CMA标识），符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准。 ②所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证5万次以上的插拔，提供带有CMA标识的检测报告。 ③医用气体的终端压盖通过GB/T 10125-2021中性盐雾试验检测合格，提供带有CMA标识的检测报告。 ④医用气体的终端通过GB 8624-2012建筑电气安全防火燃烧性能测试合格，提供带有CMA标识的检测报告。 | 个 | 101 |
| 8.5 | 氮气终端 | 采用多层密封自带维修功能的德式终端，终端结构采用“六滚珠”双层结构固定插头方式，材质：316L不锈钢。 ①要求氧气端通过国家认可的检验检测机构出具的检测报告（带CMA标识），符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准。 ②所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证5万次以上的插拔，提供带有CMA标识的检测报告。 ③医用气体的终端压盖通过GB/T 10125-2021中性盐雾试验检测合格，提供带有CMA标识的检测报告。 ④医用气体的终端通过GB 8624-2012建筑电气安全防火燃烧性能测试合格，提供带有CMA标识的检测报告。 | 个 | 11 |
| 8.6 | 电源插座 | EN426/10USL | 只 | 447 |
| 8.7 | 接线端子 | 国标 | 个 | 131 |
| 8.8 | 铜芯绝缘导线 | 蓝色，ZC-BV-2.5 mm2 | 米 | 420 |
| 8.9 | 铜芯绝缘导线 | 红色，ZC-BV-2.5 mm2 | 米 | 420 |
| 8.10 | 铜芯绝缘导线 | 双色，ZC-BV-2.5 mm2 | 米 | 420 |
| 8.11 | 铝合金罩 | 宽度和高度尺寸≥55*30mm，表面喷涂 | 米 | 360 |
| 8.12 | 底盒 | 墙面管道封堵底盒，尺寸150*150*40mm，材质：304不锈钢。 | 个 | 130 |
| 8.13 | PVC 套管 | DN15 | 米 | 200 |
| 8.14 | 管道标识 | 氧气、空气、真空管道标识制作安装 | 项 | 1 |
| 8.15 | 压力试验 | 按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行压力试验，试验压力为管道设计压力的1.15倍，压力试验维持至少10分钟，管道应无泄漏，外观无变形为合格。 | 项 | 1 |
| 8.16 | 气密性试验 | 按照GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求对医用气体管道进行24h泄露性试验，小时泄漏率不应超过0.05%。 | 项 | 1 |

注：

1. 以上清单中所列数量，均为估算，具体交付时以实际安装、交付所需数量为准，所有设备和配件的金额全部包含在投标总价中，结算时不予增加费用。

2. 技术图纸的目的是使潜在供应商更好的了解项目情况，仅供参考。如图纸内容与招标文件有不一致之处，以招标文件为准。

二、技术参数

下列带有“★”和“▲”条款为关键性技术响应条款，投标人应按“★”和“▲”条款要求提供相关证明文件,如未提供，将被视为负偏离，导致扣分。

（一）医用中心供氧系统：

医用中心供氧系统由中心供氧站、管道、阀门及终端等组成。供氧站由氧气汇流排、氧浓度监测仪、氧气分配器及附属设备组成，氧气汇流排设置在33号楼一层汇流排房间，氧气管道通过地下室车库进入37号楼管道井，氧气通过减压装置和管道输送到分配器，分配器分为多路，分别引至对应的管道井。氧气管道经车库通道时，必须作牢固的不锈钢防护栏加以保护。

37号楼手术室楼层需敷设氧气管道至同层指定管井位置，预留接驳口，配置维修阀门。

1.应急备用氧气汇流排技术要求：

应急备用氧气汇流排房间设于大楼一层的专用氧气汇流排间。氧气汇流排所有设备均要求为生产厂家成品，不得现场组装焊接。数量为：1套， 每台氧气汇流排配置为5+5瓶组，双回路自动切换控制系统（1 用1备），要求采用气动压差式全自动切换，每路减压要求均有冗余一用一备设计。

1.1氧气汇流排技术参数：

- ★要求氧气汇流排具有医疗器械二类注册证，并提供注册证复印件盖章；

- ★单台流量：≥80m³/h，出口压力：≥0.4Mpa；

- 需提供医用气体汇流排控制系统软件著作权登记证书复印件，并盖公章；

（4）具有大于等于10.2寸液晶面板，PLC模块控制。屏幕状态清晰显示：左右两侧供气压力，出口输出压力，工作侧及气体流动方向；钢瓶剩余气体量和续航时间；切换柜面板具备“工作中”、“欠压”、“超压”多功能数字显示。

（5）▲医用气体汇流排已通过电磁兼容性检测报告，符合 YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和实验》的要求。(提供带有CMA标识的医疗器械检测中心出具的检测报告）。

（6）独立电源箱，强弱电分离，安全等级高，输入电源AC220V/110V双电压自动甄别，DC24V安全控制电压；

（7）故障诊断报警及换瓶前可声光报警提示，具有外接开关量，具备远程报警，RS485通讯接口，可联网通讯；

（8）二级稳压减压器一备一用；可以在线检修减压阀，安装维修方便；

（9）精密双保险安全阀，收集泄压气体，独立管道集中排放室外，避免室内污染；

（10）断电时持续供气,保证气体不间断供应；

1.2.氧气分配器：材质：304不锈钢材质，一进三出，两路分别供应33号楼、37号楼，预留一路备用，配套维修球阀和压力仪表

1.3.氧气流量计：

具体数量详见图纸和材料清单，氧气流量计具有累计计量和瞬时计量功能

（1）压力： 0-1.0MPa

（2）显示：流速： LED 三位(1-999L/min)，总量:LED8位（999999.99m3）；

（3）分辨力：总流量 0.01m3（10升），流速：1L/min，精度：±1.5%；

（4）流量范围：10-999L/min

（5）重复性不超过最大允许误差绝对值的1/3；(提供计量器具型式评价报告）

（6）最大工作压力（0.6MPa）历时 5min 无泄漏；(提供计量器具型式评价报告）

（7）电磁兼容性符合 JJF 1623-2017 的要求；(提供计量器具型式评价报告）

（8）数据传输：带485接口，要求具有远程数据传输功能。

2.氧气二级减压箱技术要求：

- 要求一体化组装而成，不得现场焊接，普通区域单套流量为：12m3/h，手术室楼层区域单套流量为：40m3/h，氧气减压装置将高压气体减压至0.4～0.6MPa（可调）

- 同时当管路中的输出压力超过0.6MPa时，安全阀自动卸压；

- 氧气减压装置采用双回路设计，一路发生故障时，可切换到另一路；可以在不影响压力情况下，实现不停止维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

3.集成式减压面板：

- 减压器母体：SS316L；

- 最大输入压力：500,1500,3000,4500psig；

- 出气压力：100,150,250,500,720,870,1500,3000psig；

- 单表1.0MPA，带球阀。

4.氧气浓度检测仪：

测氧范围：0~100%，声光报警，控制输出4~29mA信号输出功能。

上述氧气终端技术要求详见“（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求-2”实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、高纯二氧化碳、终端技术要求。

4.供氧管道技术要求：

4.1.管道材质

根据《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）的标准规定,本项目供氧管道室外、室内均选用304脱脂无缝不锈钢管。

| 主管名称 | 氧气汇流排房间 | 37号楼 | 33号楼 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道材质 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 管道规格 | ∅38x2.5 | ∅32x2.0 | ∅32x2.0 | ∅32x2.0 |

4.2.管道规格

- 氧气总管：

∅38x2.5mm、∅32x2.0mm 0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管；

- 氧气横管：

∅32x2.0mm ∅25x2.0mm、∅18x2.0mm 0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管；

- 氧气房间支管：

∅10×1.0mm 0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管。

4.3.管道连接方法技术要求

当管材使用不锈钢管时，应采用氩弧焊接，焊接丝则为H0Cr18Ni9。管材使用铜管时,应采用银基钎焊,钎料则为HIAgCu30-25或强度与气密可满足本标准要求的其它钎料。为了方便维修，走廊横管及设备带内支管均要设有维修阀。

4.4.管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，实验室区域走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀、减压面板均安装在铝合金设备带内，氧气管道不得与可燃气体、燃油管道共架敷设，若遇共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得用阀门及连接接头，不得与强弱电的线路共架敷设和交叉接触；高度须满足装修吊顶高度。

4.5.系统压力试验、吹扫技术要求

医用气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄漏性试验。

医用气体管道压力试验应符合下列规定：

- 高压、中压医用气体管道应做液压试验，试验压力应为管道设计压力的1.5倍，试验结束应立即吹除管道残余；

- 液压试验介质可采用洁净水，不锈钢管道或设备试验用水的氯离子含量不得超过25x10-6；

- 低压医用气体管道、医用真空管道应做气压试验，试验介质应采用洁净的空气或干燥、无油的氮气；

- 低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2Mpa；

- 医用气体管道压力试验应维持压力至少 10min，管道应无泄漏、外观无变形为合格。

4.6.系统技术参数：

- 氧气终端使用流量：≥10L/min；

- 终端保证气压： 0.4Mpa～0.5Mpa（可调）；

- 氧气管道气体流速：＜10m/s；

- 系统每小时泄漏率：＜0.2%；

- 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差＜0.02Mpa；

- 氧气管道设计破坏压力不小于正常工作压力的4倍；

- 运行方式：各终端连续供氧，停电时不停供气；

- 氧气管道应可靠接地， 其接地与大地接地干线连接，接地干线预留由装修总承包负责，氧气管道接地连接由中标人实施，接地电阻应小于10欧姆；

- 当氧气和整个管路系统输出压力低于或高于额定极限时，有声光报警信号；

4.7．验收规范：《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）。

（二）器械用压缩空气系统：

器械用压缩空气系统由压缩空气站、管道、阀门、终端等部分组成。器械用压缩空气系统空气源集中在压缩空气站，压缩空气通过减压装置和管道输送到供应室、洗消室、实验室，是安全、快捷的气体供应设备。

1.器械用压缩空气站房技术参数：

1.1.器械用压缩空气站房由无油涡旋空气压缩机、除尘过滤器、除油过滤器、吸附式干燥机、高精过滤器、活性炭过滤器、除尘过滤器、除菌过滤器、储气罐、控制柜、机房减压装置、自动排水阀和管道等部件组成； 输出空气压力调节范围： 0.5～0.8MPa。

1.2.器械用空气压缩机组配置2台无油涡旋空压机，1用1备设计。

★1.3.单台无油涡旋压缩机要求流量：≥2.48m3/min，功率：≥22.0Kw，出口压力：≥0.8Mpa。单台压缩机内置四个独立的涡旋头，根据用气量的实际需求，排气量可随时增加。（要求提供彩页扫描件及实物照片，能验证参数要求）

▲1.4.完全做到无油，制造商具备符合1SO 8573-1:2010无油认证证书；

▲1.5.压缩机控制屏：

- 要求单台压缩机具有大于等于LCD 5寸彩色液晶触摸控制屏，能进行人机操作，可控制4个固定式或变频式压缩机， 单机可监测和显示吸入和排出压缩空气的温度，每台压缩机运行压力和运行状态，同时主机可指控其它机组的运行。（要求提供制造厂产品说明书扫描件及实物照片，能验证参数要求）

- 控制屏可接受 RFID 信号，授权操作人员可通过 RFID 芯片，无需接触即可登录到控制软件中，可通过 RFID 接口访问保修计划的维护文档。（要求提供制造厂产品说明书扫描件及实物照片，能验证参数要求）

1.6.智能总控制系统由 PLC 程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作，当 N 台压缩机同时使用工作不能满足系统需要时自动启动第N+1台压缩机。当最大流量的单台压缩机故障时，其余压缩机应仍能满足设计流量。

1.7.医用空气压缩机组需完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行。当最大流量的单台压缩机故障时其余压缩机仍应能满足设计流量。医用压缩气体设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。

1.8.系统控制柜：

（1）功率：≥2*22.0Kw，每台压缩机设有独立电路系统，电器元件故障时，能自动转至压力开关控制模式工作，确保连续供气；

（2）每台压缩机设有独立电路系统，电器元件故障时，能自动转至压力开关控制模式工作，确保连续供气；

- 主压缩机故障时，系统能自动切换到备用压缩机继续供气，并可不停机维修，停电后复电时，压缩机可在30秒内自动启动；

1.9.浅层吸附式干燥机：采用吸附式干燥塔，露点温度要求达到：-40~-50摄氏度，流量：≥2.56m3/min（在0.7Mpa）,采用电泳及表面环氧树脂喷涂双层处理，更加防腐，确保使用寿命。

▲（1）通过GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的中性盐雾试验NSS检测，须提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

▲（2）通过国家认可的检测机构关于“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；浪涌、传导抗扰度试验；电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验”的检测，并出具符合GB/T 17626.4-2018，GB/T 17626.5-2019，GB/T 17626.6-2017，GB/T 17626.11-2023规范的检测报告。

1.10.油水旋风过滤器：接口尺寸G1"，安装在压缩机出口端，可通过旋风原理，过滤器油和水分。

1.11.除尘过滤器：单台流量：≥2.8m3/min，可以去除3μm以上的灰尘，去除油雾达1ppm。

1.12.除油过滤器：单台流量：≥2.8m3/min，可以去除1μm以上的水雾及固体颗粒，去除油雾达0.1ppm。

1.13.高精过滤器：单台流量：≥2.8m3/min，可以去除0.01μm以上的灰尘，去除吸附阶段携带的任何颗粒,可去除达0.01ppm的油基和水基气雾剂。

1.14.活性炭过滤器：单台流量：≥2.8m3/min，可吸收油气、油味及二氧化碳,使得二氧化碳含量≤500ppm,残油含量≤0.003mg/m3；

1.15.除菌过滤器：单台流量：≥2.8m3/min，可以去除0.01μm以上的灰尘和去除油雾达0.01ppm。

1.16.储气罐：材质：304 不锈钢，容积：1.5m3，最大承压：1.6Mpa；

1.17.空气减压装置：共2套，一套用于器械用压缩空气，减压装置将压缩空气减压至0.8Mpa；一套用于实验室用，减压装置将压缩空气减压至0.5Mpa；

（1）单台流量:≥200m3/h,材质：304不锈钢，一用一备双回路设计，每路均带压力表;同时配置有1只安全泄压阀，出口压力0.5Mpa；

（2）单台流量:≥200m3/h,材质：304不锈钢，一用一备双回路设计，每路均带压力表;同时配置有1只安全泄压阀，出口压力0.8Mpa；

1.18.自动排水装置：将压缩机、储气罐、医用气体净化装置中所产生的冷凝水和油污自动排除，并能自动关闭,电子控制，自动根据水位排除冷凝水，适用空压机时流量为:390m3/h,适用吸干机时流量为:780m3/h；

1.19.空气分气缸：数量共两套，一套用医疗用分气缸，一套用于器械设备使用的分气缸；

（1）一进三出，材质：304不锈钢，带有排水连接口和配套接口、压力表等；

（2）一进二出，材质：304不锈钢，带有排水连接口和配套接口、压力表等；

2.集成式减压面板：

- 减压器母体：SS316L；

- 最大输入压力：500,1500,3000,4500psig；

- 出气压力：100,150,250,500,720,870,1500,3000psig；

- 单表1.0MPA，带球阀；

3.压缩空气终端技术要求详见“（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求-2”实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、高纯二氧化碳、终端技术要求。

4.压缩空气管道技术要求：

4.1.管道材质

根据《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）的标准规定,本项目压缩空气管道均选用304脱脂无缝不锈钢管。

| 主管名称 | 压缩空气站房 | 33号楼器械用 | 33号楼医疗用 | 37号楼器械用 | 37号楼医疗用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道材质 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 管道规格 | ∅38x2.5 | ∅89x3.0 | ∅32x2.0 | ∅32x2.5 | ∅32x2.5 |

4.2.管道规格

a、压缩空气总管：

∅89x3.0mm、∅38x2.5mm 、∅32x2.5mm 材质0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管

b、压缩空气横管：

∅32x2.0mm ∅25x2.0mm、∅18x2.0mm 0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管

c、压缩空气房间支管：

∅12×1.5mm∅、10×1.0mm 0Cr18Ni9脱脂无缝不锈钢管

4.3.管道连接方法技术要求

当管材使用不锈钢管时,应采用氩弧焊接,焊接丝则为H0Cr18Ni9。管材使用铜管时,应采用银基钎焊,钎料则为HIAgCu30-25或强度与气密可满足本标准要求的其它钎料。为了方便维修，走廊横管及设备带内支管均要设有维修截止阀

4.4.管道布置

主管道沿地下室敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，实验室区域走廊横管安装在吊顶内，实验室房间内支管及终端、截止阀、减压面板均安装在铝合金设备带内，高度须满足装修吊顶高度。

4.5.系统压力试验、吹扫技术要求

医用气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄漏性试验。

医用气体管道压力试验应符合下列规定：

- 高压、中压医用气体管道应做液压试验，试验压力应为管道设计压力的 1.5倍，试验结束应立即吹除管道残余；

- 液压试验介质可采用洁净水，不锈钢管道或设备试验用水的氯离子含量不得超过25x10-6；

- 低压医用气体管道、医用真空管道应做气压试验，试验介质应采用洁净的空气或干燥、无油的氮气；

- 低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2Mpa；

- 医用气体管道压力试验应维持压力至少 10min，管道应无泄漏、外观无变形为合格。

4.6.系统技术参数：

- 压缩空气终端使用流量：≥10L/min，实验室器械设备使用流量：≥60~100L/min；

- 试验室治疗用终端保证气压：0.4Mpa～0.5Mpa（可调），实验室器械设备保证气压：≥0.6Mpa；

- 压缩空气管道气体流速：＜10m/s；

- 系统每小时泄漏率：＜0.2%；

- 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差＜0.02Mpa；

- 压缩空气管道设计破坏压力不小于正常工作压力的4倍；

- 运行方式：各终端连续供氧，停电时不停供气；

- 压缩空气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接， 接地干线及预埋铁预留由装修总包负责，压缩空气管道接地扁铁连接由中标人实施，接地电阻应小于10欧姆；

- 当压缩空气和整个管路系统输出压力低于或高于额定极限时，有声光报警信号；

4.7.验收规范：《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）。

（三）实验室用普通二氧化碳供应系统：

33号楼、37号楼实验室用普通二氧化碳供应系统由二氧化碳汇流排、管道、阀门、减压面板及终端等组成。普通二氧化碳气体通过减压面板和终端输送到实验室内的实验台。

33#楼和37#楼实验室普通二氧化碳供应系统技术要求：

33号楼包含一套5+5钢瓶组自动切换普通二氧化碳汇流排，管道、阀门、减压面板及终端等组成。37号楼包含两套3+3钢瓶组自动切换普通二氧化碳汇流排和一套5+5钢瓶组自动切换普通二氧化碳汇流排，管道、阀门、减压面板及终端等组成。

1. 二氧化碳汇流排站配置及技术要求

(1)	★汇流排出口流量：≥30M³/h，进口压力最大可达300bar；（须提供制造厂家彩页证明）

(2)	压力差式自动切换，当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，系统连续供气。中间为连动切换主、备供手柄，进气口集成过滤器。

(3)	配置2个减压阀、进气隔膜阀和废气排放隔膜阀；

(4)	最小的自动切换压差，低出压款小于± 1.5 bar；

(5)	高精度的膜片式减压阀，出压最大200 bar并有防振动设计。（须提供制造厂家彩页证明）

(6)	所有材质均要求采用316L SS BA级不锈钢管道及管件，不得采用黄铜材质。膜片材料：哈氏合金C276。

(7)	对外泄漏率: ≤10-8mbar l/sec (氦检)。（须提供制造厂家彩页证明）

(8)	▲要求制造厂家提供ISO 9001、ISO 13485认证证书复印件。

2. 普通二氧化碳减压面板：

(1)减压器母体：SS316L；

(2)最大输入压力：500,1500,3000,4500psig；

(3)出气压力：100,150,250,500,720,870,1500,3000psig；

(4)单表1.0MPA，带球阀；

3. 二氧化碳终端技术要求详见“（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求-2”实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、高纯二氧化碳、终端技术要求。

4. 普通二氧化碳系统管道技术要求：

(1)	管道材质

根据《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）的标准规定,本项目实验室普通二氧化碳管道采用316L BA级无缝不锈钢管，光亮退火处理，内外抛光。

(2)	管道规格

A.	普通二氧化碳总管：

1"（Φ25.4x1.65mm）316L无缝不锈钢管

B.	普通二氧化碳横管：

1"（Φ25.4x1.65mm）、1/2"（Φ12.7x0.89mm）316L无缝不锈钢管

C.	普通二氧化碳试验台支管：

1/4"（Φ6.35x0.89mm）316L无缝不锈钢管

(3)	管道连接方法技术要求

当管材使用不锈钢管时,应采用自动氩弧焊接。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修，为了方便维修，走廊横管及设备带内支管均要设有维修截止阀。

(4)	管道布置

主管道及实验室区域走廊横管安装在吊顶内，实验室区域内支管预埋在隔墙内，气体终端、截止阀、减压面板均安装在铝合金设备带内，管道不得与可燃气体、燃油管道共架敷设，若遇共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得用阀门及连接接头，不得与强弱电的线路共架敷设和交叉接触；高度须满足装修吊顶高度。

5.系统压力试验、吹扫技术要求

医用气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄漏性试验。

医用气体管道压力试验应符合下列规定：

（1）高压、中压医用气体管道应做液压试验，试验压力应为管道设计压力的1.5倍，试验结束应立即吹除管道残余；

(2)液压试验介质可采用洁净水，不锈钢管道或设备试验用水的氯离子含量不得超过25x10-6；

(3)低压医用气体管道、医用真空管道应做气压试验，试验介质应采用洁净的空气或干燥、无油的氮气；

(4)低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2Mpa；

(5)实验室用气体管道压力试验应维持压力至少10min，管道应无泄漏、外观无变形为合格。

6.系统技术参数：

(1)普通二氧化碳终端使用流量：≥10L/min；

(2)终端保证气压：0.2Mpa～0.5Mpa（可调）；

(3)普通二氧化碳管道气体流速：＜10m/s；

(4)系统每小时泄漏率：＜0.2%；

(5)最大和最小使用流量工况下供应普通二氧化碳压力误差＜0.02Mpa；

(6)普通二氧化碳管道设计破坏压力不小于正常工作压力的4倍；

(7)运行方式：各终端连续供应普通二氧化碳，停电时不停供气；

(8)普通二氧化碳管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线预留由甲总承包负责，普通二氧化碳管道接地由中标人实施，接地电阻应小于10欧姆；

(9)当普通二氧化碳和整个管路系统输出压力低于或高于额定极限时，有声光报警信号；

7.验收规范：《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

（四）实验室用高纯二氧化碳系统：

37#楼实验室用高纯二氧化碳供应系统由二氧化碳汇流排、管道、阀门、减压面板及终端等组成。高纯二氧化碳气体通过减压面板和终端输送到实验室内的实验台。

包含一套5+5钢瓶组自动切换高纯二氧化碳汇流排，管道、阀门、减压面板及终端等组成。

1.高纯二氧化碳汇流排站配置及技术要求：

（1）★汇流排出口流量：≥30M³/h，进口压力最大可达300bar；（须提供制造厂家彩页证明）

（2）压力差式自动切换，当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，系统连续供气。中间为连动切换主、备供手柄，进气口集成过滤器。

（3）配置2个减压阀、进气隔膜阀和废气排放隔膜阀；

（4）最小的自动切换压差，低出压款小于± 1.5 bar；

（5）高精度的膜片式减压阀，出压最大200 bar 并有防振动设计。（须提供制造厂家彩页证明）

（6）所有材质均要求采用316L SS BA级不锈钢管道及管件，不得采用黄铜材质。膜片材料：哈氏合金C276。

（7）对外泄漏率: ≤10-8mbar l/sec (氦检)。（须提供制造厂家彩页证明）

（8）▲要求制造厂家提供ISO 9001、ISO 13485认证证书复印件。

2.高纯二氧化碳减压面板：

①　减压器母体：SS316L；

②　最大输入压力：500,1500,3000,4500psig；

③　出气压力：100,150,250,500,720,870,1500,3000psig；

④　可单表1.0MPA，带球阀；

3. 高纯二氧化碳终端技术要求详见“（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求-2”实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、高纯二氧化碳、终端技术要求。

4. 高纯二氧化碳系统管道技术要求：

- 管道材质

根据《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）的标准规定,本项目实验室高纯二氧化碳管道采用316L SS BA级无缝不锈钢管，光亮退火处理，内外抛光。

- 管道规格

- 高纯二氧化碳总管：

1"（Φ25.4x1.65mm）316L无缝不锈钢管

- 高纯二氧化碳横管：

1"（Φ25.4x1.65mm）、1/2"（Φ12.7x0.89mm）316L无缝不锈钢管

- 高纯二氧化碳试验台支管：

1/4"（Φ6.35x0.89mm）316L无缝不锈钢管

- 管道连接方法技术要求

当管材使用不锈钢管时,应采用自动氩弧焊接。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修，为了方便维修，走廊横管及设备带内支管均要设有维修截止阀。

- 管道布置

主管道及实验室区域走廊横管安装在吊顶内，实验室区域内支管预埋在隔墙内，气体终端、截止阀、减压面板均安装在铝合金设备带内，管道不得与可燃气体、燃油管道共架敷设，若遇共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得用阀门及连接接头，不得与强弱电的线路共架敷设和交叉接触；高度须满足装修吊顶高度。

5.系统压力试验、吹扫技术要求

实验室气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄漏性试验。

实验室气体管道压力试验应符合下列规定：

- 高压、中压医用气体管道应做液压试验，试验压力应为管道设计压力的1.5倍，试验结束应立即吹除管道残余；

- 液压试验介质可采用洁净水，不锈钢管道或设备试验用水的氯离子含量不得超过25x10-6；

- 低压医用气体管道、医用真空管道应做气压试验，试验介质应采用洁净的空气或干燥、无油的氮气；

- 低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2Mpa；

- 实验室用气体管道压力试验应维持压力至少10min，管道应无泄漏、外观无变形为合格。

6. 系统技术参数：

（1）高纯二氧化碳终端使用流量：≥10L/min；

（2）终端保证气压：0.2Mpa～0.5Mpa（可调）；

（3）高纯二氧化碳管道气体流速：＜10m/s；

（4）系统每小时泄漏率：＜0.2%；

（5）最大和最小使用流量工况下供应高纯二氧化碳压力误差＜0.02Mpa；

（6）高纯二氧化碳管道设计破坏压力不小于正常工作压力的4倍；

（7）运行方式：各终端连续供应高纯二氧化碳，停电时不停供气；

（8）高纯二氧化碳管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线预留由甲总承包负责，高纯二氧化碳管道接地由中标人实施，接地电阻应小于10欧姆；

（9）当高纯二氧化碳和整个管路系统输出压力低于或高于额定极限时，有声光报警信号；

7.验收规范：《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

（五）实验室用普通氮气供应系统：

33号楼、37号楼实验室用普通氮气供应系统由氮气汇流排、管道、阀门、减压面板及终端等组成。普通氮气通过减压面板和终端输送到实验室内的实验台。33号楼和37号楼各包含一套3+3钢瓶组自动切换普通氮气汇流排，管道、阀门、减压面板及终端等组成；

33号楼和37号楼实验室普通氮气供应系统技术要求：

1.普通氮气汇流排站配置及技术要求

- ★汇流排出口流量：≥30M³/h，进口压力最大可达300bar；（须提供制造厂家彩页证明）

- 压力差式自动切换，当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，系统连续供气。中间为连动切换主、备供手柄，进气口集成过滤器。

- 配置2个减压阀、进气隔膜阀和废气排放隔膜阀；

- 最小的自动切换压差，低出压款小于± 1.5 bar；

- 高精度的膜片式减压阀，出压最大200 bar 并有防振动设计。（须提供制造厂家彩页证明）

- 所有材质均要求采用316L SS BA级不锈钢管道及管件，不得采用黄铜材质。膜片材料：哈氏合金C276。

- 对外泄漏率: ≤10-8mbar l/sec (氦检)。（须提供制造厂家彩页证明）

- ▲要求制造厂家提供ISO9001、ISO13485认证证书复印件。

2.普通氮气减压面板：

（1）减压器母体：SS316L；

（2）最大输入压力：500,1500,3000,4500psig；

（3）出气压力：100,150,250,500,720,870,1500,3000psig；

（4）单表1.0MPA，带球阀；

3. 氮气终端技术要求详见“（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求-2”实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳、高纯二氧化碳、终端技术要求。

4. 普通氮气系统管道技术要求：

- 管道材质

根据《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）的标准规定,本项目实验室普通氮气管道采用316L SS BA级无缝不锈钢管，光亮退火处理，内外抛光。

- 管道规格氮气二氧化碳总管：

1"（Φ25.4x1.65mm）316L无缝不锈钢管

- 普通氮气横管：

1"（Φ25.4x1.65mm）、1/2"（Φ12.7x0.89mm）316L SS BA级无缝不锈钢管

- 普通氮气试验台支管：

1/4"（Φ6.35x0.89mm）316L无缝不锈钢管

- 管道连接方法技术要求

当管材使用不锈钢管时,应采用自动氩弧焊接。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修，为了方便维修，走廊横管及设备带内支管均要设有维修截止阀。

- 管道布置

主管道及实验室区域走廊横管安装在吊顶内，实验室区域内支管预埋在隔墙内，气体终端、截止阀、减压面板均安装在铝合金设备带内，管道不得与可燃气体、燃油管道共架敷设，若遇共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得用阀门及连接接头，不得与强弱电的线路共架敷设和交叉接触；高度须满足装修吊顶高度。

5.系统压力试验、吹扫技术要求

实验室气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄漏性试验。

实验室气体管道压力试验应符合下列规定：

(1)高压、中压医用气体管道应做液压试验，试验压力应为管道设计压力的1.5倍，试验结束应立即吹除管道残余；

(2)液压试验介质可采用洁净水，不锈钢管道或设备试验用水的氯离子含量不得超过25x10-6；

(3)低压医用气体管道、医用真空管道应做气压试验，试验介质应采用洁净的空气或干燥、无油的氮气；

(4)低压医用气体管道试验压力应为管道设计压力的1.15倍，医用真空管道试验压力应为0.2Mpa；

(5)实验室用气体管道压力试验应维持压力至少10min，管道应无泄漏、外观无变形为合格。

6.系统技术参数：

(1)普通氮气终端使用流量：≥10L/min；

(2)终端保证气压：0.2Mpa～0.5Mpa（可调）；

(3)普通氮气管道气体流速：＜10m/s；

(4)系统每小时泄漏率：＜0.2%；

(5)最大和最小使用流量工况下供应普通氮气压力误差＜0.02Mpa；

(6)普通氮气管道设计破坏压力不小于正常工作压力的4倍；

(7)运行方式：各终端连续供应普通氮气，停电时不停供气；

(8)普通氮气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线预留由甲总承包负责，普通氮气管道接地由中标人实施，接地电阻应小于10欧姆；

(9)当普通氮气和整个管路系统输出压力低于或高于额定极限时，有声光报警信号；

7.验收规范：《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

（六）实验室末端装置及配套设施系统配置要求：

实验室末端装置及配套设施系统：包含医疗设备带、电源插座、气体终端等。

1.医疗设备带技术要求：

- 设备带选用国产优质铝合金设备带，所有管道均可埋在设备带内，材质为铝合金（壁厚：≥1.5mm），设备带度：≥240mm、高度：≥60mm。设备带设有底板，设备带内部结构应分别设有强电、弱电、气体管路安装槽，要充分考虑安装、维修和使用安全性。

- 铝合金设备带外表面经静电喷塑，设备带面板采用模块化设计，方便安装维修，并具有良好的防腐和保洁功能。

- ▲铝合金设备带要求符合GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热球压试验方法》，GB/T 5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》的球压试验和针焰试验检测，须提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

- 铝合金设备带通过GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的建筑电气安全防火燃烧性能测试，须提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

- 医疗设备带通过GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》第三方检测，须提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

2. 实验室氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳终端技术要求：

本次设计采用多层密封自带维修功能的德式终端，终端结构采用“六滚珠”双层结构固定插头方式，各气体终端设有防错插结构及不同色标，如发现终端泄漏，可关闭终端的维修开关，检查泄漏原因，故障排除后，打开维修阀，恢复正常使用。且检修时不影响其它终端正常使用，以保证连续供气。所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作。

- 气体终端符合ISO 9170-1:2017标准，制造商提供ISO 9001质量认证，ISO 13485质量认证

- ▲气体终端底座和耦合件材质采用316L不锈钢材质，提供材质证明书。

- ▲要求氧气、压缩空气、氮气、二氧化碳终端通过国家认可的医疗器械质量监督检验所出具的检测报告（带CMA标识），符合YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准；

- 医用气体的终端压盖通过GB/T 10125-2021中性盐雾试验检测合格，并提供第三方出具的符合CMA标识的检测报告。

- 所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证5万次以上的插拔，须提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识检测报告。

- 医用气体的终端组件的颜色与标识，应符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.3节的有关规定。

3.电源插座：220V、10A、五孔86型插座.

（七）气体监测报警系统技术要求：

本项目33号楼气体监测系统由楼层区域报警器、气源报警器、软件、信号线、套管等组成。37号楼气体监测系统由楼层区域报警器、气源报警器组成。

★医用气体报警系统属于国家II类医疗器械，须提供投标产品的II类医疗器械注册证。

1.区域报警器技术要求：

- 采用先进的触摸按键，控制检测和消音。适用于对手术室、病房的多种气体压力的检测和报警，也可通过 485 接口与电脑连网。

- 压力范围：正压： 0KPa －999KPa (特殊要求可以增加)。

负压： 0KPa －-99KP

- 报警默认值：

| 气体 | 上报警 | 上预警 | 下预警 | 下报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压 | 750KPa | 700KPa | 300KPa | 250KPa |
| 负压 | -90KPa | -80KPa | -40KPa | -30KPa |

2.气源报警器技术要求：

气源报警器：液晶触摸屏尺寸：≥7寸（6-16路），实时数字显示，具有高低压报警功能，当发生报警时，当前气路会变为红色，并有蜂鸣器报警。实现实时计数自动保存。

3.气体报警系统技术要求：

由医用气体监测仪表、配套线缆和智能仪表监控系统软件组件组成。

- ▲产品应符合GB 9706.1-2020的要求和YY 9706.108-2021的要求，提供国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识的检测报告。

- 要求提供符合YY 0505-2012《医用电器设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的国家认可的检验检测机构出具的具有CMA标识的检测报告。

- 有液氧报警器系统、气源报警器系统、区域报警器系统，带自诊断功能。

- 压力传感器掉线时，显示屏上对应的气体监测栏的指示色为黄色，屏幕同时有“异常”字样提示，待报警解除后视觉报警自动停止，指示色由黄色变成绿色，并有“正常”字样显示。

- 有自动存储报警信息的功能，报警记录可以保存1000条，记录内容包括告警发生时间、告警通道和告警类型。有告警记录的查看功能，在监控主界面点击告警记录，即可进入记录查看界面。

- 实时监测气体汇流排；实时监测空气站房和负压站房；实时监测医用气体区域报警器和流量计等；并自动生成并打印历史数据报表。

三、商务要求

（一）项目名称

南京鼓楼医院33#、37#楼实验室新增气体设备设施采购项目

★（二）交货期：合同签订后100天内交付安装完毕。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）服务要求（本条供应商需提供承诺书并加盖公章）：

1. 交货方式与质量保证：

投标人负责运输，但必须满足承受运输途中的装卸、暴露于恶劣气候、盐分大和降雨环境，以及露天存放。货物发生破坏或缺件，经双方确认后由投标人向保险公司索赔，招标人予以协助。

（1）投标人承担自安装队伍进场后至验收合格交付招标人使用期间的保管责任。

（2）投标人必须保证设备质量，以便顺利通过有关部门的最终验收。

★（3）承担自项目整体竣工验收备案之日起不少于 24 个月（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）的免费维修保养服务及质保期内维修、保养、更换部件等费用（在投标人安装完毕验收合格交付招标人使用后，因使用或保管不当，人为因素而致产品损坏的，投标人提供及时的维修劳务，材料费由招标人承担）。

（4）在质保期内，因投标人制造质量而出现货物故障，在接到招标人的通知后4小时内，投标人必须赶到现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。在上述时限内投标人未赶到，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，招标人按合同规定，对投标人行使的其他权利不受影响。如因投标人未按合同规定，培训招标人（或院方）人员或未寄送操作规程和安装、使用说明书引起的，仍由投标人全部免费予以排除。

（5）在质保期届满前的最后一个月，在项目现场，对所提供的重点、关键货物，进行常规保养、更换易损件。

（6）投标人须为本合同项下设备的全部安装、调试负责。为实施及完成安装以及修补其缺陷，承包方应在工地负责提供各自专业上有经验的熟练技术人员、管理人员及为完成合同规定的承包方义务所必需的熟练工人。

（7）投标人应在质保期间对招标人进行质量回访工作。

（8）投标人保证，所提供的货物是（按招标项目名称与要求生产的）全新、未曾使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能要求、技术规范及合同图纸内的一切规定；投标人保证精心安装和调试所提供的设备。投标人应担保货物在正确使用和保养条件下、在其使用寿命内具有满意的性能。

★2、清单报价说明：（提供承诺书并加盖公章）

2.1、本项目货物采购单价含产品本身的费用、运输费、安装费、进出场费、当地和国家各种税费、机械费、洞口封堵、采保费、约定年限内的保修费、风险费及其它所有本合同项下竣工验收合格并保修所需的一切相关费用。投标时一次性报价，须覆盖本项目的所有费用，验收时为交钥匙项目，合同金额的结算不予增加，全部由中标供应商承担，包含在投标总价中，提供承诺书。

2.2、本项目采购清单报价中医用气体系统采购，均包含五金配件、备品备件费用。

2.3、清单特征相同的子目，报价应一致，否则结算时按最低报价予以结算。

2.4、本次投标报价中单价包含以下各种费用。

（1）设备的设计、制造、专利、设备和材料的价格、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费（运输、安装、人身等）。

（2）现场装卸及安装时的装卸费、转运费、货物保管费、垂直吊运费、安装施工用水用电及其他资料费、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、安装费（人工和机械设备等费用）、调试费、政府主管部门各项规费（当地监督检验部门监督、检测和验收等使用前的全部费用）。

（3）操作维护人员培训费、售后服务费、利润、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费等为完成本项目供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。中标后不得追加任何费用。

2.5、包括但不限于设备及安装材料、备品备件等的供货、安装、维保及售后服务、安装前的保管维护、调试、配合相关部门验收合格达到国家标准和合同要求并交付买方使用需要安装的一切配件及验收报检、正式使用前的保管、维护、质保期内的维保等，具体包括设备及随机附件（包括且不限于埋件、五金件、备品备件）的设计、制造、供货、包装、仓储、运输(包括且不限于装卸)、安装（既有土建条件并包括安装时所需的脚手架）、调试、试运行、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络、接口开发、技术文件提供等）、与相关单位的配合费、税费（包括且不限于关税、清关费用、增值税等）、质保期保障(包括质保期内的年检费用)及其他相关服务内容，即交钥匙项目。交货期以招标人供货通知为准。

2.6、应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵买方所在项目工地现场的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵买方工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装及调试费（包含检测费及调试所需材料费用）、中标人自身无法完成服务工作而委托其他机构所涉及的一切费用、保管费、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。设备成本、人员、材料费、运输费、包装费、交通工具、备品备件、安装配套服务、常用试验器具、办公、通讯、利润、管理费、税金、风险因素等以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本项目所涉及到的全部费用，投标价报价货币为人民币，中标后招标人将不接受任何理由的增加费用，且服务费不因约定服务时间的变化而调整。

2.7、安装调试费（包含检测费及调试所需材料费用）投标人自行考虑计入投标报价。费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不予调整。

2.8、投标报价为固定全费用综合单价，投标人需在报价内包含与本项目实施相关的一切费用，中标后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条款有约定的除外，合同综合单价不予调整。

2.9、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

2.10、包装要求及费用承担：按投标人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

2.11、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

2.12、所有清单分项报价基于国家或当地设计规范以及验收标准来进行报价、清单报价依据图纸、国家及当地验收规范、清单特征描述所作的综合报价；一旦中标，不支持以清单规格描述不清为由的任何变更单价的理由。

2.13、无论项目清单规格描述不全时，投标人应结合设计图纸，并应当综合考虑规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；项目清单规格中未描述的，但现行全国计价规范中注明的招标内容，承包人在报价是应充分考虑“招标内容”而产生的费用，列入相应报价中。

2.14、安装过程中的安全、防护等费用包含在本次投标报价内，结算时不另增此部分费用。

2.15、投标人应综合考虑与其他专业项目交叉施工等配合费用，结算时不增加此部分费用。

2.16、本项目对于材料、设备的运输、安装时间的限制、项目场地（含材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化等）和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

2.17、对于江苏省、南京市相关部门所发的文件规定，特别是对于围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

2.18、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可安装，深化设计费用包含在投标报价中。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。

2.19、投标人在填写清单的每一项全费用综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，但又必须发生的所需费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。

2.20、所有设备、材料检测费均由中标人承担（招标人另行委托第三方检测的检测费用除外）。因质量不合格引起的后果由中标人承担。

2.21、投标人在投标报价时需考虑二次封堵、开洞、打孔、开槽及修复、包括但不限于对总承包单位预留位置的调整、改造、封堵、恢复等相关费用含在本次报价内，结算时不再另行增加此类费用。

★3、其他具体说明：

3.1、投标报价为固定综合单价，投标人需在报价内包含与本项目实施相关的一切费用，中标后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条款有约定的除外，合同综合单价不予调整；深化设计应经招标人认可后方可安装，深化设计费用包含在投标报价中，节点深化后，如未改变使用功能，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。

3.2、本项目开孔、打洞、套管、加固、开槽、封堵、修补恢复费用包含在本次投标报价内，结算时不另增此部分费用；

3.3、本项目管道及设备有耐火等级要求的，投标人综合考虑计入报价中，结算时不再增加费用；

3.4、本项目包括但不限于降水排水、环境保护、临时设施、夜间施工、大型机械进退场等为完成项目实施，发生于该安装前、安装过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目，投标人可根据现场考察情况及实际情况确定具体措施项目内容，自行报价，所有费用均包含在投标报价中，结算时不予调整；

3.5、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

3.6、如因图纸未注明施工方法的项目，请投标人按自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；或投标人在澄清答疑期间以答疑形式提出，并由招标人予以明确，否则招标人将在实施期间予以明确，相关费用招标人认为投标人已包含在投标报价中，结算时不予调整。

3.7、本项目相关的压力管道及压力设备须满足国家特种设备的标准和强制规定。

★4. 质保期服务要求：

4.1 投标人所投设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料应符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

4.2 质保期满后，中标供应商负责终身维护，采购人只需付零配件费用（零配件按市场批发价提供），配件供应不少于10年。

4.3 故障响应时间：在质保期内出现质量问题时，中标供应商应在 2 小时内电话响应， 8小时内到达，72小时内修复；72 小时内无法修复的，中标供应商应提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由中标供应商承担。特殊情况下，由中标供应商与采购人协商，并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

4.4 投标人应能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

4.5 投标人应列出质保期后年度维护费用（全包，总报价的百分之几）。

4.6 投标人应免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；免费培训操作人员至熟悉为止。

★5. 验收标准：

5.1 中标供应商将设备运抵采购人指定的项目施工现场当日，应通知采购人对设备的规格、零部件数量及完好程度进行开箱查验。查验时双方代表及相关单位均应在现场,并作开箱记录。在验箱中如发现有缺、错、损坏或与响应清单内容不符合的零部件, 经中标供应商、采购人双方共同签字确认后由中标供应商在采购人规定的时间内将上述的零部件无偿提供至采购人指定的地点。

5.2 中标供应商应全面负责设备到货后直至设备交付使用期间的保管工作,采购人不负责承担由于保管而引起的一切责任。设备的风险责任在上述中标供应商保管期间由中标供应商负责。

5.3 中标供应商向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，必须保证提供原产、正规渠道产品，不得用假冒产品替代。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由中标供应商承担。

5.4 在安装、调试过程中，中标供应商应对采购人技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作方法和维护方法；

5.5 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

5.6 由采购人或政府相关部门进行仪器性能方面的验收。采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

5.7 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。系统验收：中标供应商根据招标要求进行设备和软件的安装、调试、测试、运转后。

5.8 验收时中标供应商必须派代表参加。

5.9 安装调试完毕通过验收后，中标供应商可向用户提出验收申请，由采购人组织有关人员进行验收，验收时中标供应商代表必须在场，验收合格后，采购人根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。

第六章  评标方法及评标标准

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不再开展评标工作。资格审查记录表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.1项要求 |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.2项要求 |
| 3 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.3项要求 |
| 4 | 资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明） | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.4项要求 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.5项要求 |
| 6 | 符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第1条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.6项要求 |
| 7 | 符合招标文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的证明材料 | 符合第七章投标文件格式“一、投标文件-资格证明材料”第1.7项要求 |
| 资格审查结论 |  |  |

说明：采购人或者采购代理机构对供应商提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

注：1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通【2021】5号）有关规定，供应商应当以书面形式向政府采购监管部门、采购人或采购代理机构作出信用承诺，提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）后不再需要提供相关资格证明材料。

（1）供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2.采购人或者代理机构有权在资格审查时，通过供应商投标文件中信用承诺书上的二维码进行扫码核验，如发现供应商使用有虚假的信用承诺书，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，将按相关法律法规依法进行处理。

3.违反信用承诺制度的法律责任：

（1）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款﹐列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

评标方法及评标标准

第一部分：评标方法

本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法），总分为100分。

第二部分：评标标准

一、符合性审查

评标委员会根据招标文件第三章供应商须知第24.4.5条和第24.4.6条的规定，对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。

二、详细评审

（一）价格分（30分）

1.价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价额为评标基准价，其价格分为满分。

2.其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

3.最低报价不作为中标的保证。

4.“小型和微型企业产品（或服务）”的价格按扣除10%后的价格参与评审。

4.1投标人应在投标文件中如实提供并填写对应的声明材料，否则不予进行价格扣除;

4.2监狱企业视同小型、微型企业,监狱企业应当提供证明文件。

4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。

（二）商务及技术分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 | 6 | 2022年10月1日以来，投标供应商完成的本项目类似的项目业绩，每提供1个得2分，本项最高得6分； 需提供合同复印件、验收报告复印件并加盖公章，三者缺一不可；未提供不得分。 |
|  | 质保 | 2 | 在招标文件原有的质保期基础上（2年），免费质保期每延长1年得1分，最高得2分。 提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟；未提供不得分。 |
|  | 投标文件对招标文件采购需求的响应程度 | 28 | 审查投标文件对招标文件要求的响应程度并进行评分：完全满足招标文件要求得28分。如有不满足的参数，按以下方法计算评分，扣完为止： 1.▲号参数为重要指标，每有一项不满足（负偏离）的，扣1.5分；(不提供证明文件或提供不完整的，判定为不满足)。 2.未标注▲号的参数为一般技术指标，每有一项不满足（负偏离）的，扣0.1分。 3.一般技术指标负偏离合计超过20项（含20项），视为未实质性响应招标要求，其投标无效。 备注：①▲号参数须在偏离表中如实填写所投产品参数，且在技术偏离表中明确标注每项参数在投标文件中的对应页码，并按照参数中要求提供相应技术支持资料（技术参数中要求的证明材料或产品官方发布的彩页或权威机构发布的可反应评审内容的检测报告，如是检测报告须带有“CMA”标识。）。未提供技术支持资料的，评标时不予认可。 ②如有相同的技术参数要求，视为一项技术指标，负偏离不重复扣分。 |
|  | 人员配备 | 10 | 1. 拟派团队人员具备压力管道作业证，每有1名得2分，最多4分； 2. 拟派团队人员具备特种设备焊接证，每有1名得2分，最多4分； 3. 项目负责人具备机电工程二级及以上建造师证得2分。以上所有人员需提供劳动合同复印件及近三个月任意一个月社保证明材料。 |
|  | 供货方案 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的供货方案进行评审。 方案内容详尽全面，完全准确地理解项目需求，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等关键要素。方案设计科学可靠，针对性强，可操作性高，能确保按采购人要求甚至优于要求完成供货，并有具体的违约责任承诺，整体方案能有效保障项目顺利实施得5分； 方案内容基本完整，涵盖了主要实施环节，但对项目需求的理解深度一般，或部分环节的描述不够细致。方案具备基本可行性，能基本满足采购文件要求，但在细节完善程度、风险应对措施或效率优化方面有所欠缺得3分； 方案内容不完整或有明显缺漏，对项目情况不了解，关键要素描述模糊或缺失。方案缺乏针对性和可操作性，难以证明其能有效保证供货任务的完成得1分。 未提供供货方案得0分。 |
|  | 设备适用合理性 | 6 | 根据投标供应商或制造商所投设备选型适用合理性进行评审。 设备选型完全响应招标文件参数要求，技术先进、成熟可靠，关键性能指标优越，与项目需求高度匹配。选型论证充分，详细阐述其适用性、兼容性、扩展性及经济性，能显著提升项目整体效益，并具备良好的可维护性和可持续性得6分； 设备选型基本响应招标参数，但部分非关键指标或适应性说明不够详尽。选型技术方案合理，能满足项目基本要求，但在先进性、优化程度或长期运行成本方面存在一定欠缺得3分； 设备选型与招标关键参数存在偏差，或选型理由不充分，技术方案简单，未能有效证明其适用性、可靠性或经济性，可能影响项目目标实现得1分。 不提供相关内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评审。 售后服务方案内容完整、详细，清晰涵盖服务流程、人员配置、响应时间、应急预案等所有关键环节。方案科学合理，完全切合项目实际需求，具备高度的可行性和可操作性，对可能存在的问题有前瞻性预判，并提供了全面的解决措施和保障机制，能有效提升服务质量和客户满意度得6分； 售后服务方案涵盖了主要环节，但部分细节不够深入，如应急预案或服务承诺略显笼统。方案基本切合项目需求，具备一定可行性，但可能在响应时效、资源协调或风险防控方面存在局限性，整体能满足基本服务要求得3分； 售后服务方案内容不完整或过于简单，对服务流程、人员保障等关键要素描述模糊，缺乏可操作的具体措施和应急预案，难以证明其能有效支撑项目售后服务目标得1分。 不提供相关内容不得分。 |
|  | 保障措施及方案 | 6 | 根据投标人提供的针对本项目的产品保障措施方面（包括产品安装及调试、验收、培训的关键步骤的思路和要点等）进行评审。 产品保障措施内容完整，清晰涵盖产品安装、调试、验收、培训等所有关键环节。安装方案包括具体的前期技术准备、现场勘查、设备就位、调试流程，合理可行。验收方案明确验收标准、测试方法、审查流程和评审要求，与采购需求高度匹配。培训方案详细，包括培训内容、进度安排、人员配置及针对性措施，逻辑严谨。整体思路清晰，要点突出，能有效保障项目顺利实施和产品质量得6分； 产品保障措施涵盖了主要环节，但部分细节不够深入。安装、调试、验收、培训的关键步骤有基本描述，但可能缺乏具体的保障措施或应急预案（如调试中的故障处理、验收中的风险防控）。思路基本可行，能基本满足项目要求，但在精细度、可操作性或全面性方面有所欠缺得3分； 产品保障措施内容不完整或过于简单，对安装、调试、验收、培训等关键过程的描述模糊，缺乏可操作的具体步骤和要点。思路不清晰，难以证明其能有效保证项目的顺利实施和产品质量得1分。 不提供相关内容不得分。 |
|  | 政策功能 | 1 | 1.如投标产品中每有一项环境标志产品（必须属于财库[2019]18 号文的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采 购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章）加0.5分，否则不加分，本项最多得0.5分。 2.如投标产品中每有一项节能产品（必须属于财库[2019]19号文的《节能产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能 产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章）加 0.5分，否则不加分，本项最多得 0.5分。 |
| 小计 |  | 70 |  |

★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。

第七章  投标文件格式

一、投标文件-资格证明材料

资格证明文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件-资格证明材料

招标编号[包号]：

供应商名称：                 （盖公章）

年  月

资格证明材料内容及格式

一、目录

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖单位公章）；

1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

1.4资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）；

1.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

1.6满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；

1.7南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

1.8中小企业声明材料。

二、填写须知

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由供应商提供，需由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 供应商应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查供应商提交的资格证明材料。

- 供应商提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“供应商须知前附表”规定的份数提交。

1.1-1.8为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

注：供应商为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，供应商为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

1.2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1、需提供投标截止时间前六个月（2025年1月至投标截止时间）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供投标截止时间前六个月（2025年1月至投标截止时间）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

1.3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

新华招标有限公司：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http：//www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前3日内；

3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

1.4、资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告或银行出具的资信证明）

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，采购人保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

1.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

1.6、满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定（加盖单位公章）

注：

1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

3、投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

1.7、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

1.8、中小企业声明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

二、投标文件

投标文件封面格式

（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件

招标编号[包号]：

供应商名称：                 （盖公章）

年  月

2.1、投标书格式

投 标 书

致：新华招标有限公司

根据贵方为（招标项目名称）招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子文件一份（不退）。

- 开标一览表

- 分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 法人代表授权书

- 资格证明材料

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交的投标报价为         。（总价）

  - 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部招标文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

  - 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

  - 我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

2.2、开标一览表格式

开标一览表

招标编号[包号]：                   项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 报价 | 交货期及 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1、此表应按“供应商须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、报价一览表中的“投标报价”是投标相关服务的全部费用的报价。

3、投标报价形式为人民币。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

2.3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

项目名称：                        采购编号：              单位：    元

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 原产地和 制造商名称 | 产品授权书在投标 文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.4、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

供应商名称（公章）：                采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

注：供应商如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2.5、技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

招标编号[包号]：

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 招标文件中的技术要求 | 投标文件中的技术要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、供应商应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、供应商应根据自身投标情况合理填写技术要求内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

2.6、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就                项目（招标编号[包号]：                ）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

供应商名称（加盖单位公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传真：

电话：

手机：

（后须附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章。）

2.7、按招标文件中投标人须知和采购需求中要求提供的有关文件

一、目录

2.7.1 制造商的资格声明（投标人为投标货物的制造商时提供）；

2.7.2 制造商（作为代理）的资格声明（投标人为投标货物的制造商（代理商）时提供）；

2.7.3 项目实施方案、售后服务方案等；

2.7.4 招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

二、填写须知

1）制造商或经销商作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4）评标委员会将依据投标人提交的资料根据自己的评价和考虑决定投标人履行合同的能力。

5）投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6）全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

2.7.1-2.7.4为附加条件，执行招标文件中评标方法综合打分。

2.7.1 制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

（1）制造商名称：_______________________________

（2）地址及邮编：_______________________________

（3）成立和注册日期：___________________________

（4）主管部门：_________________________________

（5）公司性质：_________________________________

（6）法人代表：_________________________________

（7）职员人数：_________________________________

一般工人：_______________________________   __

技术人员：______________________________   ___

（8）近期资产负债表（到____年______月_______日止）

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________    净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：________________________    银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

生产资金：__________________________

非生产资金：________________________

2、关于制造商的设施及其它情况：

工厂名称地址    生产的项目   年生产能力       职工人数

______________  _____________    ____________    _______

______________  _____________    ____________    _______

（2）本制造商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件

制造商名称和地址

主要零部件名称____________________   ____________________

____________________   ____________________

3、制造商生产此投标货物的历史（年数）：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址               销售项目和数量

________________________        _________________________

________________________        _________________________

出口销售额：____________

5、近三年的年营业额：

年份       国内       出口       总额

__________    ___________   ___________   ___________

__________    ___________   ___________   ___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称             供应商

__________________        ______________

__________________        ______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_________              _____    _____

2.7.2  经销商（作为代理）的资格声明

经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

（1）投标人名称：_______________________________

（2）地址及邮编：_______________________________

（3）成立和注册日期：___________________________

（4）主管部门：_________________________________

（5）公司性质：_________________________________

（6）法人代表：_________________________________

（7）职员人数：_________________________________

（8）近期资产负债表（到____年______月_______日止）

〈1〉固定资产：__________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：_____________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份     国内      出口      总额

__________   ___________  ___________  ___________

__________   ___________  ___________  ___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址         销售的项目和数量

（1） 出口销售：

_________________    _______________________________

_________________    _______________________________

（2） 国内销售：

_________________    _______________________________

_________________    _______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址     制造货物和数量

_____________________  ____________________________

____________________  _____________________________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________

6、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

投标人授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________