公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

项目名称：无锡市康复医院能耗管理项目

采 购 人：无锡市康复医院

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年五月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（3）

- 投标人须知-----------------------------------（6）

- 合同文本------------------------------------（18）

- 采购需求------------------------------------（22）

- 评标方法与评标标准--------------------------（55）

- 投标文件内容与格式--------------------------（62）

- 第一章  投标邀请

受无锡市康复医院的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市康复医院能耗管理项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0024）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市康复医院能耗管理项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年6月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：无锡市康复医院能耗管理项目

3.项目预算金额：360万元

4.项目最高限价：360万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市康复医院

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市康复医院

地    址：江苏省无锡市梁溪区钱皋路88号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：盛艳；电话：18951566365

采购人质疑受理联系人：盛艳；电话：18951566365

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年5月23日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

#### 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第四章  采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

1.建设背景

无锡市中医医院梁溪分部·无锡市康复医院（梁溪区中医医院）由建院六十余年历史的北塘医院整体搬迁转型发展而来，新址位于钱皋路88号，梁溪区江海路与钱皋路的交界东南处，辐射梁溪区辖区常住人口约27.38万。医院由梁溪区委、区政府投资近10.00亿元精心设计建设，占地面积30亩，总建筑面积8.6万平方米，由一幢16层的病房大楼和局部5层的门诊医技裙房、一幢4层的辅助用房组成，将拥有20个职能科室，39个临床科室，8个医技科室。

为提升医院综合管理效率及管理精细化程度，本项目将实现医院能耗管理系统、后勤智能化管理系统及全系统集成，从而全面提升医院综合管理能力，改进和优化医院核心资产生命周期管理，提升系统运行效率，节约人力成本，信息传递更快速，管理层信息获取更及时，履责更到位，决策更高效，更上一层楼。

2.数字医院综合能耗管理平台基础功能要求

2.1平台总体建设内容

功能及实施要求如下：

需提供数据中心、业务中心以及技术中心能力，为所有业务服务运营提供相应支撑。

主要应用功能包括智慧能耗分析系统、后勤智慧化管理系统。

平台实施内容包括系统信息采集、系统软件开发，系统信息采集包含医院项目的系统硬件安装及调试，软件功能需满足医院各个部门提出的需求。

2.2平台总体设计原则

（1）可行性和适应性

本项目要保证技术上的可行性，适合本医院的实际现状，满足主要业务需求，并要有对于医院环境变化的适应性。

（2）前瞻性和实用性

项目的实施，除要考虑统一规划、分步实施的建设方式外，还要充分考虑系统今后的延伸。与此同时，系统实施过程应始终贯彻面向应用，注重实效的方针。

（3）先进性和成熟性

项目既要采用先进的管理理念、技术和方法，又要注意软件系统、硬件设备、开发工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，符合医疗行业领域信息化发展趋势，可以适应未来较长时间的发展。

（4）开放性和标准性

系统必须充分考虑其开放性和标准性。也就是要考虑到各系统间数据传递和接口开发的可实现性。满足统一平台、分步实施的原则。

（5）可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

（6）安全性和保密性

既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等

2.3平台总体软件思路要求

平台在技术上需按照面向互联网的软件技术架构进行设计，具有支持高并发、高可靠、高可伸缩、高可扩展、高安全等技术特点，向用户提供高效、可靠的业务流程、功能应用、数据分析等服务，具备先进的自动化管理能力。

2.4平台管理框架设计要求

本次数字医院综合能耗管理平台需对管理团队提供相关管理支撑，为管理团队提供相关管理信息化工具，为管理团队的高效管理提供相关支撑。

1）安全管理框架

平台需提供相关安全管理框架设计，对于院方管理安全提供相应保障：

提供安全管理流程线上设计功能。

提供安全管理流程线上修改、编辑功能。

提供安全管理流程导入功能，且各子系统可导入相应安全管理流程。

所有安全管理流程均可以实现PDCA闭环。

提供设备安全管理功能。

2）设备管理框架

系统平台需提供相关设备管理框架设计，对设备进行全生命周期管理，满足日常管理人员对设备管理需求，提升设备使用效率，具体功能包含：

提供设备管理流程线上设计功能。

提供设备管理流程线上修改、编辑功能。

提供设备管理流程导入功能，且各子系统可导入相应安全管理流程。

所有设备管理流程均可以实现PDCA闭环。

提供对所有设备运行状态、历史数据、运行数据、告警信息等管理功能。

提供设备报修、工单查询、进度查询等相关功能。

提供设备巡检、巡检查询、进度查询等相关功能。

提供设备保养、保养查询、进度查询等相关功能。

2.4平台基础功能性要求

平台安全性设计

投标供应商须对应用安全保障措施及数据安全保障措施进行描述。

平台健壮性设计

为保障数字医院综合能耗管理平台的可靠性，本次平台设计须具备健壮性设计。

平台兼容性设计

为保障数字医院综合能耗管理平台的正常使用，该平台需保障高兼容性：

在PC端，平台需支持主流浏览器。

在移动端，平台需支持移动操作系统Android主流版本。

平台可扩展性设计

为保障数字医院综合能耗管理平台的延续使用，本次平台设计需提供高扩展性。

平台资源管理设计

可统一管理各业务系统的用户及角色权限，实现业务系统单点登录和访问鉴权。

平台系统安全审计设计

平台需在代码和操作系统中进行埋点，记录用户行为日志，记录数据库结构变更日志，记录服务器操作日志。审计日志永久保留，可查可导出可统计。

2.6平台数据中心功能要求

数字医院综合能耗管理平台需为各业务系统提供如下公共服务基础能力：

数据网关服务：提供数据抽取、清洗校验、转换脱数、数据质量检测等功能

数据建模服务：提供数据建模、建模规范、模型版本、建模流程等功能

数据分析服务：提供统计报表、可视化分析、自助查询等功能

人员数据中心：提供用户管理、部门管理、角色权限配置等功能

设备数据中心：提供设备信息管理、设备台账配置、运行监测、故障诊断等功能

能源数据中心：提供能源审计、能耗诊断、能效监测等功能

品质数据中心：提供服务考核、考核月报、问卷调查、服务质量检测等功能

2.7平台技术中心功能要求

消息服务：提供APP消息推送、短信发送能力；

工作流引擎：提供工作流管理、协同事务实现功能；

可靠性告警：收集系统告警，提供分级、逐级的短信、APP推送、警铃等多途径提醒；

工单服务：提供录单、催单、工单流转、工单统计、工单评价等功能；

大屏展示：提供大屏展示功能。

2.8平台交互展示能力要求

作为服务提升信息化手段，系统平台需要具备界面友好的交互展示能力，便于医院运维人员、管理人员进行图形化查看及操作，交互展示能力包括以下内容：

WEB网站：通过Web门户用户可以使用后勤运维平台的各项功能，查看医院后勤的各项业务运行情况，确保高效完成日常的管理维护工作。

APP端：利用手机随身携带的特点，提供后勤运维业务的移动办公的轻量化工具，使用户能够随时随地处理工作，实时快捷地响应任务流程，查看医院后勤数据指标，掌握医院后勤最新动态。

微信端：可以借助微信公众号等形式，为医院后勤运维提供快速下单、服务获取，保障前端医护患者对于后勤运营服务的诉求。

3.能耗管理平台数据采集要求

为保障能耗管理平台数据的完整性及准确性，需对以下数据进行采集：

设备设施信息：设备设施台账信息采集，包括静态、动态和运维台账

人员信息：人员组织结构及人员组成信息采集

空间信息：建筑、楼层、房间、空间信息采集

流程制度梳理：报修、保养、巡检、投诉、考核、考勤流程梳理刷新

能耗数据：能耗树梳理、能耗监测点位梳理

安全数据：设备运营安全标准数据采集、安全防范标准数据采集

4.系统要求

平台基本功能主要包括数据采集、数据管理、权限管理、通用报表以及系统管理等功能。

在掌握医院综合保障的各机电子系统的安全运行状态，重点关注设备运行安全，第一时间掌握其告警问题点等情况。重点监测区域需做到各机电设备的全面监测。

4.1数字医院综合管理平台基础软件

平台采用微服务架构，基于SpringBoot2、SpringCloud 2021、Mybatis构建核心架构；采用Oauth2协议进行统一的Token下发与鉴权，保证系统安全性；使用Gateway进行网关的统一转发；微服务统一注册至Nacos，Nacos担任注册中心与配置中心的角色；采用Feign进行远程调用，它整合了Ribbon和Hystrix，提供了负载均衡和熔断机制；基于Avue、Vue、ElementUI的前端框架；基于UniApp的移动端跨平台框架；存储服务Redis、MariaDB、TDEngine、MinIO。

平台架构满足B/S 架构，支持设备级快速定位；系统支持集中式账户管理、授权管理、为不同级别的人员赋予不同的操作权限。

4.2统一门户

平台通过与已有智慧医院平台或官网的统一对接，实现账号系统的统一管理。用户只需在首次使用时进行一次注册或登录操作，便可获得一个统一的账号。

通过统一门户功能，用户可以方便地访问各个子系统或应用。

统一的账号系统还便于医院进行用户权限的管理。医院可以根据不同用户的职责和需求，为其设置不同的权限等级。不同用户只能访问和操作其权限范围内的子系统或应用，确保了医院管理的安全性和可控性。

4.3业务能力组件

报表引擎：报表引擎是数字医院平台中的核心组件之一，具备强大的数据处理和分析能力。通过预设的报表模板或自定义的查询条件，医院管理人员可以轻松地生成各种形式的报表。报表引擎支持数据的实时更新和多种展示方式，如表格、图表等，帮助医院管理层更直观、更全面地了解医院的运营情况和业务趋势。

web页面：Web页面是数字医院平台与用户交互的主要界面，提供了直观、友好的操作体验。通过Web页面，用户可以访问平台的各项功能。Web页面支持响应式设计，能够适应不同设备和屏幕尺寸的显示需求，确保用户能够随时随地进行操作。

权限管理；根据医院内部的角色和职责，为不同用户分配相应的操作权限。通过权限管理，平台能够限制用户的访问范围和操作行为，防止未经授权的访问和数据泄露。同时，权限管理还支持权限的灵活调整和审计功能，确保医院的信息安全和合规性。

人员组织管理：负责数字医院平台中的人员信息管理和组织架构维护，允许医院管理员添加、编辑和删除员工信息，包括姓名、职位、部门等。

消息通知：支持多种通知方式，如短信、邮件、站内信等，可以根据不同的业务场景和用户需求进行配置。

工作流：基于预设的业务规则和流程模板，自动化地管理医院内部各种复杂的业务操作。

4.4安全认证服务

平台针对用户进行细致的授权认证管理。每个用户都需要经过统一的注册和验证流程，以确保其身份的真实性和合法性。在验证通过后，平台会根据用户的角色和职责，为其分配相应的权限和访问级别。这种分级、分模块的授权方式使得不同用户只能访问和操作其权限范围内的数据和功能，有效防止了未经授权的访问和数据泄露。

平台提供了统一的数据服务。无论是设备信息、能耗数据还是维修记录等，平台都能够进行统一的收集、存储和管理。通过统一的数据服务，用户可以方便地查询、分析和利用这些数据，为医院后勤管理提供有力的支持。同时，平台采用了数据加密和备份技术，确保数据的安全性和可靠性。

通过记录用户的操作日志和访问记录，平台可以实时监控和追溯用户的行为。

4.5数字驾驶舱

智慧医院数字驾驶舱集成GIS、IOT、三维动态可视大数据等技术手段，聚焦医院综合管理与发展需求，通过IOT平台、数据中台实现对物联感知设备、各类子应用系统的接入，以及对各类数据进行抽取、汇聚和存储；通过整合医院内空间数据、物联网感知数据、业务数据等，以多源数据融合为驱动，实现对医院的人、物、环境、事件统一管理。面向未来医院业务领域打造可视、可管、可控的智慧运营管理和业务服务能力。

综合态势：医院重要指标细节信息的全面查询，对日常运行的监测，以及对医院全局的把握和资源的综合调度，实时、可视化掌握医院各系统运行状态，结合大数据与人工智能，为智慧医院的运营提供决策分析依据。

设备态势：对医院的设备管理、维保情况进行系统详细地监测和呈现，提供改善建议，辅助提升医院运维水平。

能源态势：通过对接医院智能抄表，对医院的水、电等能源消耗进行分析，日、周、月等能耗列表，以及同比和环比等可视化报表，供决策者参考。

数字孪生：根据设备采集到的实时数据，建立实时更新的数字模型，数字孪生模型为3D可视化平台提供数据拟像化的技术支撑。数据可视化及场景渲染功能；数据和场景交互功能；空间数据功能；多源数据融合功能；

1.精度为L2级别，  还原建筑基本外立面及基本地貌，适用于区域大场景高空鸟瞰视角。

2.精度为L3级别，  基于建筑 CAD 、景观CAD及设计效果图等资料，高精度还原建筑外立面 、 凹凸造型，适用于行人漫游视角。

物联设备数据接入，三维场景结合动态，数据呈现三维场景结合动态数据呈现，在建模场景中标志设备，同时，在界面两侧有对应的交互信息。

4.6数字医院综合能耗管理平台功能介绍

4.6.1系统框架

能耗系统由平台层、数据接入层、设备层和应用层构成。

平台层：采用公共云或私有云方式，保证建筑的数据安全性，可以部署在云服务器或本地的服务池方式实现各专业的控制，保证数据高度的稳定性。当某台设备宕机后，平台仍然稳定运行。实现建筑各专业子系统的数据融合，统一化处理，对外提供统一的数据服务接口，为上层应用支撑数据基础，减少智慧建筑功能的二次开发。

接入层：通过交换机、物联网管道侧设备、软件定义IOT边缘接入设备或类似功能产品、多媒体终端、无线路由器以及第三方子系统数据接口，标准接入各类设备和专业子系统，达到弱电施工建设和后期运维管理的统一化、标准化、智能化、智慧化。

设备层：主要是建筑现场的各个子系统的前端设备，按照设计点位部署方式和技术要求，安装实施要求。

应用层：通过数据中心（物联网IOT）向北向提供标准的API接口，打通各个子系统数据，实现建筑的操作系统，上层应用按照业务部门使用的需求和管理需求，系统模块的功能好像下载“APP”一样方便使用，按需开发，部署，呈现，使用，以及后期扩展，落地智慧楼宇的生态功能。应用层其实现智慧建筑的智慧能源、智慧机电、综合安防、智能运行、智慧空间等功能。通过统一呈现实现按照不同用户权限，通过微信小程序，电脑和大屏统一呈现、统一控制等。

4.6.2数字医院综合能耗管理平台功能介绍

数字医院综合能耗管理平台支持对全系列信息化、智能化设备状态、运行情况的数据采集和故障告警。管理部门可以及时发现故障，并进行故障定位与分析，根据故障类型与其他部门沟通，高效、及时地解决故障。

通过全面支持各种主流日志采集，系统能够提供针对Windows/UNIX/Linux主机运行状态、网站/应用系统的可用性、网络设备/安全设备/存储设备的可用性和性能、供配电系统、UPS、数据机房、温湿度、危化品库、液氧、电梯等多种类型设备设施的数据采集和故障告警。

系统支持对故障进行分级管理，支持用户自定义自动报修，实现设备监控、自动派单的全程远程值守。

系统支持通过平面/3D等多种方式，结合位置信息直观展示设备的故障和告警状态，实现故障的快速发现，快速定位，快速解决。

保障部门可由被动发现故障、充当“救火队”的角色，转变成主动出击，并在第一时间遏制并解决问题。

主要有以下功能：

（1）可视化集中管控功能

数字医院综合能耗管理平台可对各子系统进行全局化的集中统一式监视和管理，将各集成子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上。准确、全面反映各子系统实时运行信息、历史数据及运行趋势，并对重要部位的运行信息实时动态监视，实现事前预警，提高突发事件的响应能力。

（2）分散控制功能

数字医院综合能耗管理平台所提供的系统集成，采用与各智能化应用系统数据通讯的方式，实现对系统状态的监控和信息与数据的交互，其并不取代各子系统独立运行的功能，而是要最大限度地发挥各个子系统之间的互操作性，形成再生功能。

（3）跨系统联动功能

全局事件联动管理是智能控制的重要部分，由一个子系统中某一事件的发生或是内部逻辑判定引导其他子系统执行相应的动作，实现智能建筑内各专业子系统之间的互操作、快速响应与全局控制。系统联动方案的设计主要是依据智能建筑管理流程和各种安防报警、消防报警、门禁、照明、空调等系统设备的布防来设置。数字医院综合能耗管理平台的智能联动可有效提高建筑综合管理能力及对突发事件的处理能力。

（4）智能调度管理功能

数字医院综合能耗管理平台提供智能的设备调度管理功能，可以根据预先的设定，对设备进行单次或周期性的调度控制。例如可根据历史经验或预设的参数对某些设备的流量大小进行自动调节，对设备的负载进行自动均衡；或是按照时间周期性地自动对设备进行启/停或开/关控制；也可以根据不同季节和管理制度要求，设置不同的调度模式和策略，在满足使用要求的前提下，达到综合节能和方便管理的目的。

整个系统分为二大功能模块：安全监测模块、能耗管理模块。

4.7智慧医院设备设施安全监控

（1）危化品库监测：

1）设计说明：

安全合规：符合《危险化学品安全管理条例》《医疗机构危险化学品管理规范》等法规要求。

实时监测：24*7环境温湿度监测、危化品库供电安全、危化品浓度监测等；

智能预警：通过AI算法提前识别异常，减少误报、漏报；

快速响应：自动触发应急机制（排风）并通知相关责任人；报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

数据追溯：记录全周期数据，支持事故溯源与流程优化；

2）系统架构：

系统采用分层模块化设计，分为四层：

感知层：部署多种传感器，实时采集环境数据。

传输层：通过有线（RS485、工业以太网）或无线（LoRa、NB-IoT）方式传输数据。

处理层：中央服务器进行数据存储、分析和决策。

应用层：可视化界面（PC/移动端）供管理人员监控与操作。

3）实时监测：

危化品浓度监测：对危化品挥发浓度实时监测，保障库内空气安全，防止酒精等易燃气体浓度达到爆燃浓度；

风机联动控制：对危化品库加装风机联动控制器，危化品挥发浓度超标即刻启动风机排风。

环境温湿度监测：保障危化品储存安全。

通过采集传感器和监控设备数据，确保环境参数始终控制在安全范围内，防止因环境因素导致危化品发生变质或引发安全事故。当监测到库房内存在异常情况，如环境参数超标、危化品泄漏等，模块会立即触发预警机制。系统会通过手机APP、短信通知等方式提醒管理人员及时处理。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

（2）医药环境监测：

1）设计说明：

实时监测：24*7供电参数实时监测、漏电保护监测、电缆温度监测、分区监测等；

智能预警：通过AI算法提前识别异常，减少误报、漏报；

快速响应报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

数据追溯：记录全周期数据，支持事故溯源与流程优化；

2）监测功能及意义：

药房供电安全实时监测：

供电参数实时监测：安装高精度电力传感器，实时采集电压、电流、功率等参数，确保药品库供电系统在安全范围内运行；

漏电保护监测：集成漏电检测装置（剩余电流动作保护器），实时监测线路漏电电流，超过阈值（如30mA）立即触发报警并切断电源，防止触电风险；

电缆温度监测：在配电柜、电缆接头等关键位置部署温度传感器（如红外或光纤测温），实时监测电缆温度，防止因过载、老化引起的过热起火。

环境温湿度监测：

分区监测：根据药品存储要求划分温湿度监测区域（如冷藏区、常温区、阴凉区），每个区域部署多组传感器，覆盖所有货架及角落；动态阈值管理：支持按药品类型设置不同阈值（如冷藏区2-8℃、阴凉区≤20℃），系统自动匹配阈值并实时监控；

异常预警：温湿度超限时触发报警，第一时间通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

3）技术实现：

大屏显示实时参数、报警状态及设备运行情况。

支持手机APP/微信推送报警信息，远程查看数据。

报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

生成用电安全报告、温湿度趋势曲线及报警事件日志，优化管理。

（3）生活水泵房监测：

1）系统架构：

数据采集层：硬件分布式PLC或RTU控制器（支持Modbus RTU/TCP协议）。

数据处理层：监控平台实时显示数据趋势、报警日志；边缘计算；

终端显示：控制室大屏+移动端APP；

报警通知：电话+短信/微信推送至运维人员及相关负责人。

2）监测系统功能模块设计：

环境监测：对整个泵房内的环境温湿度进行监测；

泵体温度监测：为保障压力泵的安全运行，对泵体的温度进行实时监测；

管道压力监测：监测管道内的压力情况，保障压力供给正常，为其他依赖气泵运行的设备提供有效支撑；

故障监测：对泵的运行状态实时监测，当出现故障报警时能够快速地进行处理，防止引起重大事故以及损失；

其涉及的监测设备有：温度采集模块、PT100测温线、温湿度记录仪一体式（4G)、压力传感器等；

温度采集模块、PT100测温线：供电电压‌：温度采集模块通常需要直流电源供电，电压范围一般在5V到28V之间‌。通讯接口‌：温度采集模块通常支持RS485。工作温度范围‌：温度采集模块的工作温度范围通常在-40℃到85℃之间。

温湿度记录仪一体式（4G)：设备供电 DC5V 供电 通信接口: 4G 测量范围 :温度 探头内置型 -20~+60℃ 探头外延型 -40~+80℃ 湿度 探头内置型 0~95%RH探头外延型 0~100%RH；

压力传感器：压力传感器,精度高,长期稳定强。 自带过压、瞬间过流、电源反极性电路保护。输出形式：RS485,量程(-0.1～100)MPa 内 0.5 级,介质温度：－30℃～85℃ ,环境温度：－20℃～85℃；

（4）冷热水机房监测：

1）监测内容及意义：

控制箱供电安全监测：为保障启动水泵时的供电安全；

管道压力监测：监测管道水压状态、避免水压不足无法供水、水压过高爆管无法供水事故；

漏水监测：预防管道破裂导致无法供水事故，水池溢水事件发生；

水箱监测：监测供水箱液位保障充足的水源供给、监测水池高/低液位，预防溢水事件；

2）技术方案：

压力监测主要通过在稳压罐管道加装压力传感器，监测管道内实时水压，进行24H不间断数据采集，保障管道内有充足的水压，当出现管道水压异常时将第一时间主动通知后勤设备维护人员进行现场处理，避免管道漏水、需要用水时管道水压不足导致无法正常启动设施等现象的发生，现场安装传感器通过MODBUS通讯协议汇集至通讯管理机通过无线专网或者光纤传输至云平台。

水池的数据采集主要包括温度采集和水浸采集，通过在水池内安装温度传感器，采集水池温度，运行方式更加智能化。在电缆沟内安装水浸传感器，采集有无漏水的情况。监测传感器一般是开关量遥信信号或模拟量信号，需要接入到数据采集单元，数据采集单元有以太网接口，或者是RS485接口通过串口/以太网转换器，通过485线接到通信管理机，上传系统管理平台。

液位状态监测通过在水池安装液位传感器进行数据监测，避免造成溢水等现象。当发生异常报警时可及时通知后勤维护人员现场处理。现场设备通过开关量模块上传至通信管理机传输至平台。

（5）UPS监测：

在现代医院中，UPS（不间断电源）监控系统的重要性日益凸显。随着医疗设备的数字化和自动化程度的提高，对电力供应的稳定性和可靠性的需求也变得越来越高。

通过安装一些物联网传感器设备来监测蓄电池组的运行状态，确保医院内的设备在电网电力波动或突然断电的情况下能够维持持续稳定的供电。

精确的电力监测

市电监测：实时监测市电的电力质量，包括电压、频率、谐波等参数；

蓄电池组监测：实时监测蓄电池的内阻、温度、电压信息。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

其涉及的设备有：蓄电池监测模块、蓄电池模块主机等设备；

其规格参数为：电压测量范围：2V型：+1.5至+3V；12V（6V）型：+4.8至+15V；温度测量范围：-25至+80摄氏度；阻抗测量范围：0.05至250mΩ；静电放电抗扰度：严酷等级为Ⅳ级； 辐射电磁场抗扰度：严酷等级为Ⅲ级；电快速瞬变脉冲群抗扰度：严酷等级为Ⅳ级； 振荡波抗扰度：严酷等级为Ⅳ级；工作环境温度：-30至+70℃ 储藏温度：-45至+85℃；

（5）电梯监测：

1）电梯监测系统采用分布式架构，主要由以下几个部分组成：

数据采集层：通过各类传感器实时采集电梯的运行数据，如速度、温度、门状态、载重等。

边缘计算层：在电梯控制柜或专用边缘计算设备上部署计算模块，进行数据预处理，减少数据传输量，提高响应速度。

通信传输层：采用4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信技术，将数据传输到云端服务器或本地数据中心。

云端数据处理层：通过大数据分析平台和AI算法对数据进行深度处理，实现故障预测、模式识别、远程诊断等功能。

用户应用层：提供PC端管理系统、手机App和运维平台，供用户、维保人员和监管部门使用，支持远程监控、报警通知和维保管理。

2）主要功能

实时监测：

电梯冲顶、卡顿、运行状态、故障状态、平层状态、上下行状态监测。

故障预警：

通过AI算法分析电梯运行数据，预测可能的故障，如门系统故障、曳引机异常、制动器故障等。

提供实时报警功能，通过短信、微信、App推送等方式通知相关人员。

维保管理：

记录电梯的维护保养历史，并自动提醒下次保养时间。

生成故障统计报告，优化维保计划，提高维护效率。

远程诊断：

维保人员可通过远程登录系统，查看电梯运行日志，分析故障原因。

结合历史数据，提供智能诊断建议，减少上门维修次数。

3）技术实现

传感器与数据采集：采用高精度传感器采集数据；使用Modbus、CAN、RS485等工业通讯协议接入电梯控制系统。

可视化及应用：采用Web技术开发管理系统；提供移动端应用，支持远程监控和报警推送。

边缘计算：在电梯控制柜内部署嵌入式计算模块，使用轻量级AI模型进行本地数据处理；采用MQTT、HTTP等协议与云端进行数据交互。

（7）液氧监测：

1) 监测内容及意义

氧气浓度监测：对液氧挥发浓度实时监测，保障罐内空气安全，防止氧气浓度达到爆燃浓度；

液氧罐压力监测：对液氧压力实时监测，保障液氧压力安全；

楼层减压阀压力监测：对楼层减压阀前后压力实时监测，保障供氧压力安全；

楼层氧气流量监测：对氧气流量实时监测，防止因氧气泄漏导致的安全事故。

- 技术方案

液氧罐通过液氧压力变送器、差压变送器和氧气浓度报警器实现对液氧输出压力、容量、浓度的采集；储槽容量和罐体液位、罐体压力分别采用4—20mA差压计和压力控制器采集而得到，通过RTU经GPRS无线上传至服务器，实现液氧管理与监控的自动化和一体化。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

涉及的硬件有：压力传感器、数据采集网关、差压传感器等设备；

其规格参数为：

压力传感器：压力传感器,精度高,长期稳定强。 自带过压、瞬间过流、电源反极性电路保护。输出形式：RS485,量程(-0.1～100)MPa 内 0.5 级,介质温度：－30℃～85℃ ,环境温度：－20℃～85℃；

差压传感器：量 程：±(50Pa～200Pa～1KPa～10KPa ～100KPa)；输出信号：4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制)；供电电压：24VDC(9～36VDC)；环境温度：常温(-20～85℃)；零点温漂移： ≤±0.05%FS℃；量程温度漂移： ≤±0.05%FS℃；

数据采集器：支持 110V～ 265V 交直流电源输入；正常运行最大功耗 15W；CPU：Freescale MPC 8315 400Mhz；内存：板载 DDR 256M（最大支持 512M）存储：板载 128M NAND FLASH支持一路 SATA 硬盘接口；网络：2路千兆网口，2路10M/100M自适应网口；串口：16路232/485串口，光电隔离，1路调试串口；

(8)柴油发电机监测：

1)监测内容及意义

发电机运行参数监测：通过获取发电机控制系统数据，可实时监测发电机的油位情况，发电机故障、运行状态等信息。

发电机启动电瓶监测：实时监测蓄电池的内阻、温度、电压信息。

2)技术方案

发电机运行状态的采集可与厂家联系来获取发电机自动控制主机通信协议，通过远程数据采集的方式，将现场发电机工作时的监测运行参数进行可视化平台展示，可接收发电机主机的紧急预警、事件报警信号，便于后勤设备科学化管理。

启动电池监测主要通过现场安装蓄电池组监测模块，在线监测电压、温度、内阻等主要工作参数，通过RS485汇集至数据采集器传输至平台。

发电机运行参数通过与厂家联系设备通讯协议，通过数据采集装置直接接入服务平台。

(9)污水处理监测：

现场已有一套污水监测系统，监测余氯、pH值、硫化氢等。

1)设计说明：

实时监测：24*7供电安全监测、流量监测、液位监测、水质监测等；

智能预警：通过AI算法提前识别异常，减少误报、漏报；

快速响应报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

数据追溯：记录全周期数据，支持事故溯源与流程优化；

2)建设内容

流量监测：对污水排放的流量实时监测，防止漏处理污水的排放导致水质污染事故的发生；

液位监测：避免水池溢水或者抽水泵空转导致电机故障；

水质监测：对处理后的水质（余氯、pH值）实时监测，保障排放水质安全。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

3)技术实现：

大屏显示实时参数、报警状态及设备运行情况。

支持手机APP/微信推送报警信息，远程查看数据。

报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

生成报警事件日志，优化管理。

(10)集水井监测：

1)监测内容及意义

控制箱供电安全监测：为保障启动水泵时的供电安全；

液位监测：监测集水井内的水位情况，防止出现排水不及时引起的溢水问题，避免造成严重事故；通过安装液位传感器进行数据监测，避免造成溢水等现象。当发生异常报警时可及时通知后勤维护人员现场处理。现场设备通过开关量模块上传至通信管理机传输至平台。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

2)相关硬件设备

其涉及的设备有：液位传感器等设备；

其规格参数为：

液位传感器：特定电缆连接，直接投入现场安装,全不锈钢激光焊接结构，抗拉、抗腐蚀、耐水能力强.量程范围： 0m～300m.供电电源：DC 24V（12V～32V）,输出形式：RS485；

(11)数据机房监测：

建设内容

数据机房供电安全监测：保障机房供电的持续性和稳定性，防止断电导致的数据丢失情况；

机房温湿度监测：对机房环境温湿度实时监测，防止温湿度过高导致的模块故障。

精密空调监测：监测运行状态、环境温度、湿度，数据异常报警。

蓄电池安全监测：实时监测蓄电池组电压、内阻、温度等参数，保障应急供电的安全性和稳定性。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

(12)充电桩监测：

1)监测内容及意义

充电桩安全监测：对配电箱内总闸的电流、电压、漏电、线缆温度、电弧、负载、电能进行实时监测。

开关分合闸状态监测：监测楼层电箱内开关状态，可快速定位跳闸开关，保障楼层供电持续稳定。

2)技术方案

充电桩安全监测主要通过在现场控制箱内安装电气火灾监控探测器监测电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、剩余电流、线缆温度。通过电力参数采集，根据现场设备额定参数进行阀值设置系统化判定，避免设备长时间超负荷运行导致故障停机带来的额外经济损失；进行精确的用电量24H不间断计量，避免人工抄表的同时进行系统化的用电数据同比、环比分析；

通过剩余电流监测保障设备的安全运行和人员用电安全；通过铂电阻测温传感器实时监测线缆温度，通过早期的设备异常发热现象进行提前预警，及时消除安全隐患规避损失；现场控制箱通过安装传感器保障供电系统正常工作。电力安全监测终端通过数据采集器传输至平台服务器。

(13)锅炉房监测：

1)监测内容及意义：

锅炉供电安全监测：对锅炉供电安全实时监测；

锅炉运行状态监测：实时监测锅炉的启停、实际压力、设定压力、运行模式等信息。

燃气泄漏监测：实时监测环境内的燃气浓度值，及时发现可能的燃气泄漏险情，提早排除安全隐患，防止酿成险情。

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

2)技术实现：

大屏显示实时参数、报警状态及设备运行情况。

支持手机APP/微信推送报警信息，远程查看数据。

报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

生成报警事件日志，优化管理。

(14)汇流排间监测：

1)监测内容及意义：

汇流排压力监测、笑气泄漏监测、氮气浓度监测、二氧化碳浓度监测；

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信、声光报警通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

相关硬件设备

其涉及的设备有：笑气泄漏探测器、氮气泄漏探测器等设备；

其规格参数为：

笑气泄漏探测器：检测气体;空气中的一氧化二氮。供电电源：DC24V,探头功率：大于3W，准确度±5%。工作温度：-40℃~70℃，湿度范围≦95%；

氮气泄漏探测器：检测气体：空气中的氮气。量程：0-100%VOL。基本误差：＜±3%（F.S）。最小读数：0.1%VOL。响应时间：≤30秒。传感器寿命：2～3年防爆标志：Ex ibdIICT6。防护等级：IP65。工作温度：-20∽50℃。工作湿度：0-95%RH；

(15)正负压泵房：

1)监测内容及意义

泵体温度监测：为保障气泵的安全运行，对泵体的温度进行实时监测；

管道压力监测：监测管道内的压力情况，保障压力供给正常，为其他依赖气泵运行的设备提供有效支撑；

故障监测：对正负压泵的运行状态实时监测，当出现故障报警时能够快速地进行处理，防止引起重大事故以及损失；

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

2)技术方案

泵体温度监测主要通过在泵体上绑定一测温传感器进行测温，传感器数据通过通讯线汇总到通讯管理机处进行集中采集上传处理。

设备故障信号的采集主要通过采集现场控制箱内的故障灯信号来实现，通过在现场加装信号采集装置来采集故障信号，数据通过通讯线缆汇总到通讯管理机处集中采集上传处理。

管道压力监测主要通过在管道上加装压力传感器，监测管道内实时气压，进行24H不间断数据采集，保障管道内有充足的压力，当出现管道压力异常时将第一时间主动通知后勤设备维护人员进行现场处理，避免管道漏气、压力泵不工作、压力不达标等现象的发生，现场安装传感器通过MODBUS通讯协议汇集至通讯管理机通过无线专网或者光纤传输至云平台。

(16)食堂监测：

1)建设内容

食堂供电安全监测：对食堂供电安全实时监测；

食堂专间温度监测：对食堂专间温度实时监测，防止因温度过高导致的食材变质；

食堂燃气泄漏监测：对食堂厨房内的天然气含量进行实时监测，防止燃气泄漏引发事故。（无天然气）

在设备发生隐患或告警时，可通过手机APP、短信等方式通知相关人员迅速采取相应措施。

系统可对报警信息、操作人员操作记录进行记录，便于事件顺序记录与事故追忆，并可进行采集的数据分析与处理，并可结合信息化模块完成后勤设备安全运行管理功能。

- 技术实现

- 大屏显示实时参数、报警状态及设备运行情况。

支持手机APP/微信推送报警信息，远程查看数据。

报警事件自动弹窗监控画面，快速确认警情并通知处置人员。

生成报警事件日志，优化管理。

（17）故障报警

（1）报警概览

故障报警管理主要实现对设备设施运行故障的监视功能，实现即时告警，精确定位。通过故障管理功能，用户可对告警进行实时的监控，系统提供了故障智能诊断功能，以提高故障发现、故障处理的效率，减小故障造成的影响，更加有效地保障安全运行；云平台为用户提供了告警的实时监控浏览与查询。

（2）报警规则

遥测量告警：选择需配置的配电回路及该配电回路所需报警的变量类型，可配置配电系统遥测量的实时告警规则，以及配置各报警类型的报警值，报警级别，报警信息。

遥信量报警：配置开关量的报警规则，可以是分段报警或是闭合报警，也可设置变位报警。

（3）报警推送规则

告警可设定等级，可分组/分区。不同的告警可设定通知给不同的用户。告警通知支持实时短信、APP通知等方式。当平台采集到告警信息后，根据所设置的告警通知规则，将告警信息发送到相关运维人员的手机里，从而使得运维管理人员在第一时间内了解运行状态、获知故障信息，并及时地处理故障。

4.8能耗管理系统建设

4.8.1系统架构

系统完全遵循物联网分层分布式物理体系，即设备层、网络传输层、应用层，构建而成完全一体化的智慧管理平台系统。

感知层：主要用于现场供配电设备状态信号的数据采集和控制。设备层由能源监测所使用的各类高压/低压电表、水表等智能终端组成。

网络传输层：主要用于现场设备与云平台之间的信号转换和数据传递。通讯层由智能云网关、网络交换机等设备组成。

应用层：云平台采用云计算技术架构，有多个服务组件组成，实时进行数据采集、数据存储、计算与分析，同时面向手机、PC等智能终端，提供实时监控、能效管理、电费分析等云端服务。应用层的应用采用最新的H5和APP技术，跨平台，并且通过浏览器和APP即可访问，不需要再单独安装客户端软件。

4.8.2能耗系统模块

能耗可视化看板：支持大屏展示、用能区域分布、能耗趋势、能耗监测数据等信息。

能耗分析模块：能耗分析模块包含用能概况、能耗对比分析、能耗历史查询、能耗类比分析等功能。从时间维度，能耗分析功能可以实现日/年/月的环比和同比。从建筑维度，能耗分析功能需要区分出建筑不同区域的用能情况。从展示角度，按照柱状图、饼图、曲线图、仪表图等多种图形展示不同数据。

能耗数据告警模块：可对具体能耗设备或者能耗分区，设置用能告警规则，当设备或分区用能超过阈值时，平台可通过系统通知、手机短信等方式自动提示管理人员，并详细记录系统告警记录，支撑后续的管理决策；支持不同类型报警记录的筛选，支持告警记录的导出。

4.8.3能耗计量监测

系统支持数据人工录入、自动补录、系统对接三种模式，在充分利用医院原有资源的条件下获取完整的医院能耗数据，对医院内的电、水、气等能源消耗进行实时人工或自动采集计量，并进行数据分析整理，辅助管理层的决策和操作层的日常运维。

4.8.4电能计量

计量点位设置原则:

按医院要求对不同楼层进行一级、二级以及三级计量，按监测能耗类型、区域、楼层及独立区域等维度进行监测统计。

计量表计安装位置：

一级计量范围：对建筑低压变电所出线柜的表计更换或增设为多功能电力仪表，对建筑用能情况进行监测；

二级计量范围：对楼层强电间内的配电箱中加装电表，实现对建筑、楼层、区域的分类计量；

三级计量范围：对于医院内部分能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域和医院便于考核的独立用能核算单元、区域，需要进行独立的用能核算，通过在配电箱或配电柜对应馈线位置加装电表，对其进行独立的能耗数据核算。

4.8.5用水计量

用水现状分析

医院给水系统主要来源有生活用水、医疗用水、绿化用水等，采用人工抄表统计方式。日常的工作量和工作难度很大。

计量表计安装位置：

水系统分项计量范围：对医院水系统分项计量的范围包括门诊用水、病房用水、后勤用水、办公用水、教学用水等部分。对医院内不同功能区域的建筑内部设置计量表具，并对表具计量值进行同类型相加，得到不同分项的用水总量。

一级子项计量范围：对各功能建筑的市政直供冷水、增压供冷水、生活热水、自备水及中水进行计量。

二级子项计量范围：对于医院内所有储水箱进行水位报警监测，实现高、低水位报警显示。同时对各水箱房间进行视频监控报警监视，实现对水箱的安全管理。急预案联动，形成整体应急预案。

4.8.6能耗报表分析

（1）各耗能回路的实时监测

动态显示每个回路的能耗情况。通过对水电监控点设置告警阀值等方式，可以帮助物业管理中心快速地发现水电“滴、漏、跑、冒、耗”的问题，避免能源的过度使用以及浪费。

（2）分类能耗分析

按照能源种类分为水、电等负荷进行计量，做到每类负荷逐时、逐日、逐月、逐年能耗累计、排序、分析。

（3）分项能耗分析

按照负荷性质进行分项计量。做到每类负荷逐时、逐日、逐月、逐年能耗统计、分析。

（4）部门能耗分析

按照各部门的用能进行计量，做到每个部门逐时、逐日、逐月、逐年能耗累计、排序、分析。

（5）用能限额管理

根据上季度或上年度的平均值或者物业管理中心定额指标设置阈值指标，每月对超额情况进行报警。同时，阈值的设定具有特定权限，比如只有管理人员才可进行设置。

4.9综合系统对接

智能照明：对接现有智能照明系统，实现账号系统的统一管理；

与食堂消费系统对接：获取原系统数据，实现账号系统的统一管理；

医用气体监测对接：对接医用气体系统，可实时监测医用气体的用量、泄漏情况；

给排水监测对接：对接现有给排水监测系统，可实时监测供水系统的压力、液位及有无漏水情况；

能耗系统对接：能耗计量系统数据接口开发，以曲线、柱状图、饼状图，显示能源消耗情况，提供日、月、年等查询，实现应用系统和硬件设备的数据告警及监测；

动力环境监测对接：对接现有动力环境监测系统，展示环境温湿度、UPS蓄电池内阻、温度、电压等数据；

被服管理系统对接：对接被服管理系统，实现账号系统的统一管理。

投标供应商对医院其他系统进行对接的整体方案，包含但不限于：医用气体监测系统对接、给排水监测系统对接、能耗系统对接、动力环境监测系统对接、智能照明监管系统对接、被服管理系统对接、食堂消费系统对接。

5.配置清单

| 无锡市康复医院（梁溪区中医医院）--能耗管理硬件部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用设备 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 部署环境配置（部署环境配置软、硬件） |  |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 1.规格：2U机架式，带上架导轨；处理器：配置≥2颗国产C86架构处理器，核心数≥ 32C 主频≥2.2GHz；内存：配置≥256GB DDR4 频率≥3200MHz，实配≥32条内存插槽；硬盘：配置≥2块3.48TB NVMe SSD热插拔硬盘，配置≥8块8TB HDD热插拔硬盘，支持≥18个3.5寸硬盘扩展或28块2.5寸硬盘扩展，支持≥20个NVMe硬盘，支持内置两个M.2 SSD；阵列卡：配置独立阵列卡，4GB闪存，支持RAID0/1/5/10，支持16个硬盘位； 网卡：配置2块双口万兆网卡含SFP模块，4个千兆电口；电源：实配1+1热插拔冗余铂金电源，可支持240V高压直流电源，配置国标电源线；I/O扩展：最大支持≥10个标准PCIE插槽（不包含1个OCP插槽和1个RAID卡专用插槽）；远程管理软件：提供硬件集中式远程管理功能，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器；数据恢复服务：原厂商可以提供数据服务，避免发生因RAID控制器故障等原因导致的数据丢失。服务：5年原厂7*24支持服务，4小时响应，3年硬盘不返还服务。 | 套 | 3 |
| 2 | 超融合软件 | - 虚拟化产品架构应基于KVM技术，拥有独立的虚拟化资源管理界面（非云运营管理）；非基于OpenStack或CloudStack架构二次开发的云平台产品；计算虚拟化：支持虚拟机生命周期管理，包括创建、启动、关闭、关闭电源、重启、休眠、暂停、恢复、删除、迁移、备份、快照、克隆、控制台等基本功能；提供集群高可用（HA）、资源动态调整（DRS）、亲和性设置、监控、电源智能管理（DPM）等企业级虚拟化功能；支持宿主机防火墙功能，可配置宿主机管理网络地址白名单； - 本次配置满足3个硬件节点的超融合永久授权许可，授权许可包含计算虚拟化，存储虚拟化，网络虚拟化、管理平台等功能模块；为了灵活变更资源和应用许可授权，所投产品的许可授权应保证不与计算节点硬件绑定（例如采用USB-Key等方式）； - 支持存储双活容灾，将指定虚拟机加入保护组，通过将恢复计划关联保护组，支持对保护组内的虚拟机进行统一的容灾切换操作； - 存储虚拟化：支持多种存储类型，包括本地目录、FC-SAN、IP-SAN、NAS、NVMe、分布式存储等类型； - 网络虚拟化：虚拟机网卡支持virtio高速网卡、e1000网卡、SR-IOV网卡等多种类型；支持启用/断开虚拟网卡网络连接，非新增、卸载虚拟网卡的方式实现； - 含质保期内质保及服务； | 套 | 1 |
| 3 | 工作站 | 国产C86架构，核心大于等于8，主频大于等于3.0； | 台 | 2 |
| 4 | 室内全彩LED显示屏 | 1.像素点间距≤2mm，像素结构：表贴三合一；2.像素密度≥250000点/㎡；3.对比度≥9000∶1；4.水平视角≥160°，垂直视角≥160°；5.白平衡亮度≥500nits，亮度均匀性≥99%；6.色温≥3000K—15000K；7.峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤130W/㎡；8.换帧频率：50&60Hz&120Hz；9.,刷新≥3840Hz；10.发光点中心距偏差：＜2%；11.具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电 90%；12.开机后自动检测客户端长时间未使用，智能匹配相应时间的除湿；模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；13.具备防尘、防水、防盐雾、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄；变、散热均匀，具有防潮，防腐蚀，防虫，抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能；具有电源过压、过流、短路、过压、欠压保护、断电保护、支持分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；15.支持模组级别过流、短路、过压、欠压保护等功能。电流超过限流值，自动切断模组电源。 | 平方 | 18.02 |
| 5 | 视频处理器 | 处理器参数：输入接口包括 2 ×HDMI 1.4、 1 × DVI、 1 × 3G-SDI（IN+LOOP），选配 1 × 3.5mm 音频输入接口； 输出接口包括 10 路千兆网口，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192， 1 路 HDMI 1.3 输出接口，可用作输出预监或视频输出；音频输入输出： 支持 HDMI 伴随音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输出， 支持通过多功能卡进行音频输出；低至 1 帧延迟输出：在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧；3 个图层：图层大小和位置可单独调节，支持图层按照 Z 序优先级调整；强大视频处理能力：搭载 SuperView Ⅲ 画质处理技术，支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取 画质调整：支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整；多场景保存和调用：支持 10 个自定义场景；热备份：支持输入源热备功能，支持网口间备份 同步输出：支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步。支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致QN-PLC/20kW配电柜参数：网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示，尺寸：500*400*200 | 套 | 1 |
| 6 | LED显示屏配电柜 | 网口+RS485、一键安装、一键启停、中控控制、故障警示，远程上电、烟雾报警、温度报警 | 台 | 1 |
| 7 | LED显示屏相关电缆 | TJV5*10+六类屏蔽双绞线 | 批 | 1 |
| 8 | 显示器 | 75寸，内存：RAM：2GB；ROM：16GB；接口：天线 RF INPUT *1 ；AV IN *1 ；HDMI2.1 *2 ；USB2.0 *2 ；网络LAN *1 ；数字音频输出 SPDIF *1 。 分辨率：4K；屏显比例 :16：9 ；亮度（Min/Typ）:300/330nit 对比度 :6000:1(Typ.） 对比度 :6000:1(Typ.） | 套 | 1 |
| 9 | mini主机 | 处理器：8核/12线程及以上，基础频率3.0GHz，加速频率4.4GHz 内存：16GB 存储：512GB SSD | 台 | 1 |
| 设备设施及能耗硬件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | 压力传感器,精度高,长期稳定强。 自带过压、瞬间过流、电源反极性电路保护。输出形式：RS485,量程(-0.1～100)MPa 内 0.5 级,介质温度：－30℃～85℃ ,环境温度：－20℃～85℃ | 套 | 20 |
| 2 | 机架式交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；2、端口：24千兆电口+4千兆SFP combo；3、支持POE+，POE供电功率≥370W；4、支持OPENFLOW 1.3；5、支持横向虚拟化≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持纵向虚拟化技术；6、路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPF；7、支持STP/RSTP/MSTP / ERPS/RRPP协议；8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；9、支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server；10、支持端口防雷≥10KV。 | 套 | 6 |
| 3 | 标准微断智慧用电模块（2P） | 三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、剩余电流、温度，故障电弧、RS485通讯，配合主机使用 | 套 | 146 |
| 4 | 差压传感器 | 量 程：±(50Pa～200Pa～1KPa～10KPa ～100KPa)； 输出信号：4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制)； 供电电压：24VDC(9～36VDC)； 环境温度：常温(-20～85℃)； 零点温漂移： ≤±0.05%FS℃； 量程温度漂移： ≤±0.05%FS℃； | 套 | 2 |
| 5 | 超低温温湿度记录仪一体式 | 设备供电 DC5V 供电 通信接口: 4G 测量范围 : 探头外延型 -120~+80℃ 湿度 探头内置型 0~95%RH探头外延型 0~100%RH； | 套 | 1 |
| 6 | 超声波流量计 | 测量范围‌：流速通常为0.01至25 m/s，具体范围视应用而定。精度‌：体积流量测量精度为±1%读数，标定后流速精度为±0.5%读数。分辨率‌：一般为0.025 cm/s。重复性‌：读数重复性为0.15%。工作环境‌：适用于所有导声流体，气泡或固体颗粒的体积含量需小于10%。防护等级‌：IP66，适合在恶劣环境下使用。电源要求‌：通常为(100 ~ 240)VAC; (18 ~ 36)VDC。显示方式‌：一般配备2 x 16字符点阵显示器，带背光。 ‌工作温度‌：通常在-10 ~ 50℃之间。通讯支持：4G、485. | 套 | 41 |
| 7 | 氮气泄漏探测器 | 检测气体：空气中的氮气。量程：0-100%VOL。基本误差：＜±3%（F.S）。最小读数：0.1%VOL。响应时间：≤30秒。传感器寿命：2～3年防爆标志：Ex ibdIICT6。防护等级：IP65。工作温度：-20∽50℃。工作湿度：0-95%RH | 套 | 1 |
| 8 | 多功能电表（含传感器） | 1、设备参数： 电压检测额定值：220V 电源输入范围：AC100-264V 满负载功率：1.5W 最小功率：0.5W 有线通讯：485/CAN2.0光电隔离 通讯类型：4G/NB 使用温度及湿度：-10℃-40℃、0%-90%无凝露 精度等级：0.2级 | 套 | 72 |
| 9 | 电梯运行状态监测模块 | 监测轿厢内有无人信息、平层状态、开关门状态、电梯冲顶蹲低状态、电梯速度以及倾斜状态 | 套 | 17 |
| 10 | 防爆温湿度记录仪一体式 | 设备供电 DC5V 供电 通信接口: 4G 测量范围 :温度 探头内置型 -20~+60℃ 探头外延型 -40~+80℃ 湿度 探头内置型 0~95%RH探头外延型 0~100%RH；防爆型 | 套 | 1 |
| 11 | 防爆信息箱 | 防爆型弱电防护箱300*400*150 | 套 | 1 |
| 12 | 环境气体监测仪 | 检测空气环境中的 CO2（二氧化碳）、CH2O（甲醛）、TVOC（可挥发性 气体）、颗粒物PM2.5、PM10、温度、湿度等参数 | 套 | 302 |
| 13 | 环境五合一探测器 | ① 额定电压：5V； ②功耗：正常监视状态≦1VA； ③温度监控报警：0-120℃连续可调，分辨率0.1℃； ④湿度监控报警：0-100%RH连续可调，分辨率0.1%RH； ⑤可见光监控报警：1-655351x连续可调，分辨率1lx； ⑥紫外光监控报警：1-655351x连续可调，分辨率1lx； ⑦ 声强监控报警：30-130dB连续可调，分辨率0.1dB； ⑧ 热成像监控报警：0-80℃连续可调，分辨率0.1℃ 。 | 套 | 3 |
| 14 | 800万双光双摄网络摄像机 | ① 传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； ② 像素：通道1（全景）：400万；通道2（细节）：800万； ③ 最大分辨率：3840×2160；默认分辨率下默认码流：通道1（全景）：4096kbps；通道2（细节）：8192kbps； ④ 内置MIC：支持，内置双MIC； ⑤ 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； ⑥ 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； ⑦ 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； ⑧ 最大Micro SD卡：512GB； ⑨ 低照等级：星光； ⑩ 供电方式：DC12V，5A； ⑪ 防护等级：IP67； ⑫ 防腐蚀等级：普通防护； ⑬通道2内置不少于5颗补光灯，设备可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度； ⑭设备具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使设备景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使设备景深纵深至最大化50m； | 套 | 2 |
| 15 | 开关电源 | 直流电压 24V；额定电流 2.2A 额定功率 52.8W ；纹波及噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±10% ；电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5% ；负载调整率 ±0.5% 启动、上升时间 1000ms、30ms/230VAC 保持时间 30ms/230VAC 12ms/115VAC(满载) | 套 | 32 |
| 16 | 开关量采集模块 | 输入回路：16路，输入方式：有缘湿接点（DC12V）或无缘干接点，总线方式：半双工RS485(Modbus RTU),建议采用三芯屏蔽线 | 套 | 4 |
| 17 | UPS应急电源 | 稳压输入范围：173 ~ 273VAC，电池模式输出电压：220 ±10%VAC(50±1Hz)；额定容量1000VA/600W | 套 | 1 |
| 18 | 数据采集网关 | 支持 110V～ 265V 交直流电源输入 正常运行最大功耗 15W CPU：Freescale MPC 8315 400Mhz 内存：板载 DDR 256M（最大支持 512M） 存储：板载 128M NAND FLASH支持一路 SATA 硬盘接口 网络：2路千兆网口，2路10M/100M自适应网口 串口：16路232/485串口，光电隔离，1路调试串口 外扩：扩展 PC/104 接口 工作环境温度：-20℃～＋85℃；贮存环境温度：-25℃～＋85℃； 相对湿度：5～95%@25℃且表面无凝露；大气压力：80kPa～110kPa； | 套 | 32 |
| 19 | 水浸传感器 | 12—24V直流电源供电，区分正负极接入。感应灵敏度可调。继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择良好的防静电、防浪涌技术，保证产品的可靠运行方便的35mm DIN导轨安装方式。外观尺寸：55*115*36mm | 套 | 6 |
| 20 | 微型断路器 | 1P16A | 套 | 17 |
| 21 | 温度采集模块 | 供电电压‌：温度采集模块通常需要直流电源供电，电压范围一般在5V到28V之间‌。通讯接口‌：温度采集模块通常支持RS485。工作温度范围‌：温度采集模块的工作温度范围通常在-40℃到85℃之间。 | 套 | 2 |
| 22 | 测温线 | PT100测温线 | 套 | 7 |
| 23 | 温湿度记录仪分离式 | 设备供电 DC5V 供电 通信接口: 4G 测量范围 :温度 探头内置型 -20~+60℃ 探头外延型 -40~+80℃ 湿度 探头内置型 0~95%RH探头外延型 0~100%RH； | 套 | 11 |
| 24 | 温湿度记录仪一体式 | 设备供电 DC5V 供电 通信接口: 4G 测量范围 :温度 探头内置型 -20~+60℃ 探头外延型 -40~+80℃ 湿度 探头内置型 0~95%RH探头外延型 0~100%RH； | 套 | 15 |
| 25 | 笑气泄漏探测器 | 检测气体;空气中的一氧化二氮。供电电源：DC24V,探头功率：大于3W，准确度±5%。工作温度：-40℃~70℃，湿度范围≦95%。 | 套 | 1 |
| 26 | 信息箱 | 弱电防护箱500*600*200 | 套 | 18 |
| 27 | 信息箱（小） | 弱电防护箱300*400*150 | 套 | 39 |
| 28 | 蓄电池监测模块 | 内部必须带光电隔离，将连接电池的部分与连接通信的部分隔离，耐压应大于DC1000V；内阻测量电流：≤2A； | 套 | 388 |
| 29 | 蓄电池模块主机 | 通讯接口：对下采集接口4路，对下485采集接口4路，对上485接口1路，对上网口1路；均衡功能：开启均衡功能可以使蓄电池组内电压差控制在一定范围内。采取的方案是对电压高的电池进行放电，整组充电的被动均衡的方式。 | 套 | 15 |
| 30 | 液位传感器 | 特定电缆连接，直接投入现场安装,全不锈钢激光焊接结构，抗拉、抗腐蚀、耐水能力强.量程范围： 0m～300m.供电电源：DC 24V（12V～32V）,输出形式：RS485 | 套 | 21 |
| 31 | 智能断路器 | 安装方式:35mm导轨安装； 额定工作电压(Ue): AC230V/400V(1P)； 额定绝缘电压(Ui):500V； 电源输出:9V/1A； 频率:50Hz 极数:1P/2P/3P/4P； 额定电流(In):63A 瞬时脱扣类型:C型/D型 额定运行短路能力(Ics):7500A； 额定短路能力(Icn):10000A； 额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV | 套 | 19 |
| 32 | 状态监测模块 | 水泵状态监测，继电器输出 | 套 | 6 |
| 33 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 5000 |
| 34 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 4000 |
| 35 | 超五类非屏蔽双绞线 | 成卷方式采用专用八字打卷设备 外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线 通过标准最高传输频率100MHz测试 导体线规：24AWG；0.5mm±0.01mm 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 传输延时差：≤45ns/100m 传输速度:69% 阻抗：(f=1-100MHz)100±10%Ω 电容：最大5.6nf/100m 直流电阻：最大9.38Ω/100m 不平衡电容：最大160pF/100米 绝缘：HDPE，线对：4对； 屏蔽方式: UTP 最小弯曲半径：安装时：10倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+75℃ 护套材料：LSZH 护套外径：5.0±0.2mm | 米 | 3000 |
| 36 | 12芯单模光纤 | 将单模光纤套入PBT松套管中，套管内填充防水化合物松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能光纤规格：B1.3（(G652D）衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0光纤芯数：12芯护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D敷设方式：管道、非自承架空安装温度：＞-15℃，工作温度：-30℃～+60℃提供广电入网认定证书CE证书参考标准：YD/T769-2018 | 米 | 2000 |
| 37 | 光纤收发器 | 接口：1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口； 传输波长：TL-FC311A-3 TX:1550nm RX:1310nm;TL-FC311B-3 TX:1310nm RX:1550nm； 传输介质：网线：超五类或以上UTP和STP，光纤：9/125um单模光纤 | 套 | 55 |
| 38 | PVC管 | DN20 | 米 | 2000 |
| 39 | 镀锌铁管 | 镀锌铁管JDG20 | 米 | 1000 |
| 40 | 面板 | 86明盒及面板：尺寸86*86，PVC阻燃材质 | 个 | 100 |
| 41 | 辅材 | 直接、镀锌弯头、镀锌直接、自攻丝、塑料膨胀管、黑螺丝、开孔器、胶布、扎带、标签打印带等 | 项 | 1 |

| 无锡市康复医院（梁溪区中医医院）--能耗管理软件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用设备 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 数字医院基础平台（技术中台核心服务含软件） |  |  |  |  |
| 1 | 数字医院综合管理平台基础软件 | 支持设备级快速定位；提供集中账户管理，支持分级权限控制； | 项 | 1 |
| 2 | 数字驾驶舱 | 支持对物联感知设备、各类子应用系统的接入，以及对各类数据进行抽取、汇聚和存储； | 项 | 1 |
| 3 | 数字孪生 | 根据设备采集到的实时数据，建立实时更新的数字模型，进行仿真和分析优化和预测：另外，数字孪生模型为3D可视化平台提供数据拟像化的技术支撑。数据可视化及场景渲染功能；数据和场景交互功能；空间数据功能；多源数据融合功能； | 项 | 1 |
| 4 | 周边辅助场景( LOD2级场景还原 ) | 1.精度为L2级别， 还原建筑基本外立面及基本地貌，适用于区域大场景高空鸟瞰视角。 | 平方公里 | 1 |
| 5 | 园区核心场景( LOD3级场景还原 ) | 1.精度为L3级别， 基于建筑 CAD 、景观CAD及设计效果图等资料，高精度还原建筑外立面 、 凹凸造型，适用于行人漫游视角。 | 平方米 | 40000 |
| 6 | 数据联动与功能交互 | 物联设备数据接入，三维场景结合动态，数据呈现三维场景结合动态数据呈现，在建模场景中标志设备，同时，在界面两侧有对应的交互信息。 | 个 | 20 |
| 7 | IOT物联网平台 | 支持标准协议设备接入，保证设备端和客户端可以稳定地进行双向通信，是集成了设备管理、应用开发，数据安全通信等能力的一体化平台。 | 项 | 1 |
| 8 | 业务能力组件 | 报表引擎、web页面、权限管理、人员组织管理、工作流等开发 | 项 | 1 |
| 9 | 安全认证服务 | 支持针对用户进行细致的授权认证管理；平台提供统一数据服务，可审计用户操作日志 | 项 | 1 |
| 10 | 数据分析服务 | 支持统计报表、可视化分析、自助查询、数据挖掘功能 | 项 | 1 |
| 11 | 人员数据中心 | 支持用户管理、部门管理、角色权限配置、人员绩效管理功能 | 项 | 1 |
| 12 | 设备数据中心 | 支持设备信息管理、设备台账配置、运行监测、故障诊断功能 | 项 | 1 |
| 13 | 能源数据中心 | 支持能源审计、能耗诊断、能效监测、电费计算功能 | 项 | 1 |
| 14 | 数据中台 | 支持数据处理能力，包括设备数据存储查询，实时计算，离线计算，计算任务调度，数据报表等功能。 | 项 | 1 |
| 15 | 数据交换 | 系统支持向第三方开放应用数据接口，提供包括MQTT接口、HTTP接口等在内的数据访问、转发能力。 | 项 | 1 |
| 16 | 日志管理 | 支持完备的历史日志记录，以便用户进行查询。系统日志提供用户日志、设备日志、告警日志、操作日志等多种日志记录。 | 项 | 1 |
| 17 | 一站式管理中心 | 支持管理指标查看、优化、展示功能；支持报表展示、自动输出功能 | 项 | 1 |
| 18 | 一站式运维中心 | 支持运维监控大屏展示功能，可以按照业务系统进行分系统展示；支持分院区功能 | 项 | 1 |
| 19 | 消息服务 | 支持消息编辑、消息发布、历史消息查看、消息类别维护功能 | 项 | 1 |
| 20 | 统一门户 | 支持通过与已有智慧医院平台或官网的统一对接，账号系统的统一管理，用户只需在统一门户中进行相应的操作即可。支持根据不同用户的职责和需求，为其设置不同的权限等级。 | 项 | 1 |
| 21 | 移动端 | 提供物联网实时监测数据、物联监测报警信息推送及视频联动、物联设备报警、故障、离线工单，支持扫码、随手拍上传;检查记录、隐患记录；支持移动端的用户权限管理，不同角色需要不同的功能访问权限；自动生产日、周、月统计报表； | 项 | 1 |
| 能源管理（能源管理含软件） |  |  |  |  |
| 1 | 表具配置 | 支持对用能表具进行级别设置，建立表具的树形结构，大部分的统计用一级表具进行统计。 | 项 | 1 |
| 2 | 统计类型 | 统计类型：支持对能耗统计类型进行维护，系统默认建立电、水、气三种统计类型，用户可以自己创建修改自己想要的统计类型。 | 项 | 1 |
| 3 | 分项配置 | 支持在统计类型下面建立分项统计配置，如在用电统计下面根据用电类型建立分项（照明、空调等）,或者根据区域建立分项。 | 项 | 1 |
| 4 | 计划配置 | 计划配置：支持对各种能耗设定计划指标，按月进行设置，对分项进行配置。 | 项 | 1 |
| 5 | 可靠性告警 | 支持系统运行状态监测，并提供异常告警功能；支持声光告警功能 | 项 | 1 |
| 6 | 区域定义 | 支持独立计量收费的区域设置，增删改查、批量导入，绑定表具。 | 项 | 1 |
| 7 | 阈值设置 | 支持用能阈值设置，设立多个等级，根据等级不同进行信息提醒。 | 项 | 1 |
| 8 | 远程控制 | 支持设定设备节能模式，支持按设定的模式自动运行；支持远程控制设备开关。 | 项 | 1 |
| 9 | 能耗统计 | 支持根据统计类型建立统计报表。 | 项 | 1 |
| 10 | 计量报表 | 支持所有表具计量统计。 | 项 | 1 |
| 11 | 分项报表 | 支持根据分项的配置查询计量报表。 | 项 | 1 |
| 12 | 能耗趋势 | 支持用能逐时、逐日、逐月趋势分析。 | 项 | 1 |
| 13 | 用能查询 | 支持web/移动端查询，根据区域查询时间段内的用能和计费信息。 | 项 | 1 |
| 14 | 电能质量 | 支持实时监测、支持图形化展示线路的实时电能质量情况、实时告警、生成电能质量报告； | 项 | 1 |
| 15 | 线路损耗 | 支持根据各线路的输入输出功率计算各线路的损耗及损耗率； | 项 | 1 |
| 16 | 能耗首页 | 支持展示项目信息、建筑用能关键数据等。 | 项 | 1 |
| 设备设施监测（设备设施管理含软件） |  |  |  |  |
| 1 | 医药环境监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 2 | 生活泵房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 3 | 冷、热水机房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 4 | 危化品库监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 5 | UPS监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 6 | 电梯监测 | 持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 7 | 液氧监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 8 | 柴油发电机 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 9 | 污水处理监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表，规约开发对接、系统之间的数据互通； | 项 | 1 |
| 10 | 集水井监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 11 | 数据机房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表，规约开发对接、系统之间的数据互通； | 项 | 1 |
| 12 | 充电桩监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 13 | 锅炉房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 14 | 汇流排间监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 15 | 正负压机房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 16 | 食堂监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 17 | 医疗设备机房监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 18 | 用水计量监测 | 支持多参数监测、告警分类展示、定制报表； | 项 | 1 |
| 综合监测管理（综合监测系统对接含软件） |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体监测对接 | 对接医用气体系统，支持监测医用气体的用量、泄漏情况监测。 | 项 | 1 |
| 2 | 给排水监测对接 | 对接现有给排水监测系统，支持监测供水系统的压力、液位及有无漏水情况。 | 项 | 1 |
| 3 | 能耗系统对接 | 能耗计量系统数据接口开发，以曲线、柱状图、饼状图，显示能源消耗情况，提供日、月、年等查询，实现应用系统和硬件设备的数据告警及监测。 | 项 | 1 |
| 4 | 动力环境监测对接 | 对接现有动力环境监测系统，支持展示环境温湿度、UPS蓄电池内阻、温度、电压等数据 | 项 | 1 |
| 5 | 智能照明监管对接 | 对接现有智能照明系统，实现账号系统的统一管理。 | 项 | 1 |
| 6 | 被服管理系统对接 | 对接被服管理系统，实现账号系统的统一管理。 | 项 | 1 |
| 7 | 食堂消费系统对接 | 对接食堂消费系统，实现账号系统的统一管理。 | 项 | 1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的10%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 服务期：项目服务期分建设期和运维期，项目建设期为自合同签订之日起3个月内完成项目上线实现新功能试运行；项目的运维期为项目验收后1年。免费质保期：硬件5年，软件3年（自本项目验收合格之日起开始起算）。

  - 供货期：项目总工期为3个月。要求合同签订后3个月内完成项目上线实现新功能试运行，试运行3个月后组织验收。

10. 付款方式：合同签订后，向中标人支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格且经审计后，付至审定价款的100%，付款前，中标供应商按照采购人财务要求，提供对应金额的增值税发票及相关材料。提供发票后10日内付清全部货款。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区（江苏省无锡市梁溪区钱皋路88号），具体地点以采购人指定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

6.大中型企业向小微企业分包的，对分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

二、评分标准

- 价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 投标人综合情况（7分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中，并加盖公章，证书需在有效期内。

- 2.1证书（3分）：

- 2.1.1投标供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书的，有1个，得0.5分，最多得1分。（投标时需提供[认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图的]原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中；未按要求提供的不得分。）

- 2.1.2投标供应商具有有效的ITSS信息技术服务标准一级证书的，得2分；二级证书的，得1.5分；三级证书的，得1分；四级证书的，得0.5分。本项最高得2分。(投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 2.2业绩（2分）：投标供应商自2022年4月1日以来承担过类似项目的，有一个得1分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准，投标时需提供合同原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未按要求提供的不得分。）

2.3相关服务（2分）：

提供《服务响应及处理时间承诺书》，格式自拟（2分）。内容须包括（但不限于）以下内容：

投标供应商接到业主报修通知不多于2小时内做出明确响应和安排，并在2小时内给出故障诊断报告；1小时以内的，得1分；1—2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在不多于2小时内到达现场；1小时以内的，得1分；1—2小时，得0.5分；超出2小时的，得0分；

- a.须附能够体现响应时间的证明材料；b.投标供应商在无锡有固定的服务售后人员，提供相关售后人员一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴纳证明材料；以上a和b均须满足；提供《服务响应及处理时间承诺书》原件扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

- 项目人员配置情况（8分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件）。所有人员同一人员的证书不重复计分，以得分较高者计。投标文件须提供上述人员有效的[相关证书原件扫描件、与本企业签订的劳动合同原件、（由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件（如投标供应商新成立确实无法提供的，须提供与本企业签订的劳动合同原件））]扫描件并加盖单位电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分。

- 3.1项目负责人（2分）：持有有效的系统集成项目管理工程师证书的，得1分；持有有效的注册信息安全专业人员证书（CISP）的，得1分；本项最高得2分。

- 3.2技术负责人（2分）：技术负责人持有有效的ITSS服务项目经理证书的，得1分；持有有效的注册信息安全专业人员证书（CISP）的，得1分；本项最高得2分。

- 3.3其他人员（4分）：

- 本项目团队成员中持有有效的IT服务工程师，有1人，得1分，最多得1分；本项目团队成员中持有有效的信息系统项目管理师（高级）证书的，有1人，得1分，最多得1分；本项目团队成员中持有有效的信创集成项目管理师（高级）证书的，有1人，得1分，最多得1分；本项目团队成员中持有有效的系统集成项目管理工程师证书的，有1人，得1分，最多得1分；本项最高得4分。

- 4.技术响应情况（10分）：

- 4.1超融合服务器（4分）：

- 4.1.1可靠性认证（1分）：提供近三年评测服务器非计划停机时间1年内小于40s(可靠性99.9999%)的数据报告证明的得1分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.1.2可靠性认证（1分）：100000小时≤MTBF≤200000小时的，得0.5分；MTBF＞200000小时的，得1分；其他不得分。

- （投标文件中提供认证机构认证出具的检测报告证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.1.3第三方测试认证（2分）：通过3家及以上厂家的虚拟化系统认证，认证范围为x86、c86及arm等架构的云平台能够提供完整的IaaS/PaaS/SaaS服务，支持混合云、私有化部署，得1分；通过6家及以上云系统认证，认证范围为x86、c86及arm等架构云平台能够提供完整的IaaS/PaaS/SaaS服务，支持混合云、私有化部署，得1分；本项最多得2分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.2超融合软件（1分）：

- 提供统一的虚拟化图形界面，支持单一视图同时管理主流x86架构服务器以及多种国产芯片服务器，提供单一视图同时管理至少5种（含x86、c86、ARM、LoongArch及Alpha等架构的芯片）不同服务器界面截图的，得1分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.3智能断路器（2分）：

- 4.3.1抗电强度：应能承受45Hz~65Hz交流电压，历时1min应无击穿和飞弧现象，提供CMA、CNAS检测报告等证明材料的得1分。（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.3.2绝缘电阻：经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5M2，基本绝缘的设备不小于2MQ，Ш类设备不小于1MΩ，提供CMA、CNAS检测报告等证明材料的得1分。（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.4环境五合一探测器（3分）：

- 4.4.1可见光监控报警：1-655351x连续可调，分辨率1lx；提供CMA、CNAS检测报告等证明材料的得1分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.4.2紫外光监控报警：1-655351x连续可调，分辨率1lx；提供CMA、CNAS检测报告等证明材料的得1分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 4.4.3声强：30-130dB 分辨率0.1dB 精度±1.5dB ；提供CMA、CNAS检测报告等证明材料的得1分；（投标文件中提供相关证书证明材料原件扫描件并加盖单位电子签章上传在投标文件中，未提供或提供不符合要求不得分）

- 5.项目方案（50）

- 5.1针对本项目提供的服务方案（25分）：

①现状理解、需求分析、建设目标、系统平台设计以及供货服务体系;②安装调试方案;③出现质量问题时解决的措施及效率;④维护措施方案;⑤项目履约方案；

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得25分；

方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4项方案的，得18分；

方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得10分；

提供方案2项或不足2项或无方案的，不得分。

5.2应急处理方案、售后处理程序以及重难点分析（10分）：

①应急处理方案;②售后处理程序以及重难点分析：须体现处理程序详细流程，包括安装、调试、验收实施方案以及重难点分析；

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得10分；
    方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得5分；
    方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得2分；
    提供方案不足1项或无方案的，不得分。

5.3质量保证措施、人员培训方案和专业技术人员保障措施（10分）

①质量保证措施;②人员培训方案和专业技术人员保障措施;

方案完整，科学合理，清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述2项全部方案的，得10分；
    方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得5分；
    方案完整性一般，科学合理性一般，清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述1项方案的，得2分；
    提供方案不足1项或无方案的，不得分。

5.4服务方式 （上门或送修）： 须提供《服务方式承诺书》，格式自拟。（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足本项目需求的该条得0.5分，

不提供不得分。

5.5免费质保期后服务承诺方案（3分）：

包括定期巡检、设备维护、系统升级、数据备份与恢复等。

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

对本项目免费质保期后服务承诺方案简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目免费质保期后服务承诺方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件。（如有中小企业政策要求的） | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

- （一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

项目名称：无锡市康复医院能耗管理项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0024项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0024进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0024招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0024在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位、联合体）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.

4.

5.

6.

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善）

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市康复医院能耗管理项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0024

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。