丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件第九章  2、项目要求（采购需求）

三、项目内容及要求

3、出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的Ⅳ类标准。

5、处理工艺

1）污水处理工艺流程为：

进水——粗格栅——提升泵站——细格栅——旋流沉砂池——A2O 生化池——二沉池 ——提升水池——高密沉淀池——反硝化滤池——V 型滤池——消毒池——巴氏计量槽——出水池——达标排放

2）污泥处理工艺流程为：

剩余污泥——污泥浓缩池——污泥调理池——高压隔膜板框压滤机——干污泥外运

3）废气处理工艺流程为：

各池废气——管道——碱洗塔——生物滤池——引风机——排气筒

现更正为：

- 项目内容及要求

3、出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

4、服务期限：1年。

5、处理工艺

1）污水处理工艺流程为：

丰县大沙河镇污水处理厂：

进水——粗格栅——提升泵——A2O 生化池——二沉池 ——提升水池——MBR膜池——消毒池——巴氏计量槽——达标排放

大沙河镇一号沟污水处理站

进水——一级提升泵站——二级提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——加药池——沉淀池——消毒池——达标排放

大沙河镇左岸截渗沟污水处理站：

进水——提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——消毒池——达标排放

大沙河镇南支河污水处理站

进水——格栅——调节池——提升泵站——AO 生化池——大斜板沉淀池——混凝/絮凝池——小斜板沉淀池——滤池——消毒池——达标排放

2）污泥处理工艺流程为：

剩余污泥——污泥浓缩池——叠螺机——干污泥外运

2、原招标文件第九章  6、合同主要内容和条款

第 6 条 项目设施的运营与维护

6.3.2 运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本合同，丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的Ⅳ类标准。运维标准按照《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）执行，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

第8条  标准

8.1 出水水质标准

丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中一级标准的D标准。

大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的Ⅳ类标准。

- 第13条

- （二）违约金赔偿

- 13.5 出水不符合出水水质标准的违约金

乙方在运营期内，应保证污水处理设施运行正常，处理后出水水质指标出水水质达到：丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

现更正为：

第 6 条 项目设施的运营与维护

6.3.2 运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本合同，丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。运维标准按照《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）执行，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

第8条  标准

8.1 出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

第13条

（二）违约金赔偿

13.5 出水不符合出水水质标准的违约金

乙方在运营期内，应保证污水处理设施运行正常，处理后出水水质指标出水水质达到：丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

二、其他内容不变。为不影响制作电子响应文件，请各供应商按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

江苏大设建设有限公司

2025年12月31日