无锡市惠山区政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化暗标）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

采购项目名称：无锡市惠山区档案史志馆关于

惠山区电子档案库房异地新建项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二五年七月二十三日

目录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目需求	17

四．合同书（格式文本）	68

五．评分方法与评分标准	72

六. 投标文件内容与格式	80

# 一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区档案史志馆的委托，对惠山区电子档案库房异地新建项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

- 项目名称：无锡市惠山区档案史志馆关于惠山区电子档案库房异地新建项目

- 项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

- 项目预算：6688481元

- 采购方式：公开招标

- 采购人：无锡市惠山区档案史志馆

- 本项目标的所属行业：工业

- 本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标；

（三）获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月22日14点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市惠山区档案史志馆

地    址：无锡市惠山区文惠路8号

联 系 人：吕女士

联系方式：0510-83597000-84305

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：薛女士、马先生

联系方式：0510-83596131

（七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目将召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（2）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（3）不得有其他体现投标人身份的内容。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  项目需求

- 项目技术要求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目整体质保期：硬件五年质保，软件三年质保。

本项目应当按照最新版《数字档案馆建设指南》和《数字档案馆建设和认定指标表》等标准规范开展建设，且建设完成后须认定为高水平数字档案馆。

本项目所有软件系统须跟现用系统平台完成衔接及三年内和其他系统对接接口建设。供应商所提供的应用系统应具有较好的可扩展性和包容性。在应用需求变化时，能方便调整，易于扩充升级，既能满足当前业务需求，又为今后扩充留有空间。系统应提供扩展接口，以便于采购人后续进行功能扩展（如档案库房设备等）。

本项目包含现有机房整体搬迁迁移相关的所有事项。

本项目包含通过网络安全等级保护二级等保测评、软件测评的相关事项。

中标后签订合同前，用户有权要求中标商提供相同的设备进行测试验证，如发现测试设备和应标内容有不同之处，供到合格为止。

项目工期：合同签订后90日历天，完成一期项目产品供货安装调试和正式上线；2026年6-8月完成二期项目产品供货安装调试和正式上线。

付款方式：签订合同后支付合同金额的30%预付款，一期验收完成后支付合同金额的40%，二期验收完成后支付合同金额的30%。

本项目核心产品为：超融合服务器。

- 一、项目采购清单及技术参数

（一）项目采购清单

1.硬件设备

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 台 | 8 | 一期 |
| 2 | 备份一体机 | 台 | 2 | 一期1台、二期1台 |
| 3 | 超融合服务器 | 台 | 6 | 一期 |
| 4 | 超融合系统软件 | 套 | 12 | 一期 |
| 5 | 万兆交换机 | 台 | 4 | 一期 |
| 6 | 千兆交换机 | 台 | 4 | 一期 |
| 7 | 服务器操作系统 | 套 | 8 | 一期3套、二期5套 |
| 8 | 桌面云软件 | 套 | 48 | 一期 |
| 9 | 云桌面服务器 | 台 | 1 | 一期 |
| 10 | 国产化瘦终端 | 台 | 48 | 一期 |
| 11 | 显示器 | 台 | 48 | 一期 |
| 12 | VDI 接入授权 | 套 | 48 | 一期 |
| 13 | 桌面操作系统 | 套 | 48 | 一期 |
| 14 | 边界防火墙 | 台 | 1 | 二期 |
| 15 | 数据库审计 | 台 | 2 | 一期 1台、二期1台 |
| 16 | 杀毒软件 | 套 | 1 | 一期 |
| 17 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | 一期 |
| 18 | 入侵防御 | 台 | 1 | 一期 |
| 19 | 机房大屏 | 台 | 1 | 一期 |

2.成品软件

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库软件 | 套 | 3 | 一期1套、二期2套 |
| 2 | WEB 应用软件 | 套 | 1 | 二期 |
| 3 | OFD版式阅读软件 | 套 | 2 | 一期1套、二期1套 |
| 4 | OFD 版式 处理套件 | 套 | 1 | 二期 |
| 5 | OCR 识别 | 套 | 1 | 二期 |
| 6 | 文字处理软件 | 套 | 73 | 二期 |

3.定制开发软件系统

| 序号 | 子系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆藏档案综合管理子系统 | 套 | 1 | 一期 |
| 2 | 智能开放审核子系统 | 套 | 1 | 一期 |
| 3 | 智能安全管控子系统 | 套 | 1 | 一期 |
| 4 | 单机版档案管理子系统 | 套 | 1 | 一期 |
| 5 | 数字档案室子系统 | 套 | 1 | 二期 |
| 6 | 电子文件归档处理子系统 | 套 | 1 | 二期 |
| 7 | 全域档案共享利用子系统 | 套 | 1 | 二期 |
| 8 | 智慧方志编纂子系统 | 套 | 1 | 二期 |
| 9 | 互联网移动利用服务子系统 | 套 | 1 | 二期 |
| 10 | 互联网信息采集子系统 | 套 | 1 | 二期 |

4.模块化机房

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门楣显示系统 | 套 | 2 | 一期 |
| 2 | 告警氛围灯 | 项 | 20 | 一期 |
| 3 | 消防天窗自动复位功能 | 套 | 2 | 一期 |
| 4 | 通道迎宾告警灯光系统 | 套 | 2 | 一期 |
| 5 | 工程运输 | 项 | 1 | 一期 |
| 6 | 机柜 | 台 | 15 | 一期 |
| 7 | 侧板 | 套 | 4 | 一期 |
| 8 | 卡扣式盲板 | 个 | 300 | 一期 |
| 9 | L 导轨 | 对 | 30 | 一期 |
| 10 | 层板 | 个 | 30 | 一期 |
| 11 | 底座 | 个 | 20 | 一期 |
| 12 | 通道双开自动平移滑动门 | 套 | 2 | 一期 |
| 13 | 600宽活动天窗 | 个 | 22 | 一期 |
| 14 | 600 宽固定天窗 | 个 | 8 | 一期 |
| 15 | 天窗控制盒 | 套 | 2 | 一期 |
| 16 | 600W强弱电过线槽 | 套 | 20 | 一期 |
| 17 | 强电横跨线槽 | 套 | 1 | 一期 |
| 18 | 弱电横跨线槽 | 套 | 1 | 一期 |
| 19 | 安装辅材 | 套 | 2 | 一期 |
| 20 | 列间空调室内机 | 台 | 3 | 一期 |
| 21 | 列间空调室外机 | 台 | 3 | 一期 |
| 22 | 配套材料 | 套 | 3 | 一期 |
| 23 | 精密综合配电柜 | 台 | 1 | 一期 |
| 24 | 模块化UPS | 台 | 1 | 一期 |
| 25 | 30KVA功率模块 | 台 | 3 | 一期 |
| 26 | 蓄电池 | 节 | 64 | 一期 |
| 27 | 电池架 | 套 | 2 | 一期 |
| 28 | 直流开关柜 | 套 | 1 | 一期 |
| 29 | 交流 PDU | 个 | 15 | 一期 |
| 30 | 交流 PDU | 个 | 15 | 一期 |
| 31 | 3D 智能化机房运维管理平台 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 32 | 多功能一体化监控主机 | 台 | 1 | 一期 |
| 33 | 串口告警网关 | 台 | 1 | 一期 |
| 34 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 35 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 36 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 37 | 温湿度传感器（带显示屏） | 台 | 5 | 一期 |
| 38 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 39 | 区域式漏水控制器 | 台 | 2 | 一期 |
| 40 | 不定位漏水感应线 | 条 | 2 | 一期 |
| 41 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 42 | 光电烟感探测器 | 台 | 3 | 一期 |
| 43 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 44 | 双门主机控制器 | 台 | 1 | 一期 |
| 45 | 密码刷卡读头 | 台 | 2 | 一期 |
| 46 | 双门磁力锁 | 把 | 2 | 一期 |
| 47 | 开门按钮 | 个 | 2 | 一期 |
| 48 | 感应卡 | 张 | 10 | 一期 |
| 49 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 50 | 200 万红外半球摄像机 | 台 | 5 | 一期 |
| 51 | 8 路硬盘录像机 | 台 | 1 | 一期 |
| 52 | NVR 用8T硬盘 | 台 | 1 | 一期 |
| 53 | 16 口交换机（带poe 供电） | 台 | 1 | 一期 |
| 54 | 动力与环境监控管理系 统软件 V1.0 | 套 | 1 | 一期 |
| 55 | 电源模块箱 | 台 | 2 | 一期 |
| 56 | 配套材料 | 套 | 1 | 一期 |

（二）技术参数要求

投标人所投内容必须满足以下技术参数要求，所有参数不得有负偏离。

1. 硬件设备

1.1 接入交换机（8台）

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品要求 | 交换容量≥2Tbps，包转发率≥620Mpps |  |
|  | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，独立10GE SFP+接口≥4个 支持业务扩展插槽数≥1 |  |
| 自主可控 | CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为国产自研芯片 |  |
| 硬件架构 | 支持电源1+1备份，支持风扇散热 |  |
| 二层功能 | 支持接口 MAC 地址学习个数限制 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 |  |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery),支持PMTU |  |
| 组播功能 | 支持 PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 等组播路由协议 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 |  |
| 安全特性 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |  |
| 配置与维护 | 支持 SNMPv1/v2c/v3 等网络管理协议 |  |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |  |
| 配置要求 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，独立10GE SFP+接口≥4个，配置双电源，万兆模块≥4 |  |

1.2 备份一体机（2台）

| 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品要求 | 国内自主研发非OEM VTL内核的虚拟磁带库备份一体机产品 |  |
| 特性 | 采用高可靠性模块化集成设计；并支持PCI-E接口扩展 |  |
| 磁盘 | 内置SATA接口的磁盘存储系统；磁盘存储模块采用多种RAID技术保护，本次购买1台，实配11个12TB SATA磁盘，RAID6后约100T 可用容量。2块2TB 导出磁盘 |  |
| 高度 | 不超过2U高度 |  |
| 控制器 | 定制的基于专用系统的VTL虚拟磁带库控制器； |  |
| 接口 | ≥2个万兆iSCSI接口，≥2个光纤接口； |  |
| 虚拟带库 | 虚拟磁带库最大数目：≥16,虚拟磁带驱动器最大数目：≥128,虚拟磁带槽位最大数目：≥200； |  |
| 虚拟带库功能 | 虚拟带库内置Web管理界面,可以通过远程Web界面对虚拟带库进行配置和管理; 支持多台虚拟磁带库间的复制功能； 虚拟磁带库可以虚拟出市场上多种型号的物理磁带库，如TandbergData、IBM、Quatum、Spectrologic等主流品牌磁带库,驱动器可以模拟LTO2,3,4,5等主流驱动器； 可以自由定义磁带容量并可以通过web界面import和export磁带; 如果需要,能够在虚拟带库上安装基于linux的备份软件,并能够搭配本机VTL作为备份设备使用; |  |
| 数据备份功能 | 数据库支持 | 要求支持Oracle ，SQL Server等数据库平台 |
|  | 虚拟机支持 | 要求提供基于vStorage API的虚拟机备份方式，无需在ESX服务器上安装客户端即可备份和恢复所有的虚拟机 |
|  | 设备支持 | ★要求支持物理磁带库、虚拟磁带库和磁盘备份介质，磁盘备份时也必须要以虚拟磁带库方式，提供设备管理界面截图并加盖供应商公章 |
|  | 配置管理 | 要求能够提供基于SSL 的Web页面对基于Linux 服务端的功能进行配置管理，并提供中英文管理界面 |
| 平台支持 | 能够跨系统平台应用于多种LINUX、Windows Unix操作系统，支持多种数据备份软件。 |  |
| 数据导出 | 内置1个可移动硬盘驱动器，并可以将虚拟磁带库的虚拟磁带内容导出到移动硬盘。 |  |

1.3 超融合服务器（6台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配导轨 |
| CPU要求 | 海光CPU |
|  | 主频≥2.4GHz，核数≥24核 |
| CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存实配规格 | ≥16*32GB 内存 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24根 内存插槽 |
| 实配硬盘 | ≥2*480GB RI SSD硬盘 ≥2*1.92TB MU SSD硬盘 ≥5*8TB SATA HDD硬盘 |
| 硬盘槽位 | 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/ |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥10个标准 PCIe槽位； |
| 实配网卡 | ≥1块4端口千兆电口网卡 ≥2块2端口万兆光口网卡（满配万兆多模光模块） |
| 接口 | 前部：1个VGA，2个USB3.0，1个Type C接口； 内置：1个USB2.0； 后部：1个VGA，1个串口，2个USB3.0，1个HDM专用网口； |
| 电源 | ≥2个1300W 白金版热插拔冗余电源，≥4个热插拔冗余风扇 |

1.4 超融合系统软件（12套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 云计算平台 | 提供12颗物理CPU的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化； |
|  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 |
|  | 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机 |
|  | 云平台支持对接Google OTP统一登录认证系统，实现单点登录 |
| 计算虚拟化 | 为简化管理运维，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作 |
|  | 为了更好的保护用户数据，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储 |
|  | 具备基本资源监控功能，查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知 |
|  | 支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员 |
|  | 为防止误操作删除了虚拟机，要求具备虚拟机回收站功能，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 |
|  | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作 |
|  | 支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响 |
| 存储虚拟化 | ★为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，提供第三方测试机构的证明材料并加盖供应商公章 |
|  | 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响 |
|  | 支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作 |
|  | 支持快照功能，可以新增快照策略，并设置快照频率，包括按周快照、按天快照和按小时快照，可以设置快照保存方式，可以点击快照恢复进行覆盖原虚拟机信息操作，可以点击快照克隆进行克隆新虚拟机操作 |
|  | 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、等健康状况，支持邮件和短信告警 |
|  | 支在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略 |
|  | 为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险 |
|  | 支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便区分处理 |
| 网络虚拟化 | 通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能，支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性 |
|  | 为了提升运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过拖、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作 |
|  | 超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略 |
|  | 可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上 |
|  | 支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 |
|  | 支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功 |

1.5 万兆交换机（4台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps |
|  | 万兆SFP+接口≥48个，40/100GE QSFP28接口≥6个 |
| 硬件架构 | 支持电源1+1备份，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
| 安全特性 | 支持MACsec 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
| 配置与维护 | 支持Telemetry 支持 SNMPv1/v2c/v3 等网络管理协议 |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| 配置要求 | 万兆SFP+接口≥48个，40/100GE QSFP28接口≥6个，双电源，满配万兆模块，配置40G模块≥1 |

1.6 千兆交换机（4台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 交换容量≥2Tbps，包转发率≥620Mpps |
|  | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，独立10GE SFP+接口≥4个 支持业务扩展插槽数≥1 |
| 自主可控 | CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为国产自研芯片 |
| 硬件架构 | 支持电源1+1备份，支持风扇散热 |
| 二层功能 | 支持接口 MAC 地址学习个数限制 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery),支持PMTU |
| 组播功能 | 支持 PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 等组播路由协议 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 |
| 安全特性 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC |
| 配置与维护 | 支持 SNMPv1/v2c/v3 等网络管理协议 |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| 配置要求 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，独立10GE SFP+接口≥4个，配置双电源，万兆模块≥4 |

1.7 服务器操作系统（8套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 产品须符合财政部、工业和信息化部所制定的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）要求》 |
| 产品资质 | 所投产品须符合操作系统安全可靠测评要求 |
| 内核要求 | 操作系统产品具备自主知识产权，系统基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于4.19。 |
| 功能支持 | 支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。 |
|  | 支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统。 |
|  | 支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO。 |
|  | 支持swap压缩以减少IO并提高性能。 |
|  | 支持SSH、SPICE、RDP、VNC协议。 |
| 安全特性 | 提供自研安全中心功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护 |
| 厂家配套产品支持 | ★为项目建设提供更好的原生支撑能力，在兼容性和稳定性上发挥最佳性能，所投产品厂商具有相关配套软件的软件著作权证书，证书名包含“服务器虚拟化”、“高可用集群”、“服务器迁移运维”、“云平台”、“安全邮件”等相关关键词 |
|  | 提供运维监控工具，支持对系统体检、系统监控、日志收集等功能，提高易管理性，快速诊断识别，减少运维成本 |
| 管理工具 | 支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块 |

1.8 桌面云软件（48套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 软件形式交付，需适配国产化服务器，要求提供不少于6颗物理CPU配套的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件及云计算管理软件。 |
| 桌面云管理平台及软件 | 接入终端硬件类型：支持PC、云终端（含ARM和X86）接入访问虚拟桌面。 |
|  | 接入终端操作系统类型：支持多数国产化系统安装客户端接入。 |
|  | 虚拟机操作系统类型：支持发布多数国产化系统的独享桌面 |
|  | 为了保障外设兼容性及稳定性，所投产品需支持USB映射，兼容主流使用U盘及打印机等不同外设。 |
|  | 为了快速满足用户对桌面资源的诉求，用户可自助申请虚拟机配置，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上，并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批 |
|  | 为了提高桌面使用稳定性，客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断。 |
|  | 为了方便确认网络情况，所投产品需支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态 |
|  | 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端 |
|  | 为了提高维护效率，支持在无需安装其他软件的情况下，可以远程协助维护虚拟机，管理员在桌面云控制端中可以直接向需要协助的用户发起远程协助。 |
|  | 支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到指定的虚拟机，满足软件和补丁更新需求，不影响非桌面系统盘目录下个人数据。 |
|  | 需满足高效维护，所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机IP地址、禁止/踢除用户、关联/解除关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 |
|  | 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 |
|  | 支持管理员给在线用户推送消息通知，可根据需求发给指定用户或者所有用户 |
|  | 支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、短信认证、硬件特征绑定认证，满足不同级别用户的安全接入需求 |
|  | 支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 |
|  | ★支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全，提供证明材料并加盖供应商公章 |
|  | 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控力度和安全性。 |
|  | 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长 |
|  | 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全 |

1.9 云桌面服务器（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配导轨 |
| CPU要求 | 海光CPU |
|  | 主频≥2.4GHz，核数≥24核 |
| CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存实配规格 | ≥16*32GB 内存 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24根 内存插槽 |
| 实配硬盘 | ≥2*480GB RI SSD硬盘 ≥2*1.92TB MU SSD硬盘 ≥5*8TB SATA HDD硬盘 |
| 硬盘槽位 | 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个SAS RAID阵列卡，≥4GB缓存，支持缓存数据保护，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/ |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥10个标准 PCIe槽位； |
| 实配网卡 | ≥1块4端口千兆电口网卡 ≥2块2端口万兆光口网卡（满配万兆多模光模块） |
| 接口 | 前部：1个VGA，2个USB3.0，1个Type C接口； 内置：1个USB2.0； 后部：1个VGA，1个串口，2个USB3.0，1个HDM专用网口； |
| 电源 | ≥2个1300W 白金版热插拔冗余电源，≥4个热插拔冗余风扇 |

1.10 国产化瘦终端（48台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 国产化瘦终端 | 本项目要求配备48台瘦终端； 硬件参数：CPU≥4核、主频≥2.0GHz(小核1.5GHz)，内存≥2GB，硬盘容量≥8GB（板载），接口：千兆电口≥2个，1个HDMI、1个VGA，USB口≥6个。 |
|  | 为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度 |
|  | 考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 |

1.11 显示器（48台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | ≥23.8英寸液晶显示器，IPS技术，分辨率≥1920x1080、最大刷新率≥60Hz，亮度≥250 cd/m²，可视角度178°/178°，低蓝光，防眩光，点距0.2745mm，视频接口VGA+HDMI+DP，5年保修上门服务(7*9电话支持,5*9下一个工作日上门) |

1.12  VDI 接入授权（48套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接入授权 | 本项目要求提供48个VDI用户授权，并提供3套内核OS授权。支持发布专有桌面、还原桌面、池模式资源，满足不同场景的应用需求。 |

1.13 桌面操作系统（48套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 国产桌面操作系统 | - 符合《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》相关指标要求。 - 提供账户检测、安全检测、系统检测三大类近20项体检检查项，如对系统文件权限、进程保护、应用联网控制、外设管控、安全漏洞等方面进行全面检查。提供一键修复，并支持上次体检情况查询功能。 - 提供系统级文件保护箱功能：数据严格隔离，有效保护用户隐私数据，可创建不少于10个以上文件保护箱，且每个保护箱可创建单独的保护密码。 - 提供安全管理工具软件，支持内核和核外自主研发的安全访问框架。系统支持强制访问控制，并可提供强制访问控制加载。 5、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原，一键Ghost功能。 6、提供默认集成在系统中的网络故障诊断工具，针对网络硬件配置、网络连接配置、相关服务配置等进行检测，支持一键自动逐项排查可能存在的问题快速定位；对可自动修复的问题支持一键修复。 7、系统提供图形化生物特征管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜、声纹等多种生物特征识别。 8、提供国产正版化桌面操作系统软件(非OEM版本)。 |

1.14 边界防火墙（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 产品必须为自主研发（非OEM），1U机架式结构,配置6个千兆电口和8个千兆光插槽,冗余电源；默认含IPSEC VPN模块；防火墙吞吐：4.5G，并发连接：200万，每秒新建连接2万，IPSEC VPN吞吐180M，IPSEC VPN隧道数10000，SSL VPN吞吐220M，SSL VPN并发用户数1000； |
| 软件 | 设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项； |
| 网络特性 | 支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 支持静态路由以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议； |
|  | 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； |
|  | 支持 DNS Doctoring功能，同一域名对应不同的内网服务器真实IP地址，实现内网资源服务器的负载均衡 |
| 状态检测 | 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 具有智能访问控制策略功能，通过对会话连接的监控和学习，快速生成访问控制策略； |
|  | 支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告 |
| IP/MAC绑定 | 为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为； |
| 流量管理 | 支持基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，并且支持基于IP/用户自由竞争策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； |
| 抗拒绝攻击服务 | ★支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯，提供功能截图并加盖供应商公章 |
| 应用协议访问控制 | 支持应用识别，如百度网盘、微云网盘、GMAIL等多种类型云应用的识别和控制；如微信、APP Store、墨迹天气、百度地图、网易新闻、豌豆荚等多种主流移动应用的识别和控制；如环球时报、维基百科、58同城、知乎等主流HTTP应用的识别和控制； |
| 应用内容访问控制 | 内置超过1000万的智能特征库，至少提供87种精细分类，如钓鱼网站、成人网站、娱乐视频、新闻报道、门户网站等；支持挂马网站过滤，且内置挂马网站特征库，支持自动升级； |
| 恶意代码防护 | 支持快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库，恶意代码特征库总数大于400万，包含蠕虫病毒、后门木马、间谍软件等；防病毒技术或防病毒产品的病毒检测率大于98%； |
| 入侵防御 | 规则库数量大于4000条，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等； 具备WEB攻击防护能力，支持SQL注入攻击防护、XSS攻击防护，对常见的Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）的拦截，包含ASPX、ASP、PHP、JSP等； |
| IPSEC VPN | 支持GRE over IPsec、L2TP over IPsec隧道类型、支持多机多线路隧道自动检测、智能选路与冗余支持预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证、标准的X.509证书方式建立隧道； 支持基于时间的移动用户访问控制策略、支持两网分离； |
| 系统安全 | 支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能； |
|  | 要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能 |
|  | 支持存储日志可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性 |
| 健康体检 | 支持智能策略优化、策略合规性检测与策略冗余检测； |
|  | 支持从流量分析（设备物理资源、设备运行、网络流量、设备安全状况、应用、用户行为等）、策略分析（策略冗余检测、合规性检测）、漏洞分析（设备自身漏洞情况）三个角度，对设备健康情况进行“一键式健康体检评分”，并生成详细的健康体检报告 |

1.15 数据库审计（2台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件性能 | 最大硬件吞吐量≥3Gbps，最大纯数据库流量≥400Mbps，数据库实例数：无限制，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒、日志存储性能≥40亿条； 硬件参数：规格：1U，内存≥8G，硬盘容量≥128G+4T SATA，接口：千兆电口≥8个、万兆光口≥2个、1个管理口； |
| 数据库兼容性 | 支持Oracle，MySQL，MSSQL（SQL Server），Sybase，PostgreSQL，DB2，informix，Gauss 8a，Gauss 8s，海量数据库VASTBASE，神通，人大金仓，达梦，HIVE，TiDB，瀚高（HIGHGO），MongoDB。Redis，HBASE，HDFS，MongoDB，Cache，ElasticSearch，ClickHouse，TDsql（Mysql），Tbase（PG），Hbase，HDFS，GreenPlum等数据库 |
| HTTP审计 | 支持HTTP访问审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计。 |
| 加密传输审计 | 支持MySQL、SQLServer等数据库的SSL/TSL加密链路审计。支持mysql5.7 和SQLserver2019两种数据库的加密审计，加密算法支持TLS1.0、 TLS1.1对称和TLS1.2对称算法 |
|  | 支持Hive与Kerberos集成，Hive传输加密的解析。 |
| 双向审计 | 支持对双向数据包的解析，不仅对数据库操作请求进行审计，而且还可以对数据库系统返回结果进行完整的还原和审计，包括数据库命令执行时长、执行状态、返回行数、执行的结果集等内容。 |
| 细粒度审计 | 支持审计记录完整的语句详情信息。包含客户端IP、客户端端口、客户端MAC、数据库账号、客户端APP、客户端主机名、客户端主机用户名、服务端IP、服务端端口、服务端MAC、数据库实例名、请求时间、会话ID、操作类型、操作命令、操作对象、操作对象类型、二级操作对象、请求状态、执行时长、影响行数、敏感数据标签、响应码、操作语句、SQL模板、业务语句、返回结果集、绑定变量、匹配规则、风险等级、风险类型等30+个信息。 |
| 三层关联审计 | 支持B/S三层架构http应用系统精准关联审计，可提取包括应用系统的账号，支持从应用账号到应用到数据库，精确定位到人。 |
| 异常通讯审计 | 支持发现数据库所在的服务器的异常网络通讯行为，包含访问数据库服务器上的非数据库协议通讯审计全记录 |
| 数据库外联审计 | 支持发现数据库服务器主动外联通讯行为，外联审计结果全记录可追溯 |
| 业务语句翻译 | 支持按照业务语句模板进行操作语句翻译，可自定义业务语句模板。自定义语句模板需要包括请求时间、数据库账号、客户端工具、服务端IP、操作对象、操作命令、客户端IP、请求状态、执行时长、影响行数、规则名称、风险等级、二级操作对象、应用端账号、应用端IP。 |
| 告警处理 | 支持告警日志审阅，可设置同时审阅规则对同类事件进行同时审阅，同时审阅规则条件包含服务端IP、数据库实例名、数据库账号、客户端IP、匹配规则、操作对象名、操作命令、客户端APP和SQL模板等，支持选择多条告警日志进行批量审阅。 |
| 黑白名单 | 支持定义黑白名单策略，匹配条件至少包括数据库账号、策略周期、来源IP、客户端工具、SQL命令、操作对象名、SQL语句等条件。白名单命中后识别为信任行为，黑名单命中后可识别为非法行为。 |
|  | 支持HTTP访问黑白名单规则，匹配条件至少包括客户端IP、客户端工具、请求方法、请求关键字、请求URL策略生效时间表等条件 |
| 自定义规则 | 支持自定义HTTP访问安全策略，可设置风险等级、风险类型、客户端IP、客户端工具、请求方法、请求关键字、请求状态、请求URL、响应码、执行时长、响应大小、命中次数、规则生效时间表等条件。 |
|  | 支持重复操作的统计审计规则，如可根据在一定的时间内，重复某项操作达到设定的统计次数进行规则审计告警 |
| SQL模板响应分析 | 支持SQL模板响应分析，对资产选定时间范围内SQL模板使用数、平均响应时长、平均响应行数进行排名和占比分析 |
| SQL模板数趋势分析 | 支持SQL模板数趋势分析，对资产选定时间范围内新增SQL模板数和使用SQL模板数进行趋势分析；分析支持包括风险等级、风险类型、操作类型、操作命令、操作对象、客户端IP、客户端工具、数据库账号等细化过滤条件 |
| 内置报表模板 | 内置丰富的统计报表模板，至少提供55种。至少包括：综合报表，等保报表、PCI报表、SOX-法案报表、统方分析报表等类型。 |
| 防统方 | 系统内置包括易联众、金仕达、厦门智业、杭州创业、东华医疗、成都医星、重庆中联、东软、山西导通、中通比特、上海天健、金蝶、同步远方、九阵、三佳、北京天健、赣州铭威、国泰讯通等防统方规则库，支持自定义防统方规则库。 |
| 用户角色 | 产品应支持用户角色权限管理等，可配置支持三权分立，提供系统管理员、安全管理员、审计管理员角色。 |
| 系统维护 | 产品应支持对系统自身运行状态进行实时监测（如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网卡流量等）及网络排查、时间设置、网络地址配置维护等功能 |
| 备份恢复 | 支持将审计数据和配置数据备份到FTP服务器，支持将审计备份数据恢复到系统进行查看，支持将备份配置数据导入系统进行配置恢复。 |

1.16 杀毒软件（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 网络版管理端软件，支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区 管理、日志、升级更新等功能。支持支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统；配置100 个国产客户端授权；含3年病毒升级服务。 |
| 管理架构 | 系统支持全中文界面，B/S架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。 |
| 服务端快速恢复 | 服务端采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强； |
| 轻量级客户端安装 | 客户端安装后至多占用50M硬盘资源，病毒库10M大小，日常内存占用不到10M，有效节省PC/Server资源 |
| 客户端安装 | 客户端安装支持本地安装，WEB安装，域推送安装方式。 |
| 平台管控 | 能够对客户端进行统一管理，统一下达指令； |
| 可视化展示 | 支持控制中心直观的展示终端信息、病毒趋势统计、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等全网统计情况。并随时对网络中威胁发生的情况进行查询，能组合时间、IP、机器名、病毒名称、病毒类型等信息全方位定位、展示。 |
| 终端管理 | 控制中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、IP地址、MAC地址、操作系统、显卡信息、内存大小、当前版本信息和物理位置等信息，支持终端信息导出 |
|  | 支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级；支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制不同版本升级包，实现差异管理、灰度升级。 |
| 策略管理 | 定制策略包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）、系统防御（系统加固、软件安装拦截、浏览器保护）、网络防御（黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、管理员配置、白名单）等 |
| 审计告警 | 支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性 |
| 权限控制 | 支持多管理员管理，同权限管理员共享数据。 |
|  | 支持控制中心访问控制，包含WEB访问控制定制超时时间、登录重试次数、IP锁定时长及解锁，IP访问控制指定具体IP可访问控制中心； |
| 病毒查杀 | 至少支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、断点查杀、后台查杀等功能； |
|  | 要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率； |
| 终端防御 | 支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。 |
|  | 支持内容拦截主动防御，当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作。 |
|  | 支持全方位主机防护，包括防止指定文件项目被篡改、破坏或恶意创建，防止指定注册表项被恶意篡改，监控针对系统的敏感动作，拦截高风险动作，防止指定命令行被恶意利用，实时保护系统重要进程，对顽固留下病毒进行智能拦截等，出现破坏行为，根据策略定制进行自动阻止或自动允许或弹窗提示 |
|  | 支持终端防火墙功能，支持包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、进出口方向等控制规则对终端进行防护，从网络层保护终端安全。 |
| 客户端管理 | 能够设置终端卸载或脱离管理中心时要输入的密码，防止终端用户随意脱离保护； |
|  | 客户端提供控制中心管理所需的相关数据信息，通讯加密； |
|  | 支持客户端安全日志详细追踪及导出； |

1.17 漏洞扫描（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能规格 | 1U机架式设备，接口配置：千兆电口≥4，接口扩展槽位≥1。最大并发主机数≥30,最大并发任务数≥5。授权可扫描总数量≥512个IP地址或域名，配置Web漏洞扫描模块。 |
| 漏洞管理和分析功能 | 支持检测的漏洞数≥32万条 |
|  | 同时支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描 |
|  | 支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件、是否支持漏洞验证，漏洞发布日期、漏洞分类信息。 |
|  | 提供高级漏洞检索模板，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 |
|  | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术。 |
|  | 支持扫描大数据组件框架的漏洞，需覆盖Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Spark、Storm、Yarn、Zookeeper，要求能够扫描大于900条相关漏洞 |
|  | 支持扫描主流云主机管理系统、云计算组件的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于9000条相关漏洞 |
|  | 支持识别多种物联网设备，覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，能够扫描大于100条相关漏洞。 |
|  | 支持识别的物联网设备资产种类大于50条，需覆盖常见品牌摄像头、打印机、路由器，摄像头需支持扫描海康威视、宇视、大华、派尔高、晶睿、松下、索尼、泰科、贝尔金、海思、英飞拓、华为、科达、汉邦高科、天地伟业、智美达、希科瑞特等，打印机需支持扫描惠普、三星等，路由器需支持扫描TP-LINK、D-LINK、NETGEAR等。 |
|  | 支持扩展扫描容器镜像功能，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像。 |
|  | 支持扩展漏洞验证功能，支持对扫描出的漏洞提供取证性质的验证并输出报告，直观展示漏洞利用过程和危害性。支持漏洞验证扫描任务，包括系统漏洞验证扫描、Web漏洞验证扫描。 |
|  | 支持通过在目标资产部署终端代理agent方式，实时精准获取资产信息，进一步完成漏洞分析扫描。 |
|  | 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测。 |
|  | 支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞 |
|  | 支持数据库扫描模板，支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase、MongoDB数据库漏洞检查 |
|  | 支持智能端口挖掘，可以智能发现非默认端口启动的服务 |
|  | 具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、SSH、Telnet、SQL SERVER、MySQL 、Oracle、Sybase、DB2、MongoDB、Memcached、Redis 、PostgreSQL 、HighGo 、UXDB 、Kingbase 、STDB 、FTP、SFTP、ActiveMQ、POP3、Tomcat、SMTP、IMAP、Onvif、RTSP、 SNMP、SIP、Vmware ESXi、HTTP Digest、Weblogic、Elasticsearch、Websphere等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典 |
|  | 支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分 |
|  | 支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务 |
|  | 支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行 |
|  | 支持复用已有任务配置用于新的扫描任务 |
|  | 支持和微软WSUS补丁系统的联动，能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置WSUS的注册表文件，方便进行自动化的补丁修补 |
|  | 提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务 |
|  | 可以通过多种维度搜索定位资产和查看资产风险，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息等 |
|  | 支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 |
|  | 支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义 |
|  | 系统内置多种扫描策略，包括快速扫描策略、全量自查策略、高精度监管策略、热点应急排查策略、攻防演练高位高频策略（系统）、攻防演练高位高频策略（web）、系统漏洞验证策略、web漏洞验证策略、云计算漏洞扫描策略、物联网漏洞扫描策略 |
|  | 支持用户根据使用场景自定义扫描策略，可配置策略名称、策略描述、任务类型，基本信息、高级选型和报表输出 |
| 风险展示和报表 | 支持通过仪表盘直观展示资产风险值、漏洞总数、风险资产数/资产总数、扫描任务数、漏洞库新增漏洞TOP20，资产分类统计、资产风险等级分布、漏洞风险分布、风险TOP5、漏洞TOP5、风险数趋势图、整体风险值趋势 |
|  | 支持仪表盘配置，包括显示项、周期时间、自定义时间和数据源，数据源支持指定资产IP范围、从资产列表中选择和从任务列表中选择， |
|  | 支持在线报表，在线查看任务参数、综述信息、主机信息、漏洞信息、配置信息、脆弱账号以及参考标准，在线查看设备风险详情 |
|  | 报表输出范围支持普通扫描任务、Web应用扫描任务、镜像扫描任务、代码审计任务、主机资产探测任务和web资产探测任务 |
|  | 支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果 |
|  | 支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表 |
|  | 支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等 |
|  | 支持扫描任务完成后自动生成报表和发送到指定邮箱或上传到FTP服务器 |
|  | 提供多种报表类型，包括综述报表和主机报表。 |
|  | 报表能提供针对不同角色的默认模板，离线报告支持HTML、WORD、EXCEL、PDF、XML格式，报告可以直接下载或自动通过邮件直接发送给相应管理人员 |
|  | 提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容 |

1.18 入侵防御（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 1U机架式结构；内存8G；硬盘1TB；1个可扩展插槽；配置6个千兆电口（电口支持1对Bypass）；含3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可； |
| 性能 | 整机吞吐率：4Gbps，IPS吞吐率：2Gbps，最大并发连接数：120W； |
| 接入模式 | 支持B/S管理模式，无需安装独立的控制台软件。支持通过设备WEB页面实现命令行方式配置管理。 |
|  | 支持路由、交换、虚拟线、聚合、监听以及混合部署等多种接入模式。 |
| 智慧引擎升级 | 支持对DGA检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、WEBSHELL检测智慧引擎、移动恶意程序快速检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎进行升级 |
| 攻击防护 | 规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度等方式进行分类。 |
|  | 支持DNS投毒检测。 |
| 僵尸主机检测 | 采用僵尸主机与控制主机异常通信行为检测的方式，具有独立的僵尸主机特征库，能够对11000种以上僵尸主机行为进行监测，包括僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。支持对Windows、Linux、IOS、Android、Unix、MacOS等多种操作系统的僵尸主机检测，并对规则可设置相应警告、阻断动作 |
| 异常流量检测 | 支持对网络中传输的异常流量进行检测防御，包括服务器非法外联、DGA域名、DNS隧道、HTTP隧道、隐蔽通信、加密流量、邮件监测、异常行为等异常流量类型。 |
|  | 支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测，可设置相应警告、阻断动作，并可设置忽略知名应用 |
| DDoS检测 | 支持独立的DDoS检测引擎，支持对IP扫描攻击、端口扫描攻击等多种扫描攻击行为检测防御；支持IP FLOOD、IP FRAG FLOOD、DOS、ICMP FLOOD 、TCP FLOOD、SYN FLOOD 、ACK FLOOD、SYNACK FLOOD、FIN FLOOD RST FLOOD、TCP FRAG FLOOD、TCP ABNORMAL FLAG FLOOD、UDP FLOOD 、UDP FRAG FLOOD、DNS REQUEST FLOOD、DNS REPLY FLOOD、HTTPS 自定义端口等多种FLOOD攻击检测。 |
|  | 支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。 |
|  | 内置百兆、千兆、万兆的Web服务器、DNS授权服务器、DNS缓存服务器、FTP服务器等不同应用场景下的DDoS检测模板。支持对模板导入、导出等操作 |
| 恶意程序 | 支持对恶意程序实现机器学习检测、内置虚拟沙箱检测、YARA检测等多种检测方式，并且多种检测方式相互独立、互不影响，可对检测到的恶意文件设置相应警告、阻断动作；支持专业沙箱设备联动检测 |
|  | 机器学习检测功能能够实现对目标文件实时检测实时还原的效果，不依赖规则库即可实现对未知恶意程序检测。 |
| WEB防护 | 支持SQL注入分析引擎检测、SQL注入智慧引擎检测、命令注入智慧引擎检测、XSS攻击检测、WEBSHELL上传智慧引擎检测。 |
|  | 支持爬虫检测，涵盖超过1800种爬虫，可设置警告、阻断、取证动作。 |
| 加密流量检测 | 支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测。 |
| 威胁处置 | 支持联动阻断，能够与防火墙联动处置，可设置联动防火墙名称、地址、共享密钥、上报数据；支持展示防火墙联动状态、设置防火墙连接封堵时间 |
| 应用识别 | 支持对HTTP应用、IM文件传输、P2P下载、P2P音频、P2P视频、标准协议、财经软件、电子商务、工控物联网、即时通讯、加密隧道、软件更新、社交网络、数据库、网上银行、网络游戏、网页视频、网页音频、网络硬盘、网页邮箱、语音电话、远程控制、移动应用、其他应用等24种类型超过5000种应用识别。 |
| 日志设置 | 支持日志合并配置，合并条件支持按照安全事件类型（攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、URL过滤、黑名单）、源/目的IP、源/目的端口、协议、规则号以及合并周期。 |
|  | Syslog支持配置多个服务器地址，支持TCP、UDP传输协议，支持UTF8、GB2312编码格式，支持选择是否以加密方式传输，可选择证书加密或密码加密。 |

1.19 机房大屏（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交互智能平板 | 一、整机设计： 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出。 3.前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 9.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 10.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； 12.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 13.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务； 15.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 16.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 二、电脑模块： 1.采用Intel酷睿系列I5CPU内存，8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256或以上SSD固态硬盘。 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |

2. 成品软件

2.1 数据库软件（3套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数据库 | 1、产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理170000行以上代码。 2、支持全文检索功能，支持中、英文分词全文检索，增量数据直接通过全文检索进行查询，不需要手工维护。支持jieba、zhparser等多种分词算法，且jieba、zhparser算法均支持utf-8及gbk编码进行分词。 3、支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 4、支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 5、产品要求具备高安全性。 |

2.2  WEB应用软件（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 开源中间件（如tomcat或jboss等）产品。 |
|  | 中间件产品需广泛兼容适配国产主流软硬件平台，如操作系统:统信UOS、麒麟软件、中科方德；数据库：达梦、人大金仓、瀚高、神州通用等。 |
|  | 产品安全性考察，为保障中间件和应用运行环境的安全，中间件产品厂商需提供“实时安全防护”软件。 |
|  | 提供基于Web方式的JVM信息监控、类加载查看与SQL执行跟踪等功能。 |
|  | 支持提供基于云原生平台执行自动化部署、编排、运维等操作的制品包，如Operator、Helmchart包。 |

2.3  OFD版式阅读软件（2套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| OFD版式阅读软件 | 1、文档阅读：支持阅读OFD/PDF/图片文件；支持通过大纲、缩略图、语义树、书签、注释、图层、签章、多文档、附件展示文件。支持打开文件后选择实际大小、适合宽度、适合高度、适合页面、放大、缩小、左旋转、右旋转、连续显示、单页显示、双页显示选择。支持正常检索文件中的内容。支持正常打开加密PDF、OFD文件。 2、文档操作：支持所有格式的附件和PDF/OFD格式文档下载。支持打开文件后使用高亮、下划线、删除线、文本框、掩膜、铅笔、矩形、线段、注释，验证设置颜色，以及使用橡皮擦除注释。支持基于语义树模式下的属性脱敏。 3、签章验章：支持对文件加盖自由章、骑缝章、关键字章、多页盖章、连续盖章，撤章，验章。支持将第三方签章组件集成。 4、文档编辑：支持OFD版式文档的图文注释、批注修订、手写签批功能，提供签字笔（粗、细）、软笔、字迹颜色配置选项，提供橡皮擦功能。 5、分片加载：提供插件模式下的OFD远端文档分片加载机制，按需拆解、推送文件数据，支撑超大文件快速阅读，文档首页显示小于2秒。 6、性能指标：单服务器部署时，支持3000用户在线，300以上并发。可持续运行7*24小时，过程中无内存溢出、系统崩溃。 7、兼容环境：支持银河麒麟桌面版、统信UOSV20正常使用Chrome、Edge、Firefox、IE、红莲花、奇安信、360浏览器、QQ浏览器、微信浏览器。 |

2.4 OFD版式处理套件（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| OFD版式处理套件 | 基本功能：支持TXT、RTF、WPS、DPS、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、XLSM、JPG、TIF、PNG、TIFF、DWG等格式文件转换为OFD版式文件，也可以转换为OFD-A格式，支持Html源文件为长网页转为OFD支持自定义宽高设置并完成自动分页。支持TXT、RTF、WPS、DPS、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、XLSM、JPG、TIF、PNG、TIFF、DWG等格式文件转换为PDF版式文件。 字体嵌入：在文件转换过程中嵌入文档所用字体，各环境下永久保持原版原式呈现。 内容保护：支持文件转换为OFD文件过程中在文档指定页面区域添加掩膜实现敏感内容覆盖。 深度水印：支持将OFD文件添加文字水印、图片水印、二维码水印、条形码水印。 多图模板：支持使用图片作为底图生成OFD模板文件。 拖拽设计：支持可视化的页面与拖拽组件的方式设OFD模板文件。 计数汇总：支持使用计数器组件实现页面的求和、求平均值，将结果实现数字大写。 Svg转OFD：Svg支持将Svg矢量数据直接套转为OFD路径。 多媒体嵌入：支持多媒体组件，实现音视频关联页面动态区域，生成的OFD点击该区域播放音视频。 文字裁剪：支持裁剪OFD文件中的字体文件。 文件压缩：文档体积可压缩至原文体积大小的3%-10%，保持文档原版原式呈现实现无损阅读和利用。 性能指标：单服务器部署时流式文档转换速度超过100页/秒。 服务监控：提供可视化服务监控平台，对转换节点、活动状态等进行监控配置，记录转换任务并提供多维度统计分析功能。 集群部署：支持软件实现集群部署，支持软件生成jar包集成至Java、C++、Python、WebService环境。 系统可靠性:系统支持批量循环转换服务，能够7×24小时稳定运行，保证零报错。服务过程中不会出现内存溢出或崩溃现象。 基础环境：支持各种主流操作系统及银河麒麟、中标麒麟、中科方德、UOS国产化操作系统，兼容X86、ARM、MIPS、LoongArch64多种硬件平台。 |

2.5  OCR识别（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| OCR文字识别 | 文字识别：可从图片（包括BMP、JPG、PNG、TIF、TIFF等）、OFD、PDF等文档中识别文字，支持精确识别功能，返回文本的位置坐标信息。 支持中文、英文、数字、藏文、维文、蒙文、泰文、法文、德文等文字，可扩展训练其它语言；支持宋体、仿宋、黑体、楷体、方正小标宋等几十种常见字体。 支持内容导出至XML/JSON文件。支持语义识别提取公文信息。 集群部署：支持集群式部署；支持接口集成和SDK集成，实现双层版式文件生成和文字提取功能。实现横版、竖版印刷体和手写体混合识别;实现中文简体、中文繁体、英文及中英文混排、简繁混排; 识别率：印刷体识别率可达99%以上，且手写识别不依赖GPU。 识别速度：不依赖GPU印刷体文件OCR文字识别率大于3页/秒。可靠性：可持续运行7*24小时，且服务过程中无内存溢出、崩溃等现象产生。 支持Ubuntu主流操作系统及银河麒麟、中标麒麟、UOS、中科方德、国产化操作系统，兼容X86、ARM、MIPS、LoongArch64多种硬件平台。 |

2.6 文字处理软件（73套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 文字处理软件 | 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过"备份管理"查看备份文件、清除备份文件操作。"实时备份"功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。 文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。 支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。 支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 支持公式计算过程支持多线程。有助于加快公式计算速度，尤其当使用大量数据、复杂公式时，可以更快地获得计算结果。 支持15种智能图形（兼容SmartArt）。包括垂直图片列表、分离射线、循环矩阵等，方便用户创作多元化的文字文稿。 支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。 普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。 |

3. 定制开发软件系统

总统技术及性能要求：

（1）技术路线

采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设。安全高效，功能完善，结构合理，易于扩展，高度自动化，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力。

开发架构主体采用基于Internet的B/S模式的多层结构，B/S架构开发的应用系统要求采用SOA技术体系结构和先进的MVC开发模式，以提高系统的可移植性和可扩展性。

系统操作简单直观，使用维护方便，符合一般业务工作的习惯，能够适应需求调整和应用范围的扩大，具有开放性、扩展性和易于二次开发的特性。

系统架构中各层应采用成熟的、符合技术资信标准、综合性能较好的web中间件产品，适应于国产主流浏览器、数据库、操作系统以及中间件，合理分配和控制系统资源，性能稳定，运行高效。

（2）性能指标

系统设计和建设上需充分考虑今后一段时间内的业务、数据拓展需要，具备可扩展性。

1）系统并发数指标

需要系统支持最小同时在线人数为150人。

2）系统响应时间

根据一般互联网产品的需求，要求系统的响应速度达到以下指标：

在上线的模块中，超过90%的功能，服务器响应时间在2秒之内（排除网络阻塞因素）；

部分涉及大数据量查询的功能，服务器响应时间在4秒之内（排除网络阻塞因素）；

部分涉及大数据量分析的功能，服务器响应时间在30秒之内（排除网络阻塞因素）；

其余操作性功能，服务器最大响应时间不超过6秒（排除网络阻塞因素）；

3）系统可扩展性

支持数字档案馆应用模块的扩展；支持档案数字资源类型的扩展。

4）系统易用性

需界面友好，业务逻辑合理，能让各类用户不用培训或经过简单培训就可上手使用。

（3）适配要求

所投产品与国产自主品牌服务器、数据库、操作系统和终端等适配。

所提供的系统需要完全兼容招标人原系统中的数据及完成原系统中数据的迁移工作。

3.1 馆藏档案综合管理子系统（1套）

以局域网为平台，面向档案馆的内部应用，涵盖各类数字档案资源（如：文书、科技、会计、照片、声像、实物等传统档案、各类进馆电子档案和社会征集档案）的接收、整理、保管、鉴定、统计、编研、利用等全过程数字化运行和规范化管理，能够辅助档案馆提高业务管理效率和资源服务安全可靠性，满足馆藏管理者和利用者的需要，功能需包含如下功能：

（1）业务管理工作台

工作台是档案馆内各岗位工作人员在系统中的个人工作界面，可以集中展示用户常用的功能、待办的任务、关注的数据，为用户提供直观、方便、清晰、高效的可视化工作平台，使用户能够更加聚焦于自己的工作任务，更好地了解业务状况。需包含：我的门户、账户信息、消息提醒、系统主题、系统公告、下载中心、网上课堂、业务直达、待办提醒、快捷应用、数据看板、馆藏资源总况、进馆接收数据、开放审核数据、档案利用数据、档案调卷数据、库房数据。

（2）档案接收管理

档案接收模块用于开展档案收集工作，收集方式包括档案接收和档案征集。接收档案的形式包括电子档案和实体档案的数字化成果，实现接收工作全流程在线跟踪管理。接收档案时，可以对档案数据进行真实性、完整性、可用性、安全性检测，将符合四性要求的档案数据进行正式接收进馆。需包括：目录数据接收、目录数据导入、导入记录、敏感词设置、数字化副本接收、数字化成果接收记录、进馆档案接收、新增进馆、进馆记录、征集档案接收、征集信息登记、征集记录。

（3）馆藏数据整理

档案在接收进馆后，需要按照档案馆对档案管理的要求和规范进行整理，经过整理的档案才可以正式成为馆藏档案。馆藏数据整理子系统就用于辅助馆方对各类馆藏档案资源进行整理和保存工作，需包括：分库管理、工作库、正式库、档案整编、档案分类、档案排序、组卷管理、编制档号、编目打印、修改管理、全文管理、档案删除、档案查询、档案纠错、档案导出、数据发布、数据迁移、分组统计、音视频管理、纠错管理、档案全生命链记录、全宗卷管理、全宗名册、全宗卷、档案保存管理、档案存储管理、档案备份。

（4）虚拟库房管理

虚拟库房管理用于协助档案馆对档案库房进行日常管理以及对实体档案上下架、出入库、位置查询等跟踪管理，实现实体档案与电子档案关联管理。需包括：虚拟库房、库房维护、库房概览、密集架概况、档案上下架、档案出入库、实体调卷管理、库房日常管理、人员进出登记、库房温湿度、温湿度系统自动获取、库房日常巡检、专项管理、档案保管情况检查、病档管理、档案设施设备使用情况、灭菌杀虫登记。

（5）档案辅助编研

档案辅助编研是辅助馆方开展档案编研全程在线管理，实现资料快速收集、在线编纂和编研成果管理。需包括：开展编研、编研课题管理、资料库管理、在线编研、编研成果管理、编研成果展示、出版补充。

（6）专题档案管理

档案专题建设是信息化条件下档案信息资源开发利用的一项创新手段和重要途径，也是档案数字化建设的目标和任务之一，在今后档案信息化过程中，应当重视档案专题的开发与利用工作。档案专题库是档案专题的一个重要形式，它以各类档案基础数据库为主要数据来源，通过档案信息管理系统，按照某一专门题材内容编制而成的各类档案数据集合。档案专题数据库是跨全宗、多类别的档案数据链接组合，是系统性的档案数字化综合开发成果，在提供利用方面具有很强的针对性、实用性。提供对档案的专题进行管理，支持用户根据业务需求，自定义增加专题，用户进行专题档案查询应用。需包括：专题管理、专题库创建、专题库维护、专题库删除、专题档案查询、专题库检索、专题数据查询。

（7）档案统计中心

档案统计中心实现了档案馆日常统计台账管理，还以可视化等方式对馆藏资源、利用情况、数字化情况等提供了更多维度的统计分析功能。需包括：用户组织管理、日志管理、档案门类管理、元数据管理、表单管理、代码管理、数据字典、业务配置、系统配置、日常维护、系统安全控制。

（8）系统后台管理

提供全面的组织管理、角色权限与元数据管理，支持档案配置、系统配置与流程管理，涵盖水印、消息提醒、工作台定制及日常维护功能，确保系统安全、灵活与高效运行，同时提供详细的日志管理以增强透明度与可追溯性。需包括：用户组织管理、日志管理、档案门类管理、元数据管理、表单管理、代码管理、数据字典、业务配置、系统配置、日常维护、系统安全控制。

3.2 智能开放审核子系统（1套）

在智能开放审核系统的业务实现中，将传统开放审核流程中除开放目录公布以外的环节均由线下操作转变为了线上操作，并结合数字化流程特点，重塑和完善审核机制流程，增加了数据交接、档案形成单位或移交单位会审环节。同时依托AI人工智能技术实现了对图片或单层PDF档案的识别和自动审核，提高审核效率和质量。

（1）基础功能

基础功能是用户使用本系统开展档案开放审核工作的前提和基础，也贯穿于系统使用过程中的各个环节，需包括：登录、消息中心。

（2）后台管理

智能开放审核系统为保障系统运行和数据的安全性，不设置超级管理员，而是按照《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》相关要求，采用“三员分立”的管理制度，由系统管理员、安全保密员和审计管理员共同对系统进行管理。其中系统管理员负责对系统用户、系统运行参数等功能的管理，保障系统的日常运行；安全保密员负责为系统角色划分权限，但无法创建新角色；审计管理员则对系统用户操作的合规性负责。需包括：用户管理、角色权限管理、日志管理。

（3）系统配置

系统配置模块面向系统管理员和运维人员，提供各项与业务相开放审核业务及系统运行相关的参数及基础信息配置。需包括：级别管理、规则库管理、字典管理、字段对照表、流程管理。

（4）AI模型管理

在AI开放审核模型应用之初，必须要让模型的审核准确率达到一定的标准才可以应用于实际业务的处理。要提高AI智能审核的准确率，就需要不断对该模型进行训练及调优。“AI模型管理”就为用户提供了可视化、易操作的模型训练功能。需包含：模型训练、数据集管理。

（5）方案管理

辅助管理开展档案开放审核任务管理分配，管理开放审核任务发布、审批、执行监管等信息，需包括：工作台、方案制定和审批、数据交接、任务分配、人工审核。

（6）审核结果导出

审核完毕后，用户可以将审核结果导出为Excel表，用于工作汇报等其他工作场景。

（7）统计

系统以表格或图形的方式对档案开放审核的相关数据进行统计和可视化展示，界面清晰直观，可以帮助档案馆复盘前一阶段开放审核工作质效，掌握馆藏档案开放审核进展情况，对接下来的工作开展起到决策支撑作用。需包括：方案统计、方案分组统计、工作量统计。

3.3 智能安全管控子系统（1套）

可通过系统对惠山区馆内所有智能安全监管及展现是数字档案馆建设的下一个重点。利用大数据可视化、数据保全技术为核心，对数字档案馆管理全流程进行智慧安全监管及可视化展现，形成档案安全监管大脑。包括提供智能综合展现监管内容、统一决策指挥，智能监管数字档案信息安全、数据透明化管理、灵活获取数据。智能安全管控系统可以让使用人员规范日常操作及使用，杜绝安全隐患。让管理者提高管理效率，加强各项安全监管。让决策者一揽全局，快速做出安全监管决策。

（1）统一认证管理

随着信息技术的不断发展和用户业务需求的日益增多，大部分企业存在着数量众多的各种应用系统。用户每天需要登录办公自动化系统、电子邮件系统、馆藏系统、智能库房系统等众多系统，多数系统都要求不同的用户名和密码，用户往往为了得到一组数据要反复多次进入不同的系统，而每一个系统都需要用户输入用户名和口令才能登录，增加了用户使用信息系统的不方便性和操作的复杂性，为解决这一问题，需提供：统一认证、安全审计、集成接口、其他功能。

（2）智慧安全监管

实现以计算机网络、智能设备为基础，软件体系为核心，以楼层平面图为载体，以物联网技术为纽带，整合相关的智能化设备，为馆藏档案资源及馆藏内所有软硬件提供全生命周期的管理。包括了安全可控有针对性的实时利用、在线监控、定位查找、报警联动、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、统计分析、决策支持等管理和服务功能，实现对档案高效、安全、环保的一体化管控。需包括：馆库安全、档案实体安全、档案信息安全。

（3）综合展示

可对全区的档案管理情况、档案业务情况进行全面的监控，以多种形式的信息展现和统计、分析成果，通过详尽的指标体系，实时反映惠山档案史志馆管理的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化，包括实时查看各立档单位档案室馆藏及数字档案室主系统数据采集情况、档案数据即时统计、数据报表生成导出、馆藏情况预判与提醒等多方面的功能，帮助管理人员实时掌握馆内全局情况，提高管理效率，提升档案利用水平。通过图表的方式，体现数据可视化展现，如雷达图、散点图、圆环图、条形图、地图、堆积图等多种样式，实现各级领导对档案馆各项业务情况进行统一的监管，辅助领导进行决策，属于本项目中的探索性应用。需包括：门户布局、可视化展示。

3.4 单机版档案管理子系统（1套）

针对档案馆的主要满足业务包括针对特殊的档案单机处理的业务服务，主要能够支撑收集、整理、统计、检索、利用五项业务。

（1）档案收集

针对需要单机管理的档案，能够支持档案著录、档案目录著录、数字化成果挂接、数据导入导出使用的日常需求。

（2）档案整理

在收集到档案之后，需要能够按照一定原则对档案进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之有序化。

（3）档案检索

需要能够快速查找档案及其内容，便于准确、迅速、系统地查找档案，安全、科学地管理档案，精确、及时地统计档案。需包括：简单检索、综合查询、打印查询文件等功能。

（4）档案统计

需要能够根据用户的不同统计要求，结合实际数据情况，生产表格方式表述统计汇总的结果，反映统计研究对象在数量方面的具体表现和有关联系，并输出其统计表，还可以自动统计上报年检表，具备档案统计和利用统计功能。

（5）档案利用

需提供借阅管理与共享利用的功能，支持档案借阅流程管理和利用的数字管理，需要支持档案目录数据以Excel、DBF、Access、光盘等格式打包导出或单条导出功能。数据导出后可备份保存，并可以离线介质的形式进行共享。

（6）系统维护

需支持系统基础信息维护，保障系统稳定性，需包括：词组设置、词组设置、系统日志、操作日志。

3.5 数字档案室子系统（1套）

面向全区所有立档单位服务，实现档案的收集、整理、保管、利用等功能，实现惠山区档案信息的共建共享，实现档案室的日常档案业务工作信息化。档案室面向各行政机关服务，各行政机关完全可通过本系统实现对本单位档案的全面管理。从档案的“收、管、用”三个方面协助各行政机关进行档案工作。

（1）个人工作台

个人工作台是区域内各级立档单位、档案馆、档案主管部门用户的个人工作管理操作台，可根据预设模板自定义组合展示板块，快速创建个性化工作台。系统支持针对不同的用户，定义不同的个人工作台，可提供公共门户，针对业务部门提供立档单位档案工作台、各单位用户可根据用户业务特点，定义与业务相关的个人工作台，快速地获取与本职业务相关的功能模块，实现高效管理与应用。

（2）档案收集

电子档案接收用于帮助档案室实现电子文件的接收处理、传统数字化副本的收集以及账外文件收集等多源的档案的收集，并针对业务部门提供零散文件的归档整理功能。需包括：档案接收、离线接收、数据统计等功能。

（3）档案库管理

档案库是一种用于存储、管理和检索档案文件的数据库系统。它可以用于查询和跟踪文件、文件夹和其他文档，以便于文件的查找、访问和使用。档案管理库中的数据来源于收集的档案数据，在档案库管理中，具备整理库和档案库功能。

（4）档案专题库

档案专题建设是信息化条件下档案信息资源开发利用的一项创新手段和重要途径，也是档案数字化建设的目标和任务之一，在今后档案信息化过程中，应当重视档案专题的开发与利用工作。提供对档案的专题进行管理，支持用户根据业务需求，自定义增加专题，同时支持用户通过关键词、时间范围等多种方式进行专题档案查询应用。

（5）库房管理

库房管理模拟实体库房，允许客户通过对照线下实体库房搭建对应的线上虚拟库房图形模型，以还原和管理档案数据的存放位置，而便于后期档案利用调出，支持库房维护、库房概览、档案上下架功能。

（6）档案统计

系统支持对档案室的档案管理业务数据进行统计，包括其多全宗档案、室藏档案、利用情况、处置鉴定、销毁鉴定等情况的统计。需包括：多全宗档案统计、室藏档案统计、利用情况统计、处置鉴定统计、销毁鉴定统计。

（7）鉴定与处置

档案鉴定是档案管理工作的一个重要环节，是鉴别判定档案价值、决定档案“存”“毁”的一项专业性档案业务工作。经过鉴定，对那些确实已经失去保存价值的档案，应当按照要求予以销毁。档案鉴定系统是通过多级敏感词对档案目录及全文进行检索过滤，包含处置鉴定、销毁鉴定模块。

（8）档案保存

为客户提供系统数据及数据库的备份，以满足客户对档案数据及数据库信息导出至本地后，进行备份或者移交需求，包括档案备份数据展示、手动备份和档案备份数据管理功能。

（9）全宗卷管理

全宗卷是由记录和说明全宗单位及档案历史和现状的有关文件材料组成的专门案卷，是管理全宗档案的重要工具。记录和说明多个全宗情况的全宗卷，称为综合全宗卷。全宗卷不同于一般的档案案卷，它是档案管理活动中形成的“档案”，是管理全宗的“档案”，是档案的“档案”。全宗卷管理是对各全宗单位及档案历史进行管理，根据《全宗卷规范》（DA/T12-2012）要求，对档案管理过程文件材料进行收集和规范化整理。提供单位内全宗卷信息的增删改查，具备详细记录类似全宗卷信息的功能，以记录数字档案室管理过程。

全宗卷信息维护：系统支持在线对单位内全宗卷信息进行维护，支持全宗卷新增、删除、修改、查询等功能。

（10）档案移交接收

档案移交模块是通过搭建档案馆与档案室之间的联通渠道，实现电子文件的全程管理，同时保障电子文件的"四性"以及解决信息资源建设，加强馆室业务协作。实现档案移交进馆的规范化、高效化管理。根据《档案法》规定，机关、团体、企业事业单位和其他组织应当按照国家有关规定，定期向档案馆移交档案。系统支持对移交进馆任务进行在线管理，用户可根据业务需要在线创建移交进馆任务，经过审批后，由档案室启动移交进馆任务，并在线对移交进馆任务进行在线管理及跟踪。

（11）平台统一配置维护

平台统一配置维护可最大程度方便用户对组织机构、档案门类、元数据、表单、报表、流程、消息等各类业务元素和系统元素进行自定义维护，使得系统具备极强的可开放性。需包括：用户组织管理、元数据管理、业务配置、系统配置、日常维护、日志管理、数据安全管理、格式转化。

3.6 电子文件归档处理子系统（1套）

对接协同办公系统、行政服务事项系统对接，在线/离线全面归档、全流程标准化处理、“应收尽收、应归尽归”。电子文件归档处理系统以实现电子文件的及时归档和规范管理为目标，搭建覆盖电子文件归档全流程业务模块，包括电子文件整理、电子文件移交、电子文件接收、电子文件归档数据统计等模块，通过多种方式和手段实现对各类前端业务系统产生的电子文件的归档收集以及各类数字档案的规范管理，通过电子文件归档系统将文件材料进行自动捕获，并通过系统实现归档整理、打包、加盖时间戳等操作形成归档信息包，完成办结归档的工作。

（1）电子文件归档总览

对不同接收方式、各单位、各类型电子文件、各业务系统对接接收情况进行综合展示，方便一览归档数据。

（2）归档信息包接收

提供接口方式自动接收和信息包离线导入功能，满足各类前端系统的归档接收需要。开发在线归档接口，与前端系统对接，通过接口方式接收由前端业务系统推送归档信息包。

（3）归档信息提取

对前端系统推送的归档信息包做信息提取，实现信息包的解压和数据解析。

（4）四性检测

参照《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018），对归档文件进行真实性、完整性、可用性、安全性检测。

（5）归档接收数据管理

支持对接收的归档信息包进行分类管理和信息包查询导出，方便管理者掌握所有接收归档数据的归档状态。

（6）归档流程跟踪

支持以进度轴的方式，可视化展示每个电子文件归档信息包的接收归档进度（下载-解压-解析-检测-归入档案室）。

（7）接口管理

支持维护接入归档的前端业务系统接口，实现接口的增、删、改、查操作。

3.7 全域档案共享利用子系统（1套）

建设档案共享利用模块，实现惠山区档案各级部门、人员及群众便捷查档。串联档案共享利用模块和档案室模块，实现馆藏档案与室藏档案的共享利用。打通各级立档单位（档案馆、市级部门、镇街道、村社区）数据链路，实现全区域数据共享，依托档案共享利用模块，实现全域档案查阅。

（1）开放数据利用

开放数据利用主要为用户提供档案的查询及使用，经过鉴定，判断可以开放的档案由档案管理人员上传至共享利用库，系统用户可在此模块检索需要查阅的档案进行阅览。为了更好的服务于档案利用，帮助档案馆将经过了开放审核的数据更好的提供开放利用，本系统设计了开放数据利用模块，用于支撑档案馆将经过开放审核的数据在此开放，提供共享利用库，并支持在线实现开放档案的检索。需包括：共享利用库、开放档案检索。

（2）利用发布

将档案或文件进行发布和利用的过程。将档案数据可发布的信息从档案中提取出来，并以适当的形式向目标受众发布。这个过程包括对档案进行整理、分类和归档，以便于查找和使用。在进行发布之前，通常需要考虑信息的保密性以及受众的需求和权限。需包括档案发布查询、档案发布、取消发布、发布状态查询。

（3）内部查档（机关查档）

内部查档（机关）查档主要是用于档案室内部人员进行档案查询、借阅利用的应用平台，帮助档案室内部人员高效、规范地利用档案资源，实现全方位上线管理。提供内部电子/实体档案查阅利用服务，可根据权限进行档案检索并提交利用申请，该功能可用于机关内部实现本机关内部档案查档使用。也可以用于实现跨机关数据互查。内部查档使用时，根据权限对应的查档审批由本机关进行审批，查询其他机关数据时，对应审批由档案所属机关进行审批。

（4）接待查档

接待查档主要是用于满足接待点远程查档需要，通过该模块打通室室壁垒，加快资源共享。对外部单位、群众来单位来接待点查档时，提供的登记页面，支持接待查档登记、接待查档检索、接待查档申请功能。

（5）查档受理

查档受理主要是用于领导对本单位的档案查档申请进行审批管理，需包括：查档审批、查档反馈。

（6）查档办结

查档者完成查档后，工作人员可对完成查档的信息进行查档办结，在线进行登记办结，并支持对办结的登记单进行打印留档，支持查档者对办理接待服务进行满意度评价，需包括：登记办结、登记单打印、利用效果反馈。

（7）查档管理

查档管理跟踪用于管理人员在系统上对本单位的档案借阅情况进行管理，针对借阅情况进行查看及催还等功能，方便管理人员实现规范管理。对各类型档案场景的所有登记信息进行记录和跟踪，支持查看登记、关联档案、审批状态的信息，同时支持查档审批流程节点的可视化展示。对系统的查档情况进行全方位的跟踪，掌握了解查档利用情况。需包括：查档记录管理、档案催还。

（8）我的借阅

我的借阅用于档案利用人员查看自己的档案借阅信息，包括查看自己的长记录，以及借阅的档案的信息，并且支持在线档案归还。需包括：借阅记录管理、档案归还。

（9）关注档案

关注档案主要用于用户查看自己关注的档案信息，针对用户常用的档案提供档案收藏、我的订阅等功能，用于帮助用户快速找到自己常用的档案信息。需包括：我的收藏、我的订阅。

3.8 智慧方志编纂子系统（1套）

志鉴编纂流程按照“建立任务—建立大纲—目录优化—任务下发—资料长编—志稿编纂—志稿审核—稿件合并”的全业务流程机制进行设计。智慧方志编纂需要可以进行志鉴在线编纂，主要包括建立纲目、资料长编和志稿编纂三大环节。在建立纲目阶段需要由方志办草拟纲目，再有专家进行纲目优化，最后由各承编单位进行细化。经过此三个步骤后，志鉴纲目才可最终确定，由方志部按照确定的纲目将资料长编任务下发各各承编单位。承编单位指派专人进行资料长编的编写，之后由方志办根据资料长编进行撰稿。完成编纂后线下移交给出版社进行最后的校审、终稿和出版。最后的出版稿将上传到系统，进入成果库中保存。此外，对于方志办此前的存量数据，经过数字化加工和标准化处理后，也可以导入系统。导入系统的数据需要经过整理和审批才可以发布到成果库中。成果库中的数据可以面向前端提供大事记、人物志、志鉴阅览等服务。

（1）后台管理

提供针对方志编撰类型的管理，需包括栏目管理、地情内容管理、影像惠山、专题专栏、人物管理、大事记。

（2）方志查询利用

提供方志的在线查询功能，快速查询方志内容、提供志书利用。包括：多维度导航、志书检索、查阅利用、方志在线阅览、下载导出。

（3）方志编簨管理

包含编修规划管理、年度编修计划制定由方志办制定编修主题，编修主题确定后由方志办制定各方志资料的阶段编修计划。包括对方志资料的编修内容、编修要求、响应时间、负责部门、负责人等。包括编修项目管理：支持从编修项目立项开始到编修过程到编修资料完成等流程的监督与管理。同时支持方志资料编修的版本管理、会审情况的管理、成果管理等。

3.9 互联网移动利用服务子系统（1套）

需要基于“微信公众号”的互联网+档案移动利用服务系统，运用新技术和手段将各类数字资源集成在统一的利用环境下，实现“一步到位”地获取与分享，让社会公众方便地获取、利用各种档案资源。需包括：业务咨询、查档登记、档案查询、档案申请、就近查档、预约查档。

3.10 互联网信息采集子系统（1套）

需要能够利用自动采集技术在互联网上对有关信息实行定网站（多站点）、定频道、定关键字、定时间、定语种的自动搜索，扩展丰富档案馆信息资源。需包括：首页、采集配置、数据管理。

4. 模块化机房

4.1 门楣显示系统（2套）

通道门楣显示系统，可显示通道内部温湿度、负载率、告警信息、PUE值等,单边通道配置一个。

4.2 告警氛围灯（20项）。

通道氛围灯组件，多色告警氛围灯，天窗边框安装，含电源模块，每个机柜位配置一个。

4.3 消防天窗自动复位功能（2套）

消防信号接触后，能够自动复位消防天窗。

4.4 通道迎宾告警灯光系统（2套）

通道门前端可配置迎宾告警灯，当微模块内发生告警时，可根据不同告警显示不同颜色。

4.5 工程运输（1项）

整个项目的运输及保险费用。

机柜系统：

4.6 机柜（15台）

机柜规格为：600×1200×2000mm，机柜应为前进风、后出风机柜，柜体应为黑色。

机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示；

机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均应不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度应不小于1mm；

机柜应支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装；

机柜应可并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离可选；

机柜底部应留有固定孔，实现与地面或者底座连接；

整体防护等级应不小于IP22；

机柜采用直径应不小于50mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：40-60mm。每台机柜应能够平整的放置在底座上也能放置在静电地板或地面上，并使用连接螺栓与底座连接固定；

机柜门和侧板应为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°；

机柜门锁应使用三点式锁，机柜前门无晃动；

机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过防锈处理材料。机柜应配置和机柜配套的螺丝、螺帽；

机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀；

服务器机柜L型支架承重应不小于50kg，固定称重托盘承重应不小于120kg；

机柜非承重部件板厚在应不小于1.2mm，承重部件板厚应不小于1.5mm；

机柜要求静态承载能力应不小于1600kg。

机柜内部有效承载空间≥42U，应可按要求配置不同规格的设备托盘，每个机柜单元配置的托盘可根据用户需求增加；

机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ；

机柜内部设备的有效安装深度应不小于750mm。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放；

机柜应满足在100mm处自由跌落3次，机柜外观正常，紧固件无脱落；

机柜正面立柱方孔条与前门门框之间应不少于50mm深，后侧空间应不低于200mm，此区域两侧，应设置为可拆卸式挡板，当安装所有的服务器后，冷风只能通过服务器进风面板进入服务器内，经设备内部热交换后，散热到机柜背部，不会通过其他区域直接进入冷通道。每个机柜按照1U挡板配置，单机柜数量应不少于总量的50%，选用卡扣型挡板；

机柜应支持上走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果；

机柜应满足YD/T 2319-2011 《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》的要求；

机柜应满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重 500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震检验。

为方便并柜，要求微模块内部的机柜、底座、冷通道气流遏制系统、列间空调、PDU、UPS、蓄电池、精密列头配电柜应完全兼容。

4.7 侧板（4套）

侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。1200mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料。

4.8 卡扣式盲板（300个）

1U高，单机柜配置21个；可根据需求调整。

4.9  L导轨（30对）

配1100/1200mm深机柜(2条为一对)；可根据需求调整。

4.10 层板（30个）

投标机柜内重载托盘承重不小于120kg。

4.11 底座（20个）

配600mm宽1200/1100mm深的机柜和客户机柜，焊接式结构，SPCC2.5mm制作，配4个可调节支脚，四周无封板，配2根0.5M接地线（6㎡线缆）--300mm高。

气流遏制系统：

气流遏制系统应由天窗、走线槽、底座、端门等设备与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器；中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道内。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全；

微模块封闭框架应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核；

微模块封闭框架紧固件经盐雾试验 24h后，试样表面应无异常；

在正常使用条件下，通道的天窗、端门密封性应不低于IP2X；

密闭天窗主要用于模块通道的密封。密闭天窗分控制天窗、旋转天窗、平顶天窗三种；

天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，应与天窗控制器连接；

当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁应开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统；

门柱边框上应安装照明开关及天窗紧急打开按钮，紧急按钮需采用纽扣式设计，加装保护盖防止人员误操作，照明开关大小适中，采用不锈钢材质。采用醒目颜色的标签标明照明开关和天窗打开开关；

底座应采用拼接式底座，每个设备柜配置一个（适应柜体尺寸），底座具备调平地脚螺栓，可在0～35mm之间灵活调节高度，适应不同平整度地面安装；

底座表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；

每个底座应配有不少于4个接地点，满足底座之间串联接地要求；

底座之间连接应配有不少于4个连接点，使用M8内六角螺丝固定，保证连接可靠；

走线槽应由M型走线槽；

根据机柜的宽度，走线槽基本尺寸应设300mm、600mm。600mm系列安装于600mm宽柜顶部，300mm安装于300mm宽柜顶部；

走线槽材质应采用高强度碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm，表面喷涂应为黑色；

信号线横跨线槽应通用于1200通道，前门对前门，含安装支撑架。

4.12 通道双开自动平移滑动门（2套）

1) 投标提供的微模块通道两端自动平移门，平移门的钢化玻璃厚度应不小于12mm，应有避免两扇门在安装和运行中错位、门周缝隙过大的纠正措施，通道门的接缝、门周缝处应配置胶条、毛刷等装置，保证微模块的气密性；

2) 投标提供的微模块需具备门楣显示系统（非监控触摸屏），可在不打开通道门的情况下实时显示通道内部运行情况，内容可根据机房现场环境自主编辑，包含门楣显示屏幕组件，门楣显示屏幕组件应内嵌于门楣内，完整一体，LED显示，可与监控系统进行联动，显示温湿度、功率等相关参数。门楣需包含相应显示驱动组件。

3)端门采用外拉双开门时通道立柱厚度应不小于2.7mm，双开门采用隐藏式闭门器，门板开启灵活，无异响；

4)门板应采用钣金框架中间镶嵌钢化玻璃或其他透明材质制作，视窗面积应不小于450mm*1800mm，材质厚度应不低于5mm，透光率应不低于80%，保证通道的可观性；

4.13  600mm宽活动天窗（22个）

1）投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s；

2）投标提供的微模块天窗需具备消防联动及消防信号解除后一键自动复位功能；

3）★投标提供的微模块天窗采用翻转式设计，电磁吸铁断电后靠自重翻转打开，在有限位装置时天窗打开角度不小于 88°，提供相关证明文件并加盖供应商公章；

4）投标提供的微模块封闭框架所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，玻璃厚度不小于4mm；

4.14  600mm宽固定天窗（8个）

尺寸600mm*1200mm，全钣金制作，无翻转功能，配置LED节能灯。

封闭通道组件顶盖设计为框架式结构，含天窗支撑组件，控制板上预留温湿度、烟感等探头安装位置。安装配件螺丝、线缆、密闭条、耗材等。

4.15 天窗控制盒（2套）

控制封闭通道控制翻转顶盖开启功能，在本地紧急情况下可人工操作打开。

4.16  600W强弱电过线槽（20套）

含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。

4.17 强电横跨线槽（1套）

强电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门，含安装支撑架。

4.18 弱电横跨线槽（1套）

弱电横跨线槽，通用于1200mm通道，前门对前门，含安装支撑架。

4.19 安装辅材（2套）

包含照明线缆、磁力锁线缆，照明空开线缆、出门按钮线缆等。

制冷系统：

基本要求

安全要求：设备需符合相关规范的要求同时满足当地消防局的要求；对于转动部件、凸出的固定螺丝钉及键及其它旋转体应提供适当的保护措施，以保护人员接近的安全；

列间空调应依据功能要求设置，精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、加热器、加湿器，视液镜、干燥过滤器等主要部件组成；

列间空调应满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时x365天不间断运行，要求整机MTBF不得低于10万个小时，提供空调机组可靠性预测，应有产品型号及描述、可靠性预测方案、可靠性计算条件及预测结果等内容；

列间空调尺寸应与服务器机柜的深度及高度尺寸相同；

为避免腐蚀，须使用适当的耐腐蚀材料，或经耐腐蚀处理的钢材，以及装配方法，包括对不同金属紧邻装配时使之隔离，以避免因电位差所产生的腐蚀。保温材料与气流接触的地方，保温材料采用PE覆铝箔，以保护保温材的表面免于腐蚀或剥蚀；

基本性能：

输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50HZ±2HZ；

机房列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；

温度调节范围：+18℃ ～+45℃；

温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时；

湿度调节范围：20% ～ 80%RH，湿度调节精度：±5 %RH；

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

4.20 列间空调室内机（3台）

1）风冷行级恒温恒湿空调：总冷量≥40kW,显冷量≥40kW，显热比为1,风量≥8500m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度24%，室外环境温度35℃的条件下测定的）；

2）带加热加湿功能，采用安全可靠的PTC电加热，加热量≥6KW；采用耗能低等焓加湿技术，加湿量≥3kg/h；温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：30%～80%RH；

3）支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，降低能耗提升系统可靠性。

4）空调机组压缩机进出管应采用焊接方式，保证空调机组系统可靠性。

5）列间空调应采用高效EC风机送风，风机数量≥10个，风机满足N+1备份，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件；

6）空调机组应可选高能效自然冷却技术，当室外温度≤30℃时，机组可利用室外自然冷源进入节能模式，当室外温度35℃时，机组能效比≥3.5；当室外温度30℃时，机组能效比≥5.4；当室外温度15℃时，机组能效比≥8.4；当室外温度5℃时，机组能效比≥9.4；当室外温度-5℃时，机组能效≥11.3；机组AEER≥8.0；

7）列间空调配电系统应可选双电源设计，双电源切换装置应采用双接触器或ATS形式；

8）具备制冷剂泄漏告警功能；

9）投标产品应至少可外拉18个远程温度传感器；

10）为减少室外机占地面积，节约室外机安装空间，空调机组室外机应采用模块化集中冷凝器。

11）空调机组应具有多台机组的控制功能，机组群控不小于32台。群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理空调机组需实现群控；

12）空调机组配置的温湿度传感器应具备较高的检测精密度，温度检测精度应能达到0.2度，相对湿度检测精度应能达到2%RH。

13）为降低室外机噪声，空调机组室外机应采用集中式静音型机组，根据GB/T 19413-2010规定的检验方法测定的室外机噪声值应不得高于55dB（A）。

4.21 列间空调室外机（3台）

跟40KW室内机配套，室外机尺寸（长深高）mm：1237*780*1207mm。

4.22 配套材料（3套）

含410制冷剂、铜管、保温棉、冷冻油、氮气、氧气等精密空调安装辅材。

配电系统：

1.配电柜技术要求：

本项目内配电柜产品应放置在模块化数据中心内，配电柜应为精密配电柜。配电柜的外形尺寸应与机柜尺寸一致；

配电柜采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准；

配电柜设备应由钣金等能承受一定的机械、电和热应力的材料构成，这些材料应具有防腐性能或进行适当的表面处理；

当配电柜通入额定电流时，各电气元件和部件的温升应符合YD/T 585 的相关要求；

配电柜中各带电回路之间以及带电零部件和接地零部件之间的爬电距离和电气间隙应符合GB/T 3797-2005 的规定；

配电柜应满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度结构抗地震检验；

配电柜应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板和前后门（单面列柜无后门，但应有背板）；结构件外形应平整，所有的焊接处应均匀、牢固、无裂缝、无残渣、无明显变形或烧穿等缺陷；

配电柜电缆的进、出线方式要求为上进上出；

配电柜柜门应开启灵活，配电柜柜门开启角度不小于90°；

配电柜应配置电流监测与告警装置，该装置应具备RS485通讯接口，实现远程监控。电源列柜告警系统可向上级监控中心发送告警数据。其通信接口和通信协议应符合YDN023的有关规定；

所有监控信息及告警数据应具备本地储存功能，历史数据在系统完全无电状况下应能继续保存；

配电柜应能够根据所监测电流值产生一级或两级过流（过载）告警，并以屏幕显示、指示灯和声音（可选）形式输出告警；若具有声音告警功能，则必须同时具有手动关闭告警音的功能。电流值恢复正常后，告警应能自动恢复。告警门限应能根据需要进行设置；

电流监测及告警显示屏可以安装在柜门上或柜内上方便于观察操作处；告警指示灯应安装在柜门上或柜门上方柜体框架上。当无告警指示灯时，电流监测及告警显示屏宜安装在柜门上；

配电柜的金属壳体，须焊有不小于M6的铜制接地螺母。金属壳体或可能带电的金属件（包括因绝缘损坏可能会带电的金属件）与接地螺钉间应具有可靠的电气连接；

配电柜内裸露带电部件，应设置适当的外壳、防护挡板、防护门、增加绝缘包裹等措施，防止在维护和操作过程中意外触及。用外壳作防护时，防护等级应不低于GB4208-2008中的外壳防护等级IP20的规定；

配电柜应标配C级防雷器件。

2. PDU技术要求

产品外壳应采用高强度、散热好的合金铝型材，采用整体结构成型，牢固可靠；材料厚度应均在1.5mm∼2.0mm ；表面应采用电解氧化、绝缘喷涂等工艺处理，能够有效抵抗射频、电磁波干扰，符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YD/T 2063-2009）的要求，保证安全可靠；

输出模块的塑胶材料应采用PC/ABS材料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，应能有效防止使用中出现的触电危险；防火阻燃特性应达到UL 94 V-0级；

输出模块的金属插接组件应采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化、高硬度的锡磷青铜（铜含量达到99%以上），应有效防止虚接和打火现象产生；

本项目中提供的PDU设备应标配工业连接器，同时PDU通过国家强制CCC认证。

PDU设备应具备高性能的电气强度；对插座施加2000V电压进行电气强度试验：在所有极与本体之间（插头插合时）及每一极与连接到本体上的其他极之间（插头插合时），不得出现闪络或击穿。

4.23 精密综合配电柜（1台）

带主支路监控，支持双路供电，满足微模块及IT设备、空调系统、照明、监控等所有负荷用电；配置消防脱扣；

标配7寸触摸显示屏，可直接显示主路输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、空开状态、负载百分比的检测，配电状态图的显示；

输入：2×250A/3P,带C级防雷；

输出：空调空开4*63A/3P；UPS输入输出开关2*200A/3P,IUPS旁路开关1*200A/4P，IT负载空开2*24*32A/1P,其余空开3×16A/1P、2×32A/4P；

4.24 模块化UPS（1台）

150kVA模块化，380Vac/380Vac，最大容量150kVA，匹配30kVA功率模块，32节-40节电池偶数可调，默认电池32节，600×1200×2000mm。

4.25  30KVA功率模块（3台）

UPS模块-模块化UPS电源功率模块-30KVA-高度3U-440×566×133mm。

4.26 蓄电池（64节）

后备时间120分钟，64节200AH。

4.27 电池架（2套）

电池架，每套安装32节200AH电池。

4.28 直流开关柜（1套）

1个500A/3P，2个250A/3P直流开关。

4.29 交流 PDU（15个）

电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出20位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向左15个-垂直安装

投标PDU设备应具备优异的机械强度，需经过9次冲击试验及在-15℃±2℃条件下的低温冲击试验，PDU设备不得损坏。

4.30 交流 PDU（15个）

电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-单相输出20位国标10A+4位国标16A-带工业连接器-配1M线缆-插座方向正面向右15个-垂直安装

投标PDU设备应具备优异的机械强度，需经过9次冲击试验及在-15℃±2℃条件下的低温冲击试验，PDU设备不得损坏。

监控系统：

1. 冷通道可视化软件：在微模块触控屏上展示：展示3D 展示UPS、空调、环境（温湿度、水侵、烟感、红外、蓄电池，点击模型展示相关设备弹窗，弹窗包含概览、核心数据，实时数据、历史数据、实时告警、历史告警、历史曲线所有信息。展示3D资产管理（列表方式资产上架、下架，并实现点击3D相关机柜展现相关资产信息。3D容量管理：模型上3D展示机关实际占有情况，空间。点击3D模型中的视频图标：展示摄像头实时视频信息，并可以直接操作实现视频快进快放，历史回放等功能。触屏上展示3D链路：展示微模块内IT 设备如交换机端口与端口之间端口空间链接关系。巡游:实现以第一人称视角设定路径进行3D机房巡检，对巡检设备资源运行情况进行统计呈现。

2. 3D可视化运维管理平台，它在满足现阶段动环、DCIM功能的同时，要求采用模块化方式系统支持接入未来IT网管等多系统模块，最终实现整个数据的全资源管理（动环、IT网管资源等）。平台本身支持在windows和linux操作系统下运行，便于客户选择，支持在国产操作系统上运行。

3. 平台本身采用以纯B/S技术架构，实现机房设备的“分散监控，集中管理”，在任意电脑端打开访问界面后，与服务器端操作界面一致，通过权限进行管控；

4. 针对安防类设备支持布防撤防时间设定，确保在正常工作时间人员进出触发告警。同时支持告警屏蔽功能，以及工程状态预约设置，确保正常的维护工作不会产生异常告警。系统需支持对安防类设备的布防撤防设置，确保正常上班时间的进出不会触发告警。系统支持告警翻转，对于特殊情况下某些高频次触发的告警，在设定时间段内单条告警反复出现，则不会触发新的告警，在原告警基础上统计该时间段内出现的次数，避免告警反复出现导致系统无法正常使用。对于告警支持以屏幕提示、声光告警、邮件、短信等告警、手机App主动推送形式，及时报告机房内设备运行异常，以确保数据机房安全运行；

5. 软件包含多种监控功能模块：如系统主页、设备监控列表、告警管理、门禁管理，视频管理、报表管理、系统配置等；软件支持多级权限设置，可支持到软件操作权限，机房，机房设备等层级。

6. 支持以设备类如配电、制冷、环境、安防等的形式进行选择展示，便于用户在相应的2D或3D组态中确定设备的实际位置，对现场设备进行状态查询， 在机房组态和分类查询时，点击设备能够以弹出窗口的方式查看设备运行参数、告警信息、资产信息、维护记录以及远程控制等，对视频摄像机能够远程查看实时视频。

7. 对于视频、门禁等模块属于统一平台系统功能模块，不通过外置链接或单独程序的方式来进行门禁、视频管理。

8. 系统支持苹果、安卓版的手机app，可直接通过手机APP查看机房设备实时状态，现场视频，并进行告警推送信息接收。苹果APP支持直接在苹果市场进行下载。

9. 微窗口功能，用户无需长期开启浏览界面，可在电脑后台安装机房微观察窗模块，一旦机房设备出现告警，可直接通过悬浮窗闪烁，同时辅以语音播报告警信息提示用户，用户可自行设置播报次数。

10. 统一告警管理：平台实现动环、3D、IT网管多系统统一页面下告警统一。

11. 可视化资产管理：要求同时支持2D列表，3D模型数据交互展示：资产管理功能模块实现IT资产类型、资产品牌、资产维保等维度的资产基础信息统计管理，支持对IT资产管理对资产增、删、改、查。2D添删资产，3D模型自动生成。客户界面下：客户根据实际需要添加、删减资产字段，按照客户表格格式批量EXCEL资产批量导入。3D资产管理：点击3D机柜模型展现机柜设备U位占用情况、点击机柜具体设备展示该设备数据总览，核心数据、详细数据、实时告警、历史告警、历史曲线。展现各个机柜3D IT资源模型（如服务器、交换机、存储等），以及机柜占用情况。

12. 可视化容量管理：容量管理实现空间维度的容量管理。从三维空间展示空间实际情况与容量占比。

13. 可视化链路管理：要求同时支持2D列表，3D模型数据交互展示：可通过在列表页面实现服务器各个端口逻辑连接关系，支持批量报表导入自动生成链路关系，以及端口链路的增、删、改、查。在3D空间场景中，直接点击机柜，点击设备，编辑设备端口连接关系，自动生成关系连线，直观展示。联动管理可实现在2D页面批量导出端口关系表格，3D场景中需自动生成连线管理图。支持设备端口、网络端口的虚拟仿真，能够看到端口的信息、占用情况，以3D可视环境直观展现，实现配线架和设备前后面板和端口占用情况的直观展现和信息查询。以3D可视化的手段帮助数据中心梳理日益密集的网络线路，让管理人员和技术人员从平面的图纸及网络跳线表中解脱出来，更加直观的了解数据中心的走线情况。在可视化环境中实现对机柜、设备等资产信息的链路查看，包括设备到设备、设备到端口以及端口到端口的物理连接关系。搜索链路的编号，即可查看整条链路的物理链接和走向。

14. 可视化巡检：实现以第一人称视角设定路径进行3D机房巡检，对巡检设备资源运行情况进行统计呈现。

15. 系统自带数据备份功能：系统支持将历史数据通过设定的数据类型及存储时间等规则，将数据库内超过设定时间的历史数据进行导出备份，备份以文件形式保存，可以转存至其他位置进行单独备份。系统同时支持将转存的历史数据进行恢复，可通过时间段选择要恢复的数据，导回至数据库中进行查看，支持查看完成后快速删除，不占用数据库存储空间。

16. 系统本身支持资料管理功能，可以按照机房，将现场的资料信息进行上传，且支持现场设备图片资料上传保存，便于资料存档，后期有需要时可随时下载。

17.系统提供常用的报表，并提供快捷方式为客户提供常用报表的图片存储、Excel导出等功能，便于用户进行自行编辑，需支持跨设备信号的对比曲线，便于用户进行自定义分析。

4.31  3D 智能化机房运维管理平台 V1.0（1套）

1.平台应用主体应采用B/S架构，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器实时访问。

2.系统采用自主研发的Cicould 3D引擎，Cicould 3D是基于原生WebGL封装运行的三维引擎,对web端3D展示动画进行定制和优化。

3.基本功能：驾驶舱首页大数据展示、动环监控、资产管理、容量管理、报表管理、告警管理、系统设置。

驾驶舱首页大数据展示：首页可视化布局：首页由一个中心画面，七个分屏画面组成，中心画面呈现以3D全场景模型展现数据中心，点击模型任何一设备实时展现相关动环、IT网管核心运行数据；数据中心墙体模型可支持全墙/半墙自由切换，可自定义视角查看数据中心模型；机房三维模型能任意进行放大、缩小、旋转以及平移，无人操作情况下可自行旋转；点击任意被监控的模型能实时展示此模型具体运行参数，包括但不限于：活动告警数据、历史告警数据、实时数据、历史曲线。

资产管理：需对机房所有资产设备进行分类统计，可以饼状图方式和柱状图方式呈现。同时对上架资产与未上架资产分类统计展现；设备资产信息需包括基本信息、位置信息、维保信息；2D表格查看具体设备运行参数，同时点击相应设备位置信息可以直接切换至3D场景中该设备的具体位置，实现2D与3D逻辑空间定位；支持以3D模型与2D图表方式实现资产的上架与下架，并实现数据的同步自动更新。

容量管理：需展示数据中心空间容量模型；具备U位级的容量检测，从已占用、未占用、预占用三个角度统计容量使用情况；点击机柜模型机柜，可以显示机柜已占用U位以及使用率。

告警管理：告警级别支持四种层级告警；3D场景中需能同时呈现基础设施设备（如UPS、空调、配电、温湿度等）与IT设备（服务器、存储、网络交换机等）的告警状态及具体告警信息。

4.32 多功能一体化监控主机（1台）

工业级核心；

主机端口均具有/静电/浪涌/脉冲群防护；

支持AC100～240V，50/60Hz输入；

模块化板架构，支持1U机架式安装或配电箱安装。

外观尺寸：430mm(L)*198mm(W)*43.3mm(H)

工业级I.MX6ULL Cortex-A7 单核处理器，800MHz 主频；

512M DDR3L工业级内存；

8GB 存储,可扩展512G；

8路RS485，RJ45接口，其中1、2路复用，其他独立通讯信道；7、8路可以RS232/RS485跳帽切换；

12路DI，RJ45接口；

4路DO，RJ45接口，可自由切换常开常闭；

DI,DO,RS485接口均可提供12V,最高500mA DC供电；

24路RJ45接口总输出功率为50W；

2路百兆网口；

USB*2；

支持-40℃～80℃工业宽温应用；

内置实时时钟（RTC）；

预装 Linux 操作系统；

网关所有端口均具有±15KV ESD，10/700us 波形浪涌 6KV，8/20us 波形浪涌 2KV；

AC100～240V，50/60Hz供电。

4.33 串口告警网关（1台）

以太网：2路10/100Mbps自适应工业以太网，RJ45接口

串行接口：2路RS-485、1路RS-232、1路USB、1路CAN

工作温度：-40～85℃

工作湿度：5～95% RH

存储温度：-50～100℃

MTBF：>100000小时

电源：9～24 VDC, 推荐使用12VDC/2A

功耗(瓦)：120mA@ 12VDC, ＜3W

抗冲击：抗冲击 5G@IEC-68-2-27,半正法波，30ms

光电隔离：每通道独立光电隔离

无线功能：支持GPRS/3G/4G，最大下行速率150Mbps、最大上行速率 50Mbps

串口保护：所有信号线均提供15KV ESD

其他功能：健康状态查询、信号弱时支持断点续传

4.34 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

配电监测接口软件，通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。并可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警。显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。

4.35 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

UPS监测接口软件，根据监控对象UPS通讯协议，1、实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数。2、监测工作状态包括输入电压超限，输出电压超限，输出频率超限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统故障，整流器故障，逆变器故障，系统关机，旁路电压超限等。3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。

4.36 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

精密空调监测接口软件，根据被监控设备通讯协议开发，监测压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器、滤网等的运行状态；实时监测空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速等参数；显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。

4.37 温湿度传感器（带显示屏）（5台）

带LCD液晶显示，RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH。

4.38 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

温湿度监测接口软件，通过温湿度传感器采集各机房内的温湿度信息，实时显示温度数据、湿度数据。以组态定位图形化方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的门限时，监控系统发出报警。

4.39 区域式漏水控制器（2台）

非定位式漏水传感器，输出(常开&常闭),最大检测线缆长度200米。

4.40 不定位漏水感应线（2条）

5米的感应绳，含胶贴。

4.41 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

漏水监测接口软件，实时监测空调漏水，漏水时告知发现漏水，并在软件界面上以组态定位方式显示漏水画面及漏水的区域位置。

4.42 光电烟感探测器（3台）

4线制，DC12V/24V供电，光报警/无源触点输出。

4.43 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

消防监测接口软件，实时监测机房内由烟雾传感器提供的消防火警信号，需与主软件配套，统一软件界面，统一报警管理。

4.44 双门主机控制器（1台）

1.与下层设备支持韦根接口通信。支持海康私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。

2.可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录。

3.支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。

4.支持多种类型卡设计

5.丰富的事件报警联动功能设计

6.支持在线模式和离线模式两种工作模式

7.支持多种校时设计

8.看门狗设计

9.客户端支持考勤功能

4.45 密码刷卡读头（2台）

采用PC+ABS材料外壳，硅胶指示灯柔和婉约，外形轻薄精美，造型典雅时尚，适用于各种门禁场所

4.46 双门磁力锁（2把）

锁体尺寸：500L*25W*45H(mm)。

4.47 开门按钮（2个）

尺寸：长86*宽86；性能：最大耐电流1.25a 电压250v。

4.48 感应卡（10张）

配套。

4.49 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

门禁监测接口软件，机房监控系统通过集成门禁控制器达到对门禁系统的无缝集成。用户通过操作机房监控平台，达成对门禁系统管理的所有功能如授权、进出人员记录、控制门禁打开或关闭、门禁状态查看等。

4.50  200万红外半球摄像机（5台）

POE供电，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。

支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态。

支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m。

内置1个麦克风，高清拾音。

符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

4.51  8路硬盘录像机（1台）

a)基础性能强劲，最大支持8路1080P解码，4K超清输出，满接6MP相机，满配8T硬盘；

b)普惠AI，支持智能分析，最大4路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预；

c)支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率；

d)支持通过萤石、ISUP 5.0、Ehome2.0、GB28181协议接入各类平台；

•2盘位，1U 380系列金属机箱。

•最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至10路1080P解码。

•支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机；

•最大支持4路智能人/车侦测；

•支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出。

•1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口。

4.52  NVR用8T硬盘（1块）

NVR用8T硬盘。

4.53  16口交换机（带poe 供电）（1台）

16个10/100Mbps自适应RJ45口。

4.54 动力与环境监控管理系统软件 V1.0（1套）

视频监测接口软件，机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理。

4.55 电源模块箱（2台）

电源模块箱。

4.56 配套材料（1套）

安装调试及辅材。

二、有关说明

  - 报价人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。带★标记为重要参数，投标时须按要求提供，否则作无效投标文件处理。此为符合性证明文件。

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目合同履行地点：无锡市惠山区。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按规定时间解密，解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问和评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

  - 中标（成交）供应商按签约合同价的10%提供履约保证金。中标供应商和采购人签订合同时应提交履约保函证明。中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

三、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 第四章  合同书（格式文本）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

- 乙双方根据无锡市惠山区政府采购中心项目（项目编号：                 ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的缴纳和退付：

6.2本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

6.3履约保证金缴纳金额：元。

6.4履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

6.5履约保证金的退付时间：，退付办法：。

6.6履约保证金不予退还的情形：。

6.7逾期退还履约保证金的违约责任：。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期　　年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：　　天

9.2 交货方式：现场

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

本项目合同价格包括设备费、运输、安装调试及质保期内软硬件升级服务和所需缴纳的任何税费等费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

具体的付款方式如下：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步勘察货物不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收货物。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对签收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货签收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为无锡市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

18.4 本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                        联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第五章  评分方法与评分标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

（一）价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

（二）商务部分（7分）

1、投标人具有质量管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书，一个证书得0.5分，最多得1.5分（提供复印件并加盖供应商公章）；

2、投标人提供2022年1月1日至投标截止时间内信息化集成合同业绩案例3个（类似项目），同时提供合同复印件（合同复印件需能体现出合同签约时间、合同签约主体、合同金额、合同标的（设备名称）、签字盖章页等主要内容，否则不予认可），一个合同得0.5分，最高得1.5分（提供复印件并加盖供应商公章）；

3、项目技术人员具备高级计算机科学与技术工程师证书（高级）得1分；具有注册信息安全专业人员CISP证书有一个得1分，最多得2分；具有一级建造师（机电工程）证书得1分；本项最多得4分。以提供的证明材料（人员证书复印件和近三个月内任一月的社保缴纳证明材料并加盖供应商公章）为准。

（三）产品性能（20分）

1、为保障网络安全稳定，为保障整体性能稳定与网络安全，所投接入交换机MAC表项≥256K，支持ARP表项规格≥128K，支持 CPU 防攻击功能，支持iPCA质量感知，提供第三方报告证明并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

2、为保障数据备份高效安全，所投备份一体机与原现有备份一体机兼容，可以通过光纤网络复制到原备份一体机，提供界面截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

3、为保障服务器使用安全稳定，所投超融合服务器BMC支持监控主机状态进程信息。提供功能截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

4、为保障业务系统长期使用安全稳定，所投超融合系统软件超融合平台需支持在线升级不影响业务，为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停，提供带有CMA标识的检测报告证明并加盖供应商公章得0.5分，在此基础上提供带有CNAS标识的检测报告证明并加盖供应商公章再得0.5分，一共最多得1分，未提供不得分。

5、为保障业务系统长期使用安全稳定，所投超融合系统软件基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。支持通过AI算法可以对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升DRS过程中的精准度。支持设置DRS调度时间段，提供带有CMA标识的检测报告证明并加盖供应商公章得0.5分，在此基础上提供带有CNAS标识的检测报告证明并加盖供应商公章再得0.5分，一共最多得1分，未提供不得分。

6、为保障业务系统安全稳定，所投万兆交换机支持MAC表项≥384K，支持IPv4路由表项≥256K，支持IPv6路由表项≥80K，且支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提供第三方报告证明并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

7、为保障桌面云使用高效，所投桌面云软件支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，提供第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

8、为保障桌面云使用高效，所投桌面云软件支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行，提供第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

9、为保障网络稳定，所投防火墙支持入站智能DNS功能及服务器负载均衡功能，为更合理的实现流量负载分担，提供不少于10种的负载均衡算法，如rr\wrr\lc\wlc\sh\dh\wsh\sed\nq\lblc\lblcr等负载均衡算法，提供功能截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

10、为保障系统安全稳定，所投数据库审计内置包括个人信息安全规范标签库，内置敏感数据标签包含港澳居民来往内容通行证、性别、名族、统一社会信用代码、港澳通行证、IP地址、IPv6地址、MAC地址、IMEI、MEID、企业单位名称、电子邮箱、中文地址、固定电话、手机号、银行卡号、军官证号、社保证号、护照号、驾驶证、身份证号、中文姓名等22条敏感数据规则，提供功能截图加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

11、为保障系统安全稳定，所投数据库审计内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等，提供功能截图加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

12、为保障数据安全，所投杀毒软件针对恶意行为的的监控，能够提供增强勒索病毒防护，同时可以开启勒索病毒诱捕，提供功能截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

13、为保障数据安全，所投漏洞扫描设备支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用、人大金仓、神通、金蝶、东方通等，要求能够扫描大于70000条相关漏洞，提供功能截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

14、为保障数据安全，所投入侵防御设备支持能够检测防御包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的17大类超过12000种以上网络攻击事件，提供功能截图并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

15、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房机柜设备前后门应采用网孔门，前后门通孔率都不得低于80%，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。机柜应满足中性盐试验240H合格；提供第三方测试报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

16、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房通道门端门应采用冷轧钢板，厚度不小于2.0mm，天窗翻转角度≥88°，当消防系统启动时，顶部隔板感应开启时间不超过1S，须对整体微模块（检测内容包括机柜系统、配电系统、制冷系统、智能监测系统等）进行检测，且PUE值≤1.3；提供相关证明文件并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

17、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房列间空调前门板通风率应大于79%，后门板通风率大于76%；提供列间空调门板通风率测试报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

18、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房室内37℃，室外35℃额定工况下，列间空调能效比COP>3.8, 全年能效比＞8.0；提供第三方测试报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

19、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房标配双电子膨胀阀（EEV），具备低载除湿功能。降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险；提供第三方测试报告并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

20、为保障数据中心高效稳定运行，所投模块化机房3D可视化管理平台：要求系统平台具备动力与环境监控管理系统软件著作权登记证书，动环软件系统支持平滑升级成3D综合可视化运维管理平台软件，平台包括动环数据接入及展示，IT网管(服务器、存储、交换机等)数据接入及展示以及资产管理，容量管理等功能。提供著作权登记证书并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

（四）软件资质（5分）

1、提供厂商或供应商馆藏档案综合管理类系统软件产品证书，并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

2、提供厂商或供应商数字档案室类系统软件产品证书的，并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

3、提供厂商或供应商开放审核类系统软件产品证书的，并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

4、提供厂商或供应商电子档案接收处理类系统软件产品证书的，并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

5、提供厂商或供应商档案共享利用类系统软件产品证书的，并加盖供应商公章得1分，未提供不得分。

（五）项目方案（30分）

投标人对业务熟悉度，充分调研情况，集成方案完整，质量管理方案完善，功能与需求契合度高，满足应用需求性好；综合比较后酌情给分。无方案不得分。

1、整体实施方案（8分）

需包括：

①针对现场环境的完善实施方案（2分）

②降低返工、错误和偏差的具体措施（2分）

③产品调试及技术支撑（2分）

④项目重点难点和解决措施（2分）

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得8分；阐述内容较全面、漏缺1项，有针对性解释说明的，该条得6分；阐述内容较全面、漏缺2项，但是有针对性解释说明的，该条得4分；有阐述内容、漏缺3项，但是有针对性解释说明的，该条得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容、漏缺4项针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

2、项目质量控制方案（8分）

需包括：

①质量控制流程（2分）

②质量检验及关键节点控制方案（2分）

③现场管理质量保证措施（2分）

④信息安全管理措施（2分）

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得8分；阐述内容较全面、漏缺1项，有针对性解释说明的，该条得6分；阐述内容较全面、漏缺2项，但是有针对性解释说明的，该条得4分；有阐述内容、漏缺3项，但是有针对性解释说明的，该条得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容、漏缺4项针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

3、安全文明作业及环境保护措施（7分）

需包括：

①安全作业保障措施（2分）

②文明作业保障措施（2分）

③应急预案（2分）

④环境保护措施（1分）

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得7分；阐述内容较全面、漏缺1项，有针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容较全面、漏缺2项，但是有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容、漏缺3项，但是有针对性解释说明的，该条得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容、漏缺4项针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

4、售后服务管理及措施（7分）：

①售后跟踪方案及服务响应时限（2分）

②售后服务体系及备品备件（2分）

③技术服务及技术培训（2分）

④售后现场服务措施故障解决能力（1分）

投标供应商须针对上述①、②、③、④条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有详实的针对性解释说明的，该条得7分；阐述内容较全面、漏缺1项，有针对性解释说明的，该条得5分；阐述内容较全面、漏缺2项，但是有针对性解释说明的，该条得3分；有阐述内容、漏缺3项，但是有针对性解释说明的，该条得2分；无针对性解释说明或说明不清楚的，该条得1分。无阐述内容、漏缺4项针对评分内容没有解释说明的，该条得0分。

（六）加分因素（3分）

①依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件，否则不得分）。

- 投标文件内容与格式

- 投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 《中小企业声明函》（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 需求1.2 备份一体机：要求支持物理磁带库、虚拟磁带库和磁盘备份介质，磁盘备份时也必须要以虚拟磁带库方式，提供设备管理界面截图并加盖供应商公章； |  |
| 7 | 需求1.4 超融合系统软件：为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，提供第三方测试机构的证明材料并加盖供应商公章； |  |
| 8 | 需求1.7 服务器操作系统：为项目建设提供更好的原生支撑能力，在兼容性和稳定性上发挥最佳性能，所投产品厂商具有相关配套软件的软件著作权证书，证书名包含“服务器虚拟化”、“高可用集群”、“服务器迁移运维”、“云平台”、“安全邮件”等相关关键词； |  |
| 9 | 需求1.8 桌面云软件：支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全，提供证明材料并加盖供应商公章； |  |
| 10 | 需求1.14 边界防火墙：支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯，提供功能截图并加盖供应商公章； |  |
| 11 | 需求4.13 600mm宽活动天窗：投标提供的微模块天窗采用翻转式设计，电磁吸铁断电后靠自重翻转打开，在有限位装置时天窗打开角度不小于 88°，提供相关证明文件并加盖供应商公章； |  |
| 12 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件（如有，自拟并自行添加） | 其他证明文件 |
| 13 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～11项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～10项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

项目名称：

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2025-0047项目，兹授权：

被授权人的姓名：；性别：；年龄：；职务：；

被授权人的身份证号码：；联系方式：；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0047进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ________，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元1，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

- ________，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2025-0047招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0047在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  | 合同签订生效后的 日内完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0047

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。