昆 山 市 政 府 采 购

竞争性谈判采购文件

| 采购编号： | JSZC-320583-SZGZ-T2025-0076 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山杜克大学 |
| 项目名称： | 昆山杜克大学暖通设备年度维保服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二五年

目   录

第一章、谈判邀请函	3

第二章、供应商须知	7

第三章、谈判响应文件格式	16

1、（供应方）法定代表人授权委托书	17

2、谈判响应函	18

3、投标承诺函	19

4、谈判报价表	20

5、投标报价表	21

6、中小企业声明函	22

7、附件残疾人福利性单位声明函	26

8、响应货物和服务性能、技术指标说明与描述	29

9、技术要求偏离表	30

10、商务条款偏离表	30

11、资格证明声明函	31

12、投标单位情况表	32

第四章 采购需求	33

第五章 合同主要内容	38

第六章 合格性评审办法	38

# 第一章、谈判邀请函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司受昆山杜克大学委托，为其拟采购的昆山杜克大学暖通设备年度维保服务组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0076；

- 项目名称：昆山杜克大学暖通设备年度维保服务；

- 采购方式:竞争性谈判；

- 预算金额：人民币壹佰叁拾捌万元整（¥1380000元）；

- 最高限价（如有）：无；

- 采购需求：昆山杜克大学暖通设备年度维保服务；

- 合同履行期限：三年；

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：2025年08月14日23:59（北京时间）截止；

2.获取谈判文件方式：“苏采云”系统；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2025年08月15日14:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年08月15日14:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.远程CA预解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告信息

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

- 名称：昆山杜克大学；

- 地址：昆山市杜克大道8号；

- 联系人：曾乾龙     ；

- 联系方式：0512-36658708。

（二）采购代理机构信息

- 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

- 地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室；

- 联系人：胡廷象、沈佳；

- 联系方式：0512-57176037。

# 第二章、供应商须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本谈判文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的谈判活动。

  - 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本谈判文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 供应商：经认定有资格响应的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：供应商根据采购人发布的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据谈判文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的行政机关、事业单位或团体组织。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本采购文件内容。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本采购文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- 供应商

- 合格供应商的范围

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 投标委托

  - 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 详见“第一章”中供应商要求。

- 谈判文件的说明

- 谈判文件

  - 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标无效。

- 文件的澄清

  - 供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在苏采云系统上向采购代理人提出，采购代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 谈判文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，采购代理人有权在出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，以补充文件的形式对谈判文件进行修改。

  - 采购代理人对谈判文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请供应商及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

为保证供应商有足够时间按照谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原网上投标截止时间前将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本谈判项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对采购文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对采购文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“采购文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 响应文件说明

- 响应文件计量单位和使用文字

  - 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购代理人概不负责。

- 电子响应文件的组成

  - 基本目录：

      - 封面；

      - 谈判报价表（格式见第三章）；

      - 分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

      - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

      - 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

      - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）；

  - 符合性条件

      - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

      - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

      - 投标承诺函（格式见第三章）；

      - 设备保养维护方案（格式见第四章要求）

      - 具有类似业绩服务案例（提供项目合同全部扫描件及服务清单)

      - 其他（如有）（格式见第三章）；

  - 价格折扣文件格式：

      - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 响应文件编制说明

  - 电子投标文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由供应商视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。

- 投标报价

  - 投标应以总价报价。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项谈判内容只允许一个报价，采购代理人不接受任何有选择性的谈判报价。

  - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 响应文件的有效期

  - 自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标截止时间

  - 电子响应文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

  - 采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应文件的修改应在网上投标截止时间前进行。

- 开标和评标

- 开标

  - 采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应登录苏采云平台进行远程开标，苏采云平台解密时间以开标时“苏采云”系统为准，解密时间超过10分钟的，视为无效投标。

  - 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商 。

- 谈判小组

  - 谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。

  - 评标内容的保密

    - 开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

    - 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 对响应文件的审核

  - 采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列响应文件为无效投标：

    - 与谈判文件有重大偏离。

    - 供应商的报价是选择性的。

    - 供应商的报价只报了部分内容。

    - 投标报价超过预算的。

    - 未按投标邀函请规定的数额和办法交纳投标保证金的。

    - 不具备谈判文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的响应文件异常一致。

    - 不同供应商的响应文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

    - 谈判小组认定的其它为无效投标的事项。

- 响应文件的澄清

  - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 响应文件的评价

  - 谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

  - 评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。

- 授予合同

- 成交单位的确认

  - 谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。

各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

  - 确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 成交通知书将成为合同的组成部分。。

- 合同的签订

  - 成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

  - 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金（如有）

  - 成交的供应商应按采购文件中的规定提交履约保证金。

  - 成交的供应商必须在合同备案前将履约保证金交至指定帐户，未缴纳履约保证金不得备案。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退返乙方。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 成交服务费

  - 成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由成交单位另行支付至我司成交服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章、谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的编号为           号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 2、谈判响应函

谈判响应函

：

我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们响应采购文件中要求的投标有效期.

5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：（单位盖章）

地址：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

联系人：              联系电话：

日期：      年     月     日

## 3、投标承诺函

投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；

2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4、恶意串通；

5、其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（公章）：

法定代表人（法人章或签字）：

日期：      年     月     日

## 4、谈判报价表

谈判报价表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、总价包括完成该项目服务工作所需的全部服务，人员工资、福利、保险、劳保、高温补贴、差旅、办公设施设备、材料、思路研究及纲要编制中所需的各种相关费用、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

分项报价表

| 昆山杜克大学暖通设备年度维保报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 | 投标报价（含税） | 服务期限 |
| 6号楼机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热水泵进线柜 | -- | 6B102AP1 |  |  | 12个月 |
| 2 | 热水泵控制柜 | -- | 6B102AP1-1 |  |  | 12个月 |
| 3 | 冷冻水泵进线柜 | -- | 6B102AP2 |  |  | 12个月 |
| 4 | 冷冻水泵控制柜 | -- | 6B102AP2-1 |  |  | 12个月 |
| 5 | 冷冻水泵控制柜 | -- | 6B102AP2-2 |  |  | 12个月 |
| 6 | 冷却水泵进线柜 | -- | 6B102AP3 |  |  | 12个月 |
| 7 | 冷却水泵控制柜 | -- | 6B102AP3-1 |  |  | 12个月 |
| 8 | 冷却水泵控制柜 | -- | 6B102AP3-2 |  |  | 12个月 |
| 9 | 空调能源中心风机动力进线柜 | -- | 6B102AP4 |  |  | 12个月 |
| 10 | 空调能源中心风机动力控制柜 | -- | 6B102AP4-1 |  |  | 12个月 |
| 11 | 空调能源中心风机动力控制柜 | -- | 6B102AP4-2 |  |  | 12个月 |
| 12 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-1 |  |  | 12个月 |
| 13 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-2 |  |  | 12个月 |
| 14 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-3 |  |  | 12个月 |
| 15 | 全自动加药装置 | 康凌环保 | KL-JY-100 |  |  | 12个月 |
| 16 | 全自动软化水处理器 | 康凌环保 | KL-R-200 |  |  | 12个月 |
| 17 | 定压补水装置 | 康凌环保 | KL10-5B |  |  | 12个月 |
| 18 | 冷凝水回收装置 | 阿姆斯壮 | DPT3512RP |  |  | 12个月 |
| 19 | 气-水热交换机组 | 艾克 | - |  |  | 12个月 |
| 20 | 水-水热交换机组 | 艾克 | AN30L3/401/PN10/304/E |  |  | 12个月 |
| 21 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8414VAN1 |  |  | 12个月 |
| 22 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8413UAN2 |  |  | 12个月 |
| 23 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8413UAN2 |  |  | 12个月 |
| 24 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 280M-4 |  |  | 12个月 |
| 25 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 280M-4 |  |  | 12个月 |
| 26 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |  | 12个月 |
| 27 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |  | 12个月 |
| 28 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |  | 12个月 |
| 29 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 315S-4 |  |  | 12个月 |
| 30 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 315S-4 |  |  | 12个月 |
| 31 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |  | 12个月 |
| 32 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |  | 12个月 |
| 33 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |  | 12个月 |
| 34 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |  |  |
| 35 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |  | 12个月 |
| 36 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |  | 12个月 |
|  | 6号楼机房合计： |  |  |  |  |  |
| 16号楼机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |  | 12个月 |
| 2 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |  | 12个月 |
| 3 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |  | 12个月 |
| 4 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |  | 12个月 |
| 5 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N150/315-30/4 |  |  | 12个月 |
| 6 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N150/315-30/4 |  |  | 12个月 |
| 7 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |  | 12个月 |
| 8 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |  | 12个月 |
| 9 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |  | 12个月 |
| 10 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |  | 12个月 |
| 11 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |  | 12个月 |
| 12 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 13 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 14 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 15 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 16 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 17 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |  | 12个月 |
| 18 | 板式水-水热交换器 | 阿法拉伐 | AQ6T-BFM |  |  | 12个月 |
| 19 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |  | 12个月 |
| 20 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |  | 12个月 |
| 21 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |  | 12个月 |
| 22 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP250 |  |  | 12个月 |
| 23 | 自动加药真空脱气定压三合一机组 | OASISGMBH | GC22/10+DT200*2+GX202-040+WT4000 |  |  | 12个月 |
| 24 | 加药装置-冷却水 | 科净源 | SYS-800B1.0ZJY-K |  |  | 12个月 |
| 25 | 冷媒检测仪 | TRANE特灵 | VASQ88 |  |  | 12个月 |
| 26 | 23套电动开关阀 | SIEMENS | VKF42+SQL32/36 |  |  | 12个月 |
| 27 | 8套流量计 | KROHNE科隆 | OPTIFLXU2050C |  |  | 12个月 |
| 28 | 2套能量计 | KROHNE科隆 | OPTIFLXU2050C/7610 | PT100 |  | 12个月 |
| 29 | 螺旋集污阀 | OASISGMBH | GTS300 |  |  | 12个月 |
| 30 | 螺旋集污阀 | OASISGMBH | GTS350 |  |  | 12个月 |
| 31 | 群控柜MCC | 施耐德 | -- |  |  | 12个月 |
| 32 | 管道、阀门及其附件 | Kitz | - |  |  | 12个月 |
| 33 | 地源热泵机组 | 克莱门特 | AQSW-0202-N | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 34 | 地源热泵机组 | 克莱门特 | AQSW-0202-N | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 35 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 36 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 37 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 38 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 39 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 40 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 41 | 控制箱 | - | - | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 42 | 自动软化真空脱气加药定压四合一机组 | OaseTECH | SUPertec2-2/20(O) | 地源热泵机房 |  | 12个月 |
| 43 | 厨房冷却塔 | 益美高 | LSWE 4-5H9-Z | 13W屋面 |  | 12个月 |
| 44 | 厨房冷却塔 | 益美高 | LSWE 4-5H9-Z | 13W屋面 |  | 12个月 |
| 45 | 厨房冷却循环泵 | 威乐 | N 80/400-15/4 | 13W屋面 |  | 12个月 |
| 46 | 厨房冷却循环泵 | 威乐 | N 80/400-15/4 | 13W屋面 |  | 12个月 |
| 47 | 软化真空脱气加药定压4合1 | OaseTECH | GC22/10+DT200*2+GX202-040+WT4000 | 13W屋面 |  | 12个月 |
| 48 | 真空锅炉BO-16-B1-1（580KW） | 富士特 | BOV-500NG | 16#锅炉房 |  | 12个月 |
| 49 | 真空锅炉BO-16-B1-2（580KW） | 富士特 | BOV-500NG | 16#锅炉房 |  | 12个月 |
| 50 | 真空锅炉 BO-16-B1-3（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16#锅炉房 |  | 12个月 |
| 51 | 真空锅炉 BO-16-B1-4（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16号楼锅炉房 |  | 12个月 |
| 52 | 真空锅炉 BO-16-B1-5（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16号楼锅炉房 |  | 12个月 |
| 53 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 54 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 55 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 56 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 57 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 58 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 59 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |  | 12个月 |
| 60 | 生活热水软化真空脱气加药定压4合1 | Oasistech | - | 16号楼锅炉房 |  | 12个月 |
| 61 | 暖通热水软化真空脱气加药定压4合1 | Oasistech | - | 16号楼锅炉房 |  | 12个月 |
|  | 16号楼机房合计： |  |  |  |  |  |
|  | 三年合计 |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |
| 注： 1、完全响应招标文件要求。 2、本项目税率为（ %） 3、包干价，含人工费，安装费、运输费、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价单位（加盖公章）： |  |

## 5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目服务所属行业为（十六）其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 6、附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 7、响应服务性能、技术指标说明与描述

响应服务性能、技术指标说明与描述

提示： 1、谈判响应供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务的性能、技术指标等进行详细的说明与描述。 2、谈判响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

## 8、技术要求偏离表

技术要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 采购要求（详见采购文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 项 目 | 采购要求（详见采购文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 响应时间（如有） |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## 10、资格证明声明函

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

## 11、投标单位情况表

谈判供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购需求

受昆山杜克大学委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司对其昆山杜克大学暖通设备年度维保服务进行竞争性谈判采购。欢迎有资格条件的供应商前来参加谈判。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0076

二、采购内容：昆山杜克大学暖通设备年度维保服务

三、服务时间：三年；

四、服务内容及要求：

## 设备清单

6号楼机房

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG1100 | 不在此次招标范围 |
| 2 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG780 | 不在此次招标范围 |
| 3 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG780 | 不在此次招标范围 |
| 4 | 热水泵进线柜 | -- | 6B102AP1 |  |
| 5 | 热水泵控制柜 | -- | 6B102AP1-1 |  |
| 6 | 冷冻水泵进线柜 | -- | 6B102AP2 |  |
| 7 | 冷冻水泵控制柜 | -- | 6B102AP2-1 |  |
| 8 | 冷冻水泵控制柜 | -- | 6B102AP2-2 |  |
| 9 | 冷却水泵进线柜 | -- | 6B102AP3 |  |
| 10 | 冷却水泵控制柜 | -- | 6B102AP3-1 |  |
| 11 | 冷却水泵控制柜 | -- | 6B102AP3-2 |  |
| 12 | 空调能源中心风机动力进线柜 | -- | 6B102AP4 |  |
| 13 | 空调能源中心风机动力控制柜 | -- | 6B102AP4-1 |  |
| 14 | 空调能源中心风机动力控制柜 | -- | 6B102AP4-2 |  |
| 15 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-1 |  |
| 16 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-2 |  |
| 17 | 冷却塔控制柜 | -- | CT-1F-3 |  |
| 18 | 全自动加药装置 | 康凌环保 | KL-JY-100 |  |
| 19 | 全自动软化水处理器 | 康凌环保 | KL-R-200 |  |
| 20 | 定压补水装置 | 康凌环保 | KL10-5B |  |
| 21 | 冷凝水回收装置 | 阿姆斯壮 | DPT3512RP |  |
| 22 | 气-水热交换机组 | 艾克 | - |  |
| 23 | 水-水热交换机组 | 艾克 | AN30L3/401/PN10/304/E |  |
| 24 | 冷水机组群控系统 | 特灵 | 特灵 | 不在此次招标范围 |
| 25 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8414VAN1 |  |
| 26 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8413UAN2 |  |
| 27 | 冷却塔（横流式） | 马利 | NC8413UAN2 |  |
| 28 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 280M-4 |  |
| 29 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 280M-4 |  |
| 30 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |
| 31 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |
| 32 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵 | ELF 250M-4 |  |
| 33 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 315S-4 |  |
| 34 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 315S-4 |  |
| 35 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |
| 36 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |
| 37 | 冷却水泵 | 冷却水泵 | ELF 280M-4 |  |
| 38 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |
| 39 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |
| 40 | 热水循环泵 | 热水循环泵 | ELF 250M-4 |  |

16号楼机房

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG1100 | 不在此次招标范围 |
| 2 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG1100 | 不在此次招标范围 |
| 3 | 冷水机组（离心） | 特灵 | CVHG1100 | 不在此次招标范围 |
| 4 | 冷水机组（磁悬浮） | 特灵 | HDWA400 | 不在此次招标范围 |
| 5 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |
| 6 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |
| 7 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |
| 8 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N200/315-75/4 |  |
| 9 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N150/315-30/4 |  |
| 10 | 变频冷冻水泵 | WILO威乐 | N150/315-30/4 |  |
| 11 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |
| 12 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |
| 13 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |
| 14 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |
| 15 | 变频冷却水泵 | WILO威乐 | N150/315-37/4 |  |
| 16 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 17 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 18 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 19 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 20 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 21 | 冷却塔 | 马利 | NC8414PLN6 |  |
| 22 | 板式水-水热交换器 | 阿法拉伐 | AQ6T-BFM |  |
| 23 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |
| 24 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |
| 25 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP350 |  |
| 26 | 冷凝器胶球在线清洗装置 | OASISGMBH | GL+TP250 |  |
| 27 | 自动加药真空脱气定压三合一机组 | OASISGMBH | GC22/10+DT200*2+GX202-040+WT4000 |  |
| 28 | 加药装置-冷却水 | 科净源 | SYS-800B1.0ZJY-K |  |
| 29 | 冷媒检测仪 | TRANE特灵 | VASQ88 |  |
| 30 | 23套电动开关阀 | SIEMENS | VKF42+SQL32/36 |  |
| 31 | 8套流量计 | KROHNE科隆 | OPTIFLXU2050C |  |
| 32 | 2套能量计 | KROHNE科隆 | OPTIFLXU2050C/7610 | PT100 |
| 33 | 螺旋集污阀 | OASISGMBH | GTS300 |  |
| 34 | 螺旋集污阀 | OASISGMBH | GTS350 |  |
| 35 | 群控柜MCC | 施耐德 | -- |  |
| 36 | 管道、阀门及其附件 | Kitz | - |  |
| 37 | 地源热泵机组 | 克莱门特 | AQSW-0202-N | 地源热泵机房 |
| 38 | 地源热泵机组 | 克莱门特 | AQSW-0202-N | 地源热泵机房 |
| 39 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |
| 40 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |
| 41 | 地源侧循环泵 | 威乐 | IL32/160-3/2 | 地源热泵机房 |
| 42 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |
| 43 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |
| 44 | 用户侧循环泵 | 威乐 | IL32/150-2.2/2 | 地源热泵机房 |
| 45 | 控制箱 | - | - | 地源热泵机房 |
| 46 | 自动软化真空脱气加药定压四合一机组 | OaseTECH | SUPertec2-2/20(O) | 地源热泵机房 |
| 47 | 厨房冷却塔 | 益美高 | LSWE 4-5H9-Z | 13W屋面 |
| 48 | 厨房冷却塔 | 益美高 | LSWE 4-5H9-Z | 13W屋面 |
| 49 | 厨房冷却循环泵 | 威乐 | N 80/400-15/4 | 13W屋面 |
| 50 | 厨房冷却循环泵 | 威乐 | N 80/400-15/4 | 13W屋面 |
| 51 | 软化真空脱气加药定压4合1 | OaseTECH | GC22/10+DT200*2+GX202-040+WT4000 | 13W屋面 |
| 52 | 真空锅炉BO-16-B1-1（580KW） | 富士特 | BOV-500NG | 16#锅炉房 |
| 53 | 真空锅炉BO-16-B1-2（580KW） | 富士特 | BOV-500NG | 16#锅炉房 |
| 54 | 真空锅炉 BO-16-B1-3（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16#锅炉房 |
| 55 | 真空锅炉 BO-16-B1-4（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16号楼锅炉房 |
| 56 | 真空锅炉 BO-16-B1-5（2330KW） | 富士特 | BOV-3000NG | 16号楼锅炉房 |
| 57 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |
| 58 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |
| 59 | 生活热水泵 | 威乐 | N50/315-7.5/4 Q40H28 | 16号楼水泵房 |
| 60 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |
| 61 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |
| 62 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |
| 63 | 暖通热水泵 | 威乐 | N100/315-18.5/4 Q150H32 | 16号楼水泵房 |
| 64 | 生活热水软化真空脱气加药定压4合1 | Oasistech | - | 16号楼锅炉房 |
| 65 | 暖通热水软化真空脱气加药定压4合1 | Oasistech | - | 16号楼锅炉房 |

## 技术要求

### 服务清单与服务周期

## 冷水机组低压启动柜(不包含制冷机组本身启动柜)

| 序号 | 半年度保养内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压柜 | 电压电流表指示检查 | 与标准检测电流电压计指示相同。 |
| 2 |  | 互感器检查 | 互感器表面完好，绝缘电阻＞400MΩ（2500V摇表测量）。 |
| 3 |  | 绝缘子表面检查及清洁 | 表面无污垢、无裂纹、无破损及无爬电闪络痕迹。 |
| 4 |  | 柜体内、外表面清洁 | 柜体内、外表面清洁。 |
| 5 |  | 柜体标识检查 | 柜体标识完好正确。 |
| 6 |  | 开关手动/电动分、合闸试验 | 三次操作均准确无误。 |
| 7 | 启动柜 | 柜体内(断路器室、低压室、母线室、电缆室)、外表面清洁 | 柜体内、外表面清洁。 |
| 8 |  | 机械传动机构传动可靠性检查及润滑 | 机械传动机构传动可靠，活动部位润滑到位。 |
| 9 |  | 开关动、静触头外观检查及表面吹扫除尘 | 触头无氧化或电弧烧痕，表面清洁。 |
| 10 |  | 紧固导电部分各连接点螺丝 | 导电部分各连接点螺丝紧固。 |
| 11 |  | 辅助和控制回路线路接点缧丝紧固 | 线路接点缧丝紧固，绝缘电阻不低于2MΩ（1KV兆欧表）。 |
| 12 |  | 手车可靠性检查及润滑 | 手车可靠性检查及润滑。 |
| 13 |  | 断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻测量 | 回路电阻符合制造厂规定。 |
| 14 |  | 五防性能检查 | 五防性能完好。 |
| 15 |  | 继电保护装置保护特性测试、定值整定动作测试 | 能按设定的动作值、动作时间可靠动作。 |
| 序号 | 年度保养内容 |  | 标准要求 |
| 1 | 低压柜 | 电压电流表指示检查 | 与标准检测电流电压计指示相同。 |
| 2 |  | 互感器检查 | 互感器表面完好，绝缘电阻＞400MΩ（2500V摇表测量）。 |
| 3 |  | 绝缘子表面检查及清洁 | 表面无污垢、无裂纹、无破损及无爬电闪络痕迹。 |
| 4 |  | 柜体内、外表面清洁 | 柜体内、外表面清洁。 |
| 5 |  | 柜体标识检查 | 柜体标识完好正确。 |
| 6 |  | 开关电动分、合闸试验 | 三次操作均准确无误。 |
| 7 |  | 年度低压柜电试（视情况而定） | 正常 |
| 8 | 启动柜 | 断路器机械特性测试 | 各相触头动作基本同步，合闸时间小于等于70ms，分闸时间小于等于45ms，三相不同期不大于2ms。 |
| 9 |  | 断路器相间及对地绝缘电阻 | 大于等于2000MΩ。 |
| 10 |  | 熔断器连接状况检查，表面检查及清洁 | 熔断器连接状况完好，表面清洁。 |
| 11 |  | 电动操作机构动作可靠性测试 | 电动操作机构动作可靠。 |
| 12 |  | 开关绝缘电阻测试 | 1)试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口；2)相间、相对地及断口的试验电压值相同。 |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 冷却塔

| 序号 | 月度保养内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热填料 | 检查散热材料是否有老化破损 | 无明显积灰，支架无变形、腐蚀及其他异常。 |
| 2 |  | 检查螺丝是否收紧 |  |
| 3 |  | 散热填料是否有杂物 |  |
| 4 |  | 填料支架有无变形、腐蚀及其他异常 |  |
| 5 | 主水管散水系统 | 检查水管、喷头有无破损松动漏水 | 保证水管畅通，喷头布水均匀。 |
| 6 |  | 检查水盘、塔脚是否漏水，漏点修补 |  |
| 7 |  | 阀门是否打开或关闭 |  |
| 8 | 控制箱 电加热配电柜 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 |
| 9 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 10 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 11 | 积水盘 | 检查是否有垃圾并清理，包括进口过滤器，积水盘、过滤器，进风导流板 | 正常 |
| 12 |  | 检查调整积水盘水位, 补水系统是否良好 | 正常 |
| 13 |  | 检查补水阀运行 | 正常 |
| 14 |  | 检查泄水率并调整 | 正常 |
| 15 | 电机、风机 | 检查变速箱油位 | 正常 |
| 16 |  | 清理电动机外部污垢 | 正常 |
| 17 |  | 检查接线盒内的接线是否松动损坏 | 正常 |
| 18 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 | 正常 |
| 19 |  | 检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 | 正常 |
| 20 |  | 收紧所有之电源端子 | 正常 |
| 21 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 | 正常 |
| 22 |  | 检查风叶是否有异物并清理 | 正常 |
| 23 | 电加热 | 检查冷却塔积水盘电加热和管路电伴热 | 正常 |
| 24 |  | 查看各电器线路是否完好，连接处是否安全、牢固 | 正常 |

| 序号 | 季度保养内容（停机保养） |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热填料 | 检查散热材料是否有老化破损 | 无明显积灰，支架无变形、腐蚀及其他异常。 |
| 2 |  | 检查螺丝是否收紧 |  |
| 3 |  | 机械清洗散热填料（必要时化学清洗） |  |
| 4 |  | 填料支架有无变形、腐蚀及其他异常 |  |
| 5 | 主水管散水系统 | 检查水管、喷头有无破损松动漏水 | 保证水管畅通，喷头布水均匀。 |
| 6 |  | 检查水盘、塔脚是否漏水 |  |
| 7 |  | 阀门是否打开或关闭 |  |
| 8 |  | 清洗布水管及喷头 |  |
| 9 | 控制箱 电加热配电柜 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 测量电气部分对地绝缘电阻大于0.5MΩ，电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 |
| 10 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 11 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 12 | 积水盘 | 调整浮球位置，使水盘水位符合要求 | 正常 |
| 13 |  | 机械清洗积水盘（必要时化学清洗） |  |
| 14 | 电机、风机 | 提供风机油脂轴承润滑 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内；水泵无漏水、无异常异响、震动。 |
| 15 |  | 检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固，润滑电机底座调整螺丝，调整皮带 |  |
| 16 |  | 清理电动机外部污垢 |  |
| 17 |  | 电机和齿轮箱水平度检查 |  |
| 18 |  | 风机保养（动平衡） |  |
| 19 |  | 电机绝缘检测 |  |
| 20 |  | 检查接线盒内的接线是否松动损坏 |  |
| 21 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 |  |
| 22 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 23 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 24 |  | 风叶于风筒壁间距测量及调整 |  |
| 25 | 电加热（冬天） | 检测电气部分对地绝缘电阻 | 正常 |
| 26 |  | 检测电加热运行温度状况，如不良进行更换 | 正常 |
| 冷却塔处有可能常年开机运行，进行季度停机保养需要提前与学校确认后在保养。皮带调整以及更换皮带人工费用包含在服务范围，皮带购买更换需要报价审核后购买更换。 |  |  |  |

| 序号 | 年度保养内容（停机保养） |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热填料 | 对锈蚀铁件重新刷漆（整机除锈），减震器及台座除锈油漆提供黄油表面保护 | 支架无变形、腐蚀及其他异常。 |
| 2 |  | 检查螺丝是否腐蚀，严重进行更换 |  |
| 3 |  | 填料更换,每年更换两台（使用寿命视情况而定，一般4-5年） |  |
| 4 | 主水管散水系统 | 布水管及喷头更换视情况而定 | 保证水管畅通，喷头布水均匀。 |
| 5 |  | 检查螺丝是否腐蚀，严重进行更换 |  |
| 6 | 控制箱 电加热配电柜 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 |
| 7 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 8 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 9 | 电机、风机 | 风叶校正清理 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内；无异常异响、震动。 |
| 10 |  | 校核马达架水平度，坚固松动螺栓予以更换 |  |
| 11 |  | 清理电动机外部污垢，电机防腐处理 |  |
| 12 |  | 电机、风机联轴器对中调整 |  |
| 13 |  | 变速箱更换油（根据实际情况更换（至少一年一次）含油） |  |
| 14 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 |  |
| 15 |  | 更换各固定螺钉（检查地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 |  |
| 16 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 一期的冷却塔需要进行调整（重新安装，如果需要补充新的填料此项内容包含在保养范围内） |  |  |  |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 板式换热器

| 序号 | 月度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 检查板换的压力降是否正常 | 进行压力检测，根据压降对比分析设备是否堵塞及泄漏渗水。 |
| 2 |  | 检查板换的温度和设计温度是否有偏差 |  |
| 3 |  | 检查夹紧螺栓是否松动 |  |
| 4 |  | 检查螺帽与上下导杆润滑 |  |
| 5 |  | 检查板换保温效果，是否产生凝露 |  |
| 6 |  | 检查板换有无窜液、泄漏和渗水现象 |  |
| 7 |  | 对设备运行相关的系统数据进行定期记录查询 | 正常 |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 设备原始数据的记录（压力、温度等） | 提高换热效果。 |
| 2 |  | 设备前后阀门的检查（需能关得住），板换段通过排污阀管道放水 |  |
| 3 |  | 螺帽与上下导杆加润滑油脂进行润滑 |  |
| 4 |  | 检查夹紧螺栓是否松动并处理，对螺栓进行清洁、润滑 |  |
| 5 |  | 检查板换有无窜液、泄漏和渗水现象，更换密封垫、对换热器重新密封 |  |
| 6 |  | 设备保温的恢复或进行更换 |  |
| 7 |  | 设备整体的清洁工作 |  |
| 8 |  | 设备投入运行后数据的记录 |  |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 设备原始数据的记录（压力、温度等），水质的检查 | 板片组装顺序的错误。 |
| 2 |  | 设备前后阀门的检查（需能关得住），板换段通过排污阀管道放水 | (A-B-A-B)破损的板片必须卸下修理或更换。 |
| 3 |  | 设备保温的拆除，框架板片的拆卸 | 正常 |
| 4 |  | 板片的检查：根据板片结垢、锈蚀情况，实施返厂清洗；保养周期内完成全部冷、热水板片的清洗工作，一般情况下，每年都要清洗板换板片 | 正常 |
| 5 |  | 板片是否穿孔、裂缝及检查密封胶垫、经业主同意，更换有问题的部件 | 正常 |
| 6 |  | 清洗后板片的装配，收紧至规定尺寸 | 正常 |
| 7 |  | 放水试压，确保无泄漏 | 正常 |
| 8 |  | 螺帽与上下导杆加润滑油脂进行润滑 | 正常 |
| 9 |  | 设备保温的恢复及更换 | 正常 |
| 10 |  | 设备整体的清洁工作 | 正常 |
| 11 |  | 设备投入运行后数据的记录 | 正常 |
| 12 |  | 去锈涂漆 | 正常 |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 水泵及电机

| 序号 | 月度保养内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机/减速机 | 清理电动机外部污垢 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 |  |
| 3 |  | 检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 |  |
| 4 |  | 检查泵壳结垢情况 |  |
| 5 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 6 | 泵头 | 检查泵体是否完好，无裂痕 | 水泵无漏水、无异常异响、震动，水泵对中符合要求。 |
| 7 |  | 检查连轴无磨损，中心位置无位移 |  |
| 8 |  | 轴承活动自如，无磨损，无变形损坏，与油室轴承配合紧，无松动移位，无异响卡位现象 |  |
| 9 |  | 检查油位是否正常无泄漏 |  |
| 10 |  | 检查阀门能否开启关闭，无漏水现象 |  |
| 11 | 一般系统 检查 | 水泵正反转 | 正常 |
| 12 |  | 水泵机封和其他部位有无漏水现象 | 正常 |
| 13 |  | 水泵有无异常噪音和振动现象 | 正常 |
| 14 |  | 水泵有无汽蚀现象，定期排放气 | 正常 |
| 15 |  | 振动，温度等常规检查 | 正常 |

| 序号 | 季度保养内容（停机保养） |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机/减速机 | 电机电流、电压、轴承温度、电机温度、绝缘检查 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 清理电动机外部污垢 |  |
| 3 |  | 检查接线盒内的接线是否松动、损坏 |  |
| 4 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 |  |
| 5 |  | 检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 |  |
| 6 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 7 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 8 |  | 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 9 | 泵头 | 检查泵体是否完好，无裂痕 | 水泵无漏水、无异常异响、震动，水泵对中符合要求。 |
| 10 |  | 检查连轴无磨损，中心位置无位移 |  |
| 11 |  | 轴承活动自如，无磨损，无变形损坏，与油室轴承配合紧，无松动移位，无异响卡位现象 |  |
| 12 |  | 检查油室密封圈无老化、磨损，垫片无破损，检查水密封紧调料无老化、僵硬变质，紧固位置是否有漏水现象 |  |
| 13 |  | 检查油位是否正常无漏，泵体和电机轴承箱内油太脏或过少，润滑脂是否皂化变质及没有润滑脂，提供耐高温防水润滑脂润滑 |  |
| 14 |  | 检查电机水泵连轴活接靠背轮是否磨损 |  |
| 15 |  | 检查阀门能否开启关闭，无漏水现象 |  |
| 16 |  | 进行水泵同心度检查调整 | 正常 |
| 17 | 一般系统 检查 | 水泵盘车 | 正常 |
| 18 |  | 泵体温度是否正常 | 正常 |
| 19 |  | 泵轴、轴套是否有划痕 | 正常 |
| 20 |  | 联轴器中橡胶件磨损程度 | 正常 |

| 序号 | 年度保养内容（停机保养） |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机/减速机 | 清理电动机外部污垢 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内；水泵无漏水、无异常异响、震动。 |
| 2 |  | 风叶校正清理 |  |
| 3 |  | 校核马达架水平度，坚固松动，损坏螺栓予以更换 |  |
| 4 |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 |  |
| 5 |  | 更换各固定螺钉（检查地脚、端盖、轴承盖）是否紧固 |  |
| 6 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 7 |  | 更换轴承、O型密封圈（根据运行情况） |  |
| 8 | 泵头 | 检查泵体是否完好，无裂痕 | 水泵无漏水、无异常异响、震动，水泵对中符合要求。 |
| 9 |  | 检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象（根据运行情况，一般2年一周期） |  |
| 10 |  | 检查连轴无磨损，中心位置无位移（解剖查看，视情进行更换） |  |
| 11 |  | 更换轴承、合金密封、O型密封圈及腐蚀螺丝（根据运行情况） |  |
| 12 |  | 检查阀门能否开启关闭，无漏水现象 |  |
| 13 |  | 检查叶轮耐磨环磨损情况（根据运行情况，一般2年一周期） |  |
| 14 | 其他 | 阀门检修更换提供阀门黄油保护 | 正常 |
| 15 |  | 去锈补漆 | 正常 |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 真空脱气定压补水装置

| 序号 | 月度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱/开关部件 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 3 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 4 | 增压泵 | 运行状况查看给水压力 | 水泵无漏水、无异常异响、震动。 |
| 5 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 6 |  | 检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象 |  |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱/开关部件 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 3 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 4 |  | 检查接触器触点灵敏度，并压紧接线端子 |  |
| 5 |  | 测试电磁阀开关动作是否卡死状态 |  |
| 6 | 增压泵 | 运行状况查看给水压力 | 水泵无漏水、无异常异响、震动。 |
| 7 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 8 |  | 检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象，进行螺丝紧固 |  |
| 9 |  | 轴承加油 |  |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱/开关部件 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 3 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 4 |  | 检查接触器触点灵敏度，并压紧接线端子 |  |
| 5 |  | 测试电磁阀开关动作是否卡死状态 |  |
| 6 | 增压泵 | 运行状况查看给水压力 | 水泵无漏水、无异常异响、震动。 |
| 7 |  | 检查轴承有无杂音及磨损情况 |  |
| 8 |  | 检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象，进行螺丝紧固 |  |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 控制箱

| 序号 | 月保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 3 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 4 |  | 检查接触器触点的灵敏度，并压紧接线端子 |  |
| 5 |  | 测试电磁阀开关动作是否卡死状态 |  |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 | 电气部分清洁和启动柜的主辅启动器工作正常。 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；运行电流在额定范围内，电流百分比在40-100﹪范围内。 |
| 2 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 3 |  | 收紧所有电源端子 |  |
| 4 |  | 检查接触器触点的灵敏度，并压紧接线端子 |  |
| 5 |  | 测试电磁阀开关动作是否卡死状态 |  |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 膨胀罐

| 序号 | 月保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄冷罐 | 查看进出水压力 | 达到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否达到正常作用（温度正常）、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 检查水管、罐体有无破损松动 |  |
| 4 |  | 罐体内排污工作 |  |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀罐 | 查看进出水压力 | 达到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用（温度正常）、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 检查水管、罐体有无破损松动 |  |
| 4 |  | 清理内部杂质，排放水冲洗管道内部垃圾 |  |
| 5 |  | 螺丝收紧、润滑 |  |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀罐 | 查看进出水压力 | 达到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用（温度正常）、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 检查水管、罐体有无破损松动 |  |
| 4 |  | 排放水冲洗管道内部垃圾 |  |
| 5 |  | 更换老化O型密封圈 |  |
| 6 |  | 更换腐蚀螺丝并进行收紧、润滑 |  |
| 7 |  | 修补罐体表面腐蚀油漆 |  |
| 8 |  | 检查保温效果，对破损失效保温并进行更换修复 |  |
| 9 |  | 罐体内排污工作 |  |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 阀门组件、管路及附件

| 序号 | 月度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调节阀 手动阀门 | 检查电动阀是否运作 | 阀门排污是保证阀腔和密封系统清洁。 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 3 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 4 | 截止阀 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 5 | 电动阀门组 静态平衡阀 | 检查电动阀是否运作 |  |
| 6 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 7 | 排污阀 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 8 | 压力表 | 检测不正常压力，提供压力表 | 正常 |
| 9 | 温度计 | 检测不正常温度，提供温度计 | 正常 |
| 10 | 流量计 | 检测不正常流量，损坏流量计更换 | 正常 |
| 11 | 管路管道软接 | 对存在跑冒滴漏的点位进行修补 | 正常 |
| 12 |  | 管路探伤（故障管路修复后酌情实施） | 正常 |
| 13 |  | 修补保温、铝皮 | 正常 |
| 14 |  | 支架除锈防腐 | 正常 |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调节阀 手动阀门 | 检查电动阀是否运作 | 阀门排污是保证阀腔和密封系统清洁。 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 导杆加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 5 |  | 清洗过滤芯 |  |
| 6 | 截止阀 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 7 |  | 加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 8 | 电动阀门组 静态平衡阀 | 检查电动阀是否运作 |  |
| 9 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 10 |  | 导杆加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 11 | 排污阀 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 12 |  | 阀门排污是保证阀腔和密封系统清洁 |  |
| 13 | 压力表 | 检测不正常压力，提供压力表 | 正常 |
| 14 | 温度计 | 检测不正常温度，提供温度计 | 正常 |
| 15 | 流量计 | 检测不正常流量，损坏流量计更换 | 正常 |
| 16 | 管路管道软接 | 对存在跑冒滴漏的点位进行修补 | 正常 |
| 17 |  | 管路探伤（故障管路修复后酌情实施） | 正常 |
| 18 |  | 修补保温、铝皮 | 正常 |
| 19 |  | 支架除锈防腐 | 正常 |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动调节阀 手动阀门 | 检查电动阀是否运作 | 电动阀信号范围0、25％、50％、75％、100％；阀门排污是保证阀腔和密封系统清洁，全开或全关两次以上，检查有无卡阻现象。 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 齿轮、推力套润滑油脂有无变色、浑浊情况，加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 4 |  | 测量各点所对应的行程值 |  |
| 5 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 6 |  | 滤芯清洁、密封紧固 |  |
| 7 |  | 视情况更换过滤器 |  |
| 8 | 截止阀 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 9 |  | 加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 10 | 电动阀门组 静态平衡阀 | 检查电动阀是否运作 |  |
| 11 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 12 |  | 测量各点所对应的行程值 |  |
| 13 | 排污阀 | 齿轮、推力套润滑油脂有无变色、浑浊情况，加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 14 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 15 |  | 阀门排污是保证阀腔和密封系统清洁 |  |
| 16 |  | 加润滑油脂进行润滑 定期提供高温锂基油脂润滑 |  |
| 17 | 压力表 | 检测不正常压力，提供压力表 | 正常 |
| 18 | 温度计 | 检测不正常温度，提供温度计 | 正常 |
| 19 | 流量计 | 检测不正常流量，损坏流量计更换 | 正常 |
| 20 | 管路、管道软接 | 对存在跑冒滴漏的点位进行修补 | 正常 |
| 21 |  | 管路探伤（故障管路修复后酌情实施） | 正常 |
| 22 |  | 修补保温、铝皮 | 正常 |
| 23 |  | 支架除锈防腐 | 正常 |

阀门：不限于上述阀门，还包括放水阀、对夹式蝶阀、电动二通调节阀、消声止回阀、电动双位蝶阀、Y型过滤器、电动调节蝶阀、电动阀、平衡阀、电动双位阀、静态平衡阀、安全阀、闸阀、止回阀、快开阀、球阀、对夹式蝶形止回阀(消声止回阀)、全铜闸阀、自动排气阀、铜止回阀、蝶阀、动态平衡电动比例调节阀、动态平衡电动双位阀、放气阀、全铜截止阀、手动排气阀、动态平衡阀、电动二通阀、电动双位阀等阀门。

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 螺旋除污器

| 序号 | 月度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速螺旋除污器 | 故障维修 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象去除系统杂质和颗粒物，均能对系统中相关的设备提供有效的保护。 |
| 2 |  | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 3 |  | 打开排污阀利用系统压力进行反冲排污 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| 1 | 高速螺旋除污器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象去除系统杂质和颗粒物，均能对系统中相关的设备提供有效的保护。 |
| 2 |  | 打开排污阀利用系统压力进行反冲排污 |  |
| 3 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 4 |  | 滤网清洗 |  |
| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| 1 | 高速螺旋除污器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象去除系统杂质和颗粒物，均能对系统中相关的设备提供有效的保护。 |
| 2 |  | 打开排污阀利用系统压力进行反冲排污 |  |
| 3 |  | 防锈保护 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 |  |
| 5 |  | 滤网清洗 |  |

在每次保养时，若发现有故障或者维修，及时处理保障机组正常运行。

## 水处理加药设备

| 序号 | 月度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药装置 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查计量泵进料口是否堵塞 |  |
| 3 |  | 计量泵交替使用 |  |
| 4 |  | 仪表探头清洗：依次拆除水质仪表探头，用纯水/清洗液清洗探头电极部分，完成后将探头装回并恢复 |  |
| 5 |  | 计量泵流量调校：利用现场标定柱对计量泵进行流量标定，并调整计量泵冲程百分比到合适位置 |  |
| 6 |  | 排污阀工作情况：检查自动排污阀在手动/自动状态下动作是否正常 |  |
| 7 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 |  |
| 8 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 9 |  | 收紧所有之电源端子 |  |

| 序号 | 季度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药装置 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查计量泵进料口并清洗、排除泵管内空气 |  |
| 3 |  | 清洗过滤器，排放沉积物质 |  |
| 4 |  | 检查搅拌轴是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，并进行调整 |  |
| 5 |  | 计量泵润滑油检查及添加 |  |
| 6 |  | 仪表标定：利用标准液/比对仪表，对于现场仪表进行2点/3点标定 |  |
| 7 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 |  |
| 8 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 9 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 10 |  | 检查接触器触点灵敏度，并压紧接线端子 |  |

| 序号 | 年度保养及服务内容 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药装置 | 检查是否启到正常作用、并无泄漏现象 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ，清理，无明显积灰，杂音，电动机供电电压在额定电压±10﹪范围内；检查是否启到正常作用、并无泄漏现象。 |
| 2 |  | 检查计量泵进料口并清洗排除泵管内空气 |  |
| 3 |  | 清洗过滤器，排放沉积物质 |  |
| 4 |  | 调节补油阀弹簧松紧或整修补油阀密封面，清洗及更换钢球 |  |
| 5 |  | 检查搅拌轴是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，调整或更换 |  |
| 6 | 控制箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘 |  |
| 7 |  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯完好 |  |
| 8 |  | 收紧所有之电源端子 |  |
| 9 |  | 检查接触器触点灵敏度，并压紧接线端子 |  |
| 10 |  | 控制系统检查：对照设备I/O点表，依次对控制系统进行I/O测试；对照控制逻辑表，依次对每个逻辑进行测试 |  |

## 锅炉

  - 锅炉的设定温度﹑运行温度﹑启动温度﹑停炉温度﹑转火温度检测。

  - 故障报警检测：a.超高温报警停炉.b.缺水报警停炉.

  - 燃烧器电机运转检测。

  - 燃烧器风门开启度检测

  - 燃烧器点火异常检测。

  - 燃烧器熄火保护检测。

  - 燃烧器风压保护检测。

  - 风机预吹扫检测。（包含吹扫的时间及风量）

  - 清洁并检测火焰探测器性能。

  - 燃烧器各段火力转换功能检测。

  - 锅炉整体的各个管路接头的密封性能检测。

  - 锅炉安全装置检测。

  - 锅炉附属设备检测。（压力表，温度计等）

  - 锅炉的循环泵浦扬程及压力检测。

年度保养内容

1.清洁并校对燃烧器。

2.检修并调试电控柜及控制器。

3.检查并调整燃烧器参数，确保最佳燃烧状态。

4.打开炉门.清洁锅炉烟管与炉膛烟灰及炉内水垢。

5.打开手孔.人孔.检查炉内情况。

6.以上各项检查项目在检测各个后，需再次检测各炉门.人孔.手孔等是否正常关闭及密封情况。

## 其他设备

胶球在线清洗胶球更换工作包含在内

以上内容为最低服务要求，如原厂有其他的维保要求，也默认在服务范围内

地源热泵的维保项可以参见制冷机组的维保内容

夏季的制冷机房的如果有冷凝水得部分，保温，外壳等修复工作包含在内

设备设施保养内容包含但不限于上述内容，最终以甲方确认为准。

### 2.2服务内容

    - 此次招标的所有设备定期维护保养，月度巡检、技术（电话，微信或邮件，现场技术交流）咨询，故障（电话，微信或邮件，现场技术交流）诊断，也包含协调第三方原厂进行维护保养，技术咨询，购买配件支持等

    - 所有设备清单内列出的设备，维修内容均含在此次服务内容，不限定临时和紧急维修次数，客户只要出现问题，供应商即上门检查和维修，不额外支付上门检查和维修费，差旅费，交通费，以及其他相关服务费

    - 需要提供24小时服务电话（包含国家节假日），需要再接到电话后2小时赶到现场，并能及时解决问题，对于常用的备品备件需要24小时解决问题，如需要更换配件或订货服务，需要再72小时内解决问题

    - 处理不了的维修，供应商应该协调厂家进行上门或者寄回厂家维修。临时和紧急维修涉及的材料和零部件更换的费用，供应商单独做报价单，按照第三方厂家提供的报价加上税点为准。（单次备件费用500元以下含在维保合同内，不作另行结算）供应商服务包含该项服务协调和管理的费用，同时需要协助学校确认此项内容是否属于设备质保范围。

    - 除易损件易耗件，维修过程中所替换的新配件，乙方向甲方提供三个月质保。由替换当日开始计时，三个月内所替换的配件出现故障，乙方向甲方免费提供解决方案

    - 设备清单所列的保养内容为最低保养内容，所有设备均需要按照原厂的保养要求进行检查保养，部分厂家列明需要使用原厂材料的均需按照厂家要求使用原厂设备或者材料；

    - 提供每种设备的保养单格式及维保内容

    - 需要列明常用的所有设备的更换备品备件清单及单价

    - 对于常用的备品备件需要有库存

    - 有设备按照保养周期要求，对于清洗药剂、所有设备需要的加注润滑油（需要符合原厂对于油品要求）费用包含在此次合同服务范围内；

    - 保养工作所需工具，设备及材料，包含在服务内容内；

    - 每个设备均需张贴保养时间以及保养记录

    - 为了保证正常的使用，需要提供对附件清单所有提及所有设备不少于三次整日的培训，培训地点在昆山杜克大学内，需要提前一周提供培训文档，培训内容需要覆盖设备共工作原理，设备使用方法，常用维保内容，维保配件更换方式等。需要提供培训后的考试服务，试卷内容有中标单位提供并提供到DKU审核。

    - 维保及检查需要在非工作时间及节假日，费用包含在报价内

## 其他要求

  - 提供设备保养维护方案（不提供作无效投标处理）

    - 项目概况描述

    - 人员组织架构及职责（人员配置，项目负责人需要固定并提供本单位为其缴纳的近1个月社保证明，电工、焊接、登高等特种作业人员，提供人员信息及证书（电工证、焊工证、登高作业证）

    - 作业计划及过程描述

    - 需要用到化学试剂的品牌，规格，型号；及其 MSDS

    - 安全文明施工规范

    - 保养方案

  - 作业现场管理要求

    - 作业人员入场填写工作许可至运营部批复，必须提供真实有效完整信息

    - 作业人员入场培训要求（EHS），专场培训；并遵守实施

    - 涉及焊接/切割/登高/密闭空间等特种作业，需要在方案内提供详细说明，并遵守方案实施

    - 特种作业人员需持有效期内的证件上岗

    - 现场作业区域有效的防护措施（如清洗时需要对风管及烟罩面的设备进行保护及有效隔离，现场配置安全防护人员

    - 涉及使用临时用电或用水的需要提供申请，并提供使用设备清单及相关证件

    - 现场作业人员着带有公司标识的工作服，有效的 PPE 穿戴防护

    - 进出学校需要穿戴干净，遵守学校的相关规定要求

  - 确定最终实施供应商后，在进行保养工作前，需再次提交详细实施方案，该方案应包含以下内容

    - 现场人员组织架构，明确不同工种的工作职责

    - 作业前材料（清洗药剂），器械准备计划

    - 作业计划进度表，明确各道工序的时间节点

    - 作业工作步骤描述

    - 安全文明施工规范

    - 特种作业人员需持有效期内的证件上岗

    - 登高、密闭空间作业需安排专职的安全员监管

  - 投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 本项目建议自行踏勘现场，由各响应单位自行联系甲方踏勘现场，响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对本项目理解产生的歧义，其后果自行承担，中标后不得以未踏勘现场为由拒签合同或拒绝履行合同，否则视为弄虚作假，取消其中标资格同时报监管部门并作相应处罚。

  - 中标后需要1周内安排管理人员完成资料及开始保养工作；

  - 提供单次保养报告（报告模板需经DKU运营部审核）存档，提供的保养模板，需要严格执行

  - 第一次保养的报告内应包含提供合理化建议及意见

  - 每次预防性保养结束后，乙方都要提交一份由甲方现场负责人签字的预防性维护工作报告，报告内容应包括：设备序列号，设备状况，保养内容，需更换零部件清单，使用中存在的问题及有关建议等

  - 提供维保资料存档（包含现场服务的电子照片及视频），且以上内容为DKU的知识产权，未经DKU允许不得对外使用。

  - 如为了保证学校正常运营，夜间工作及节假日工作的费用已经包含在报价及合同内。

  - 为了保障维保的品质，如需对现有系统进行改造，需要提前报备改造方案及使用的材料，经审核后方可使用。

  - 对于乙方的原因导致的设备损坏，相关设施及环境损坏或引发事故，乙方须承担全部责任。乙方必须自费修复至完好状态并通知甲方验收。若验收不合格，甲方有权自行或委托第三方维修/更换，由此产生的所有费用由乙方承担，或在进度款中扣除。

  - 对于现场违反学校安全规定的，按照学校的安全规定进行相应的罚款，罚款会在相应的进度款直接扣除；

  - 合同签订后，因供应商自身原因，如管理不善，人员设备预估不足，成本计算错误等无法执行招标文件，合同要求，未执行或者违反国标法规要求，导致合同执行终止或延误工期，没收全部履约保证金。

  - DKU运维部门会每月定期对中标单位进行打分，打分不合格有一次改正机会，如无改进，甲方有权终止合同，如因乙方服务的原因引起的费用，需要乙方负责赔付。详见下附KPI评分。

五、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.响应总报价应包括完成该项工作所需的招标服务费、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、成交单位加强对服务人员的安全教育，服务期间凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由成交单位负责和赔偿。响应单位工作人员在服务过程中涉及的所有费用均包含在项目费用之内，采购方不再另行支付。服务过程中产生的一切安全问题均与采购单位无关，全部由成交单位承担。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部。

第五章 合同主要内容

昆山杜克大学【XXX】年度维保合同

合同编号：DKUA-

甲    方：昆山杜克大学

地    址：江苏省昆山市杜克大道8号

乙    方：

地    址：

根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规的规定，就甲方向乙方购买【XXX】年度维保事宜，经协商达成一致，确立本合同。

### 一、定义

- “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价款”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款（含税价）。

- “备件”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切维修维护服务的更换备品（包括机器、其功能部件、转换部件、升级部件、元件或配件、或其任何组合）。

- “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的有关设计、交货、安装、调试、集成、试运行、验收、项目管理、培训、技术服务、售后服务，其它使系统正常运转所必需的服务等。

- “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

- “资料”指乙方在合同项下，向甲方提供的所有印刷、打印或电子文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向甲方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

- “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

- “甲方技术部门”是指代表甲方行使或履行合同中约定甲方技术部分权利义务的甲方内部职能部门。

- 除有特别说明外，“天”、“日”均指日历日。

二、合同的效力

以下文件是本协议不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的法律优先效力顺序如下：

- 本合同及其附件中列明的甲方服务要求；

- 本项目招标文件（如果有）；

- 本项目投标文件（如果有）；

- 经过甲方书面认可的工作说明书或方案；

- 乙方提供的并经过甲方书面认可的报价单。

### 三、合同的标的和金额

  - 合同金额

乙方应根据本协议附件一的内容及要求向甲方提供令甲方满意的服务，甲方将向乙方支付的协议总价为人民币 XXXXX(CNY XXXXX)，含X%的增值税，其中未税金额CNY XXXXX，税金CNY XXXXX。除发生超出附件一所述范围，上述协议总价应为固定且不可变的。

  - 系统维保报价明细详见附件三。维保服务费包括维护维修服务的人工费用、更换配件的人工费、相关技术支持及培训在内的为履行附件一工作范围所产生的一切费用。维修或维保过程中涉及到的配件额外计费，应经双方协商确定，或由甲方提供。包含在本合同内的维修不包括规模大的维修及改造服务，如涉及到大型吊装设备、拆除及恢复工作的或其他措施费远远高于更换配件本身的费用情况。

  - 维保服务期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。如此期间因为不可抗力或甲方安排未能完成附件三报价清单内的维保服务，则服务有效期顺延至未完成服务完成。

  - 合同总价款包括乙方为履行本合同而发生的所有税费，甲方不再另行支付其他任何费用。

  - 上一年度服务期满前两个月，在工作范围及合同金额不变，且过往月度绩效考核结果不超过2次考核分数低于79分，可进行续约，续约最多不超过2次。若出现本协议中第九条、第十三条所述情况，甲方有权随时终止合约。

  - 乙方提供的任何经甲方要求的不包含在附件一中的基础服务范围的任何服务在此称为“额外工作”。不管在何情况下，未经甲方事先书面授权和关于应由甲方针对额外工作支付任何补偿的书面同意，乙方不得履行任何额外服务。任何由乙方提供的没有在订单(PO)或补充协议授权的服务（和/或在此引起的可报销费用）应由乙方承担费用，甲方不需要承担任何责任。此外，不管在什么情况下，因乙方（或任何分包商）的错误、遗漏、疏忽或违反本协议而需要实施的任何工作不构成额外工作，甲方不承担因此产生的任何费用或支出。

四、维保服务内容和要求

- 维保服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体维保服务内容与要求在附件一 昆山杜克大学【XXX】年度维保技术要求 中列明。

- 乙方保证其具有履行本合同项下服务的全部政府资质、许可和证照，并保证所有外派到甲方的人员是其正式雇员，且具有履行本合同下外派任务的相应能力和资质，且不具有犯罪前科。

- 维保服务质量标准按照国家标准、行业标准、企业标准等确定，上述标准不一致的，以较严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

- 本项目服务标准同时应符合国家和江苏省的有关安全、环保、卫生之规定。

- 未经甲方预先书面同意，乙方不得向第三方外包其服务。

五、维保服务说明

- 在双方正式签订合同前，如甲方因内部资源调整等原因，有权拒绝与乙方签订维保服务合同，并无须支付额外费用。

- 当甲方的系统不再运行，甲方可提前一个月发出书面通知，要求乙方终止对其系统继续提供维保服务，并无须支付额外费用。双方按照相关设备或设备的实际维保期限履行合同并确定合同价款。

六、维保服务人员

- 乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为与甲方的接口，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

- 乙方应派出附件二 项目人员信息 中指定资历和经验的专业服务人员到现场提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员,乙方在接到甲方更换请求后的3日内应当按照甲方要求更换符合标准的专业服务人员。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排维保服务商，由此造成的损失由乙方承担。

- 甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：        电话：

乙方代表：        电话：

如乙方代表及联系方式有变更，应至少提前3天书面通知甲方。

七、合同价款的支付

- 本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

- 在签订本协议后，甲方根据采购需求向乙方提供系统采购订单(PO)，乙方在收到订单后应在约定时间内提供服务。

- 付款条件：

双方合同签订后，乙方应于7 个自然日内向甲方提供人民币4.14万元履约保证金，履约保证金于合同期满且乙方履行完成合同内容后无息退还；或乙方可提供等金额的银行保函，保函期限需覆盖合同期。

按季度付款，乙方完成每季度服务，经甲方验收合格，并提交对应金额X%的增值税专用发票及验收单至下述付款申请资料起送地址，甲方于收到正确发票后30日内支付；

付款申请资料要求：

      - 按照附件六 “发票提交说明”要求提交税率为X%的增值税专用发票，发票备注栏需标注订单编号(请勿手写)；

      - 服务完成时甲乙双方签字的“验收单”(复印件即可，模板可参考附件七)，验收单上应注明订单号及所完成的服务内容。

我校优先接受数电票，电子发票及相关请款资料请以PDF形式发送到财务邮箱dkufinance-ap@dukekunshan.edu.cn，邮件主题是订单号。

如果是纸质发票，无需粘贴，付款申请资料寄送地址：

江苏省昆山市杜克大道8号

昆山杜克大学 财务办公室

联系人： 应付小组

电话：0512-36657212

邮箱：dkufinance-ap@dukekunshan.edu.cn

乙方对所提供发票的有效性负责， 因乙方开具的发票发生异常导致甲方产生的所有损失由乙方承担，并且乙方须承担一定的赔偿责任。

- 甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

八、通知

如通知甲方：昆山杜克大学

地    址：昆山杜克大道8号

联 系 人：曾乾龙

邮    箱：qianlong.zeng@dukekunshan.edu.cn

采购公邮：dku_procurement@dukekunshan.edu.cn

电    话：0512-36658708

如通知乙方：

地    址：

联 系 人：

邮    箱：

电    话：

九、违约责任

- 维保期内如果因乙方原因造成未能按合同约定提供服务（含提供服务达不到合同要求），每延迟1天，甲方可按次向乙方扣减本合同总金额千分之三的违约金，且甲方有权请其它专业服务公司进行维修服务，由此造成的费用和损失由乙方承担。

- 因乙方服务问题造成事故，使得甲方设备遭受损失，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。因乙方及其派驻甲方的专业服务人员的问题给第三人造成侵害或损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 乙方违约造成甲方的费用的增加和损失，甲方有权从剩余合同款项中直接扣除。如待支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应向甲方支付不足部分款项。

- 甲方可由于乙方没有履行其在本合同项下的义务而终止本合同，并提前一个月以书面形式通知乙方。甲方按照合同第六条、第七条的约定解除合同而导致本合同终止，不受上述通知期限的限制。

- 乙方承诺若对其派驻甲方的专业服务人员投保合理的商业保险以涵盖可能出现任何的伤亡或事故，且承诺对其员工承担保险赔偿之外的任何相关责任。如果甲方因乙方派驻员工的任何行为遭受任何损失或索赔，乙方应对甲方全额赔偿。

十、知识产权及保密

- 乙方保证（并应确保其派驻甲方的专业服务人员），其根据本合同提供的产品及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如果任何人对甲方使用该产品或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、仲裁费和与仲裁相关的费用。

- 甲方尊重乙方软件产品的著作权,不在甲方以外的第三方做非法复制和扩散。

- 乙方（并应确保其派驻甲方的专业服务人员）对其在履行本合同中知悉的甲方商业秘密及其他保密信息负有严格保密责任，未得甲方书面同意不得向任何第三方披露，否则，应当向甲方赔偿因泄漏商业秘密及其他保密信息给甲方造成的损失。此保密义务在本合同终止后持续有效。

- 乙方及其派驻甲方的专业人员在履行本合同过程中产生资料和作品的任何知识产权全部归甲方所有，乙方不得提出任何异议。

- 没有甲方的事先书面批准，乙方（并应确保其关联方）不得使用或展示昆山杜克大学的名称或标识，且不得使用昆山杜克大学的其他商标或服务标记。未经昆山杜克大学事先明确书面同意，乙方（并应确保其关联方）不得以包括但不限于稿件、图片和视频等形式进行对外传播，或向媒体做出指称昆山杜克大学或与本协议有关的声明。

十一、供应商廉洁协议

- 乙方应严格遵守中华人民共和国有关采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。

- 在与甲方合作前和合作期间，乙方不得以任何理由向昆山杜克大学员工或其亲属进行任何贿赂或给付其不正当利益，包括但不限于给予回扣、送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人承担的各种费用。

- 如果供应商违反或拒绝遵守本协议,昆山杜克大学有权立即单方解除与其之间的所有有效合同、协议与订单，终止与供应商之间的交易业务，纳入昆山杜克大学采购供应商黑名单，三年之内不再有任何采购合同和订单，并在未付款项中扣除给昆山杜克大学已经造成或可能造成的损失或贿赂数额。

- 乙方有义务向甲方举报甲方工作人员的索贿、收贿行为，举报邮箱：DKU-Compliance@dukekunshan.edu.cn。

十二、不可抗力

- “不可抗力”指在订立合同时不能预见、不能避免、不能克服，且非由于受影响方过错或疏忽而导致本合同无法按约定履行的事件（受不可抗力影响的合同方简称“受影响方”）。不可抗力包括但不限于以下事件：

- 火灾、水灾、风暴、雪灾、飓风、地震、传染病；

- 战争、起义、恐怖活动或其他任何敌对行为；

- 全国性的产业劳动争议或罢工(并非仅涉及受影响方的职员)；及

- 政府行为，如政府部门或其他对受影响方有管辖权的组织颁布的法律、规则、规章、指示或命令。

- 受影响方因上述不可抗力事件无法按照合同规定履行其在本合同项下的义务，该方应立即以书面形式通知另一方说明受影响方无法按时履行合同，并且应在通知发出后10天内提供有公信力的机构出具的相关书面证明。

- 如果不可抗力事件直接导致受影响方无法按约定履行其在本合同项下的义务，则受影响方的该等义务可以暂缓履行直至该不可抗力事件消除，在上述暂缓期内受影响方无须为此承担违约责任。

- 不可抗力事件发生后，受影响方应当及时采取补救措施使另一方因此所受的影响降到最低。如果因受影响方未能或怠于以书面形式通知另一方或未能或怠于采取补救措施而致使另一方所受损失扩大，受影响方应就扩大的损失赔偿另一方。

- 如果不可抗力事件发生后的30天内，该事件仍在继续并且在该等期间内，受影响方始终无法履行其在本合同项下的实质性义务，则任何一方可以随时解除本合同而无需承担违约责任。本合同解除后3天内，乙方应将收取的货物款项全额退还给甲方。

十三、合同解除和终止

- 甲乙双方协商一致，可以解除本合同。有下列情形之一，甲方可单方解除本合同，但应及时通知乙方：

- 乙方无法提供约定的专业服务；

- 乙方履行本合同主要义务与本合同约定不符；

- 甲方有证据证明乙方专业服务的质量不合格；

- 乙方迟延提供专业服务，经甲方催告，在催告要求的期限内仍未履行；

- 乙方的专业服务团队成员从事犯罪行为或其他对甲方有重大不利影响行为的；或

- 乙方有其他违约行为，致使甲方无法实现本合同目的。

- 合同的解除不影响因本合同遭受损失方向另一方追究损害赔偿责任。

- 本条规定不影响本合同其他条款关于合同解除权的效力。

- 如本合同到期一方欲续约的，应在到期日前至少提前一个月书面通知对方续约意向，对方

同意续约的，则本合同自动续约；对方不同意续约的，合同到期终止。

- 本合同解除或终止后，乙方应配合将专业服务项目全部成果移交给甲方。

十四、合同争议的解决

本合同及附件等适用中华人民共和国法律。本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，双方均有权依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同的转让及更改

- 未经甲方同意，乙方不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方或委托第三方代理。维保服务期内，乙方如发生债权债务变动或关联公司战略重组需经甲方认可。

- 本协议对增补协议和订单同样具有约束力。

十六、合同的生效及其他

- 本协议经甲、乙双方盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

- 本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

（以下无正文）

本合同附件：

附件一 昆山杜克大学【XXX】年度预防性维保技术要求

附件二 乙方的维保方案

附件三 乙方的报价单

附件四 EHS管理协议书

附件五 发票提交说明

附件六 验收单模板

| 昆山杜克大学 盖章: 日期: | 【 公司】 盖章: 日期: |
| --- | --- |

附件一

昆山杜克大学【XXX】年度预防性维保技术要求

附件四

EHS管理协议书

甲 方：昆山杜克大学             （以下简称甲方或学校）

【       公司】 （以下简称乙方）

依照国家有关职业健康安全、安全生产管理和环境保护的法律法规和条例，为了明确乙方职业健康安全、安全生产管理及环境保护的管理职责与权利，有效的对乙方的相关管理措施和乙方人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，以确保甲方的办公、教学、科研活动和职业安全健康、安全生产管理及环境保护管理体系正常运行，经双方协商，双方同意在签订合作项目合同（“主合同”）的同时签订本协议。

第一条 主合同合作内容

1.	合作项目名称:昆山杜克大学【XXX】年度预防性维保技术要求 （以下称“项目”）

2.	实施地点: 昆山杜克大学

3.	主合同期限: 2025 年  月  日 至 2026 年  月   日

乙方为甲方提供的服务类型为：维修保养。

第二条：协议生效及有效期

- 本协议经甲、乙双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

- 本协议在项目合作期持续有效，并随主合同的终止而终止。

第三条： 双方履行的职业健康安全、安全生产管理及环境保护职责

(一)  甲方职责

- 负责将甲方的环境保护、职业安全健康及消防管理等相关校园规定和制度告知乙方，并配合乙方办理相关入校作业手续，同时甲方有权审查乙方资质，对不具备资质或资质与工作内容不相符的，有权拒绝办理；

- 甲方有权对乙方工作区域、工作内容进行现场的环境保护，人员健康安全防护等情况进行监督和检查，有权制止违章作业、野蛮施工等有环保安全隐患的作业行为。对于发现的不合格项，甲方有权要求乙方进行整改，对于拒不整改的，甲方有权停止乙方作业，并视情节状况按照本协议附件1《乙方违反安全健康环保规定罚则》进行扣款处罚，同时因乙方管理混乱，违规作业等行为威胁甲方校内安全、健康和环保的，甲方有权停止其施工作业至整改验收合格为止，停止施工期间产生的损失由乙方承担。以上乙方不服从甲方管理或拒不改正的，甲方有权即时解除本协议，同时有权立即解除主合同；

- 甲方不得对乙方提出违反安全、健康和环保的法律法规和标准、规范等强制性条文的要求，不得违章指挥或者强令乙方作业人员冒险作业。

(二)  乙方职责

- 乙方应当依法取得相应等级的作业资质，并在其资质范围内承包项目。根据合作/工程性质，依法须向甲方提供包括但不限于以下的资质文件：企业法人营业执照、施工单位资质证书、安全生产许可证、现场管理与施工人员花名册、身份证、社保/商业保险凭证、三类人员安全生产考核证书、特种作业/特种设备人员操作证等有效证件。凡因为乙方人员证件不齐而造成的任何事件的经济、行政、法律责任均由乙方承担，同时因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

- 乙方严格执行有关安全、环境等方面的法律法规、规章和国家标准、行业标准的规定以及甲方的安全环保规章制度，并保证安全投入，不得将安全防护方面的资金挪作他用；

- 乙方应建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构或配备安全专（兼）职生产管理人员。应严格按照甲方要求，指定项目负责人，对主合同约定的项目安全管理全面负责，并指定项目安全员负责现场安全管理；及时、如实报告生产安全事故。

- 依照甲方的安全管理要求，乙方应对作业过程及作业完成后有可能造成中危险源和环境因素进行识别，并制定预防和控制措施。工程施工类项目，乙方根据工程特性，须预先制定《项目施工方案》，明确事故风险，安全控制措施及应急预案；

- 乙方进入甲方校内作业前，需按甲方管理规定，办理相关人员入校、施工申请备案、人员培训等相关手续，未经许可不得擅自进入；

- 乙方在开工前，项目负责人必须对所有人员进行安全注意事项、措施交底的安全培训教育，未经过安全教育人员不得进入作业场所；开工后需落实每日施工安全交底，并存留记录；

- 乙方建立作业人员花名册，按规定为员工缴纳社保或购买人身伤害类商业保险，入校施工作业前需提供相关缴纳记录证明；

- 乙方特种作业人员须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经相关特种作业安全技术考核部门培训考核合格后持证上岗，并按规定定期审证；同时相关特种设备必须符合法律法规要求，提供相关使用登记证明及年检合格证明，严禁违章、无证操作；

- 乙方作业人员进入甲方校内必须衣着整齐，禁止穿拖鞋、打赤膊，按照国家和甲方规定穿带劳动防护用品，穿着配乙方公司标志/名称的施工背心或工作服；

- 乙方携作业工具、机械设备入校的，必须符合安全要求，安全防护装置完好有效；

- 乙方涉及动火或热工的作业现场应自行配置适合的消防器材、防火毯等安全防护设施；

- 未经甲方允许，乙方不得擅自挪用甲方消防器材，包括灭火器，消防栓等其他消防设备，不得擅自使用消防水和消防用电；

- 乙方涉及用电必须符合电气安全要求，有漏电保护措施，严禁私拉乱接电线，电线建议架空，不得在地面、楼面随意乱拖，电线必须通过地面、楼面时应有过路保护，物料、人、车不得碾压电线，搬运钢筋、钢管及其他金属物时，严禁触碰电线；搬迁或移动电气设备必须先切断电源；

- 乙方涉及高处作业（高于2m的高空作业）时，必须穿戴符合国标的五点式安全带，以及法规要求的防坠落措施；

- 乙方涉及化学品作业时，如消毒、杀虫、涂漆等，使用化学品前应提供相应MSDS（物料安全数据表）给甲方审核；

- 乙方应按甲方要求提供符合国家环保、消防、质量等要求的材料和相关证明，应具有标识，并配合甲方对材料的确认和现场检查，严禁使用冒牌、伪劣产品；

- 严禁乙方人员私自携带易燃易爆危险品及管制品进入甲方校区；

- 禁止乙方人员在甲方校区内非吸烟区吸烟；

- 乙方应严格遵守甲方环境管理规定，禁止乱扔垃圾，应按照垃圾分类的要求，进行分类处置；

- 严禁乙方人员酒后进入甲方校区；

- 乙方人员应按照甲方要求使用厕所，禁止在甲方校区内随地大小便；

- 乙方人员应按照甲方提供的就餐区域就餐；

- 乙方人员须遵守校区内各项警告标识及安全告示牌注意事项；

- 乙方作业过程中禁止擅自排放污染物（废水、废气、废物等），如擅自排放导致的环境污染经济损失等，责任由乙方全部承担；

- 乙方系运输化学品企业的，务必做好避免跑、冒、滴、漏的措施，造成环境污染的，责任由乙方全部承担；

- 乙方在甲方现场内实施作业活动中所产生的废弃物、废料等，概由乙方人员自行清运或委托合格机构，清运至甲方校区外，并依照法规处理；

- 进入甲方校区的车辆必须按照甲方要求限速行驶，遵守甲方的安全管理规定，装卸车辆在装载卸货时，必须使用轮挡；

- 严禁将工业废水，施工污水或化学品排放至甲方雨水管路中；

- 在施工过程中如有产生恶臭等使人不适的异味，乙方需与甲方提前进行协商沟通，未经允许不得施工；

- 乙方人员在甲方校区活动全过程须接受甲方的监督和管理；

- 乙方应按国家有关法律法规和甲方应急管理要求，编制相关专项应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。如发现事故隐患或其他不安全因素，乙方应立即向甲方进行报告、启动应急预案，采取有效措施组织救援，防止事故扩大；

- 乙方对作业现场安全生产负有全面的责任，乙方在进入甲方现场进行作业活动时，因自身原因造成的各类事故，一切事宜和责任（包括赔偿）均由乙方负责；因乙方责任造成甲方或第三方的各类事故，一切事宜和责任（包括赔偿）均由乙方负责。

第四条：甲方对外来作业单位及人员违反本规定处理标准

- 甲方相关项目负责人和EHS部门共同对乙方人员及其行为实施安全监督管理，如有违反本协议的行为或状况，乙方应按照本协议约定承担违约责任，同时甲方有权按附件1中的规定对乙方违约行为进行相应处罚；

- 本协议履行中，若甲方发现乙方提供的有关资质资料无效或者虚假，甲方有权立即以书面通知的形式解除本协议，同时有权解除主合同，并有权要求乙方承担因此造成的一切损失；

- 因乙方原因，导致甲方或其员工、学生、校内人员受到人身伤害、经济损失以及导致甲方校园内环境受到污染的，由乙方承担全部法律责任，包括但不限于赔偿责任、行政处罚责任；

- 因乙方原因，造成甲方受到有关政府部门的处罚，或者导致任何第三方向甲方提起诉讼或索赔的，乙方承担因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方承担的全部赔偿费用、诉讼费、行政处罚、甲方向第三方支付的赔偿、律师费及其他相关费用；

- 乙方按照本协议约定承担违约责任的，并不影响其仍然承担主合同项下的补充责任。

第五条：补充约定（不适用）

第六条：其他

- 本协议未尽事宜，双方另行协商解决。因本协议产生的争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，双方同意按照主合同约定的争议解决方式处理。

- 本协议为项目主合同不可分割的组成部分，与项目主合同具有同等的法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

(以下无正文)

| 甲 方：昆山杜克大学 | 乙 方：【 公司】 |
| --- | --- |
| 盖 章： | 盖 章： |
| 日 期：2025年 月 日 | 日 期：2025年 月 日 |

乙方EHS负责人：

| 1、 | 项目的项目经理： |  | 电话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 | 项目安全管理员姓名： |  | 电话： |  |
| 3、 | 作业单位负责人或分管负责人姓名： |  | 电话： |  |

EHS管理协议书之附件1

乙方违反环保安全健康规定罚则

1.施工作业许可类:

| 项次 | 违 规 事 由 | 罚金(RMB) |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 未依要求提供相关资质文件或者提供的资质文件存在作假者 | 5,000 |
| 1-2 | 未按要求填报申报作业申请的或作业内容与填报内容不符者 | 2000 |
| 1-3 | 未经施工申请核准擅自开工作业或冒用施工证 | 1000 |
| 1-4 | 施工涉及消防系统中断作业，未体现申请者 | 1,000 |
| 1-5 | 有立即危险通知停工改善而未立即停工改善者 | 2,000 |

2.现场管理及工作规定类:

| 项次 | 违 规 事 由 | 罚金(RMB) |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 现场工作人员拒绝或不配合学校有关人员检查者 | 1000 |
| 2-2 | 现场作业未指定监工及安全人员或监工、安全人员未在现场督导者 | 300-1000 |
| 2-3 | 作业时未按规定配戴相应安全防护具者 | 500 |
| 2-4 | 现场作业人员资格不符规定者，如作业人员有未成年工 | 1,000 |
| 2-5 | 现场作业区未依规定设置安全警示、隔离、防护措施者 | 1000 |
| 2-6 | 现场作业未通知相关校内系统或设备负责人，自行操作者 | 2000 |
| 2-7 | 现场作业时未经允许擅自操作学校相关设备或物品，导致损失的 | 原价赔偿或修复，并罚款2,000 |
| 2-8 | 现场作业时因乙方原因损坏学校相关设备或物品者 | 原价赔偿或修复，并罚款1,000 |
| 2-9 | 现场作业时任意拆除或挪用或隔离学校相关设备/安全装置/消防设施/警告标志者 | 1000 |
| 2-10 | 现场作业时使用不安全或不合格的设备或工具(如电焊机漏电或未接地 /不稳固之铝梯等)者 | 500-1000 |
| 2-11 | 现场作业时出现无资质人员进行特种/特殊作业 | 1000 |
| 2-12 | 现场作业未经申请私搭电源、水源、气源， | 2000 |
| 2-13 | 现场作业未不按规定接电/使用破损电缆/电线私接延长者 | 1000 |
| 2-14 | 电气设备检修时，未切断电源或未执行LOTO管理者 | 1000 |
| 2-15 | 地面挖掘未设置安全围篱/防护措施者 | 500 |
| 2-16 | 电焊机等工具未装设漏电自动断电装置，或者使用绝缘损坏的电气设备、工具 | 500 |
| 2-17 | 电焊、气焊、切割等施工妥善整理 | 500 |
| 2-18 | 使用氧气或乙炔进行切割时未加装"火焰捕捉器"及逆止阀者 | 500 |
| 2-19 | 吊车利用吊索及钩头直接当作人员上/下之用者 | 1000 |
| 2-20 | 高处作业未加防护者 | 1000 |
| 2-21 | 违规使用液压车、叉车等运输工具，比如违规载人等，驶入禁止区域 | 1000 |
| 2-22 | 使用相关化学品，未告知校方人员私自使用者 | 500 |
| 2-23 | 未经允许而使用列管/毒性化学物质及其他危险化学品者 | 2,000 |
| 2-24 | 使用校内消防设施未向校方上报,导致消防设施无法及时归位,补充的 | 500 |
| 2-25 | 占用消防通道未向校方上报，导致消防通道堵塞的 | 1,000 |
| 2-26 | 私自使用消防水，未向校方申报者 | 500 |
| 2-27 | 施工过程擅自拆除、挪移消防设施，或者故意损坏、造成消防设施故障者 | 1,000 |
| 2-28 | 使用不符合GB的机械器具，经检查后未整改的 | 1,000 |
| 2-29 | 工作场所凌乱未清理或不依规定清理者 | 500 |
| 2-30 | 使用冒牌、伪劣，不符合国家相关环保、消防、质量要求的施工材料 | 2,000 |
| 2-31 | 物料、设备未依规定整理或标示者 | 200 |
| 2-32 | 物料超出许可放置区域或放置时间。 | 200 |
| 2-33 | 任意堆置易燃性垃圾 / 有机溶剂，或在校区内燃烧任何物体者 | 1,500 |
| 2-34 | 施工产生危险废物，未规范实施贮存、处置者 | 1500 |
| 2-35 | 不当之施工行为造成校内 空气（粉尘） / 土壤（危废 ）/ 水（废水 ）之污染者 | 2000 |
| 2-36 | 施工废弃物未经许可任意倾倒校区者 | 1500 |
| 2-37 | 收工未将相关带能设备关闭者 | 500 |
| 2-38 | 发现安全隐患,校方通知改善而未在规定时间内改善者 | 500 |
| 2-39 | 业务合作/工程施工/设备安装调试维修保养等过程中出现其他环境安全消防相关的不当行为和状态，处罚依校方判定为准 | 500-5,000 |

3.门禁相关规定:

| 项次 | 违 规 事 由 | 罚金(RMB) |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 入校不接受门岗登记检查者 | 1,000 |
| 3-2 | 校内未遵守规定擅自经由被管制之门进出 | 500 |
| 3-3 | 以物品将管制门挡住使门无法关闭者 | 200 |
| 3-4 | 不遵守校方要求，随机进出非本工程相关工作区域者 | 200 |

4.生活相关类规定:

| 项次 | 违 规 事 由 | 罚金(RMB) |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 施工场所喝酒工作者 | 2,000 |
| 4-2 | 未在指定地点吸烟者 | 2,000 |
| 4-3 | 违规停车，或校区内驾车超速者 | 200 |
| 4-4 | 耳根夹烟或者衣衫不整 | 100 |
| 4-5 | 进入校区未依规定穿戴相关着装者 | 100 |
| 4-6 | 不遵守环境清洁管理规定者，如有鞋套佩戴要求作业不带鞋套 | 100 |
| 4-7 | 随地大小便者 | 2,000 |
| 4-8 | 有顺手牵羊、偷窃行为 | 价值10倍处罚 |

5.事故调查与处理规定:

| 项次 | 违 规 事 由 | 罚金(RMB) |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 施工/作业场所发生危险状态，未令停止作业及未告知校方相关人员，发生事故者，除按照安全生产法追究其法律责任外，学校对其处罚金额 | 5,000 |
| 5-2 | 因乙方原因致甲方校园内发生事故，造成学校和/或员工、学生、其他校内人员等人身伤害/财产损害 | 赔偿相应损失 |
| 5-3 | 损坏校园物品，且未及时（或隐瞒）通报者 | 2,000 |
| 5-4 | 因乙方原因致甲方校园内发生生产安全事故，且乙方在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的；除按照安全生产法追究其法律责任外，学校对其处罚金额 | 2,000 |
| 5-5 | 因乙方原因致甲方校园内发生生产安全事故，且乙方漏报事故的；除按照安全生产法追究其法律责任外，学校对其处罚金额 | 2,000 |

附件五 发票提交说明

发票提交说明

供应商请按以下要求提交正式发票：

- 货物交付后方可提交发票；

- 我校在收到发票后会按照合同账期付款，发票备注栏请务必标注订单号（请勿手写），如未标注则退回重新开具；

- 我校优先接受数电票，电子发票请以PDF形式发送到财务邮箱dkufinance-ap@dukekunshan.edu.cn，邮件主题是订单号；

- 如果是纸质发票，无需粘贴，请直接寄送至如下地址：

江苏省昆山市杜克大道8号

收件人：昆山杜克大学财务办公室 应付小组

联系电话：0512-36657212

- 昆山杜克大学开票信息：

单位名称：昆山杜克大学

注册地址：江苏省昆山市杜克大道8号

统一社会信用代码：12320000466016960G

开户行名称：中国建设银行昆山城中支行

银行账号：32201986448051530039

附件六 验收单模板

服务 Service Certificate of Acceptance 验收单

合同号: DKUA-

订单号:

兹证明，【       公司】提供的服务达到了和昆山杜克大学签订的有关【XXX】年度预防性维保服务 的合同所规定的验收状态。

验收明细:

| 服务项目 | 服务完成时间 |
| --- | --- |
| 第一季度预防性维保服务 | [ 年 月 日 ] |
| 第二季度预防性维保服务 | [ 年 月 日 ] |
| 第三季度预防性维保服务 | [ 年 月 日 ] |
| 第四季度预防性维保服务 | [ 年 月 日 ] |

*可在此验收单后附维保服务报告

*年度维保服务完成之时双方均需签署服务完成验收单

| 昆山杜克大学 姓名[服务接收人] 日期 | 【 公司】 姓名 日期 |
| --- | --- |

# 第六章 合格性评审办法

一、评审办法

1、本次中标，谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

2、本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准）的供应商作为成交供应商。

3、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

4、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

5、评委小组人数为3人单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

6、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、采购政策

（一）中、小、微企业

1.本项目专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2.加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则属于无效投标。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2.谈判响应服务的数量、技术要求等是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3.服务时间、付款方式、服务期限等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4.其他，除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容 |  |  |

备注：

1.各供应商必须通过项目交易系统进行该项目网上电子响应，否则视为无效响应。

2.谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。