江苏省公安厅

通信系统备份中心（一期）建设

招 标 文 件

项目编号：JSTCC2500614770

采购人：江苏省公安厅

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二五年九月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	11

二．招标文件	16

三．投标文件	16

四．投标文件的递交	20

五．开标和评标	21

六．确定中标	24

七．询问与质疑	25

八．其他	27

第三章 政府采购合同条款及格式	28

第四章 采购需求	36

第五章 评标方法与评标标准	49

第六章 投标文件格式	52

- 招标公告

项目概况

江苏省公安厅通信系统备份中心（一期）建设招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区郑和中路118号长江国际航运中心D座1611室获取招标文件，并于2025年10月20日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSTCC2500614770

项目名称：江苏省公安厅通信系统备份中心（一期）建设项目

预算金额：179.22万元人民币

最高限价（如有）：179.22万元人民币

采购需求：省公安厅通信系统备份中心（一期）建设包括1.机房基础设施建设，2.通信链路备份及主干电缆布设，3.系统设备备份等。（详细要求及需求内容请参阅第四章采购需求）

合同履行期限：合同签订后60日内完成安装、调试、验收等工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度经审计的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚））

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

☑本项目不面向中小企业预留采购份额。

□本项目面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

招标文件获取方式：

（1）文件提供方式：纸质文件

（2）支付方式：供应商应在江苏省招标中心有限公司官网（www.jstcc.cn）“供应商注册”入口进行注册（技术支持：400-058-0203），注册完成后通过“供应商登录“入口进入”JSTCC江苏招标电子交易平台”，进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目编号或项目名称，点击对应的项目进行“关注”，关注完成后进入“我的项目”栏目，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载。

（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号长江国际航运中心D座1611室）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+标段号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：13851601859@163.com。为方便供应商制作投标（响应）文件，供应商可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便供应商制作投标（响应）文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。

（4）文件售价：300元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交

递交投标文件截止时间：2025年10月20日14:30（北京时间），递交投标文件截止时间后收到的投标文件以及未密封的投标文件一律不接收并予以退回。

投标文件递交方式：现场递交

投标文件递交地点：供应商现场递送投标文件至南京市鼓楼区郑和中路118号长江国际航运中心D座1602室。

2、开标

开标时间：同投标文件递交截止时间（北京时间）

开标方式：本项目采用线下开标

开标地点：南京市鼓楼区郑和中路118号长江国际航运中心D座1602室

说明：

- 采用线下开标方式的：请投标人在开标时间前委派代表持有效身份证明材料至开标现场参与本项目开标活动。投标人未按时至开标现场参加开标活动的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时间：2025年9月28日至2025年10月10日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。（查询时间为投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）

3.政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（六）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

4.本项目不接受进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

单位名称：江苏省公安厅

单位地址：江苏省南京市扬州路1号

联系人：曹警官

联系方式：025-83526838

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号长江国际航运中心D座16楼1611室

联系人：赵芸辉、高宇翔

联系方式：13851601859

3．项目联系方式

项目联系人：赵芸辉、高宇翔

电话：13851601859

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名称：江苏省公安厅 地址：江苏省南京市扬州路1号 联系人：曹警官 联系方式：025-83526838 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室 联系人：赵芸辉、高宇翔 联系方式：13851601859 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织，可电话咨询：曹警官025-83526838 ☐组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： ■无 ☐有，具体情形： |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 ☐需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | 正本文件的份数：壹份 副本文件的份数：肆份 电子文档的份数：壹份（内含正本PDF格式扫描件及同版本WPS兼容格式文件）。 投标多个分包的投标人，需要按照分包分别准备投标文件。 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的密封和标记 | 全部纸质投标文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则投标将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上应注明： 项目名称： 项目编号： 标包号（如有）： 本文件于 年 月 日 点 分（投标截止时间）前不得开启。 投标人名称：（公章） 投标人地址、邮编： 投标人联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 □投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为____________________。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■货物类，核心产品为：核心交换机 ☐服务类，不适用。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ■其他：按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 江苏政府采购网（http:///www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■要求提供，本合同签订之日起7个工作日内，中标人应向采购人缴纳合同总金额10%的由金融机构出具的独立履约保函（出具履约担保的银行为国有股份制商业银行），该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至货物质保期满为止；（4）担保金额为合同金额的10%。如中标人提供的保函未载明前述内容的，采购人可以拒收该保函，并拒绝支付货款。 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2025年10月11日10点00分前（北京时间） 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至13851601859@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至13851601859@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | - 以中标金额为基数，根据发改价格[2011]534号所列招标代理服务费收费标准的“货物”标准70%(优惠率)收取。 - 由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物类 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：1.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(参照江苏省财政厅发布《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》》(苏财购(2025)62号)文件)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。由评标委员会根据其书面材料作出判定，形成一致意见。若不能做出合理解释或拒绝提供成本证明材料的，视为无效投标。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需），格式见附件。

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需），格式见附件。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否缴纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应严格按照投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，密封包装上按照投标人须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的投标文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不予退回。

25.投标截止时间

25.1投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。

28.2采购方在投标人须知前附表中规定采用远程异地开标形式的，采购代理机构将提前通知，具体操作流程详见招标文件附件《供应商参加远程异地开标仪式须知》。

28.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

28.4投标人不足3家的，不得开标。

28.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购方对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对采购活动事项有疑问的，如认为采购文件表述有歧义或表述不清，或了解本公司投标被拒绝详细理由等事项，可以通过电话、信函、电子邮件、传真等方式向采购办、项目单位、代理机构（以下简称被询问人）提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2 被询问人应当认真审查询问事项，并在3个工作日内以适当方式答复询问供应商。询问供应商通过来电、来人等非书面方式进行询问的，被询问人应当作出询问答复并做好答复记录。询问供应商通过询问函等书面方式进行询问的，被询问人应当做好询问接收登记，作出书面答复。

对采购文件资格条件、采购需求、评审办法等实质性内容提出的询问，被询问人可以按照审慎原则组织专家论证，参考论证意见进行澄清、修改和答复。

36.3 如供应商询问事项涉及依法应当保密的内容，被询问人不予答复，向供应商说明理由和依据。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定质疑期（政府采购项目7个工作日；非政府采购项目中，校内集中采购项目5个工作日，校内分散采购项目3个工作日。下同）内，以书面形式向采购办、项目单位、代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在规定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2 供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日;

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

37.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.5 以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 采购合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲乙双方根据江苏省招标中心有限公司组织的

项目招标结果，签署本合同。

- 一、产品名称、单价

| 品名 | 品牌 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：________万元（小写________万元）人民币。

2.2本合同总金额包括所包括人工费、节假日加班费、差旅食宿费、踏勘现场费、上门费等一切费用。除非合同条款中另有规定且经双方协商一致，本合同总金额在合同实施期间不因市场变化或其他因素而变动，乙方无权要求甲方支付其他任何费用。

2.3招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、质量要求及技术准备

4.1乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和招标文件相关技术要求。如零部件采用进口的，须提供货物进口报关单。

4.2乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.3乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，甲方一律拒收该货物，乙方实施更换货物或整改但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，并追究违约责任；乙方未在合同约定的期限内更换或整改的，甲方可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令乙方限期整改，整改次数不超过2次，总的整改时间不超过30个工作日。因乙方责任不能按合同履约，在整改验收期间，影响甲方工作开展，甲方有权追究乙方所造成的经济损失、法律和社会责任。（如因质量缺陷等问题导致人员在使用过程中发生伤亡的，由乙方负责一切后果，并承担法律责任）

4.4乙方除应履行按期按量交付合格货物的义务外，还应当提供下列服务：①现场安装、启用、调试；②组装和一般维修所必须的工具；③对甲方人员的技术指导或培训；④提供使用说明、影音视频等资料。除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 五、合同履行期限、交货方式及交货地点

5.1合同履行期限：合同签订后   个日历日内完成供货，验收合格并交付使用。

5.2交货地点：甲方指定地点。

5.3交货方式：交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

- 六、货款支付

6.1付款方式：甲方在合同签订且收到履约保函及乙方开具的等额有效发票后，15天内向乙方支付合同总金额50%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有货物到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告后，甲方在30天内向乙方支付剩余合同价款。

- 七、履约保函

7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额10%的由金融机构出具的独立履约保函（出具履约担保的银行为国有股份制商业银行），该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至货物质保期满为止；（4）担保金额为合同金额的10%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并拒绝支付货款。

7.2对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权向出具独立保函的金融机构主张索赔。

- 八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、质量保证及售后服务

9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

9.2乙方提供的货物的质保期为 3 年（自验收合格之日起开始计算），乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验等）。

9.3技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

9.4质保期内，乙方接到保修请求，应在4小时内响应，24小时内维修人员到达现场。否则，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担；提供24小时报修服务电话，保证24小时开通。

9.5质保期满后乙方必须提供终生维保服务与免费的技术咨询服务。

9.6免费保修保养期满后维修费用按照材料成本收取。

9.7免费保修保养期满后，甲方可要求终身维保的同时也有权自行选择维保单位。

9.8技术培训：乙方需提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

- 十、调试和验收

10.1乙方交付给甲方的货物必须是全新出厂的，否则甲方将拒绝接收，同时乙方承担因此产生的一切后果和费用。

10.2甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在15个工作日内验收。

10.3乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.4乙方提供的货物及服务，必须符合采购文件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

10.5依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

10.6验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2使用说明书、质量检验证明书以及清单等一并附于货物内。

11.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。

12.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.4因乙方责任不能按合同履约，影响甲方工作开展的，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十五、转包

15.1本合同禁止转包分包。乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。同时，乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总价款30%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失。

- 十六、知识产权

16.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 十七、保密条款

17.1甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。

17.2无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

- 十八、廉政廉洁条款

18.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不在支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

- 十九、合同生效及其它

19.1合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方承担转让债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

19.4本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目背景及总体建设计划

按照主机房出现故障时，备份机房的通信系统可独立承担专网电话、视频会议等通信业务的目标，在指定地点建设通信保障备用机房，配套部署机房装修及基础设施，确保备份机房建设满足通信保障业务系统的备份要求。

二、建设内容

1、机房基础设施建设。按照标准机房进行规划建设，对房间进行装修改造，安装机柜、空调、不间断电源、配电设备、消防设备等机房运行必备基础设施。

2、通信链路及主干电缆布设。建设备份中心机房至主机房、2个指定办公地点和运营商之间的通信链路，主要包括对外管井铺设和主干光纤建设。同时，从楼栋配电间接2根电缆至备份机房实现空调及设备供电，沿途架设电缆桥架。

3、系统设备备份。主要考虑对专网电话系统和一套视频会议核心设备进行备份，包括网络汇聚节点建设、专网电话系统备份和视频会议系统备份三部分。其中，网络汇聚节点建设方面，购置1台汇聚交换机及4台业务交换机；专网电话系统备份方面，将原有专网电话系统备份核心交换设备迁移至备份中心机房，增购话务台核心软件系统、接口机、软件许可等；视频会议系统备份方面，将现有备份服务器搬迁至备份机房，购买相关会控平台软件及用户许可，并购买4台会议终端。

三、建设方案

（一）机房布局规划

（二）机房基础环境建设

1、机房护墙板。选用优质防静电彩钢板+内衬石膏，镀锌轻钢龙骨，具备防火阻燃、防霉防尘防静电功能，护墙板与墙面安装间距10公分，可满足机房强弱电管线布局需要。

2、墙地面处理。备份机房现处于毛坯状态，为满足使用需要，需对机房进行基础装修，主要包括约250㎡的找平处理、350㎡的防尘和防静电处理、250㎡保温隔热处理、乳胶漆局部修补粉刷等，同时按照机房标准建设防雷接地设施。

3、机房吊顶。采用600*600*0.8mm厚铝合金微孔铝板安装、25mm宽铝合金收边条，50mm主龙骨+三角龙骨，镀锌轻钢；吊顶与机房顶面间距30公分，可满足机房强弱电管线布局需要。

4、静电地板。机房静电地板采用600*600*35mm厚安装，集中载荷≥800KG，极限集中载荷≥1700KG，满足备份机房机柜承重需要；静电地板与地面间距30公分，可满足机房下走线桥架安装需要。

5、开孔开槽。根据备份机房现状，需对机房墙体进行定制尺寸开孔，主要包括：泄压口、空调铜管孔、排风孔、强电孔及弱电孔、开窗等。

6、动环监控系统建设。为满足备份机房的监控及维护需要，需进行动环系统建设，主要部署：1套动环管理平台、1套监控系统（含：硬盘录像机、监控摄像头、POE交换机等）、1套漏水检测装置、1套温湿度传感器等；支持联动省厅管理平台。

7、综合布线系统建设。本次机房内部综合布线采用下走线方式；机房桥架安装在静电地板下侧，采用尺寸400*200优质不锈钢材质，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀；机房弱电线管采用PVC DN20，强电线管采用JDG D20布放管线。强电和弱电独立部署，互不干扰。

8、气体灭火系统。根据机房建设规范，备份机房需建设气体灭火系统，主要包括：甲级钢制防火门、气体灭火装置、光电感烟盒感温火灾探测器、气体灭火控制器及配套设备。

9、机房通风系统。本次备份机房建设位置靠近主干道，通风条件良好，因此针对机房现有布局情况，部署2套排风系统，即可满足基本的通风需要。

10、照明系统。根据机房建设规范，机房照明系统主要分为日常照明和应急照明两种；本次规划，每个区域配4盏LED照明灯具，配1套应急指示灯具（包括：安全出口疏散灯和消防应急照明灯灯）。

11、配电及机柜。原UPS及配电柜更换配套空开模块和短接线缆后可正常使用，需重新购置一套配电箱用于空调电力接入；同时考虑承重问题，对UPS电池和配电柜定制散力架，采用优质槽钢材质，满足机房承重需要。机柜系统利旧使用，对部分机柜PDU进行替换升级后，现有机柜满足备份机房使用需要。

12、精密空调系统。备份机房共有四个区域，为资源最大化利用，对机房四个区域分别部署2台精密空调，1台普通空调，满足机房空调使用需要，同时精密空调可互为备份使用，其中2台精密空调利旧A楼4层机房搬迁后剩余空调，普通空调需新购；室外机部署在室外靠路面侧，通过安装装饰铝格栅，进行美化。

（三）通信链路及主干电缆铺设

1、对外管井建设。结合备份机房现状，需新建对外管井，室外管井复用运营商管道井，即可实现主机房和2个指定办公地点机房至备份机房的裸光纤敷设；具体规划为：在机房内部靠路面侧开挖1个700*500mm管道井，深度约500mm；横向打300mm圆孔，延伸约1米即可至室外1处废弃管井；废弃管井与运营商管井距离约15米，对室外路面进行开挖沟槽后布放室外PE线管，完成后回填修复路面，同时对室内管井进行防水和封堵处理。

2、主干电缆建设。本次强电系统主要保障机柜及配套设备供电使用，按每机柜3KW使用量计算，计划部署24个机柜共计72KW，含配套空调、墙插用电等用电，总功率预计100KW，计划采用耐火交联聚乙烯铜芯电缆4芯70 mm2+1芯35mm2作为市电主干电缆，从配电间直接取电使用。根据实地情况，从配电间接2根主干电缆分别为设备及空调供电，并沿车棚顶部架设100*100*1mm厚不锈钢桥架用以保护电缆。

3、主干光纤建设。本次主干光纤采用双路由裸光纤方式部署，备份机房至主机房、2个指定办公地点、备份机房所在楼栋楼层机房分别部署1条144芯裸光纤，避免存在单节点接入情况。

（四）系统设备备份

1、网络汇聚节点建设。为满足备份机房专网接入需要，本次业务网络系统建设主要部署1台网络汇聚节点交换机和4台接入节点交换机。

2、专网电话系统备份

（1）专网电话核心备份

目前专网电话系统采用华为语音交换系统，具体配置为2台U1981作为语音核心交换设备、2台U1980负责对外中继汇接、2台S7712作为语音交换网络核心设备，配备话务中心1套（6个话务台），通信服务管理平台1套。本次建设将现有专网电话系统进行拆分，将1套电话核心交换中心和1套电话网络核心迁移至备份机房，增加部分网络连接设备实现专网电话的异地备份。在备份机房内增加电话中继接口单元，将各出局中继拆分后部分接入备份机房接口单元，确保主、备机房中有一个发生故障，不影响整个语音系统正常运行。同时，对话务台、号码管理平台和语音用户许可进行升级扩展，确保异地备份功能完善。

1）专网电话备份

现网接口机是单链路单线路接入，出于系统安全稳定运行考虑，在原有系统组网基础上增加接口机，将接入冗余链路分别接入至主、备份机房接口机，所有用户接入交换机分别接入主、备机房核心交换设备，实现双链路接入，以达到冗余备份。

2）话务台建设。对原有话务软件进行升级部署，话务台/通讯录系统与现网语音程控系统无缝对接，实现业务互联，功能互通和备份同时具备通话录音功能，确保重要电话录音有据可查，同时具备监听和督导功能，话务台服务主、备机房异地热备。主要要求如下：

界面要求：界面简洁、操作灵活；

通信录要求：适配现有在用IP话机，现有话机型号为华为eSpace7910、eSpace7950、eSpace8950，亿联SIP-T58W、SIP-T48U；同时支持华为、亿联全系列具备通信录显示功能的话机。

通讯录组织机构：根据甲方人员部门、职位编制、分级分权管理；

通讯录排序：需可自定义新建通讯录人员的排序位置，若有相同的排序序号，则将原始数据往后顺延，以保证新添加的数据，能够按照排序位置显示。

通讯录查重：系统针对相同号码人员，需支持提示功能，便于话务员进行号码维护，以保证号码的唯一性；

通讯录查询权限控制：支持安装用户要求分配通信录查询权限，如查询整体通讯录或部分通讯录；

VIP功能：按照用户需要把通讯录重要人员信息设置VIP用户，来电优先接听，来电信息分不同颜色提醒，以达到区分重要用户信息目的。

自动话务台功能：配置自动话务台软件模块，实现外来电话拨打特定服务电话时，自动查询白名单库，比对成功后直接转接特定服务电话，比对不成功转接话务台或指定电话。

话单查询功能：话务台须具备局内话单查询功能，至少包括话务量统计、电话接入查询并生成查询报表等功能。

网络网管功能：部署网管服务模块，对所有核心、接入交换机应用管理服务模块进行图形可视化业务管理，对网络运行状态进行实施诊断，提前发现网络故障信息。

3）话务台话机

话务台系统配套专用坐席话机。

4）接口机

根据语音备份需要，配置2套数字中继接口设备，汇接外部语音设备。

（2）用户端备份。将指定办公场所接入交换机的备份光纤链路上联口通过指定办公地点链路接入备份机房，实现接入层备份。

（3）话务业务备份。利用2台现有服务器进行虚拟化部署，分别部署于主机房及备份机房，在服务器上部署双机热备服务软件模块，实现话务服务的异地备份。

3、视频会议系统备份。将现有备份服务器整修后迁移至备份机房，购买MCU授权，实现一套视频会议系统的整体备份（原会议系统型号MCU为华为VP8660）；将现有备份MCU迁移至备份机房，实现另一套会议系统的备份；购买4台视频会议终端，能够与现有华为SMC3.0系统版本对接，实现现有视频会议系统的终端备份。

四、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 护墙板 | 机房防静电彩钢板：面积150㎡，表面烤漆处理，内衬优质石膏，防火阻燃、防霉、防尘、防静电等，压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条，镀锌轻钢龙骨； | m² | 150 |
| 2 | 机房吊顶 | 铝合金微孔铝板：600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%；工作内容:基层清理，吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等； 铝合金收边条：压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条 | m² | 100 |
|  |  | 吊顶主龙骨及吊杆：50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨； |  |  |
| 3 | 墙面和地面处理 | 防尘处理：350㎡，防尘、防静电漆：工作内容:基层清理；无机防尘、防静电漆3遍，无脱落； 找平处理：250㎡，水泥砂浆，找平处理（其中地面高度≥20mm）； | 项 | 1 |
|  |  | 墙面乳胶漆粉刷：局部粉刷修补； |  |  |
|  |  | 墙面橡塑保温棉：250㎡，保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm；工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； 防雷接地：根据大楼实际情况，完成防雷对接建设。 |  |  |
| 4 | 机房专用防静电地板 | 无边全钢防静电地板：规格：600×600×35mm；美亚高耐磨HPL贴面；带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg；活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成； | m² | 100 |
|  |  | 踏步：50*5角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边； |  |  |
|  |  | 设备底座：钣金，定制，黑色。 |  |  |
| 5 | 机房专用玻璃门 | 定制尺寸；框架采用优质高强度铝质或钢质材料，具备隔音效果，选用双层玻璃或加强隔音绝缘的玻璃门，具备防尘封条；含门套、闭门器、智能门锁等五金器件。 | 樘 | 1 |
| 6 | 机房专用玻璃隔断 | 尺寸：2150mm*2600mm；框架采用优质高强度铝质或钢质材料，具备隔音效果，选用双层玻璃或加强隔音绝缘的玻璃门。 | 面 | 1 |
| 7 | 电动卷帘门 | 尺寸：3500mm*2800mm；铝合金材质，防火隔热阻燃、防腐防锈、防尘防水、防潮湿防风、减噪；配优质电机，支持遥控、开关和集成控制灯。 | 面 | 2 |
| 8 | 室外顶面处理 | 1.龙骨 | ㎡ | 10 |
|  |  | A:直径8钢筋吊杆 |  |  |
|  |  | B:轻钢龙骨 |  |  |
|  |  | 2.防水双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 |  |  |
|  |  | 3.饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。 |  |  |
| 9 | 机房防水处理 | 墙面、地面、顶面防水处理，采用1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（2遍） | ㎡ | 350 |
| 10 | 墙面开孔及开窗 | 机房墙面定制开孔，包括：2个泄压口、3个空调铜管孔、2个排风孔、2个窗户口、1个强电孔等 | 面 | 10 |
| 11 | 综合布线施工 | 机房内弱电管道井开洞、开槽及恢复，用于综合布线 | 项 | 1 |
| 12 | LED照明系统 | 嵌入式节能灯盘 600×600,功率不低于36w；含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装；应急灯：600×600，UPS供电；电气配管-KBG20。 | 套 | 18 |
| 13 | 应急指示灯 | 安全出口疏散灯：输出电压：AC220V；主电功率：5W；应急时间：≥90分钟；安装方式：壁挂、吊装；尺寸：342*157*23.5mm； | 套 | 5 |
|  |  | 消防应急照明灯具：输出电压：AC220V；主电功率：5W；应急时间：≥90分钟；防护等级：IP30；灯具尺寸：266*42*240mm；灯体材质：阻燃材质 |  |  |
| 14 | 配电箱 | 规格：500×600×200mm，包含柜体、电表、空开等内部元件及安装费用 | 套 | 1 |
| 15 | 电源插座及翘板开关 | 墙面维护五孔插座：额定电流：10A，白色，86型；材质：阻燃PC；额定电压：250V；安装方式：离地30cm明装； 翘板开关：双联单控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V | 套 | 9 |
| 16 | 精密空调 | 将原有4楼老机房2台下送风精密空调拆除搬迁至备份机房继续使用 | 台 | 2 |
| 17 | 普通挂机 | 2P挂机制冷，制暖 | 台 | 1 |
| 18 | 排风机 | 直流变频风机，排风量：160m3/h；功率50w，含配套风管，及电源线 | 台 | 2 |
| 19 | 动环管理主机 | 支持16路本地4～20mA、0～5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%，可实现量实时数据监测、4级超限报警设置、逐级报警联动输出 | 台 | 1 |
|  |  | 支持8路独立RS-485数据通信，其中1路全/半双工、7路半双工，每个接口可以接4个相同类型传感器 |  |  |
|  |  | 支持16路开关量报警输入兼容常开、常闭传感器 |  |  |
|  |  | 支持16路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出 |  |  |
|  |  | 内置16GBTF卡存储 |  |  |
|  |  | 支持Modbus配置文件导入导出、新增协议 |  |  |
|  |  | 支持AC 220 V主电源接口和外置辅助电源（标准蓄电池），主辅电源自动切换 |  |  |
|  |  | 浪涌最高4 KV，静电防护：接触放电最高6 KV、空气放电最高8 KV |  |  |
|  |  | 支持国际电工委IEC60875-5-104规约 |  |  |
|  |  | 支持1路10/100 M自适应网口 |  |  |
|  |  | 【硬件规格】 |  |  |
|  |  | 网口数量： 1个RJ45 10M/100M自适应 |  |  |
|  |  | 开关量输入/输出：DI：16路，DO：16路 |  |  |
|  |  | 对外供电：1路DC 12V，2A |  |  |
|  |  | RS485/RS232接口：8个RS485 |  |  |
|  |  | 模拟量输入（0-5V或4-20mA）：16路 |  |  |
| 20 | 智能管理软件V1.0（动环） | 动环监控软件，含1套UPS接入授权，1套配电单元接入授权，1套精密空调接入授权 | 套 | 1 |
| 21 | 温湿度 | -20-80℃ (5%-95%)RH RS485 DC9-30V，带显示 | 个 | 4 |
| 22 | 烟雾传感器 | 优选，2线制，工作电压12V | 个 | 1 |
| 23 | 声光报警器 | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 | 个 | 2 |
| 24 | 漏水控制器 | 供电电压：DC12V± 10%，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出，含不定位漏水检测线3M | 个 | 3 |
| 25 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式网络硬盘录像机，高性能ATX电源，支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)，2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 | 台 | 1 |
|  |  | 输入带宽：80Mbps，输出带宽：160Mbps，接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入，8块机房8T硬盘；满足9台400万摄像头存储180天 |  |  |
| 26 | POE交换机 | 16口POE交换机 | 台 | 1 |
| 27 | 摄像机 | 半球型IP摄像机，400万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出 | 个 | 7 |
| 28 | 钢制入户门 | 钢制四开入户门，尺寸：3400mm*2800mm；含门套、闭门器、智能门锁等五金器件 | 樘 | 2 |
| 29 | 窗户 | 三玻两腔，尺寸：1800mm*1200mm | 扇 | 2 |
| 30 | 配电间柜式七氟丙烷灭火装置 | 灭火装置：GQQ70/2.5，压力容器4.2兆帕，焊接瓶； | 套 | 4 |
| 31 | 药剂 | 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm²00)是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 | Kg | 210 |
| 32 | 点型光电感烟和感温火灾探测器 | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。含通用底座 | 只 | 9 |
| 33 | 火灾声光警报器和紧急启停按钮 | 编码型和编址型 | 套 | 5 |
| 34 | 气体释放警报器 | 二总线编码设备 | 只 | 4 |
| 35 | 隔离、输入、输出模块 | 隔离模块：自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只，输入和输出模块：电子编码，内置CPU,单输入单输出。二线制 | 套 | 4 |
| 36 | 编码器 | 液晶显示,可现场对总线部件编址、读址。 | 台 | 1 |
| 37 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，4个报警回路，4个灭火分区，1个报警回路满载200点，1个灭火分区回路满载80带你，带6录专线，带打印功能，联网功能，含备电 | 台 | 1 |
| 38 | 机柜电缆 | 耐火聚氯乙烯铜芯电缆3芯6mm2 执行标准：GB/T 12706.1-2020； | 米 | 500 |
| 39 | 空调配套线缆 | 耐火交联聚乙烯铜芯电缆5芯6 mm² 执行标准：GB/T 12706.1-2020； | 米 | 60 |
| 40 | 其他配套电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电缆1芯4 mm² 执行标准：GB/T 19666-2019 GB/T5023.3-2008； | 米 | 300 |
| 41 | 机柜PDU | 12位16A大功率机房插排 | 个 | 20 |
| 42 | 强电施工 | 机房配套电缆施工及强电接入调试等 | 项 | 1 |
| 43 | 设备搬运安装调试 | 设备利旧，机柜搬运和安装，含配套PDU模块；UPS主机、配电柜和电池搬运和安装调试，含配套空开模块及专用连接线缆 | 项 | 1 |
| 44 | 散力架 | UPS主机、电池及配电柜定制尺寸散力架，优质槽钢10# | 项 | 1 |
| 45 | 机房桥架 | 优质不锈钢，机房强电核弱电桥架：400*200，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀；含安装及配件等 | m | 85 |
| 46 | 网格接地铜排 | 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，含安装调试等 | m | 40 |
| 47 | 配件辅材 | 铜排绝缘处理：国标；编织铜线尺寸300*6mm²；铜排固定端子：国标,纺锤绝缘子；及安装辅材，含绝缘测试等 | 项 | 1 |
| 48 | 垃圾清运及安全措施 | 垃圾清运、施工期施工脚手架租赁、相关安全措施等 | 项 | 1 |
| 二、通信链路及主干电缆铺设 |  |  |  |  |
| 1 | 室外路面挖沟槽土方（长度） | 挖沟槽土方（含破除路面），土壤类别:自行勘察；挖土深度:0.8米；弃土运距:自行勘察，预埋室外管线（含材料） | 米 | 15 |
| 2 | 室外路面回填方 | 基(槽)坑夯填回填土，恢复路面（原材质） | 米 | 15 |
| 3 | 主干电缆 | 耐火交联聚乙烯铜芯电缆4芯70mm2+1芯35mm2执行标准：GB/T 12706.1-2020 共计2条电缆，其中1条为空调供电，另一条为设备供电。 | 米 | 300 |
| 4 | 电缆桥架 | 201不锈钢桥架，长、宽、厚度：100×100×1mm，含扣锁等配件，车棚顶部室外安装。 | 米 | 120 |
| 5 | 主干光缆 | 铠装144芯单模室外光缆，GYTS层绞式室外架空/管道光纤线；全截面阻水结构，采用聚乙烯PE环保保护管，添加UV防晒材料，防晒，耐高温，阻燃防腐；防鼠咬；衰减≤0.22dB;允许拉伸力600/1500N，允许压扁力300/1000(N/100mm),可满足10G和40G带宽传输。 共计4条光缆；部署位置：1、备用机房至主机房；2、备用机房至一个指定办公区；3、备用机房至另一个指定办公区；4、备用机房至所在楼栋楼层机房。 | 米 | 5000 |
| 6 | 光纤熔接 | 1000余个光纤线缆熔接及配套的辅材等 | 项 | 1 |
| 7 | 机房光纤跳线 | 5米LC-LC单模光纤，低插损<0.2db，LSZH外被 OD:3.0mm，进口纱光缆，纤芯9/125，外被OD3.0mm 线身黄色 | 对 | 100 |
| 8 | 超五类网线 | 超五类网线，国标，优质无氧铜，300米以上/箱 | 箱 | 2 |
| 三、系统设备备份 |  |  |  |  |
| 1、网络汇聚节点建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络汇聚交换机 | ★1、交换容量≥40T、包转发率≥1400M,扩展槽位≥4个，支持万兆光、40G光接口等以上类型； 2、支持静态路由、RIP、RIPng、oSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+,支持策略路由，支持N台交换机虚拟堆叠技术(N≥4),将多台物理设备虚拟化为1台，实现系统的统一控制管理。支持内置防火墙插卡、入侵防御插卡、该插卡要求内置在交换机业务插槽中，非独立外置硬件设备。持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务；符合甲方网络相关管理策略，需统一纳管。 3、配置：冗余风扇，冗余电源，配置24个万兆光口及单模光模块，4个40GE光口，24个以太网电口。 | 台 | 1 |
| 2 | 业务接入交换机 | ▲1、交换容量≥590Gbps,包转发率≥250Mpps，10/100/1000Base-T电口≥48个，万兆SFP+口≥4个； ▲2、支持全功率（全端口）POE供电，支持POE供电，POE供电功率不低于400W； 3、MAC地址表≥32K,支持MAC地址学习数目限制，支持链路聚合，支持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN;持OPENFLOW 1.3标准，支持控制器，支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器，支持ERPS功能，收敛时间小于50ms。支持SNMP V1/V2/V3、RMON;支持虚电缆检测功能(VCT),快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 4、配置：4个万兆单模光模块。 | 套 | 4 |
| 2、专网电话备份 |  |  |  |  |
| 3 | 话务台核心软件系统 | 1、话务台系统支持座席分组，开放系统接口。 2、话务台ACD排队支持平均分配/优先分配/智能路由。 3、话务台系统支持语音导航,IVR可视化配置，流程即时生效。 4、话务台系统包含录音管理,全座席录音，在线查听，在线下载。 5、话务台座席软件,支持来电弹屏，外拨，点击拨号。 6、通话统计,电话来去电统计/未接来电。 7、通讯录：按树状展示通讯录，上侧查询框支持全通讯录模糊查询通讯录，下侧查询框支持同组内的查询。通讯录中的号码支持点击拨号，拨号后弹出是否确定呼叫，如确定电话则呼出。 8、通话记录：通话记录支持呼入呼出通话记录查询，点击查询对呼入呼出通话进行详细查询。通话记录未接来电提醒，当有未接来电时，所有登录系统的电脑会有“您有未接来电”的语音提醒并提示相应的未接来电条目。支持电话录音的下载播放，话机播放，通话记录备注等。 9、呼叫弹窗：呼出电话时当前外呼人员的页面会弹出信息显示窗，显示当前号码的姓名、单位、职务、处室信息，在电话未接通之前可点击挂断按钮对此通电话进行挂断，电话接通后此窗口不会再显示。 10、分组管理：进入分组管理模块，可随意选中一个卡片，添加快捷组输入名称即可建立分组。分组可按住鼠标拖动进行位置调换。双击分组进入后看到的人员可按住鼠标拖动进行任意位置调换。 11、转接：当有电话呼入接通后点击转接按钮弹出相应的通讯录，内线号码，常用分组，快捷分组号码进行号码选择，选择后电话转接出去，当前话机自动挂断。 12、电话会议支持多人员同时邀请参会，进入会议室后，支持显示参会人列表，主持人支持对会议中的人员进行静音、踢出操作。 13、语音广播：语音广播可支持对多个内部号码，外部号码发起语音广播，语音文件支持自定义上传语音文件，也支持通话话机录制文件 上传。语音广播的次数可以选择当不接听时呼叫的次数设置。 14、话务台队列等待显示号码对应的姓名及其他信息：在队列等待、呼叫保持等内容框里，除了正常显示号码外，还需要显示该号码所对应的联系人信息，如姓名、职务、部门等。 15、配置6个话务坐席全并发使用， 16、话务台通讯录同步所有IP话机终端，备注号码使用者的 部门 姓名 号码， 17、通讯录查重：对于人员单位变更，号码也会变更，有号码数据没有及时修改，导致数据中，存在一号多人的数据，对于这样的数据，需要有自动检测的机制，并提示话务员，由话务员确认后，并重新对数据进行整理，对于后续添加的新的数据记录，也需要查重后再添加，若有相同号码的情况存在，需要提示话务员先删除或修改原数据，以保证号码的唯一性。 18、话务台系统应具备通话录音功能，在话务台页面（普通话务员）通话记录中不显示录音，只有坐席班长可在线播放和下载录音，并可按需开启关闭录音功能，保证清晰的通话录音质量。 19、话务台系统服务具备双机热备功能。 20、话务台坐席PC主机升级服务。 21、为了保证话务员操作便捷性及信息完整性，符合话务员日常使用习惯，话务台UI界面应满足以下要求：左上角显示话务员在线状态和话机使用状态，具备签入签出按钮；状态栏下方显示树状通讯录列表，具备搜索框支持模糊和精确查找；为了避免来电弹屏遮挡，方便话务员快速转接和接听电话，拨号栏应处于界面上方，具备呼叫、保持、咨询转、快转和挂断等功能按钮；队列等待和呼叫保持属于主要业务功能区，是话务员重点关注区域，应处于界面显眼位置；队列等待区域应具有来电序号、来电号码、来电单位、来电职务、来电姓名、等待时长和接听按钮等功能项；呼叫保持区域应具有保持序号、保持号码、单位、职务、姓名、保持时长、接回和转接等功能项；界面还应具备来电记录、接听记录、未接记录（支持翻页以及点击记录听取录音）；话务统计（显示日通话量、月通话量、年通话量）。 22、话务台具体黑、白名单设置和查询功能。 ▲23、自动话务台功能：配置自动话务台软件模块，实现外来电话拨打特定服务电话时，自动查询白名单库，比对成功后直接转接特定服务电话，比对不成功转接话务台或指定电话。 24、话单查询功能：话务台须具备局内话单查询功能，至少包括话务量统计、电话接入查询并生成查询报表等功能。 25、网络网管功能：部署网管服务模块，对所有核心、接入交换机应用管理服务模块进行图形可视化业务管理，对网络运行状态进行实施诊断，提前发现网络故障信息。 | 套 | 1 |
| 4 | 软件使用许可（含话务台坐席/分机许可） | 话务台坐席许可。 | 个 | 6 |
| 5 | 坐席并发许可 | 坐席并发许可。 | 个 | 6 |
| 6 | 用户注册许可 | 扩展系统内用户注册数量。 | 个 | 1000 |
| 7 | 通讯录系统 | 企业通讯录系统软件，同步所有IP话机终端，备注号码使用者的部门、姓名、号码、职务、科室等信息。 | 套 | 1 |
| 8 | 双备核心软件模块 | 话务台系统热备。 | 套 | 1 |
| 9 | 话务终端 | 话机+耳麦 | 套 | 6 |
|  |  | • 像素带背光彩色显示屏； • 双USB 2.0接口； |  |  |
|  |  | • 双系统功能； • 支持Opus声音编码格式； |  |  |
|  |  | • T4U系列话机使用同一固件和配置模版； • 16个VoIP账号； • 千兆双网口； |  |  |
|  |  | • 支持PoE • 支持USB耳麦和EHS； |  |  |
|  |  | • 桌面放置两个角度可调； • 可挂墙 |  |  |
| 10 | 接口机 | ▲1、单框支持不低于10,000用户；支持模拟话机和IP话机的混合组网；可通过数字中继、模拟中继以及宽带SIP中继实现与运营商网络或者专网语音交换设备的连接。 2、可靠性设计，支持双机主备、本地再生等高可靠性组网应用。 3、支持与现网接口机组成双机热备模式。 4、信令协议：支持SS7、R2、PRI、QSIG、SIP。 5、编解码格式：支持G.711A/μ、G.729a/b、iLBC 6、中继接口：最大支持30E1，本次配置16E1。 7、电源：AC：100V～240V；50Hz/60Hz ；DC：-38V～-75V，典型值-48V和-60V ；电源模块2+1冗余备。 可维护性：支持远程维护、自动巡检、日志收集。 8、可管理性：支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理。 9、不少于双主控槽位和8个业务板槽位，单板支持8E1，支持业务板卡混插。 | 项 | 2 |
| 11 | 集中式光纤收发器 | 物理隔离，每块板卡一个光口，一个电口。8个光口，8个电口。 | 对 | 1 |
| 12 | 交换机万兆业务板 | 专网电话核心交换机业务板，24个万兆光口，24个千兆光口 （原交换机为华为S7712） | 个 | 2 |
| 13 | 耗材 | 网线，网络跳线，光纤跳线等。 | 批 | 1 |
| 14 | 搬迁部署 | 1、在用华为U1981设备搬迁，主备联调，中继线路分离接入，确保专网电话系统无感拆分搬迁。 2、话务台系统部署符合话务员使用习惯，实现话务快速处理。 | 项 | 1 |
| 3、视频会议系统备份 |  |  |  |  |
| 15 | 会控平台软件 | 1、支持可视化调度台接入许可(1个可视化调度台, 2个软终端注册数)，支持第三方接口功能。 2、支持调度平台集成会控，通过DSCOM调度客户端召集会议。 3、支持对接多媒体指挥调度系统，用于实现在保护用户原有投资的情况下，扩展音视讯系统的通信手段和范围；既有办公分机在调度台上进行集中分组管理；方便指挥中心对既有办公分机进行一键式语音呼叫、会议呼叫、广播呼叫；方便办公分机和其他有线、无线终端的互联互通。配置操作系统。 4、支持会议管理，设备管理，注册认证，会议控制，报表统计等功能;支持远程添加并管理MCU和终端设备，可查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，同时能够实时远程修改设备配置。最大可支持不低于10000个设备的管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 用户并发license | MCU并发端口许可(1*1080P30/2*720p30/4*SD port)应用软件升级支持服务（永久） | 方 | 30 |
| 17 | 上墙许可 | 15路可视化调度平台接入许可 | 套 | 1 |
| 18 | 高清解码器 | 18路高清解码器,2个以太网口,18路HDMI接口 | 台 | 1 |
| 19 | 搬迁部署 | 服务器搬迁，操作系统部署，SMC会控系统、MCU媒体控制单元系统部署。 | 项 | 1 |
| 20 | 备份会议终端 | 1080P60，HDMI输入输出，立体声输入输出 | 台 | 4 |

★五、商务要求

1、供货期：合同签订后60日内完成安装、调试、验收等工作。

2、质保期：质保期3年，质保期从验收合格后当日计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

3、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。中标人终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，中标人要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费。

4、技术培训：中标人提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

5、付款方式：采购人在合同签订且收到履约保函及中标人开具的等额有效发票后，15天内向中标人支付合同总金额50%的价款。中标人按照合同约定交货，并经采购人对合同中所有货物到货验收合格（采购人签署到货验收合格报告）后，凭中标人等额有效发票及采购人签署验收合格报告后，采购人在30天内向中标人支付剩余合同价款。

说明：

（1）采购人需求中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。采购人需求中打“▲”号条款（如有的话）为重点评审响应条款，投标人如有任何一条负偏离则影响评分。

（2）凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

（3）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。由评标委员会确定三名中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×45。（保留小数点后两位）。 注:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(参照江苏省财政厅发布《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》》(苏财购(2025)62号)文件)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。由评标委员会根据其书面材料作出判定，形成一致意见。若不能做出合理解释或拒绝提供成本证明材料的，视为无效投标。 | 45 |
| 2 | 主要设备技术参数要求和功能响应情况 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度 全部满足招标文件技术参数要求的，得30分，标▲项技术指标为重要指标，每有一项负偏离扣2分；其它参数每有一项负偏离扣1分；扣完为止。 （注：“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。“▲”号条款为重点评审响应条款，投标人如有任何一条负偏离则影响评分。所有对标“★”、“▲”技术内容均需在偏离表中写明是否响应。） | 30 |
| 3 | 项目实施方案 | 投标人需根据对本项目的理解提供包括以下要求的机房设计及建设实施、通信链路及主干电缆铺设以及系统设备备份等方案，评委对方案的设计规范性、功能完整性、系统结构合理性、可拓展性等方面进行综合评分： 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四个方面均非常合理、完整的得5分； 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四个方面均比较合理、完整的得3分； 方案中规范性、完整性、系统结构合理性、可拓展性四方面均不太合理得1分； 其他不得分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案及培训计划 | 投标人针对此项目提供售后服务方案，售后服务内容包括：售后响应时间、应急预案等： 方案详实明确、合理可行、针对性强，应用技术支持全面、完善，得2分。 方案比较全面、合理，针对性较强，应用技术支持比较全面，但有瑕疵或存在问题的，得1分； 方案粗略，针对性较差，应用技术支持不全面，或未提供培训方案的，得0.5分。 不提供不得分。 | 2 |
|  |  | 培训：根据投标人对买方提供的科学详细培训方案及计划，培训内容包括：培训课程、培训授课人员安排等内容进行综合评分： 培训方案合理完善，全面科学，很好的满足招标人实际需求，得1分； 培训方案合理全面，基本满足招标人需求，得0.5分； 培训方案较差，不能满足招标人需求，得0.2分； 不提供不得分。 | 1 |
| 5 | 系统迁移、割接方案 | 根据投标人的电话及视频会议系统迁移、割接服务方案（包括搬迁利旧、室外线缆施工、线路及业务割接、系统调试等方案），从系统方案可行性、对现有业务的影响及实施方案、相关承诺等进行评分。 方案详细完整，切实可行，不中断业务、可操作性强得5分； 方案详细可行，短时中断业务，可操作性较强得3分； 方案简单，长时间中断业务，可操作性较差得1分； 其他不得分。 | 5 |
| 6 | 业绩 | 提供投标人近三年（2022年09月01日至投标截止时间，时间以合同签订时间为准）类似IP语音系统部署或视频会议系统部署的业绩。每提供一份有效合同复印件得2分，最多得8分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。未提供不得分。 | 8 |
| 7 | 投标人履约能力 | 投标人拟派本项目的项目负责人具有工程师证书（电子信息等相关专业）的，得1分，具有高级工程师或以上证书（电子信息等相关专业）的，得2分。（提供职称证书复印件及2025年1月1日以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章）。 | 2 |
|  |  | 投标人项目实施成员具有智能化系统工程师或弱电系统工程师证书的，每有1人得1分，本项最多得2分。（提供证书复印件及2025年1月1日以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分） | 2 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

江苏省公安厅

通信系统备份中心（一期）建设

投 标 文 件

项目编号：

JSTCC2500614770

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二〇   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）联合体协议书（如需），格式见附件。

（9）分包意向协议（如需），格式见附件。

（10）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需），格式见附件。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 序号 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 资格要求 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ...... |  |  |
| 评标标准 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ...... |  |  |

- 价格及商务部分

（1）投标函

（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份，副本    份，电子版文件   份。

2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

4、本投标有效期为自投标日起120个日历日。

5、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 （含税） | 人民币 大写：（金额） 小写：（金额） |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 制造商是否 小微企业 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 护墙板 | 机房防静电彩钢板：面积150㎡，表面烤漆处理，内衬优质石膏，防火阻燃、防霉、防尘、防静电等，压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条，镀锌轻钢龙骨； | m² | 150 |  |  |
| 2 | 机房吊顶 | 铝合金微孔铝板：600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%；工作内容:基层清理，吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等； 铝合金收边条：压条材料种类、规格:25mm宽铝合金收边条 | m² | 100 |  |  |
|  |  | 吊顶主龙骨及吊杆：50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨； |  |  |  |  |
| 3 | 墙面和地面处理 | 防尘处理：350㎡，防尘、防静电漆：工作内容:基层清理；无机防尘、防静电漆3遍，无脱落； 找平处理：250㎡，水泥砂浆，找平处理（其中地面高度≥20mm）； | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 墙面乳胶漆粉刷：局部粉刷修补； |  |  |  |  |
|  |  | 墙面橡塑保温棉：250㎡，保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm；工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； 防雷接地：根据大楼实际情况，完成防雷对接建设。 |  |  |  |  |
| 4 | 机房专用防静电地板 | 无边全钢防静电地板：规格：600×600×35mm；美亚高耐磨HPL贴面；带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg；活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成； | m² | 100 |  |  |
|  |  | 踏步：50*5角钢制作骨架，静电地板贴面，不锈钢收边； |  |  |  |  |
|  |  | 设备底座：钣金，定制，黑色。 |  |  |  |  |
| 5 | 机房专用玻璃门 | 定制尺寸；框架采用优质高强度铝质或钢质材料，具备隔音效果，选用双层玻璃或加强隔音绝缘的玻璃门，具备防尘封条；含门套、闭门器、智能门锁等五金器件。 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 机房专用玻璃隔断 | 尺寸：2150mm*2600mm；框架采用优质高强度铝质或钢质材料，具备隔音效果，选用双层玻璃或加强隔音绝缘的玻璃门。 | 面 | 1 |  |  |
| 7 | 电动卷帘门 | 尺寸：3500mm*2800mm；铝合金材质，防火隔热阻燃、防腐防锈、防尘防水、防潮湿防风、减噪；配优质电机，支持遥控、开关和集成控制灯。 | 面 | 2 |  |  |
| 8 | 室外顶面处理 | 1.龙骨 | ㎡ | 10 |  |  |
|  |  | A:直径8钢筋吊杆 |  |  |  |  |
|  |  | B:轻钢龙骨 |  |  |  |  |
|  |  | 2.防水双层9.5mm厚纸面石膏板，板面钉眼封点、防锈漆清油封底、贴自粘胶带 |  |  |  |  |
|  |  | 3.饰面层：腻子三遍，白色无机涂料一底两面。 |  |  |  |  |
| 9 | 机房防水处理 | 墙面、地面、顶面防水处理，采用1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（2遍） | ㎡ | 350 |  |  |
| 10 | 墙面开孔及开窗 | 机房墙面定制开孔，包括：2个泄压口、3个空调铜管孔、2个排风孔、2个窗户口、1个强电孔等 | 面 | 10 |  |  |
| 11 | 综合布线施工 | 机房内弱电管道井开洞、开槽及恢复，用于综合布线 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | LED照明系统 | 嵌入式节能灯盘 600×600,功率不低于36w；含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装；应急灯：600×600，UPS供电；电气配管-KBG20。 | 套 | 18 |  |  |
| 13 | 应急指示灯 | 安全出口疏散灯：输出电压：AC220V；主电功率：5W；应急时间：≥90分钟；安装方式：壁挂、吊装；尺寸：342*157*23.5mm； | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 消防应急照明灯具：输出电压：AC220V；主电功率：5W；应急时间：≥90分钟；防护等级：IP30；灯具尺寸：266*42*240mm；灯体材质：阻燃材质 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 规格：500×600×200mm，包含柜体、电表、空开等内部元件及安装费用 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 电源插座及翘板开关 | 墙面维护五孔插座：额定电流：10A，白色，86型；材质：阻燃PC；额定电压：250V；安装方式：离地30cm明装； 翘板开关：双联单控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V | 套 | 9 |  |  |
| 16 | 精密空调 | 将原有4楼老机房2台下送风精密空调拆除搬迁至备份机房继续使用 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 普通挂机 | 2P挂机制冷，制暖 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 排风机 | 直流变频风机，排风量：160m3/h；功率50w，含配套风管，及电源线 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 动环管理主机 | 支持16路本地4～20mA、0～5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%，可实现量实时数据监测、4级超限报警设置、逐级报警联动输出 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 支持8路独立RS-485数据通信，其中1路全/半双工、7路半双工，每个接口可以接4个相同类型传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 支持16路开关量报警输入兼容常开、常闭传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 支持16路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出 |  |  |  |  |
|  |  | 内置16GBTF卡存储 |  |  |  |  |
|  |  | 支持Modbus配置文件导入导出、新增协议 |  |  |  |  |
|  |  | 支持AC 220 V主电源接口和外置辅助电源（标准蓄电池），主辅电源自动切换 |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌最高4 KV，静电防护：接触放电最高6 KV、空气放电最高8 KV |  |  |  |  |
|  |  | 支持国际电工委IEC60875-5-104规约 |  |  |  |  |
|  |  | 支持1路10/100 M自适应网口 |  |  |  |  |
|  |  | 【硬件规格】 |  |  |  |  |
|  |  | 网口数量： 1个RJ45 10M/100M自适应 |  |  |  |  |
|  |  | 开关量输入/输出：DI：16路，DO：16路 |  |  |  |  |
|  |  | 对外供电：1路DC 12V，2A |  |  |  |  |
|  |  | RS485/RS232接口：8个RS485 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟量输入（0-5V或4-20mA）：16路 |  |  |  |  |
| 20 | 智能管理软件V1.0（动环） | 动环监控软件，含1套UPS接入授权，1套配电单元接入授权，1套精密空调接入授权 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 温湿度 | -20-80℃ (5%-95%)RH RS485 DC9-30V，带显示 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 烟雾传感器 | 优选，2线制，工作电压12V | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 声光报警器 | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 漏水控制器 | 供电电压：DC12V± 10%，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出，含不定位漏水检测线3M | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式网络硬盘录像机，高性能ATX电源，支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)，2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 输入带宽：80Mbps，输出带宽：160Mbps，接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入，8块机房8T硬盘；满足9台400万摄像头存储180天 |  |  |  |  |
| 26 | POE交换机 | 16口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 摄像机 | 半球型IP摄像机，400万像素，1080P，POE供电，带一路开关量输出 | 个 | 7 |  |  |
| 28 | 钢制入户门 | 钢制四开入户门，尺寸：3400mm*2800mm；含门套、闭门器、智能门锁等五金器件 | 樘 | 2 |  |  |
| 29 | 窗户 | 三玻两腔，尺寸：1800mm*1200mm | 扇 | 2 |  |  |
| 30 | 配电间柜式七氟丙烷灭火装置 | 灭火装置：GQQ70/2.5，压力容器4.2兆帕，焊接瓶； | 套 | 4 |  |  |
| 31 | 药剂 | 七氟丙烷(HFC-227ea/Fm²00)是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 | Kg | 210 |  |  |
| 32 | 点型光电感烟和感温火灾探测器 | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。含通用底座 | 只 | 9 |  |  |
| 33 | 火灾声光警报器和紧急启停按钮 | 编码型和编址型 | 套 | 5 |  |  |
| 34 | 气体释放警报器 | 二总线编码设备 | 只 | 4 |  |  |
| 35 | 隔离、输入、输出模块 | 隔离模块：自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只，输入和输出模块：电子编码，内置CPU,单输入单输出。二线制 | 套 | 4 |  |  |
| 36 | 编码器 | 液晶显示,可现场对总线部件编址、读址。 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，4个报警回路，4个灭火分区，1个报警回路满载200点，1个灭火分区回路满载80带你，带6录专线，带打印功能，联网功能，含备电 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 机柜电缆 | 耐火聚氯乙烯铜芯电缆3芯6mm2 执行标准：GB/T 12706.1-2020； | 米 | 500 |  |  |
| 39 | 空调配套线缆 | 耐火交联聚乙烯铜芯电缆5芯6 mm² 执行标准：GB/T 12706.1-2020； | 米 | 60 |  |  |
| 40 | 其他配套电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电缆1芯4 mm² 执行标准：GB/T 19666-2019 GB/T5023.3-2008； | 米 | 300 |  |  |
| 41 | 机柜PDU | 12位16A大功率机房插排 | 个 | 20 |  |  |
| 42 | 强电施工 | 机房配套电缆施工及强电接入调试等 | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 设备搬运安装调试 | 设备利旧，机柜搬运和安装，含配套PDU模块；UPS主机、配电柜和电池搬运和安装调试，含配套空开模块及专用连接线缆 | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 散力架 | UPS主机、电池及配电柜定制尺寸散力架，优质槽钢10# | 项 | 1 |  |  |
| 45 | 机房桥架 | 优质不锈钢，机房强电核弱电桥架：400*200，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀；含安装及配件等 | m | 85 |  |  |
| 46 | 网格接地铜排 | 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，含安装调试等 | m | 40 |  |  |
| 47 | 配件辅材 | 铜排绝缘处理：国标；编织铜线尺寸300*6mm²；铜排固定端子：国标,纺锤绝缘子；及安装辅材，含绝缘测试等 | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 垃圾清运及安全措施 | 垃圾清运、施工期施工脚手架租赁、相关安全措施等 | 项 | 1 |  |  |
| 二、通信链路及主干电缆铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外路面挖沟槽土方（长度） | 挖沟槽土方（含破除路面），土壤类别:自行勘察；挖土深度:0.8米；弃土运距:自行勘察，预埋室外管线（含材料） | 米 | 15 |  |  |
| 2 | 室外路面回填方 | 基(槽)坑夯填回填土，恢复路面（原材质） | 米 | 15 |  |  |
| 3 | 主干电缆 | 耐火交联聚乙烯铜芯电缆4芯70mm2+1芯35mm2执行标准：GB/T 12706.1-2020 共计2条电缆，其中1条为空调供电，另一条为设备供电。 | 米 | 300 |  |  |
| 4 | 电缆桥架 | 201不锈钢桥架，长、宽、厚度：100×100×1mm，含扣锁等配件，车棚顶部室外安装。 | 米 | 120 |  |  |
| 5 | 主干光缆 | 铠装144芯单模室外光缆，GYTS层绞式室外架空/管道光纤线；全截面阻水结构，采用聚乙烯PE环保保护管，添加UV防晒材料，防晒，耐高温，阻燃防腐；防鼠咬；衰减≤0.22dB;允许拉伸力600/1500N，允许压扁力300/1000(N/100mm),可满足10G和40G带宽传输。 共计4条光缆；部署位置：1、备用机房至主机房；2、备用机房至一个指定办公区；3、备用机房至另一个指定办公区；4、备用机房至所在楼栋楼层机房。 | 米 | 5000 |  |  |
| 6 | 光纤熔接 | 1000余个光纤线缆熔接及配套的辅材等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 机房光纤跳线 | 5米LC-LC单模光纤，低插损<0.2db，LSZH外被 OD:3.0mm，进口纱光缆，纤芯9/125，外被OD3.0mm 线身黄色 | 对 | 100 |  |  |
| 8 | 超五类网线 | 超五类网线，国标，优质无氧铜，300米以上/箱 | 箱 | 2 |  |  |
| 三、系统设备备份 |  |  |  |  |  |  |
| 1、网络汇聚节点建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络汇聚交换机 | ★1、交换容量≥40T、包转发率≥1400M,扩展槽位≥4个，支持万兆光、40G光接口等以上类型； 2、支持静态路由、RIP、RIPng、oSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+,支持策略路由，支持N台交换机虚拟堆叠技术(N≥4),将多台物理设备虚拟化为1台，实现系统的统一控制管理。支持内置防火墙插卡、入侵防御插卡、该插卡要求内置在交换机业务插槽中，非独立外置硬件设备。持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务；符合甲方网络相关管理策略，需统一纳管。 3、配置：冗余风扇，冗余电源，配置24个万兆光口及单模光模块，4个40GE光口，24个以太网电口。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 业务接入交换机 | ▲1、交换容量≥590Gbps,包转发率≥250Mpps，10/100/1000Base-T电口≥48个，万兆SFP+口≥4个； ▲2、支持全功率（全端口）POE供电，支持POE供电，POE供电功率不低于400W； 3、MAC地址表≥32K,支持MAC地址学习数目限制，支持链路聚合，支持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN;持OPENFLOW 1.3标准，支持控制器，支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器，支持ERPS功能，收敛时间小于50ms。支持SNMP V1/V2/V3、RMON;支持虚电缆检测功能(VCT),快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 4、配置：4个万兆单模光模块。 | 套 | 4 |  |  |
| 2、专网电话备份 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 话务台核心软件系统 | 1、话务台系统支持座席分组，开放系统接口。 2、话务台ACD排队支持平均分配/优先分配/智能路由。 3、话务台系统支持语音导航,IVR可视化配置，流程即时生效。 4、话务台系统包含录音管理,全座席录音，在线查听，在线下载。 5、话务台座席软件,支持来电弹屏，外拨，点击拨号。 6、通话统计,电话来去电统计/未接来电。 7、通讯录：按树状展示通讯录，上侧查询框支持全通讯录模糊查询通讯录，下侧查询框支持同组内的查询。通讯录中的号码支持点击拨号，拨号后弹出是否确定呼叫，如确定电话则呼出。 8、通话记录：通话记录支持呼入呼出通话记录查询，点击查询对呼入呼出通话进行详细查询。通话记录未接来电提醒，当有未接来电时，所有登录系统的电脑会有“您有未接来电”的语音提醒并提示相应的未接来电条目。支持电话录音的下载播放，话机播放，通话记录备注等。 9、呼叫弹窗：呼出电话时当前外呼人员的页面会弹出信息显示窗，显示当前号码的姓名、单位、职务、处室信息，在电话未接通之前可点击挂断按钮对此通电话进行挂断，电话接通后此窗口不会再显示。 10、分组管理：进入分组管理模块，可随意选中一个卡片，添加快捷组输入名称即可建立分组。分组可按住鼠标拖动进行位置调换。双击分组进入后看到的人员可按住鼠标拖动进行任意位置调换。 11、转接：当有电话呼入接通后点击转接按钮弹出相应的通讯录，内线号码，常用分组，快捷分组号码进行号码选择，选择后电话转接出去，当前话机自动挂断。 12、电话会议支持多人员同时邀请参会，进入会议室后，支持显示参会人列表，主持人支持对会议中的人员进行静音、踢出操作。 13、语音广播：语音广播可支持对多个内部号码，外部号码发起语音广播，语音文件支持自定义上传语音文件，也支持通话话机录制文件 上传。语音广播的次数可以选择当不接听时呼叫的次数设置。 14、话务台队列等待显示号码对应的姓名及其他信息：在队列等待、呼叫保持等内容框里，除了正常显示号码外，还需要显示该号码所对应的联系人信息，如姓名、职务、部门等。 15、配置6个话务坐席全并发使用， 16、话务台通讯录同步所有IP话机终端，备注号码使用者的 部门 姓名 号码， 17、通讯录查重：对于人员单位变更，号码也会变更，有号码数据没有及时修改，导致数据中，存在一号多人的数据，对于这样的数据，需要有自动检测的机制，并提示话务员，由话务员确认后，并重新对数据进行整理，对于后续添加的新的数据记录，也需要查重后再添加，若有相同号码的情况存在，需要提示话务员先删除或修改原数据，以保证号码的唯一性。 18、话务台系统应具备通话录音功能，在话务台页面（普通话务员）通话记录中不显示录音，只有坐席班长可在线播放和下载录音，并可按需开启关闭录音功能，保证清晰的通话录音质量。 19、话务台系统服务具备双机热备功能。 20、话务台坐席PC主机升级服务。 21、为了保证话务员操作便捷性及信息完整性，符合话务员日常使用习惯，话务台UI界面应满足以下要求：左上角显示话务员在线状态和话机使用状态，具备签入签出按钮；状态栏下方显示树状通讯录列表，具备搜索框支持模糊和精确查找；为了避免来电弹屏遮挡，方便话务员快速转接和接听电话，拨号栏应处于界面上方，具备呼叫、保持、咨询转、快转和挂断等功能按钮；队列等待和呼叫保持属于主要业务功能区，是话务员重点关注区域，应处于界面显眼位置；队列等待区域应具有来电序号、来电号码、来电单位、来电职务、来电姓名、等待时长和接听按钮等功能项；呼叫保持区域应具有保持序号、保持号码、单位、职务、姓名、保持时长、接回和转接等功能项；界面还应具备来电记录、接听记录、未接记录（支持翻页以及点击记录听取录音）；话务统计（显示日通话量、月通话量、年通话量）。 22、话务台具体黑、白名单设置和查询功能。 ▲23、自动话务台功能：配置自动话务台软件模块，实现外来电话拨打特定服务电话时，自动查询白名单库，比对成功后直接转接特定服务电话，比对不成功转接话务台或指定电话。 24、话单查询功能：话务台须具备局内话单查询功能，至少包括话务量统计、电话接入查询并生成查询报表等功能。 25、网络网管功能：部署网管服务模块，对所有核心、接入交换机应用管理服务模块进行图形可视化业务管理，对网络运行状态进行实施诊断，提前发现网络故障信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 软件使用许可（含话务台坐席/分机许可） | 话务台坐席许可。 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 坐席并发许可 | 坐席并发许可。 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 用户注册许可 | 扩展系统内用户注册数量。 | 个 | 1000 |  |  |
| 7 | 通讯录系统 | 企业通讯录系统软件，同步所有IP话机终端，备注号码使用者的部门、姓名、号码、职务、科室等信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 双备核心软件模块 | 话务台系统热备。 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 话务终端 | 话机+耳麦 | 套 | 6 |  |  |
|  |  | • 像素带背光彩色显示屏； • 双USB 2.0接口； |  |  |  |  |
|  |  | • 双系统功能； • 支持Opus声音编码格式； |  |  |  |  |
|  |  | • T4U系列话机使用同一固件和配置模版； • 16个VoIP账号； • 千兆双网口； |  |  |  |  |
|  |  | • 支持PoE • 支持USB耳麦和EHS； |  |  |  |  |
|  |  | • 桌面放置两个角度可调； • 可挂墙 |  |  |  |  |
| 10 | 接口机 | ▲1、单框支持不低于10,000用户；支持模拟话机和IP话机的混合组网；可通过数字中继、模拟中继以及宽带SIP中继实现与运营商网络或者专网语音交换设备的连接。 2、可靠性设计，支持双机主备、本地再生等高可靠性组网应用。 3、支持与现网接口机组成双机热备模式。 4、信令协议：支持SS7、R2、PRI、QSIG、SIP。 5、编解码格式：支持G.711A/μ、G.729a/b、iLBC 6、中继接口：最大支持30E1，本次配置16E1。 7、电源：AC：100V～240V；50Hz/60Hz ；DC：-38V～-75V，典型值-48V和-60V ；电源模块2+1冗余备。 可维护性：支持远程维护、自动巡检、日志收集。 8、可管理性：支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理。 9、不少于双主控槽位和8个业务板槽位，单板支持8E1，支持业务板卡混插。 | 项 | 2 |  |  |
| 11 | 集中式光纤收发器 | 物理隔离，每块板卡一个光口，一个电口。8个光口，8个电口。 | 对 | 1 |  |  |
| 12 | 交换机万兆业务板 | 专网电话核心交换机业务板，24个万兆光口，24个千兆光口 （原交换机为华为S7712） | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 耗材 | 网线，网络跳线，光纤跳线等。 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 搬迁部署 | 1、在用华为U1981设备搬迁，主备联调，中继线路分离接入，确保专网电话系统无感拆分搬迁。 2、话务台系统部署符合话务员使用习惯，实现话务快速处理。 | 项 | 1 |  |  |
| 3、视频会议系统备份 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 会控平台软件 | 1、支持可视化调度台接入许可(1个可视化调度台, 2个软终端注册数)，支持第三方接口功能。 2、支持调度平台集成会控，通过DSCOM调度客户端召集会议。 3、支持对接多媒体指挥调度系统，用于实现在保护用户原有投资的情况下，扩展音视讯系统的通信手段和范围；既有办公分机在调度台上进行集中分组管理；方便指挥中心对既有办公分机进行一键式语音呼叫、会议呼叫、广播呼叫；方便办公分机和其他有线、无线终端的互联互通。配置操作系统。 4、支持会议管理，设备管理，注册认证，会议控制，报表统计等功能;支持远程添加并管理MCU和终端设备，可查看终端或者MCU的品牌型号、GK注册状态、SIP注册状态、MAC地址，终端/MCU的视频能力，软件版本号等信息，同时能够实时远程修改设备配置。最大可支持不低于10000个设备的管理。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 用户并发license | MCU并发端口许可(1*1080P30/2*720p30/4*SD port)应用软件升级支持服务（永久） | 方 | 30 |  |  |
| 17 | 上墙许可 | 15路可视化调度平台接入许可 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 高清解码器 | 18路高清解码器,2个以太网口,18路HDMI接口 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 搬迁部署 | 服务器搬迁，操作系统部署，SMC会控系统、MCU媒体控制单元系统部署。 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 备份会议终端 | 1080P60，HDMI输入输出，立体声输入输出 | 台 | 4 |  |  |
| 总报价：（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、请供应商按照招标文件技术需求内容逐项详细填写分项报价表。未报分项价格或分项报价不符合要求的，将视为不合格响应。

2、除有特殊说明外，以上“税”均指增值税。

3、合计金额应与“报价一览表”中响应报价金额保持一致。

2、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（6）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（7）投标人具备投标资格的证明文件

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（7-2）财务报表

注：根据招标公告的要求提供。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供。

（7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（8）联合体协议书（如需）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称： 	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

日期：______年    月    日

（9）分包意向协议（如需）

（投标人名称）若成为    （项目名称）   （招标编号：             ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将     （工作内容）   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担     （工作内容）   相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到      %，小微企业合同金额达到      %。

投标人名称（公章）：

分包供应商（公章）：

……

日期：______年    月    日

（10）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需要》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员简历表（如需）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）

注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料