连云港市厉庄高级中学校园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目工程量清单编制说明

一、工程概况

项目名称：连云港市厉庄高级中学校园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目

工程地点：连云港市厉庄高级中学院内

主要内容:含屋面消防钢梯、防火门、消防水、应急照明、消防车道、气体灭火、刷防火涂料等。

二、工程招标范围

连云港市厉庄高级中学校园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，包括屋面消防钢梯、防火门、消防水、应急照明、消防车道、气体灭火、刷防火涂料等，具体详见工程量清单。

- 清单控制价编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)及解释和勘误、

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、

- 《江苏省安装工程计价定额》(2014)、

- 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、

《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、

苏建价(2016)154号文。

2、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号文。

- 3、材料价格执行《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》，苏建价〔2020〕1号文。

- 4、2025年3月21日，连云港市建设工程造价管理站《关于明确连云港市建设工程环境保护税计价问题的通知》建设工程计价中不再计列“环境保护税”。

- 5、与本工程有关的其他资料。

- 其他说明的事项

- 1.教学楼2：

- 教学用房的门开启方向错误，未向疏散方向开启，本次招标暂不做调整。

- 2.办公楼：

- 消火栓箱门带锁，影响使用功能，由学校去除锁具。

- 二层疏散走道加装玻璃隔断或玻璃门，不符合人员疏散要求，拆除玻璃隔墙，由学校自行拆除。

- 3.宿舍楼1：

- 安全出口被封闭，由学校去除锁具，保持安全出口畅通。

- 安全出口门内外1.4米范围内设置有台阶，不符合人员疏散要求。对安全出口内外1.4米范围内台阶、踏步等进行改造，确保1.4米范围内为平面地坪，由于条件限制，此项暂不做整改。

- 4.宿舍楼2：

- 安全出口被封闭，由学校去除锁具，保持安全出口畅通。

- 5.体育馆

- 个别安全出口被遮挡，移出遮挡物（金属网、篮球架等）由学校自行移除。

- 6.本工程为消防整改工程，不详之处，请及时与建设单位联系。