苏州市吴江区政府采购

询  价 文 件

编    号：JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049

采购单位：苏州市吴江区儿童医院

采购内容：液氧站设备

项目类别：货物类

苏州正杰招投标咨询服务有限公司

二〇二五年十月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价编号 | JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049 |
| 2 | 项目名称 | 液氧站设备 |
| 3 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 4 | 询价保证金 | 本项目免收询价保证金。 |
| 5 | 询价文件 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，无需提供纸质响应文件。 |
| 6 | ★响应文件网上提交截止时间 | 2025年10月29日13：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 评审时间 地点 | 2025年10月29日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 8 | 询价时间 地点 | 2025年10月29日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面询价项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 9 | 成交服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目成交服务费￥9000.00由成交单位支付，在领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。 收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。 银行账号：89190154740002582。 开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。 |

总目录

第一章 询价公告……………………………………………………… 4

第二章 供应商须知…………………………………………………… 8

第三章 采购项目需求…………………………………………………18

第四章 评审方法………………………………………………………24

第五章 合同条款………………………………………………………26

第六章 询价响应文件格式文本………………………………………37

- 第一章 询价公告

项目概况 液氧站设备项目JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049的潜在响应单位应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年10月29日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049

2、项目名称：液氧站设备

3、采购方式：询价

4、预算金额：陆拾万元整（￥600000.00）

最高限价：肆拾伍万元整（￥450000.00）

5、采购需求：

| 采购名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氧站设备 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |

- 合同履行期限：

6.1交货时间：合同签订生效完成后的60天内将全部货品送货到位、安装、调试结束，且通过采购单位验收合格后正常使用。

6.2售后服务：免费质保期5年，质保期内包含使用期间液氧站内设备维保费用（安全阀、压力表的定期校验；储罐的真空检测；垫片等小配件的更换；每月一次安全巡检）。

二、★申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

投标人具有所投产品生产或经营许可资格。

注：①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件：

1、时间：2025年10月20日至2025年10月24日，每天上午00：00-12：00，下午12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年10月29日13：30

2、地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启：

1、时间：2025年10月29日13：30 （北京时间）

2、地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面询价项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内（响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本次采购的公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

4、请响应单位报名下载本次询价采购文件后，认真阅读各项内容，按询价采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间准时参加询价会议。

5、报名方式（网上报名）

5.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6、制作、提交电子响应文件：

6.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

6.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

（1）注册咨询：18261002950；

（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；

（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

（4）系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

- 1、采购人信息：

名称：苏州市吴江区儿童医院。

地址：苏州市吴江区公园路176号。

联系方式：电话0512-60905019。

项目联系人：钱学花。

- 2、采购代理机构信息：

名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。

联系方式：电话0512-62826523。

项目联系人：沈鹰、陈晓梦、徐杰。

- 第二章 供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州市吴江区儿童医院。

采购代理机构指负责组织本次询价的苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足询价公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4询价费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次询价采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5询价文件的约束力：供应商一旦获取本询价文件并决定参加询价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并且视为自询价公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.询价文件

- 2.1询价文件有以下部分组成：

2.1.1询价公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4合同及响应文件格式：请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2询价文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按询价公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取询价文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的询价失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为询价文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

- 2.3响应文件的编制及提交

2.3.1电子响应文件要求

- 2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手

- 册》，网址链接：

- https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 2.3.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成

2.4.1封面；

2.4.2询价报价表（开标一览表）；

2.4.3询价响应报价明细表；

2.4.4询价响应函；

2.4.5询价响应单位情况表。

2.4.6资格审查响应文件

2.4.6.1供应商关于资格的声明函；

2.4.6.2响应单位法定代表人身份证复印件；

2.4.6.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.6.4具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.4.6.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于法人提供2023年度或2024年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件）；

2.4.6.6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；

2.4.6.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

2.4.6.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2.4.6.9本项目的特定资格要求：投标人具有所投产品生产或经营许可资格；

2.4.6.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.4.6.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.6.12其他有关资格证明的文件。

2.4.7符合性审查响应文件

2.4.7.1产品技术对照表及产品样本彩页的技术参数佐证材料；

2.4.7.2货物质量承诺、交货承诺；

2.4.7.3商务条款偏离表；

2.4.7.4售后服务承诺；

2.4.7.5其他有关符合性证明的文件。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上符合性审查须提供的资料，响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）评审过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.5询价保证金：本项目免收询价保证金。

- 3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改询价文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.询价采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持询价采购活动。

4.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

4.4在询价响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

4.5由询价小组审查供应商解密的响应文件。

4.6询价小组（询价小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：询价小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，询价小组所有成员集中与单一供应商分别进行询价，并给予所有参加询价的供应商平等的谈判机会。询价小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“询价响应函”并加盖CA电子公章。

4.8在询价过程中，询价小组可以根据采购文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，询价小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加询价的供应商，供应商应当按照询价文件的变动情况和询价小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.9询价小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照响应报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

4.10如询价过程中出现本采购文件未尽事宜，由询价小组根据有关法律、法规讨论决定。

5.询价小组

5.1询价小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

5.2询价小组负责具体的询价事务，并独立履行以下职责：

5.2.1审查询价响应文件是否符合询价采购文件的要求，并作出评价；

5.2.2可以要求询价响应单位对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；

5.2.3推荐成交候选供应商名单；

5.2.4向询价采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

5.3询价小组成员应当履行下列义务：

5.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.3.2按照询价采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

5.3.3对询价过程和结果，以及询价响应单位的商业秘密保密；

5.3.4参与评审报告的起草；

5.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

5.3.6配合询价采购单位答复询价响应单位提出的质疑。

6.评审内容的保密

6.1询价开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较询价响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向询价响应单位或与评审无关的其他人泄露。

6.2在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，询价响应单位对询价采购单位和询价小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

6.3在评审期间，询价采购单位将通过指定联络人与询价响应单位进行联系。

7.对询价响应文件初审

7.1开始询价后，询价小组将审查询价响应文件是否实质性响应询价采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，询价响应文件有下列情况之一者，且询价小组认为在询价承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

7.1.1询价响应单位的询价响应文件未按照本须知规定制作的；

7.1.2未按本须知规定提交资格文件；

7.1.3与询价采购文件有重大偏离；

7.1.4询价响应单位拒绝修正错误；

7.1.5询价响应单位的报价是选择性的；

7.1.6询价响应单位的报价只响应了部分内容；

7.1.7询价响应单位的询价响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.8其他被询价小组认定无效的情况。

7.2询价小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

7.2.1询价响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合询价采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合询价采购文件要求的作为未实质性响应询价采购文件处理，该询价响应文件将不予以详细评审，也不成交；

7.2.3对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.2.4询价响应单位不同意以上修正，则其询价响应文件将被拒绝。

8.项目的终止

8.1出现下列情形之一的，将终止询价采购活动：

8.1.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

8.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或限价的供应商不足3家的。

9.询价响应文件的评价和比较

9.1询价小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应询价采购文件要求的询价响应文件进行评价和比较。

9.2采购人授权询价小组根据本文件的规定，在响应报价不超过采购预算或限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照响应报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

注：若满足上述要求的最低报价响应供应商超过一家时，则由评审小组抽签确定成交供应商。

- 成交单位的确认

10.1询价小组根据询价响应单位资格审查情况，以及对询价响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

10.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

11.询问及质疑

11.1按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及报名材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

411.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

11.4.7接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

11.4.8质疑联系人：徐杰；

11.4.9质疑联系电话：0512-62826523；

11.4.10现场递交/邮寄收取地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B幢1557室。

12.成交通知书/未成交通知书

12.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

12.2成交通知书将成为合同的组成部分。

12.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

12.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

12.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- 13.授予合同

- 13.1签订合同

13.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

13.1.2采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

13.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

13.1.4询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

13.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 13.2服务的追加、减少

13.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

13.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次询价的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

- 14.服务费

- 14.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

- 14.2缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szzjzb@163.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

15.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

16.采购文件中打“★”为实质性要求和条件，不可偏离；如偏离作无效响应处理。

- 第三章 采购项目需求

受苏州市吴江区儿童医院委托，苏州正杰招投标咨询服务有限公司对其液氧站设备采购在国内组织询价采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目编号：JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049

二、采购方式：询价

三、预算金额：陆拾万元整（￥600000.00）

最高限价：肆拾伍万元整（￥450000.00）

四、采购内容及要求

（一）、采购清单：

| 采购名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氧站设备 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |

- （二）、参数及配置要求（响应单位所响应的设备参数及配置必须达到或高于以下要求，并按备注要求提供相关证明材料，否则为无效响应）。

| 序号 | 采购技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备清单 | 液氧贮罐：5m³ | 2台 |
|  | 空温式汽化器：气化量≥100m³/h | 2台 |
|  | 双回路调压装置：进口压力0.8MPa， 出口压力0.6MPa， 304不锈钢阀体 | 2套 |
|  | 阀门管道连接 | 若干 |
| 技术要求 | 绝热方式：高真空多层绝热 |  |
|  | 配备两组安全阀及爆破片或配备两组四个安全阀，中间设有转换阀可相互进行切换 可实现自动泄压功能 |  |
|  | 供应源输出压力：0.5～0.8MPa（可调） |  |
|  | 主管道工作压力：0.45～0.65MPa |  |
|  | 氧气管道液氧罐需可靠接地，接地电阻为小于10Ω |  |
|  | 贮罐材质：内外筒均为304不锈钢 |  |
|  | 工作压力：≥1.6MPa |  |
|  | 设计使用年限≥20年 |  |
|  | 型式：平底立式 |  |
|  | 液氧贮罐及管路上的安全阀、压力表标配两套（一用一备便于校验） |  |
|  | 所提供的阀门等附件必须为低温运行组件 |  |
|  | 液氧贮罐增压器组成封闭系统，在不需要外加任何能源的情况下即可向外供应液体或气体。贮罐具有压力调节装置，压力范围0.4-0.8MPa可调。用户可根据需要调好调节阀，即可输出需要压力的液体，压力稳定。 |  |
|  | 液氧罐体须自带电子液位计，须能直观体现液氧压力及液氧吨数。 |  |
|  | 医用液氧输送和供应管路上两个阀门间的必须有安全阀以防积氧超压发生。储罐与汽化器及管道连接应采用低温密封垫，连接螺栓应采用304不锈钢材质。罐体与原管道对接间的管路须使用脱脂无缝304不锈钢管道，并通过压力实验和气密性实验。 |  |
|  | 对接管路前须进行吹扫保证管路无尘无垢。 |  |
|  | 液氧罐及配套设备使用的相关证件由成交单位协助我院办理成功，并承担相关费用。 |  |
| 项目技术标准及规范要求 | 包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范： GB 150.1～GB150.4 《压力容器》 GB 50016 《建筑设计防火规范》（2023版） GB 50030 《氧气站设计规范》 GB 50184 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50235 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50316 《工业金属管道设计规范》（2008年版） GB 50683 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 GB 50751 《医用气体工程技术规范》 GB 51039 《综合医院建筑设计规范》 GB/T 14976 《流体输送用不锈钢无缝钢管》 GB/T 20801 《压力管道规范工业管道》 |  |

- 注：（1）因液氧罐属于特种设备，为保证液氧罐的使用安全，液氧罐的生产厂家需具备下列条件：①具备特种设备设计许可证（压力容器）；②具备特种设备制造许可证（压力容器）；③具备质量管理体系认证证书；投标响应文件中必须提供上述材料，否则响应文件不予认可。

- （2）成交单位在施工前提供完整的施工方案，方案通过后才能进行施工。

- （3）现场踏勘：为更好地了解现场情况,各响应单位可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。采购单位联系人：周老师，联系电话：0512-60905021。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

- （三）、售后服务：

1、免费质保期5年，质保期内包含使用期间液氧站内设备维保费用（安全阀、压力表的定期校验；储罐的真空检测；配件的更换；每月一次安全巡检）。

- 2、免费质保期内所有配件更换和上门服务都免费；如发生故障，在2小时内给予响应，12小时内到达现场，48小时内修复；超过一天保修期相应延长；如48小时内解决不了问题，成交单位须及时提供备用机、确保采购单位正常运营；未作答复或处理或提供备用机等，采购单位有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由成交单位承担。

- 3、如1个月内连续出现二次故障问题或合同期内累计出现三次问题时，成交单位负责免费更换同型号全新产品，免费质保期自更换后的验收合格日重新起算。

（四）、验收标准：

1、成交单位根据送货单向采购单位提供货物时，还应向采购单位提供所供货物的合格质检报告和使用说明书等。采购单位根据采购文件技术要求和验收标准进行验收，同时比较成交单位出具的检验质检报告和使用说明书，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2、验收期限自标的物交付、安装、调试正常使用三十天后采购单位组织验收；特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

- 五、询价响应要求：

- 1、供应商所响应产品必须明确品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

- 2、供应商负责新设备的运输、安装、调试（如需采购单位准备的事项应预先通知并负责提供所需要的技术文件）、旧设备的拆除并存放到指定地点，免费为采购单位的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括设备的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至其掌握操作技能为止。

- 3、报价响应包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。

- 4、交货时间：合同签订生效完成后的60天内将全部货品送货到位、安装、调试结束，且通过采购单位验收合格后正常使用。

- 5、交货地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、小、微企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第四章 评审方法

一、评审办法

1、本次询价采用最低评标价法，采购人授权询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，以提出报价最低的且不超过采购预算或限价的询价供应商作为成交供应商。

2、如满足上述要求的最低报价响应供应商超过一家时，提供优先采购产品证书更多的供应商优先成交（如属优先采购产品），否则由询价小组以抽签方式确定成交供应商。满足询价文件实质性响应要求是指未被认定为响应无效的情况。响应文件被认定无效的，询价小组应写明无效原因并告知有关供应商。

3、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价活动的，按一家供应商计算，以其中满足询价文件实质性响应要求且报价最低的供应商获得成交候选资格，如报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由询价小组以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应供应商的资格条件是否符合询价文件要求； |  |  |
| 2 | 响应文件组成及相关内容是否实质性满足采购要求； |  |  |
| 3 | 响应文件中对于合同履行期限、质保期限、付款方式说明是否符合采购要求 |  |  |
| 4 | 其他（除供应商资格条件及采购内容以外的其他涉及实质性响应询价采购文件的条款内容）。 |  |  |

第五章 合同条款

甲    方：

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

乙    方：

联 系 人：

联系电话：

联系地址：

乙方指定账户信息：

开户银行：

银行账号：

根据招标编号JSZC-320509-SZZJ-X2025-0049号招标文件及乙方的响应文件、成交通知书、乙方在询价过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次成交的液氧站设备的合同事宜，签订本合同书。本合同由以下两部分组成：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5标准、规范和其他有关技术资料、技术要求

2.2合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

1、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利【包括知识产权、产品和设计或其任何一部分引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）】的义务。

甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物、版权设计、专有知识、派生知识、方法、技术及文档材料共同享有所有的产权、所有权及其他知识产权和权益。

甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物及所有软件目标代码、源代码、版权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料共同享有所有的产权、所有权及其他知识产权和权益。

甲方对其向乙方提供/披露的各类技术、信息数据、商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等 （统称“保密资料”）享有合法所有权。

乙方应将上述甲方保密资料作为商业秘密予以保护。如发生泄密，甲方有权追究乙方泄密责任。

除本合同授权实施的行为外，乙方不得将保密资料部分地或全部地对外披露，乙方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

为保障甲方保密资料安全，甲方有权要求乙方及可能接触到保密资料的乙方雇员单独出具相应保密承诺。

2、质量保证

2.1乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（距离生产日期应在6个月内），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包退、包换，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任。

2.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3 合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

3、包装

乙方提供的设备必须为原厂包装，在送交甲方验收前不得拆箱。乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务

4.1乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督。

4.1.2提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4对甲方技术人员的技术指导或培训；提供系统完整专业的培训计划，提供厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。

4.2除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

乙方负责现场清理，对废弃物、垃圾等不得随意丢弃，必须按国家相关规定要求处置。

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责。

三、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3乙方应当按照法律法规规定、约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，并将各类材料编制成册。

乙方交货时须提供该产品的合格证明；

原产地证明文件

中文标注

货物装箱清单

合格证

报关单&商检单等证明标的物合法、合规来源的证明文件

质量检验合格文件

中英文技术资料

使用维修保养中文说明书

其他必备材料和必备工具等

保修单等

其他必须材料

1.4安装调试要求：

货物到达甲方后，在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

乙方应遵守现场的一切规章制度，乙方应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。

乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方。

2、检验和验收

2.1在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2甲方根据采购文件的技术要求和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。甲方出具验收合格证明仅是对乙方货物数量、外观的认可，如甲方接收货物后发现乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方仍有权向乙方主张索赔及相关权利。

2.3验收期限自标的物交付、安装、调试正常使用三十天后甲方组织验收。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

四、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

甲方有权在成交后的项目实施过程中，对设备的参数和功能进行随机的检查和测试，若所供设备与采购文件要求及响应文件承诺的存在偏离，甲方有权退回设备，同时乙方将承担合同总金额10%的违约金。

1.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物外观、质量符合合同规定。

1.3乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

1.2.1合格的销售发票；

1.2.2甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4根据现行税法与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任（除本合同等已有约定外）

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；守约方则有权解除合同、不予支付任何款项及有权要求违约方给予全部赔偿的权利。

2、甲方违约责任

2.1在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足，但赔偿总额不超过合同总金额的20%。

2.2甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金

2.3甲方无故违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格或合同期内无法满足甲方要求，从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同、不予支付任何款项，乙方则向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。如发生诉讼，乙方须承担诉讼费、保全费、律师费等。

3.2乙方提供的货物中有不符合采购文件中的技术要求的，视为该种货物交付不合格。

3.3乙方提供的各种规格的货物中有任一种交付不合格的，视同为整个标的物的交付不合格。

3.4乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。若甲方不再需求，则甲方有权解除合同及不予支付任何款项，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方仍有权要求乙方补足，但赔偿总额不超过合同总金额的20%。

4、不可抗力

4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、索赔

5.1甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

5.2在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方同意甲方按以下多种方式合并进行索赔：

5.2.1由乙方负责退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括违约金、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

5.2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，合计为甲方提出索赔金额的依据。

5.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来免费更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，同时乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，乙方应按合同规定延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

5.3如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同约定的方法解决索赔事宜，甲方有权从未付款项或履约保证金中直接扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

5.4甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

6、履约保证金：无

七、合同的解除和转让（除已有约定外）

1、合同的解除

1.1本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同：

1.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2因合同一方违约导致合同不能实际履行或合同一方未按约定履行任一义务，守约方有权解除合同及进行各类主张的权利；

1.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或有权解除合同的情形发生或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知寄往对方时解除。

1.3本合同当事人联系信息以本合同所记载或企查查等查询备注地址为准，适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书（含裁判文书）送达。

2、合同的转让

本合同任何部分均不得转让、分包、委托或授意给第三方，否则视为根本违约。

八、争议解决

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、未尽事宜

本合同未尽事宜按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

| 序号 | 名称 | 制造商名称和国籍 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额固定合计（人民币大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

二、价格与支付：

1、合同总金额固定为人民币           ，总报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用，含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训设备保养及其他施工单位的配合费用等；医院平台各系统（如HIS系统、LIS系统等）的接口费用；与现有设备、软件系统对接费用等。

包括软件产品（包括项目开发实施过程中所需的第三方产品（数据库、中间件等内容）以及乙方自有产品的报价）、开发实施、数据采集与加工、实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、委托第三方的安全评测、评估、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、人员签证、工作许可证、验收、检测等一切费用。

2、付款步骤：

采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点并安装结束，经验收合格，并向甲方提供下列单据（A、B、C）后15日内，由甲方向乙方一次性付至合同总价90%，剩余10%在验收合格质保期满后由甲方在30日内向乙方一次性付清。

A、甲方签收的送货回单。

B、由甲乙双方签章的《采购验收单》。

C、乙方的支付申请并按甲方的要求开具发票。

3、付款方式：银行汇票或转账。

账户名称：

开户银行：

帐户号码：

三、质量与验收：

1、质量：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的商品（距离生产日期应在6个月内），完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方还应保证交付的货物均在有效期，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包退、包换，费用由乙方承担。乙方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成甲乙双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方承担由此产生的全部责任。

2、验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

3、乙方根据送货单向甲方提供货物时，还应向甲方提供所供货物的合格质检报告和使用说明书等。甲方根据采购文件技术要求和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、验收期限自标的物交付、安装、调试正常使用三十天后甲方组织验收。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

四、售后服务：

乙方对待使用设备、软件、服务的配套设施、条件等均已现场确认并认可。

- 1、免费质保：

免费质保期5年，质保期内包含使用期间液氧站内设备维保费用（安全阀、压力表的定期校验；储罐的真空检测；垫片等小配件的更换；每月一次安全巡检）。

免费质保期内所有配件更换和上门服务都免费。如发生故障，在2小时内给予响应，12小时内到达现场，48小时内修复。超过一天保修期相应延长。如48小时内解决不了问题，乙方须及时提供备用机、确保甲方正常运营。未作答复或处理或提供备用机等，甲方有权自行选择第三方提供服务、相关的费用均由乙方承担。

如1个月内连续出现二次故障问题或合同期内累计出现三次问题时，乙方负责免费更换同型号全新产品，免费质保期自更换后的验收合格日重新起算。

乙方应保证开机率≥95%，不足部分双倍延长保修期。

质保期后维修只收取配件费用，免收人工费。同时提供维保方案，年全保维保价格不高于合同金额的5%；维保若包含更换小配件（100元以内的免费）年维保价格不高于合同金额的3%。且甲方可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，乙方对此予以认可并接受。

2、设备如涉及配件、易损件等，乙方须在响应时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。成交后如出现未在列的配件、易损件的，均视为免费使用或更换等，此报价8年内不得提高。配件的供给，保障8年以上。

设备如涉及耗材、试剂等，乙方须在响应时详细提供设备涉及的所有耗材、试剂等名称、中标号、成交价格。成交后如出现未在列的耗材、试剂等的，均视为免费使用或更换等。所有耗材、试剂等必须成交。

3、设备使用周期内，每年提供至少1次免费培训、保养、维护、检验、校准和检定服务。

4、乙方应提供软件版本免费升级服务（在不涉及硬件情况下）。

乙方不得以“密码”制约用户。如用户工作和维修需要，应无条件免费开放密码。

乙方产品对以后设备、系统永久无偿开放。

如发生乙方怠于提供上述义务而导致甲方损失等，甲方有权要求乙方予以赔偿。

5、甲方如有其他项目需乙方配合完成，乙方须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

6、交货时间：

合同签订生效完成后的60天内将全部货品送货到位、安装、调试结束，且通过采购单位验收合格后正常使用。

五、合同生效及其他：

1、本合同在双方签字盖章后即生效，生效合同送贰份至代理机构存档。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交招标代理机构备存。

3、合同份数：本合同一式捌份，甲方肆份、乙方贰份，招标代理机构贰份。

甲 方：

（公章或合同章）

甲方代表签字：

乙 方：

（公章或合同章）

乙方代表签字：

签订日期：      年     月     日

第六章 询价响应文件格式文本

附件一：授权委托书

- 授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州正杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为         号的询价响应活动。代理人在询价响应活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价响应活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　 月　　 日

附件二：询价响应报价明细表

- 询价响应报价明细表

响应单位（盖章）：                     询价编号：

| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额（人民币大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                联系电话：

公司传真号码：                          公司E-mail：

地址：

开户银行：

银行账号：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件三：询价响应函

询价响应函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到贵公司        号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

1、我们愿意按照询价采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、代理服务费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。

2、如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我方同意按询价采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为询价开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在询价采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方询价文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守询价采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

附件四：产品技术对照表

- 产品技术对照表

采购编号：

| 序号 | 询价采购技术要求 | 响应产品技术指标 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件五：商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件响应内容 | 符合或不符合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 交货期限 |  |  |  |
| 3 | 质保期限 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

注：1、响应单位的响应文件（除技术服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，如付款方式、交货期等应在此表中说明。

- 2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为响应单位对所投标技术服务等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件六：主要配件、易损件、耗材试剂价格清单表（如有）

- 主要配件、易损件、耗材试剂价格清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：易损件指不含在免费维保更换范围内，且不属于设备主要结构部件内的易损耗零部件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件七：设备配置清单表（如有）

- 设备配置清单表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件八：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

- 3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

- 4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

- 5）中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件九：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （全文完）