# 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,空气（SF6）,无型号。SF6灭弧,VV接线，手动，带自动化接口（9906-500139342-00023）

# 1　标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV 绝缘环网柜技术参数特性见表1。物资应满足Q/GDW的要求。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV |  | 12 |  |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  |  | 空气/SF6 |  |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | SF6 |  |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz |  | 50 |  |
| 5 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |  |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  |  | 1.1Ir |  |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV |  | 42 |  |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV |  | 75 |  |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA |  | 50(熔断器) |  |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 13 | 燃弧持续时间 |  |  | s |  | ≥0.5 |  |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 |  | 100 |  |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV |  | 2 |  |
| 16 | 供电电源 （供货前与项目单位确认) |  | 控制回路（独立） | V |  | / |  |
|  |  |  | 辅助回路 | V |  | / |  |
|  |  |  | 储能回路（独立） | V |  | / |  |
| 17 | 使用寿命 |  |  | 年 |  | ≥40 |  |
| 18 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  | （投标人提供） |  |
| 19 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  |  | IP41 |  |
|  |  |  | 隔室间 |  |  | IP2X |  |
| 20 | 爬电距离 |  | 瓷质材料（对地） | mm |  | ≥216 |  |
|  |  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 |  |
| 21 | 相间及相对地净距（带电体对门） |  |  | mm |  | ≥125（155） |  |
| 22 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa |  | （投标人提供） |  |
| 23 | SF6气体年漏气率 |  |  |  |  | ≤0.1% |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | 手动 |  |
| 二 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  |  | / |  |
| 2 | 接口型式（航空插头/端子排） |  |  |  |  | 航空插头 |  |
| 三 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |  |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 | 隔离断口 |  | kV | 48 |  |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 42 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 隔离断口 |  | kV | 85 |  |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 75 |  |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000（SF6） |  |  |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |  |  |
| 7 | 切空载变压器电流 |  |  | A | 15 |  |  |
| 8 | 定有功负载开断电流 |  |  | A | 630 |  |  |
| 三 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 3 | 额定短路关合电流（峰值） |  |  | kA | 50 |  |  |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |  |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 四 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |  |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  | kV | 10/0.1/0.22 |  |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.2/0.5 |  |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | V/V |  |  |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 50/3000 |  |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |  |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |  |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |  |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 10 | 熔断器的额定电流（与电压互感器配合使用） |  |  | A | 3 |  |  |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 五 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV |  | 17 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV |  | 13.6 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA |  | 5 |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  | kV |  | ≤51.8 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  | kV |  | ≤45 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  | kV |  | ≤38.3 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV |  | ≥24 |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A |  | （投标人提供） |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV |  | ≥16 |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA |  | 1 |  |
| 12 | 持续电流 |  | 全电流 | mA |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 阻性电流 | A |  | （投标人提供） |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A |  | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA |  | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV |  | （投标人提供） |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s |  | 25/0.2 |  |
| 六 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 |  | 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 |  |

# 3　使用环境条件表

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |  |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 30 |  |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | d |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |  |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |  |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |  |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |  |

# 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,空气（SF6）,无型号。真空灭弧,含微机保护,端子排，不带避雷器（ 9906-500139342-00030 ）

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV环网柜技术参数特性见表1。物资应满足Q/GDW的要求。

# 1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV |  | 12 |  |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  |  | 空气/SF6 |  |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | 真空 |  |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz |  | 50 |  |
| 5 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |  |
| 6 | 温升试验电流 |  |  | A |  | 1.1Ir |  |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV |  | 42 |  |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV |  | 75 |  |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA |  | 20 |  |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 13 | 燃弧持续时间 |  |  | s |  | ≥0.5 |  |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 |  | 100 |  |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV |  | 2 |  |
| 16 | 供电电源(供货前与项目单位确认) |  | 控制回路（独立） | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
|  |  |  | 辅助回路 | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
|  |  |  | 储能回路（独立） | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
| 17 | 使用寿命 |  |  | 年 |  | ≥40 |  |
| 18 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  | （投标人提供） |  |
| 19 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  |  | IP41 |  |
|  |  |  | 隔室间 |  |  | IP2X |  |
| 20 | 爬电距离(空气柜适用) |  | 瓷质材料（对地） | mm |  | ≥216 |  |
|  |  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 |  |
| 21 | 相间及相对地净距（带电体对门）(空气柜适用) |  |  | mm |  | ≥125（155） |  |
| 22 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa |  | （投标人提供） |  |
| 23 | SF6气体年漏气率 |  |  |  |  | ≤0.1% |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能* |  |
| 25 | 备用辅助接点 |  |  | 对 |  | 6动合6动断 |  |
| 二 | 配网自动化要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  |  | 带配电网自动化接口 |  |
| 2 | 接口型式（航空插头/端子排） |  |  |  |  | 端子排 |  |
| 三 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | 真空 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  | 630 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 隔离断口 | kV |  | 48 |  |
|  |  |  | 相间、对地 |  |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 隔离断口 | kV |  | 85 |  |
|  |  |  | 相间、对地 |  |  | 75 |  |
| 6 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA |  | 20 |  |
|  |  |  | 时间常数 | ms |  | 45 |  |
|  |  |  | 满容量开断次数 | 次 |  | ≥30 |  |
|  |  |  | 首相开断系数 |  |  | 1.5 |  |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 8 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  | ms | ≤60 |  |  |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  | ms | ≤2 |  |  |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  | ms | ≤40 |  |  |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  | ms | ≤60 |  |  |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 |  | 分闸速度 | m/s | （投标人提供） |  |  |
|  |  |  | 合闸速度 |  | （投标人提供） |  |  |
| 15 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥10 000（真空） |  |  |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |  |  |
| 18 | 异相接地故障开断试验 |  | 试验电流 | kA | 17.32 |  |  |
|  |  |  | 试验电压 | kV | 12 |  |  |
| 19 | 容性电流开合试验 （试验室） |  | 试验电流 | A | 电缆：25 |  |  |
|  |  |  | 试验电压 | kV | 1.4×12/ |  |  |
|  |  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  | C2级 |  |  |
| 四 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |  |
| 2 | 主回路电阻 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |  |  |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 |  |  |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |  |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |  |
| 3 | 额定短路关合电流（峰值） |  |  | kA | 50 |  |  |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |  |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |  |  |
| 2 | 绕组1 |  | 额定电流比 |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  | 0.5S(满足故障电流精度要求) |  |  |
|  | 绕组2 |  | 额定电流比 |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  | 10P10 |  |  |
| 七 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 |  | 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 |  |
| 八 |  | 保护装置参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交流电流回路过载能力 |  |  | 2 I N ，连续工作；10 I N ，10s ；40 I N ，1s |  |  |
| 2 |  | 交流电压回路过载能力 |  | A | 1.2 U N ，连续工作；1.4 U N ，10s |  |  |
| 3 |  | 电流定值误差 |  | % | ≤ 3 |  |  |
| 4 |  | 电压定值误差 |  | % | ≤3 |  |  |
| 5 |  | 频率定值误差 |  | Hz | ≤0.02 |  |  |
| 6 |  | 时限定值误差 |  | ms | ≤40 |  |  |
| 7 |  | d f /d t 定值误差 |  | f | ≤ 1.0 （ Δ f ＝ 0.5Hz ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |  |
| 8 |  | d u /d t 定值误差 |  | u | ≤ 1.0 （ Δ U ＝ 0.5V ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |  |
| 9 |  | 电流量、电压量测量误差 |  | % | ≤0.2 |  |  |
| 10 |  | 有功功率、无功功率测量误差 |  | % | ≤0.5 |  |  |
| 11 |  | 电网频率测量误差 |  | Hz | ≤0.02 |  |  |
| 12 |  | 遥控命令输出正确率 |  | % | 100 |  |  |
| 13 |  | 事件顺序记录分辨率（ SOE ） |  | ms | ≤2 |  |  |
| 14 |  | 交流电压回路功率损耗（每相） |  | VA | ≤1 |  |  |
| 15 |  | 交流电流回路功率损耗（每相） |  | VA | ≤ 0.5 （ I N ＝ 1A ）； ≤ 1 （ I N ＝ 5A ） |  |  |
| 16 |  | 装置直流消耗 |  | W | ≤ 30 （工作时）； ≤ 50 （动作时） |  |  |
| 17 |  | 跳闸触点容量 |  |  | 长期允许通过电流不小于 5A ； 触点断开容量为不小于 50W |  |  |
| 18 |  | 其他触点容量 |  |  | 长期允许通过电流不小于 2A ； 触点断开容量为不小于 30W |  |  |
| 19 |  | 装置工作电源 |  | V | （招标人填写） |  |  |
| 20 |  | CT 二次额定电流 |  | A | （招标人填写） |  |  |
| 21 |  | 断路器跳闸线圈电流 |  | A | （招标人填写） |  |  |
| 22 |  | 断路器合闸线圈电流 |  | A | （招标人填写） |  |  |
| 23 |  | 其他 |  |  | （招标人填写） |  |  |

# 3　使用环境条件表

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |  |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 30 |  |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | d |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |  |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |  |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |  |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |  |

# 环网柜,AC10kV,630A,断路器柜,空气（SF6）,无型号。真空灭弧,含微机保护,端子排，带避雷器（ 9906-500139342-00034 ）

# 1　标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV环网柜技术参数特性见表1。物资应满足Q/GDW的要求。

| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV |  | 12 |  |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  | 空气/SF6 |  |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |  |
| 4 | 额定频率 |  | Hz |  | 50 |  |
| 5 | 额定电流 |  | A |  | 630 |  |
| 6 | 温升试验电流 |  | A |  | 1.1Ir |  |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV |  | 42 |  |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  | kV |  | 75 |  |
| 9 | 额定短路开断电流 |  | kA |  | 20 |  |
| 10 | 额定短路关合电流 |  | kA |  | 50 |  |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 50 |  |
| 13 | 燃弧持续时间 |  | s |  | ≥0.5 |  |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  | 次 |  | 100 |  |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV |  | 2 |  |
| 16 | 供电电源(供货前与项目单位确认) | 控制回路（独立） | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
|  |  | 辅助回路 | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
|  |  | 储能回路（独立） | V |  | DC 48/DC110/AC220 |  |
| 17 | 使用寿命 |  | 年 |  | ≥40 |  |
| 18 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  | （投标人提供） |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  | （投标人提供） |  |
| 19 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  | IP41 |  |
|  |  | 隔室间 |  |  | IP2X |  |
| 20 | 爬电距离(空气柜适用) | 瓷质材料（对地） | mm |  | ≥216 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 |  |
| 21 | 相间及相对地净距（带电体对门）(空气柜适用) |  | mm |  | ≥125（155） |  |
| 22 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  | MPa |  | （投标人提供） |  |
| 23 | SF6气体年漏气率 |  |  |  | ≤0.1% |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能* |  |
| 25 | 备用辅助接点 |  |  |  | 6动合6动断 |  |
| 二 | 配网自动化要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  | 带配电网自动化接口 |  |
| 2 | 接口型式（航空插头/端子排） |  |  |  | 端子排 |  |
| 三 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  | 630 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 | 隔离断口 | kV |  | 48 |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） | 隔离断口 | kV |  | 85 |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  | 75 |  |
| 6 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA |  | 20 |  |
|  |  | 时间常数 | ms |  | 45 |  |
|  |  | 满容量开断次数 | 次 |  | ≥30 |  |
|  |  | 首相开断系数 |  |  | 1.5 |  |
| 7 | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |  |  |
| 8 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |  |
| 10 | 断路器开断时间 |  | ms | ≤60 |  |  |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  | ms | ≤2 |  |  |
| 12 | 断路器分闸时间 |  | ms | ≤40 |  |  |
| 13 | 断路器合闸时间 |  | ms | ≤60 |  |  |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 | m/s | （投标人提供） |  |  |
|  |  | 合闸速度 |  | （投标人提供） |  |  |
| 15 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥10 000（真空） |  |  |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |  |  |
| 18 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 | kA | 17.32 |  |  |
|  |  | 试验电压 | kV | 12 |  |  |
| 19 | 容性电流开合试验 （试验室） | 试验电流 | A | 电缆：25 |  |  |
|  |  | 试验电压 | kV | 1.4×12/ |  |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  | C2级 |  |  |
| 四 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  | A | 630 |  |  |
| 2 | 主回路电阻 |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 48 |  |  |
|  |  | 对地 |  | 42 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） | 断口 | kV | 85 |  |  |
|  |  | 对地 |  | 75 |  |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |  |
| 6 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 20/3 |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |  |
| 3 | 额定短路关合电流（峰值） |  | kA | 50 |  |  |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  | 次 | ≥2 |  |  |
| 5 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |  |  |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 干式电磁式 |  |  |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |
|  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |  |  |
|  |  | 准确级 |  | 0.5S(满足故障电流精度要求) |  |  |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |
|  |  | 额定负荷 | VA | ≥10 |  |  |
|  |  | 准确级 |  | 10P10 |  |  |
| 七 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV |  | 17 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV |  | 13.6 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  | kA |  | 5 |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  | kV |  | ≤51.8 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  | kV |  | ≤45 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  | kV |  | ≤38.3 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  | kV |  | ≥24 |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  | A |  | （投标人提供） |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  | kV |  | ≥16 |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  | mA |  | 1 |  |
| 12 | 持续电流 | 全电流 | mA |  | （投标人提供） |  |
|  |  | 阻性电流 | A |  | （投标人提供） |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  | A |  | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  | kA |  | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  | kJ/kV |  | （投标人提供） |  |
| 18 | 压力释放能力 |  | kA/s |  | 25/0.2 |  |
| 八 | 母线参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  | A |  | 630 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s |  | 20/3 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 50 |  |
| 5 | 导体截面 |  | mm2 |  | 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 |  |
| 九 | 保护装置参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流电流回路过载能力 |  |  |  | 2 I N ，连续工作；10 I N ，10s ；40 I N ，1s |  |
| 2 | 交流电压回路过载能力 |  | A |  | 1.2 U N ，连续工作；1.4 U N ，10s |  |
| 3 | 电流定值误差 |  | % |  | ≤ 3 |  |
| 4 | 电压定值误差 |  | % |  | ≤3 |  |
| 5 | 频率定值误差 |  | Hz |  | ≤0.02 |  |
| 6 | 时限定值误差 |  | ms |  | ≤40 |  |
| 7 | d f /d t 定值误差 |  | f |  | ≤ 1.0 （ Δ f ＝ 0.5Hz ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |
| 8 | d u /d t 定值误差 |  | u |  | ≤ 1.0 （ Δ U ＝ 0.5V ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |
| 9 | 电流量、电压量测量误差 |  | % |  | ≤0.2 |  |
| 10 | 有功功率、无功功率测量误差 |  | % |  | ≤0.5 |  |
| 11 | 电网频率测量误差 |  | Hz |  | ≤0.02 |  |
| 12 | 遥控命令输出正确率 |  | % |  | 100 |  |
| 13 | 事件顺序记录分辨率（ SOE ） |  | ms |  | ≤2 |  |
| 14 | 交流电压回路功率损耗（每相） |  | VA |  | ≤1 |  |
| 15 | 交流电流回路功率损耗（每相） |  | VA |  | ≤ 0.5 （ I N ＝ 1A ）； ≤ 1 （ I N ＝ 5A ） |  |
| 16 | 装置直流消耗 |  | W |  | ≤ 30 （工作时）； ≤ 50 （动作时） |  |
| 17 | 跳闸触点容量 |  |  |  | 长期允许通过电流不小于 5A ； 触点断开容量为不小于 50W |  |
| 18 | 其他触点容量 |  |  |  | 长期允许通过电流不小于 2A ； 触点断开容量为不小于 30W |  |
| 19 | 装置工作电源 |  | V |  | （招标人填写） |  |
| 20 | CT 二次额定电流 |  | A |  | （招标人填写） |  |
| 21 | 断路器跳闸线圈电流 |  | A |  | （招标人填写） |  |
| 22 | 断路器合闸线圈电流 |  | A |  | （招标人填写） |  |
| 23 | 其他 |  |  |  | （招标人填写） |  |

# 3　使用环境条件表

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |  |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 30 |  |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | d |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |  |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |  |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |  |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |  |