招　标　文　件

项目名称：南京市重竞技运动学校配电房改造

项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2025-0031

采购人：南京市重竞技运动学校

代理机构：江苏盛德量行建设咨询有限公司

2025年10月

# 目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

项目概况

南京市重竞技运动学校配电房改造招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2025年11月17日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2025-0031

2.项目名称：南京市重竞技运动学校配电房改造

3.预算金额：180万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为162万元，投标报价超过最高限价的按无效标处理。

5.采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房改造 | 1批 | 162万元 | 不接受 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起50日内

7.本项目  不接受 联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统，方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

3.3售价：0元。

四、投标文件递交

4.1递交投标文件截止时间：2025年11月17日14点30分（北京时间）

4.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

五、开标

5.1时间：2025年11月17日14点30分（北京时间）

5.5地点：“苏采云”系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.2公告发布媒介：本公告在江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

7.3投标保证金：本项目不收取投标保证金。

7.4集中踏勘现场或答疑：各供应商应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.5资格审查方式：资格后审。

7.6除在招标文件另有规定外，允许进口产品参加的，进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名称：南京市重竞技运动学校

地址：南京市秦淮区李府街12号

联系人：刘国祥，18851115510

8.2采购代理机构信息

名称：江苏盛德量行建设咨询有限公司

地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华11楼

联系方式：13270826880

8.3项目联系方式

项目联系人：齐萌

电话：13270826880

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏盛德量行建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：本项目的中标人须在领取中标通知书时按照“计价格[2002]1980号文”规定标准的80%向代理机构一次性缴纳采购代理服务等相关费用。该项费用请投标人综合考虑（含）在投标报价中，不单独列项。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料或恶意低价谋取中标后，向采购人供货的产品不满足采购需求的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照政府采购《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

采购代理机构：江苏盛德量行建设咨询有限公司

联系人：齐工

联系电话：13270826880

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

不收取履约保证金。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款方式

本项目合同签订后支付合同价的50％作为预付款，验收合格后支付至合同价的70％，审计结束后支付至审定价的100%。每次付款前需向采购人提供等额正规发票。

第三章  合同文本（模板仅供参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

2.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：           型号：

关键部件：           品牌：           型号：

关键部件：           品牌：           型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          数量：          金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：本项目合同签订后支付合同价的50％作为预付款，验收合格后支付至合同价的70％，审计结束后支付至审定价的100%。每次付款前需向甲方提供等额正规发票。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿，包括但不限于损失赔偿金额、为主张权利所支出的保全担保费、律师费、差旅费等。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿（包括但不限于损失赔偿金额、为主张权利所支出的保全担保费、律师费、差旅费等）。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务，如甲方同意延长期限，则甲方有权从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。如甲方不同意延长期限，则有权解除合同，无需支付任何费用，同时有权要求乙方返还已收款项并按照合同金额的30%向甲方承担违约责任。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行，且无需承担任何赔偿责任。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失同时要求乙方按照合同价款的30%标准向甲方承担违约责任。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于损失赔偿金额、为主张权利所支出的保全担保费、律师费、差旅费等。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方的权利与义务 1.按本合同约定方式及时向乙方支付采购费用，若因乙方未按合同约定履行义务（如未按时交付设备、设备质量不达标、所开具的发票不符合要求等）导致付款延迟，甲方不承担任何责任，且付款期限顺延至乙方整改符合要求后。 2.如果本项目为定制装置和配套测试软件开发，本项目的所有权和知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权等）归甲方独家所有。 3.享有本合同中采购软、硬件系统的所有权和使用权。乙方按本合同规定向甲方提供的所有技术文档、技术成果属甲所有。 4.本项目产生的所有数据成果（包括原始数据、分析数据、衍生数据等）的版权归甲方独家所有。 5.有权根据实际情况安排验收时间，及时组织验收并与乙方共同签署接收单、验收报告、合格证书等相关单据。若验收不合格，甲方有权拒绝签署相关单据，并要求乙方限期整改，整改期间不计算在合同履行期限内。 6.有权决定是否提供必要的业务人员和技术人员配合需求分析、系统测试工作。 7.负责组织对项目进度、项目质量、合同执行监督检查，负责技术方案的问题处理，设计变更的签证，项目中间验收、进度付款支付审核签证等。乙方对甲方的审核结果有异议的，应在收到结果后3个工作日内提出，否则视为认可。 8.独家享有本项目功能、方案、设备确认及需求变更的决定权，甲方提出的需求变更，乙方必须无条件接受，并在甲方指定的合理期限内完成调整，且不得以此为由增加任何费用。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方的权利与义务 1.负责并承担采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。 2.应在项目实施前7个工作日内，向甲方提供完整的施工技术方案，技术方案得到甲方书面批准后方可施工；施工过程中无条件向甲方提供完整的相关实施文档及技术资料，包括该项目中测试软件的全部源代码和技术文档（含质保期内的后续升级版本）等技术资料，以及《用户手册》、《项目实施计划》、《培训手册》等。 3.至少提前五个工作日将测试系统满足验收的书面通知及完整验收资料提交甲方联系人，以便甲方安排好相关验收工作。乙方负责测试装置在甲方指定的地点进行安装调试。服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关资产到货签收手续，未办理验收交接手续前，相关资产的损失、灭失等一切风险由乙方承担。 4.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其履行合同过程产生的所有费用（包括但不限于人员工资、设备损耗、场地租赁等）及造成任何财产和人身损失的责任，若因此给甲方造成损失的，乙方需双倍赔偿。 5.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等，同时甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金。 6.乙方保证提供的货物和服务（包括完成本项目需要配备的其他软件产品或组件）不存在任何法律纠纷，且甲方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等）由乙方承担。 7.乙方保证完成本项目需要配备的其他软件产品或组件时，包括乙方自主知识产权的产品，乙方须向甲方作出详细说明，并列出软件产品的详细清单，包括产品名称、功能、用途、供应商、用户数、质量保证期等，并承诺对这些产品提供与本合同项下的软件系统同样的服务。乙方须保证为本项目提供的软件系统以及上述配套产品和组件的总体性能和功能，符合最新的法定职责、条例、规范以及政府有关部门的特别要求。 8.乙方向甲方提供系统的技术培训和支持，培训需覆盖甲方指定的所有人员，培训次数不少于3次，直至甲方人员完全掌握操作技能；技术支持需提供7×24小时响应服务，紧急问题须在1小时内到达现场解决。 9.乙方在验收时提供完整的技术资料，资料须经甲方审核确认，若资料不完整或不符合要求，甲方有权拒绝验收，且乙方需在3个工作日内补齐或修改。 10.乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他任何方式处置行为均无效且无法律效力，同时乙方需向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。 11.乙方在货物和服务未完全交付甲方之前，乙方需负责已完工项目的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。如乙方保护措施不到位，造成甲方数据及设备等任何财产损失的，乙方负责照价赔偿及数据修复，同时支付合同金额20%的违约金。 12.乙方应免费提供本合同项下的测试系统与甲方其他系统的集成对接服务，并永久配合甲方的相关系统升级改造需求，相关费用均由乙方承担。 13.乙方应在实施和质保期内免费满足甲方全部个性化的需求修改，且修改后的系统性能不得低于原合同约定标准，修改次数及范围不受限制。 14.如甲方需要对货物和服务的数量进行增加时，乙方应以不高于投标文件最终报价的优惠幅度提供给甲方。 15.乙方须无条件接受甲方及相关部门的审计、监督和延伸审计。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。 2.根据国家保密法律法规，乙方在参与项目采购、系统建设和服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。 3.合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。 4.本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 1.乙方应按照国家有关法律法规规章规定以及采购、投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。 2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务： （1）质保期内乙方提供专人负责本项目并提供7×24小时技术服务和免费上门维护服务，维护费用计入总价，甲方不再另外支付。 （2）乙方在接到甲方报修电话后在2小时内对客户的服务要求做出响应，一般问题在4小时给出解决方案。必要时可在48小时到达现场，一周内解决或提出明确的解决方案。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。 （3）质保期内乙方应每年至少提供一次定期维护。质保记录应经甲方负责人签字确认并留有书面记录备查，质保期内，若乙方未按质保要求进行质保服务或缺少巡检质保记录，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。 （4）驻场人员：乙方在项目实施期内派驻 名人员以上技术服务团队到甲方现场进行实施工作，在免费质保期内派驻 名技术服务人员至甲方指定地点提供驻场维护服务。 （5）无论在质保期内还是质保期外，乙方工程师按照甲方指定的方式或指定地点进行维护，必须做好维保记录，包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。否则引起的一切责任由乙方负责。 （6）乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。 （7）若货物故障在检修工作48小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。同时乙方承担货物因需要返厂维修而产生运输、搬运等相关费用。 （8）技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维护、操作培训并提供快捷操作指南，解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护操作技术为止。 （9）保修期内非人为因素导致的故障，仪器免费维修或零部件免费更换。 （10）保修期外乙方继续提供相应的售后服务，保证能提供仪器后续所需的备品备件，只收取合理的成本费。保修期外的设备零部件更换价格不得高于“仪器设备零部件分项报价清单”，且乙方不能再向甲方收取维修人工费、上门费。 （11）乙方终身为甲方免费提供数据接口。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。若逾期系因乙方未按合同约定提供合格发票、设备存在瑕疵等乙方原因导致，甲方无需支付任何滞纳金，且付款期限顺延至乙方完全整改达标后。 2.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的10‰的滞纳金。如乙方逾期交付达7天，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收合同款，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方还需赔偿甲方因项目延期造成的全部损失（包括但不限于甲方为应对延期产生的应急费用、机会成本损失等）。 3.乙方未按合同规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、质保），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总额 10%的违约金。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。 4.乙方向甲方提供假冒伪劣产品、偷工减料、虚报工作量，或经相关部门检查或审计发现软、硬件系统有降低配置、程序完成与设计不一致、项目内容重复列项增加造价、提高施工或集成收费标准、相互勾结等徇私舞弊行为，乙方除按本批次所购产品或服务金额的10倍向甲方支付违约金外，主管部门有权向管理部门通报乙方的违规行为，直至取消其经营资格。 5.乙方发生下列违约行为，应按合同总额的20%计算向甲方支付违约金，同时赔偿甲方全部实际损失： 乙方在甲方现场提供维护的工程技术人员，未经甲方书面同意擅自离岗、调换，或未按甲方要求操作给甲方造成损失的。 6.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除合同，且乙方需向甲方支付合同总额 30% 的违约金，并赔偿甲方全部损失： （1）未经甲方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方； （2）合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等； （3）未履行合同信息保密和使用约定的； （4）未履行本合同约定其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。 7.乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的合同款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足，逾期未补足的，每逾期 1 天按未补足金额的 5‰向甲方支付滞纳金。 8.乙方交付的各项违约金并不影响乙方继续履行本合同的其他各项义务，且甲方有权要求乙方在支付违约金的同时，另行采取补救措施以弥补甲方损失。 9.乙方若违反“违约责任”第3款或第4款均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本合同。 10.因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失（包括甲方所有直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、诉讼费、差旅费等）。 11.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 12.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务、售后服务的，应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。 13.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。 14.乙方响应属虚假承诺，经国家认可的质量检测机构测提供的产品或服务不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金，并由乙方承担鉴定费用。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1、乙方应当在合同签订后50日历天内安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。 2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购、投标文件所规定的数量和规格要求、项目实施及售后服务达到功能及性能的设计要求。乙方提供的货物不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的责任，由乙方承担。 3、货物调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。 （1）本项目部署阶段完成后，由甲方组织项目的初步验收，在试运行阶段完成后，再次组织项目的最终验收。 4、甲方对项目进度进行调整时，乙方应服从并相应调整进度计划。 5、交付地点：甲方指定地点。 |

# 第四章   采购需求

1、采购清单及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套配电柜(环网柜) | 1.10KV开关柜选用SF6气体全绝缘式环网柜 2.10KV环网柜 3.含基础槽钢制作安装 4.工作内容:设备安装、连接铜排安装 5.其他:详见设计图纸，满足设计及验收要求 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 干式变压器800KVA | 1.10KV干式变压器 2.配套干式变压器柜及专用减震器 3.温控前加装空开及交流接触器各1只 4.变压器中心点接地安装 5.防鼠保护网制安 6.含基础槽钢制作及安装 7.工作内容:设备、连接铜排、软连接供应及安装 8.其他:详见设计图纸，满足设计及验收要求 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 低压开关柜（进线柜） | 1.低压配电柜:开关柜MNS 2.主要配置：详见图纸 3.含基础槽钢制作安装 4.工作内容:设备安装、连接铜排安装 5.其他:详见设计图纸，满足设计及验收要求 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 低压电容器柜 | 1.低压配电柜：电容补偿柜 2.补偿容量：240kvar 3.含基础槽钢制作安装 4.工作内容:设备安装、连接铜排安装 5.其他:详见设计图纸，满足设计及验收要求 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.规格：KVVP2/22-4x2.5 3.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 80 |  |  |
| 6 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.规格：KVVP2/22-14x2.5 3.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 130 |  |  |
| 7 | 低压封闭式插接母线槽 630A | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.规格:630A，三相五线 | m | 30 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZR-YJV22-18/20KV-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级（kV）:20kV | m | 30 |  |  |
| 9 | 10KV户内冷缩电缆终端3*70mm2 | 1.名称:高压电缆附件 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.低压配电柜:负控柜 2.主要配置：详见图纸 3.含基础槽钢制作安装 4.工作内容:设备安装、连接铜排安装 5.其他:详见设计图纸，满足设计及验收要求 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 土建基础改造 | 1.包括但不限于墙面粉刷，大门更换，砖砌筑，地面平整等内容，满足供电验收 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 接地系统改造 | 1.包括但不限于扁钢敷设，接地端子更换，更换配电柜接地，系统调试等所有接地内容，满足设计及验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 变压器排风管道 | 变压器排风管道,根据现场设备情况确定规格，综合考虑。 | m | 10 |  |  |
| 14 | 安全工器具 | 1.安全工器具 2.包含工具橱、接地线、验电笔、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、绝缘摇表、接地摇表、万用表、应急灯、警告牌、挂锁、绝缘垫、规章制度牌、灭火器、组合工具、折叠围栏等，详见设计图纸 3.符合《居配工程开闭所，配电室土建验收标准》 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 模拟面板 | 1.模拟面板 | 块 | 1 |  |  |
| 16 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管LED灯 2*36W | 套 | 9 |  |  |
| 17 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管LED灯 36W | 套 | 11 |  |  |
| 18 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.材质:250V，10A 3.安装方式:安装高度0.4m | 个 | 12 |  |  |
| 19 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.材质:380V，25A 3.安装方式:安装高度0.4m | 个 | 12 |  |  |
| 20 | 三相插座 | 1.名称:三相插座(空调） 2.材质:380V，16A 3.安装方式:安装高度0.4m | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 双电源配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 2.安装方式:壁挂，距地1.4m | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关/单联双控 2.安装方式:安装高度1.4m | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:安装高度1.4m | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 | m | 75 |  |  |
| 25 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 | m | 135 |  |  |
| 26 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 | m | 6 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格：VV-5*16 | m | 45 |  |  |
| 28 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-500V，2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 300 |  |  |
| 29 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-500V，4mm2 4.材质:铜芯 | m | 675 |  |  |
| 30 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:STF-4F/P,0.37kW,AC380V | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.安装方式:壁挂，距地1.4m | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格：KVVP-4*2.5 | m | 30 |  |  |
| 33 | 空调柜机 | 1.名称:空调柜机 2.规格:空调柜机3P,三相空调 3.室内、外机安装 4.含室内外机、冷媒管及冷凝管制作安装 5.室外机处设置防盗护栏、空调防护罩 | 组 | 2 |  |  |
| 34 | 空调器 | 1.名称:空调 2.规格:空调1P 3.室内、外机安装 4.含室内外机、冷媒管及冷凝管制作安装 5.室外机处设置防盗护栏、空调防护罩 | 组 | 2 |  |  |
| 35 | 设备拆除 | 1.拆除10KV环网柜，变压器及柜体，开关柜电容柜，高低压电缆，配套电气照明插座设备等，根据现场需要，保护性拆除，拆除后设备移交业主。 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 保障供电 | 1.包含应急发电，合环运行、错峰供电，保障项目改造期间电力系统正常运行，按项包干。 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZR-YJV22-18/20KV-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级（kV）:20kV | m | 715 |  |  |
| 38 | 10KV户内冷缩电缆终端3*70mm2 | 1.名称:高压电缆附件 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 | 个 | 4 |  |  |
| 39 | 10KV设备终端 | 1.名称:高压电缆附件 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 故障指示器 | 故障指示器 | 台 | 2 |  |  |
| 41 | 防火堵洞 | 包含防火涂料、防火板等防火材料 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 环网柜基础改造 | 满足设计图纸及验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 43 | 管道清淤 | 电缆过度沟清淤 | m | 10 |  |  |
| 44 | 电缆排管疏通 | 电缆排管疏通，保障电缆敷设 | m | 370 |  |  |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 | m | 330 |  |  |
| 46 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*185+1*05mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 | m | 345 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 | m | 450 |  |  |
| 48 | 低压电缆附件 | 1.名称:电缆附件 2.型号:4*240+120 3.材质：类型:铜芯 4.含铜接线端子 | 个 | 6 |  |  |
| 49 | 低压电缆附件 | 1.名称:电缆附件 2.型号:4*185+95 3.材质：类型:铜芯 5.含铜接线端子 | 个 | 6 |  |  |
| 50 | 低压电缆附件 | 1.名称:电缆附件 2.型号:4*120+70 3.材质：类型:铜芯 6.含铜接线端子 | 个 | 8 |  |  |
| 51 | 电缆过渡沟 | 1.名称：电缆过渡沟 2.型号：Ⅳ型 | m | 5 |  |  |
| 52 | 电缆排管 | 1.名称：电缆排管 2.型号：12孔φ150/8 CPVC 3.做法：详见电缆排管施工图，含管道包封 | m | 23 |  |  |
| 53 | 电缆桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.型号：800*200 3.做法：含桥架支架等 | m | 23 |  |  |
| 54 | 管道清淤 | 电缆过度沟清淤 | m | 2 |  |  |
| 55 | 电缆排管疏通 | 电缆排管疏通，保障电缆敷设 | m | 20 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、质量要求：满足国家及行业标准及采购需求；投标人应承诺所交付产品完全符合相关规范、招标文件要求和合同约定。

3、质保期：免费质保期为设备验收合格之日起2年。

（1）质保期内产生非人为造成故障，除易损件外，免费维修、免费更换损坏部件。

（2）投标人提供终生售后服务，设备运行故障报修，24小时内提供解决方案。如无法解决，派专业维修工程师到现场进行服务。

（3）投标人针对采购清单中的设备须在分项报价表中逐项明确相应投标产品的品牌或制造商单位全称，否则将视为无效投标。

（4）投标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。在规定的质保期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由投标人自行负责。

4、服务要求：

（1）专门用于本项目的由投标人提供的所有项目设备、临时设施和物料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目使用，投标人负责保管，投标人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有采购人的书面同意，不得将上述物品运出现场。采购人无论何时均不对投标人上述的设备、临时设施和物料的损失或损坏承担任何责任。

（2）若采购人认为投标人的现场投入不能满足项目需要，采购人合理要求投标人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，投标人对此不得拒绝。

（3）投标人应严格按照已确认的组织方案组织项目实施，并无条件地接受采购人对项目各项内容的监督管理。

（4）安全目标：杜绝重大恶性事故发生，无重大设备事故、管线事故。投标人在本项目实施期间，需设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报采购人及有关部门。

5、设计图纸：

下载链接: https://pan.baidu.com/s/1IwnsGbXmM8HGz4BTAI9gmg?pwd=vrq4 提取码: vrq4

第五章   评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法（见下表）。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。本项目由评标委员会向采购人推荐3名中标候选人，采购人最终确定1名中标人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 项目 | 序号 | 评分标准 |  | 分数 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 | 1 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×45 分。 |  | 45 |
| 技术 部分 | 2 | 技术规格响应情况 | 完全满足招标文件第四章采购需求中技术规格要求的得6分，正偏离不加分，每有任意一项指标负偏离的扣1分，扣完为止。投标人须在技术要求响应及偏离表中对每项技术规格响应情况如实逐项填列并注明偏离情况。 | 6 |
|  | 3 | 组织实施方案 | 根据投标人针对本项目实际需求提供的组织实施方案，包括但不限于针对此项目的项目组成员方案、项目进度控制方案、包装及交货方案等进行综合评分： 总体实施方案表述详细全面无缺项，具有合理完善的项目组成员方案、项目进度控制方案、包装及交货方案，且可操作性强的，得8分； 总体实施方案表述详细但有缺项，项目组成员方案、项目进度控制架构合理，具有完整、明确的包装及交货方案，且可操作性一般的，得5分； 总体实施方案空洞，项目组成员方案、项目进度控制架构没有或不合理，没有完整的包装及交货方案，且毫无可操作性的，得2分； 无此项内容的本项不得分。 | 8 |
|  | 4 | 售后服务 方案 | 投标人针对本项目实际需求提供的售后服务方案，包括但不限于针对此项目的售后服务标准、故障解决方案、专业技术人员保障、维护及保养措施等进行综合评分： 售后维修服务体系完备、技术力量可靠和维修供应保障等方案非常完善的，得8分； 售后维修服务体系比较完备、技术力量比较可靠和维修供应保障等方案比较完善的，得5分； 售后维修服务体系一般、技术力量一般和维修供应保障等方案不太完善的，得2分； 无此项内容的本项不得分。 | 8 |
|  | 5 | 验收方案 | 投标人针对本项目实际需求提供的验收方案，包括但不限于针对此项目的验收内容、验收标准、验收程序、验收组织等进行综合评分： 方案具体内容表述详细全面无缺项、标准准确、流程清晰、无明显瑕疵、可行性强的，得8分； 方案具体内容表述详细但有缺项、标准比较准确、流程比较清晰、略有瑕疵的，得5分； 方案具体内容空洞、标准混乱、流程不清晰、有明显瑕疵的，得2分； 无此项内容的本项不得分。 | 8 |
|  | 6 | 应急处置方案 | 根据投标人针对本项目的特性及特殊情况制定的应急处置方案，对应急处置方案的处置预案全面性、应急处理方案可行性、服务响应、应急保障人力及物资安排等进行综合评分： 方案预案内容表述详细全面无缺项、应急措施科学合理、服务响应及时高效、应急保障人力及物资安排合理可行性强的，得6分； 方案预案内容表述详细但有缺项、应急措施恰当、服务响应及时、有基本的应急保障人力及物资安排的，得4分； 方案预案内容空洞、应急措施混乱、服务响应时间滞后、未考虑人力及物资安排或安排不合理的，得2分； 无此项内容的本项不得分。 | 6 |
|  | 7 | 用电保障方案 | 根据投标人针对本项目施工期间应最大程度保障学校正常用电提供的用电保障方案，包括但不限于应急发电、合环运行、错峰供电等方案或措施进行综合评分： 方案具体内容表述详细全面无缺项、合理可行性强的，得6分； 方案具体内容表述详细但有缺项、合理可行性一般的得4分； 方案具体内容空洞、合理可行性较差的得2分； 无此项内容的本项不得分。 | 6 |
| 商务部分 | 8 | 履约能力 | 投标人拟派服务人员： （1）项目负责人：具有注册建造师证机电工程二级(含)以上的得2分； （2）其他服务人员（项目负责人除外）：配备具有继电保护证书人员的得2分；配备具有高压电工证书人员的，每人得2分，最高得4分；配备具有专职安全生产管理人员的得2分。 提供上述所有人员证书、投标人与其签订的劳动合同、投标人为其缴纳的近半年（2025年4月至2025年9月）养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，若项目组人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料；提供以上材料扫描件加盖公章，否则不得分。同一人员不重复计取。 | 10 |
|  | 9 | 类似业绩 | 投标人自2022年10月1日（含）以来承担过类似配电设备供货（安装）或配电增容改造或电气试验及设备维护的业绩，每提供一个有效业绩合同得1分，最高得3分。 提供业绩合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准。业绩合同须买卖双方签字盖章，并能清晰反映项目内容、合同签订时间、盖章页等要素，否则不得分。 | 3 |

说明：本项目所属行业：工业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%，监狱和戒毒企业扣除10%，残疾人福利性单位扣除10%。监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（4）依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商应通过主管部门建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询获证产品相关情况，并提供所投产品查询截图附于响应文件中。

节能产品、环境标志产品优先采购政策：

1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书扫描件为准，否则不予认可。

第六章  投标文件格式

（投标人优先按“苏采云”系统提供的格式编制投标文件，并结合本章提供的格式作为相应附加内容编制投标文件并上传至“苏采云”系统）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规和招标文件的规定，按期、按质、按量交付投标产品，否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚；

五、我方已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我方放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚；

六、我方承诺不存在以下情形：1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

七、 我方同意提供按照采购人可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。

## 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就________________（项目编号、项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 拟派项目负责人姓名和联系方式 |  |
| 交付地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量标准 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

## 六、  分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

## 七、中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容或打“/”，但仍需上传至“苏采云-报价折扣证明”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中小企业参加政府采购活动，应当出具本《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2. 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业的划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求中技术规格要求 | 投标响应内容 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料（如要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件采购需求中技术规格要求在技术要求响应及偏离表中如实逐项填列，如果采购需求要求提供证明材料，投标人必须将该证明材料有序附在该表之后一并上传至“苏采云”系统。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

## 九、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 交付地点 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

## 十、项目组人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料，一并上传至“苏采云”系统，证明材料须能清晰反映相关数据和内容，否则视为未提供。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：       年   月   日

## 十一、招标文件要求或投标人认为需加以说明的其它内容