南京信息职业技术学院配电房托管服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSGC-C2025-0043

采购人：南京信息职业技术学院

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025年6月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	4

第三章 评标标准	15

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19

第五章 合同主要条款及格式	27

第六章 附件	34

# 竞争性磋商公告

项目概况

南京信息职业技术学院配电房托管服务项目 JSZC-320000-JSGC-C2025-0043采购项目的潜在供应商应在江苏国采工程咨询有限公司获取采购文件，并于2025年7月1日09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSGC-C2025-0043

项目名称：南京信息职业技术学院配电房托管服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：172.15万元

最高限价（如有）：172.15万元（三年）

采购需求：严格按照《变电站设备运行规程》、《国家电网变电站管理规程》等国家、行业及国家电力监督委员会、南京供电公司的有关规程、规定、标准和规范及采购人有关配电房管理的各项规章制度，执行本配电房的运行维护和管理，确保配电房安全运行。

合同履行期限：服务期限为叁年。（合同执行满一年，如成交供应商的履约情况良好且经采购人考核合格认可，可以续签两年；合同履行期间如遇重大政策调整的，根据相关政策执行。）

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收的凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见采购文件第六章附件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见采购文件第二章政策功能。

（三）本项目特定资格要求：供应商具有在有效期内的国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质证书。（提供有效期内的电力设施许可证复印件并加盖公章）

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室。

方式：供应商须前往中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/免费注册，注册成功后在平台内选择本项目（项目业务编号：JSGC25G9228），按照平台提示下载采购文件电子档，下载时间须在采购文件规定的获取时间内，如需纸质版采购文件请在电子档下载成功后自行联系代理机构获取（支持现场获取或顺丰邮寄到付）。

售价：300元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月1日 09:30  （北京时间）；

地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、开启

时间：2025年7月1日 09:30  （北京时间）；

地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2811室。

六、 公告期限、公告媒体

1. 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

2. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）

七、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

3. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京信息职业技术学院

单位地址：南京仙林大学城文澜路99号

联系人：丁老师

联系电话：025-85842477

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：顾诗洁 高捷 孟明桉

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：顾诗洁 高捷 孟明桉

联系电话：025-83690579

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指南京信息职业技术学院。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司 。

2.4“货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式详见竞争性磋商文件第六章附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须为财政部、国家发改委公布的“节能产品政府采购清单”范围内的）。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5	进口产品政策

（1）除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.6强制采购信息安全产品

参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

二、响应文件编制

4.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的（如有），应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或委托代理人签字。

4.5 响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5.响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务或货物不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。（如有）

5.5 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料如提供不全或不满足竞争性磋商文件的实质性要求，磋商小组有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）供应商资格证明文件：

① 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

② 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料；

③ 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

（5）报价表；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.6 响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）服务承诺；

（3）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.7 响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过竞争性磋商文件规定的预算或最高限价，超过竞争性磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5.8 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6.磋商保证金

6.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件的递交

7.响应文件的签署、密封和递交

7.1供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）电子版响应文件（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

7.2 响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在竞争性磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.3 响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

7.4 供应商应当在竞争性磋商文件要递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

7.5供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

7.6 投标截止时间之后，响应文件不得撤回。

7.7 有下列情形之一的响应文件将拒收

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

8.诚实信用

8.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

8.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

四、磋商

9.磋商组织

9.1 在递交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10.磋商程序

10.1 响应文件的资格审查。

10.1.1磋商小组将依法对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.1.2资格性审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.4 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

10.2 响应文件的符合性检查。

10.2.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

10.2.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

10.2.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）没有按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.3出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.4 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.5 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.6 磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.7 如竞争性磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

10.8 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.9 提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。最后报价由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.10 磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

11.澄清有关问题

11.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

11.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

12.评分方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

12.2 评分标准详见第三章。

13.确定成交供应商

13.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交公告期为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

13.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

13.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

14.编写磋商（评审）报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

15.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

16.质疑

16.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

16.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

16.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

16.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

16.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

17.投诉

17.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

17.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

17.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

17.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

17.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、磋商费用

18. 磋商费用

18.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

18.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的45%计算，不足4000元的按4000元计取，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （25分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25（小数点后保留两位）。 | 25 |
| 2.1 | 业绩 （15分） | 自2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目业绩的，每有一个业绩得4分，最多得12分。（提供合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。） | 12 |
| 2.2 |  | 供应商提供的上述业绩案例对应的业主评价，每提供一份业主评价为优或认可或肯定的得1分，最多得3分。（提供业主盖章或业主单位管理该项目的部门盖章的评价证明材料并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供的不得分。） | 3 |
| 3.1 | 人员配备 （20分） | 项目主管： 项目主管具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业）的得3分；具有机电专业二级及以上建造师证的得2分；具有电气专业中级及以上技术职称的得3分。本项最高得8分。 注：提供有效期内的证书复印件、职称证书复印件及供应商为其缴纳的投标前3个月任意一个月的社会保险证明并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 8 |
| 3.2 |  | 项目组成员（除项目主管）： 项目组成员中在有四人具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业）的基础上，每增加一人具有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业）的加3分，最高得12分。 注：提供以上所有项目组成员在有效期内的证书复印件、职称证书复印件及供应商为其缴纳的投标前3个月任意一个月的社会保险证明并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 12 |
| 4.1 | 服务方案 （40分） | 根据供应商针对本项目提供的值班管理、日常巡检管理，维保和预防性试验的标准化规范化方案进行综合评分： 方案内容完整、详实可行，管理方案完善、针对性强且有不同于其他供应商特色举措的得7分； 方案齐全、管理方案具有实际可操作性的得5分； 方案有欠缺、管理方案条理不清晰的得3分； 方案可操作性低、项目实施效果有欠缺的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 4.2 |  | 根据供应商针对本项目提供的运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程及安全事故应急救援预案进行综合评分： 制度详细可行，内容详实，章节条理清晰，救援预案针对性强的得7分； 制度可行，内容齐全、具有实际可操作性，救援预案有针对性的得5分； 制度有欠缺，章节条理不清晰，救援预案针对性不强的得3分； 制度不完善，可操作性低，缺少相关救援预案准备的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 4.3 |  | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺、专业支撑团队方案进行综合评分： 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且团队分工清晰、完全满足项目开展需要的得7分； 方案齐全、具有实际可操作性，团队配置基本全面合理，组织架构与分工基本清晰的得5分； 方案有欠缺、条理不清晰的，团队配置粗略，缺少组织架构与分工的得3分； 方案可操作性低、项目实施效果有欠缺，人员配备简单的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 4.4 |  | 根据供应商针对资料管理方案，运维前接收、运维期满移交方案进行综合评分： 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他供应商特色举措的得7分； 方案齐全、具有实际可操作性的得5分； 方案有欠缺、条理不清晰的得3分； 方案可操作性低、项目实施效果有欠缺的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 4.5 |  | 根据供应商针对学校重大活动的用电保障方案进行综合评分： 用电保障方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，方案针对性强的得5分； 用电保障方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，方案有针对性的得3分； 用电保障方案有欠缺，章节条理不清晰，方案针对性不强的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
| 4.6 |  | 根据供应商提供的重点、难点和控制方案的完整性、合理性进行综合评分： 方案完整、思路清晰，能把握重点、难点且针对性强、全面细致的得7分； 方案内容片面，未完全贴合项目实际情况，有瑕疵和轻微偏差的得5分； 方案有欠缺，针对性、合理性较差，项目实施效果有欠缺的得3分； 方案偏离项目特点和要求，有明显的缺陷和错误的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

2.提供以上评标标准每项内容在响应文件中响应部分的页码。

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称及背景

1、南京信息职业技术学院配电房托管服务项目

2、项目背景

南京信息职业技术学院现有10KV中心电站1座，于2009年建成。中心电站内2条10KV高压进线，子电站10座，总容量21100KW。

表1 配电房设备清单

| 序号 | 配电房 | 配电房名称 | 高压柜 | 变压器 | 进线柜 | 电容补偿柜 | 馈线柜 | 母联柜 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压 | 中心变 | 28 |  |  |  |  |  | 28 |
| 2 | 低压 | 中心变 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| 3 | 低压 | 实验楼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 20 |
| 4 | 低压 | 咨讯楼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 22 |
| 5 | 低压 | 行政楼 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 20 |
| 6 | 低压 | 科技园C区 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 17 |
| 7 | 低压 | 教学楼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 8 | 低压 | 图书馆 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 9 | 低压 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 8 |
| 10 | 低压 | 学生公寓东片 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 22 |
| 11 | 低压 | 北文澜宾馆 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 12 | 低压 | 学生公寓西片 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 20 |
| 合计 |  |  | 69 | 21 | 21 | 29 | 72 | 9 | 221 |

表2 变压器回路及容量清单

| 序号 | 配电房 | 柜号 | 柜体 | 变压器容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心变10kV | 101GK | 1#进线计量柜 |  |
| 2 |  | 102GK | 1#PT柜 |  |
| 3 |  | 103GK | 1#进线柜 |  |
| 4 |  | 104GK | 中心变01G | 500KVA |
| 5 |  | 105GK | 学生宿舍西片01G | 1600KVA |
| 6 |  | 106GK | 学生宿舍东片01G | 1600KVA |
| 7 |  | 107GK | 教学楼01G | 1000KVA |
| 8 |  | 108GK | 实验楼01G | 1250KVA |
| 9 |  | 109GK | 行政楼01G | 1000KVA |
| 10 |  | 110GK | 图书馆01G | 500KVA |
| 11 |  | 111GK | 资讯楼01G | 500KVA |
| 12 |  | 112GK | 北文澜宾馆01G | 500KVA |
| 13 |  | 113GK | C1栋中认证南信3MW | 1600KVA |
| 14 |  | 114GK | 图书馆配电房1013间隔 | 1000KVA |
| 15 |  | 201GK | 2#进线计量柜 |  |
| 16 |  | 202GK | 2#PT柜 |  |
| 17 |  | 203GK | 2#进线柜 |  |
| 18 |  | 204GK | 中心变02DK | 500KVA |
| 19 |  | 205GK | 学生宿舍西片02G | 1600KVA |
| 20 |  | 206GK | 学生宿舍东片02G | 1600KVA |
| 21 |  | 207GK | 教学楼02G | 1000KVA |
| 22 |  | 208GK | 实验楼02G | 1250KVA |
| 23 |  | 209GK | 行政楼02G | 1000KVA |
| 24 |  | 210GK | 图书馆02G | 500KVA |
| 25 |  | 211GK | 资讯楼02G | 500KVA |
| 26 |  | 212GK | 北文澜宾馆02G | 500KVA |
| 27 |  | 213GK | C1栋中认证南信3MW | 1600KVA |
| 28 |  | 214GK | 备用 |  |
| 合计 |  |  |  | 21100KVA |

二、服务要求及服务期限

1、运行维护人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有有效的特种作业操作证。

2、运行维护服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行。

3、服务期限为叁年。（合同执行满一年，如成交供应商的履约情况良好且经采购人考核合格认可，可以续签两年；合同履行期间如遇重大政策调整的，根据相关政策执行。）

三、配电运维内容

1、配电房服务内容

严格按照《变电站设备运行规程》、《国家电网变电站管理规程》等国家、行业及国家电力监督委员会、南京供电公司的有关规程、规定、标准和规范及采购人有关配电房管理的各项规章制度，执行本项目配电房的运行维护和管理，确保配电房安全运行。具体内容如下：

| - 主要维护内容 | - 日常运行管理 |
| --- | --- |
| 配电房内高、低压设备的运行维护及管理 | 运行情况记录及值班巡视 |
| 配电房内保护及控制系统的运行维护及管理 | 停电情况通知、停电操作及倒闸操作 |
| 配电房内综合自动化系统的运行维护及管理 | 系统运行异常及事故处理 |
| 制定、补充、完善及修订配电房管理章程和制度 | 设备缺陷管理并提供系统运行报表 |
| 安排满足供电公司及运行要求的值班运行管理人员 | 制定倒闸操作制度及年度维护保养计划 |
| 制订配电房运行管理人员人力资源配置方案及运行管理方案 | 制定日耗电抄表记录及月检记录表 |
| 定期对运行管理人员进行考核及培训，保证运行管理人员的技能水平 | 制定配电房经济合理的运行方式 |
| 定期组织采购人、成交供应商双方管理人员进行技术交流和培训工作 | 做好配电房的环境卫生工作 |

2、专项咨询与维护

根据季节性特点，对配电房设备进行特巡并采用先进技术诊断设备缺陷，书面提出消除隐患的合理化建议，在征得采购人同意后负责落实整改；定期分析配电房运行情况，对系统运行的合理性和经济性提出合理化建议，配合业主开展节能降耗工作；为学校提供紧急事故处理的科学合理的预案并负责组织演练，缩短事故处理时间，减少生产损失；保管使用配电房配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等。

3、设备的维护保养

定期对设备情况进行评估，并对运行记录进行分析，提供设备运行报告，并对设备维修情况进行建议，并列出材料清单及预算费用；协助或代表用户与配电房各设备厂家联系，解决设备故障及缺陷；配电房内设备维护发生的材料按成本价结算或由用户购买材料成交供应商免费施工；直流系统的维护，包括电池充放电试验、日常维修等；按设备管理要求，代办用户所有配电房电器设备定期试验和校验的手续；对以上各类维护保养工作做好完整的台账记录。

4、应急处理

主要指内部事件应急处理和外部事件应急处理，供应商应做到及时响应。

5、技术及人力支持

为采购人的扩建、增容、变更用电等各方面手续提供技术及人力支持，代办与供电局等相关部门的各项手续。

四、配电服务的技术要求

1、人员配置要求

维护人员最低配置要求

| 序号 | 名称 | 招标内容 | 人数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最低人数（合计） | 主管 | 维护人员 | 值守人员 |
| 1 | 校区 | 动力专业维护、值守 | 9 | 1 | 不驻场 | 8 |
| 按规范值班要求配置： 1、每班至少2人，24小时值机，满足双人操作条件，四班倒运转方式值班需8人； 2、设置一个站长（主管）白班值班并负责校区排班管理、业务培训和应急指挥协调，岗位人员配置最低9人； 3、供应商除配备上述人员外，公司本部需配备技术支撑人员若干，不驻场。 |  |  |  |  |  |  |

2、各岗位人员职责及要求

（1）主管职责及任职要求

应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的业务培训。持有特种作业操作证（高压电工作业）,并具有相关工作经验。

1） 负责组织落实现场各项生产工作任务。

2） 负责现场电源、动环、空调专业技术支撑。

3） 负责重点动力系统设备基础维护工作及设备性能进行检查，对发现的问题，提出整改意见并及时上报。

4） 负责重点动力系统设备大修整治计划意见并及时上报。

5） 负责组织落实现场维护人员维护技能培训和流程的规范。

6） 牵头组织现场一般障碍的处理协调和支撑工作。

7） 负责协调管理现场的能耗管理工作。

8） 完成并执行领导交办的其它任务。

（2）维护人员职责及要求

维护人员必须持有特种作业操作证（高压电工作业），年龄应在18-55岁之间，并具有相关工作经验。

1） 负责现场配电作业、直流系统、专用空调等电源设备以及配套设备维护作业计划的执行。

2） 制定现场规范操作流程、应急预案。指导现场值守人员规范动力设备操作，处理动力设备一般性故障。

3） 协助采购人进行故障处理。

4） 负责现场设备维护档案管理和资产管理。

5） 配合做好重点事项期间保障、突发事件等的应急响应，做好动力资源动态管理，确保及时、准确和规范。

6） 负责现场设备的日常巡检、设备调测、一般故障处理和设备管理。

7） 负责采购人交办的临时性工作。

（3）值守人员职责及要求

人员持有特种作业操作证（高压电工作业），具有一定配电基础专业知识；具备配电设备维护基本技能及相关仪器仪表使用，人员年龄应在18-55岁之间，身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无犯罪记录。

1） 负责7*24小时动力值守工作，机楼工单处理。

2） 负责配电房安全巡视，做好防火、防爆、防盗、防破坏等安防工作。

3） 按照操作规范，执行高低压配电倒闸操作。

4） 负责动力设备日常隐患检查，配合维护人员做好动力设备维护。

5） 负责动力设备一般故障处理并及时上报处理情况。

6） 完成采购人领导交办的临时性工作。

3、维护保养具体要求

（1）运行维护人员应提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有异常情况，运行维护人员应在2分钟内做出响应，在30分钟内赶到现场对问题进行解决。

（2）运行维护人员应建立供配电系统设备运行使用档案，派有从事电气设备安装、调试、维护、运行经验的专业技术人员提供服务，专人值守，每年运行维护人员与采购人共同进行一次系统的全面检查，如遇到缺陷由运行维护人员负责处理，在处理后，运行维护人员将缺陷原因、维护内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给采购人，报告一式两份。

（3）运行维护人员应配合采购人做好供配电部门的检查验收，保证每次验收合格。运行维护人员应认真执行国家有关规定，服从南京供电管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

（4）供配电系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的运行维护人员应负责维修。运行维护人员应及时向采购人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待采购人认可后方可实施，材料费由采购人承担。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

4、维护作业计划要求

根据年度维护计划要求，编制每周、每月、每季度、每半年、每年相应工作计划表（工作内容、落实时间节点）。

年度维护计划要求

| 序号 | 设备 | 项目 | 周期 | 远程/现场 | 执行 方式 | 检查或操作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压、变压器、蓄电池等设备 | 设备清洁 | 半年 | 现场 | 人工 | 清洁设备，检查并清洁滤网 |
| 2 | 高压配电 | 检查高压告警灯、指示灯 | 班/月 | 现场 | 人工 | 有人值守每班次检查 |
| 3 | 高压配电 | 检查变压器温升、冷却风扇工作情况 | 月 | 现场 | 人工 | 夏季(6-9月)进行 |
| 4 | 高压配电 | 检查电缆沟和孔洞封堵 | 半年 | 现场 | 人工 | 每年5月底前、12月底前 |
| 5 | 高压配电 | 检查高压操作电源（蓄电池、整流器） | 季 | 现场 | 人工 | 电池在静置状况下全抄 |
| 6 | 高压配电 | 交流配电系统自动性能检测（含油机自启动带载工作） | 年 | 现场 | 人工 | 具有自动倒换功能局点进行（从变压器负荷开关开始） |
| 7 | 高压配电 | 检验高压防护用具 | 年 | 现场 | 人工 |  |
| 8 | 低压配电 | 检查信号指示、告警是否正常 | 月 | 现场 | 人工 | 包括220/380V交流配电、直流配电设备 |
| 9 | 低压配电 | 检查功率补偿柜（含电容器）工作是否正常 | 季 | 现场 | 人工 | 重点检查接触器、电容、熔丝的温升 |
| 10 | 低压配电 | 测试谐波分量 | 半年 | 现场 | 人工 | 电能质量分析仪，5月、11月 |
| 11 | 低压配电 | 检查温度 | 月 | 现场 | 人工 | 用热成像仪检查温度。夏季(6-9月)进行。 |
| 12 | 交直流全程配电 | 检查电缆、开关、熔断器等电气设备的温升 | 季 | 现场 | 人工 | 检查至各楼层二级屏（含二级屏） |
| 13 | 密封蓄电池 | 紧固电缆、连接条接头，确保连接可靠 | 年 | 现场 | 人工 | 使用扭力扳手操作 |
| 14 | 密封蓄电池 | 核对性放电试验 | 年 | 现场 | 人工 | 现场抄表同时校准监控数据。 |
| 15 | 密封蓄电池 | 深度核对性放电试验 | 三年 | 现场 | 人工 | 放出电量50%-60%。 |
| 16 | 密封蓄电池 | 测试电池内阻或电导 | 半年/一年 | 现场 | 人工 | 每年1次，使用电导仪（内阻仪），6年以上电池每半年一次。 |
| 17 | 密封蓄电池 | 外观检查、温度检查 | 季 | 现场 | 人工 | 检查壳体有无变形和渗漏、腐蚀现象，用热成像仪检查温度。 |
| 18 | 专用空调 | （空气处理机）检查、清洁、更换过滤器，检查皮带，清除冷凝沉淀物 | 季度 | 现场 | 人工 | 视情况更换过滤网 |
| 19 | 专用空调 | （风冷冷凝器）清洁冷凝器翅片 | 月 | 现场 | 人工 | 夏季（6-9月）周期为“月”，其它季节视设备情况安排 |
| 20 | 专用空调 | （加湿器）检查给、排水路，清除水垢 | 月 | 现场 | 人工 | 冬季(11-2月)进行；有加湿功能的空调 |
| 21 | 空调（柜式） | 室外机清洁，过滤网清洗 | 月 | 现场 | 人工 | 夏季（6-9月）周期为“月”，其它季节视设备情况安排 |
| 22 | 监控系统 | 传感器、告警测试，性能测试 | 月/年 | 现场 | 人工 | 现场测试产生动环告警1条。告警抽测每月1次，含停来电、电源故障、直流低压、门禁、水浸、烟雾告警主要告警（如本月测试前已发生被抽测的告警，可取消此告警测试）。数据校对、性能检查每年1次。 |
| 23 | 监控系统 | 检查数据库空间及日志 | 月 | 远程 | 人工 |  |
| 24 | 防雷及接地 | 检测避雷器和接地引线，检查所有设备保护接地，测量接地地阻 | 年 | 现场 | 人工 | 夏季、雷雨季前进行 |

5、办公条件

学校提供技术服务工作所涉及到的办公场所、办公设备。办公用品相关费用供应商承担包括但不限于电脑、传真机、打印机、资料柜、维护材料柜、巡视车辆等，工作现场整洁、有序，设备及系统正常运行、无污染，相关区域满足文明生产管理的要求。

6、动力专业维护工具仪表配置要求（由成交供应商按照国家标准配备齐全）

动力专业维护工具仪表配置

| 序号 | 仪表/工器具名称 | 配置标准 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压防护工具（绝缘手套、高压验电棒、放电器、接地保护线等） | 1套 |  |
| 2 | 手提式应急照明灯 | 1台 |  |
| 3 | 地阻测试仪 | 1台 | 数字型 |
| 4 | 红外热成像仪 | 1台 | 分辨率不低于220*165，可导出图片 |
| 5 | 万用表 | 1台 | 数字型，需具备交/直流功能 |
| 6 | 兆欧表 | 10000V、5000V、500V，各1台 | 数字型 |
| 7 | 交、直流钳形表 | 1台 | 数字型，最大测试电流不小于2000A |
| 8 | 常用维护仪表和工具 | 不低于1套 |  |

7、预防性试验

每年一次在暑期完成，并提供试验报告及建议等。高低压设备试验轮换开展，2025年进行高压设备试验，2026年进行低压设备试验，2027年进行高压设备试验。试验所需材料等均由成交供应商提供，并承担相应的安全责任。

五、值班人员要求

2025年学校4人（未退休）以及成交供应商派驻4人参与值班，2026年及2027年成交供应商派驻8人参与值班，学校2人（未退休）负责校园除配电房以外的设备巡查保障及大型比赛、活动的电力保障。成交供应商另设置一个站长（主管）白班值班并负责校区排班管理、业务培训和应急指挥协调。

六、付款方式

合同签订后，采购人支付供应商当年合同价的30%；运行半年后，支付当年合同价的20%，当年合同期满后支付剩余尾款。采购人将根据日常考核检查情况调整每次实际支付金额，若供应商违反合同约定要求的，采购人有权根据合同约定处理。

# 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

供应商（乙方）：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见竞争性磋商文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到竞争性磋商文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内完成竞争性磋商文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目的进度计划。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合竞争性磋商文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：合同签订后，甲方支付供应商当年合同价的30%；运行半年后，支付当年合同价的20%，当年合同期满后支付剩余尾款。甲方将根据日常考核检查情况调整每次实际支付金额，若乙方违反合同约定要求的，甲方有权根据合同约定处理。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物或服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，扫描件发采购代理机构存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件：

# 学校配电房托管服务考核细则

考核时间：         年           月

| 项目 | 分值 | 序号 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 | 10 | 1 | 健全配电房各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的措施和考核办法 | 5 | 查看各项管理制度（如：应急预案、突发事件处理制度等），制度健全得5分，缺项每发现一处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2 | 有完善的各项工作记录，如：值班巡视、倒闸操作、外来人员登记备案等 | 5 | 检查各项工作记录，无工作记录或工作记录填写不规范，每发现一处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 运行维护管理 | 40 | 1 | 配电房内高、低压设备的规范化运行维护及管理，提供运行情况记录及值班巡视记录 | 4 | 操作规范并详细记录，每个记录得2分，满分4分，一处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2 | 配电房内保护及控制系统的正常运行维护及管理，根据供停电情况实施停电操作及倒闸操作 | 5 | 操作规范并详细记录，得5分，一处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3 | 配电房内综合自动化系统的正常运行维护及管理，采取合理措施避免系统运行异常 | 6 | 操作规范并详细记录，得6分，一处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4 | 安排符合供电公司及运行要求的值班运行管理人员，按规范有序值班及巡视 | 5 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5 | 制定配电房运行管理方案，做好日耗电抄表记录及月检记录表 | 5 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 6 | 根据年度维护计划要求，编制每周、每月、每季度、每半年、每年相应工作计划表 | 5 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 7 | 定期对运行管理人员进行考核及培训，保证运行管理人员的技能水平 | 5 | 全部落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 8 | 按规范做好配电房内外的安全及环境卫生，确保保护装置齐全可靠 | 5 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 设备维护 管理 | 25 | 1 | 合理使用并保管配电房配置的设备及固定资产，做好设备的定期维护保养及维修，确保设备运行良好。 | 6 | 全部完好得满分，未按设施技术规范要求维护保养的，发现1处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2 | 建立配电系统设备台账并及时更新 | 8 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3 | 根据配电房运行情况，做好设备缺陷管理及配电房电器设备的定期试验和校验的手续，并存档做好记录。 | 6 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4 | 定期分析配电房运行情况及设备状况，提出合理化建议。 | 5 | 未能按时排除故障，超过2个工作日无法正常运行的，每次扣5分，扣完为止。 |  |  |
| 专项提升服务 | 25 | 1 | 按期完成预防性试验，并提供试验报告及建议等。 | 10 | 符合规范并落实得满分，发现1处漏项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2 | 为学校提供紧急事故处理的科学合理化预案并负责组织演练；保障大型活动的供电。 | 5 | 每发现一例加1分，最高加到5分。 |  |  |
|  |  | 3 | 运行维护人员应提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有异常情况，运行维护人员应在2分钟内做出响应，在30分钟内赶到现场对问题进行解决。 | 5 | 未按要求及时到场提出解决方案的每次扣2分，3次（含3次）以上甲方有权解除合同。 |  |  |
|  |  | 4 | 为配电房扩建、增容、变更用电等各方面手续提供技术及人力支持；做好供配电部门的检查验收，确保验收合格 | 5 | 每发现一例加1分，最高加到5分。 |  |  |
| 一票否决 | 1、不按照合同规定执行甲方指令的；2、发现设备安全隐患故意瞒报、漏报、不报等情况的； 3、因设施设备故障引发火灾或事故的；4、超过两次整改不合格，视为当年验收不通过；5、连续两次考核不合格的，甲方有权终止合同；6.考核表乙方拒不签字的，视为本次考核不合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 考核实际得分 |  |  |  |  |

（1）考评办法

考核以季度检查为主，检查方式以日常抽查与集中检查相结合。考核表经双方签字确认后，作为考核的依据。考核情况属实，乙方拒不签字的，甲方将开具书面整改通知书，并在考核中按照落实整改一票否决进行处罚。

（2）考核评分方法

| 综合考核评定结果 | 奖惩兑现 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 85分（含）以上 | 全额付款 | 优良 |
| 85分-70分（含） | 发放整改通知书，整改通过后根据合同约定付款。 | 基本合格 |
| 70分以下 | 发放整改通知书，整改通过后根据合同约定付款。超过两次不合格的，则验收不通过，甲方有权终止合同。 | 不合格 |

# 第六章 附件

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们报价为       万元。

3.本项目交付时间为：  满足竞争性磋商文件要求      。

4.我们已详细阅读全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

5.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（格式详见附件十一）；

3. 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

4.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

## 附件四、报价表

报  价  表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足竞争性磋商文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业（含小型、微型企业） | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业（含监狱、戒毒企业） | （填写“是”或“否”） |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1.“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除优惠政策。

2. 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 2025年费用合计 | 维护费用 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 值守费用 |  |
|  | 其他费用 |  |
| 2026年费用合计 | 维护费用 |  |
|  | 值守费用 |  |
|  | 其他费用 |  |
| 2027年费用合计 | 维护费用 |  |
|  | 值守费用 |  |
|  | 其他费用 |  |
| 合计 |  |  |

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件八、技术说明或服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、竞争性磋商文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十一、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （盖章）

日   期：    年   月  日

## 附件十三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人（盖章）：

日期：  年  月  日