无锡市滨湖区政府采购

公开采购文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

采购项目名称：厂务二次配系统工程项目

采   购   人：无锡光子芯片联合研究中心

采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

二○二四年三月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书（格式文本）

第五部分    附件

- 投标邀请

无锡市中信天成建设工程管理有限公司受无锡光子芯片联合研究中心的委托，就厂务二次配系统工程项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：厂务二次配系统工程项目 采购编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡光子芯片联合研究中心 采购人地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路599-5号103-46室 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区鸿桥路801号（现代国际工业设计大厦704室） |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购内容：以生产机台为服务对象，从厂务各系统管道所预留的配电柜、阀门、阀门箱开始，通过电缆、管道链接至生产机台，把厂务系统的动力源按照工艺要求的参数持续不断地输送至使用点。具体内容及要求详见“三、采购需求”。 2.服务期：180日历天。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 3.质量要求：合格，满足采购人使用要求。 4.本项目采购预算：500万元。 5.本项目最高限价：500万元。 6.标段划分：本项目共1个标段。 7.本项目是否专门面向中小企业：否。 8.本项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件并签章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）； （2）拒绝下述供应商参加本次采购活动： 1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) 4.本项目 不接受 联合体投标。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.获取采购文件期限：2024年3月29日至2024年4月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间） 2.获取采购文件地点：网上获取（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 3.获取采购文件方式：供应商登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 |
| 6 | 供应商提疑截止时间：2024年4月9日10时前，以书面形式提出，通过传真或电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2024年4月9日16:00，采购代理机构以线上不见面、电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 本项目无须缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天。 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.苏采云投标客户端网上投标截止时间：2024年4月24日上午9:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云投标客户端投标，线上不见面开标。 注：本项目为线上不见面采购，供应商无需到开标现场，无需递交纸质文件。中标供应商需在收到中标通知书后与采购人签订合同前，递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。纸质投标文件应当与电子投标文件内容保持一致。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 （3）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 解密、投标时间：2024年4月24日上午9:30 解密、投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标供应商时间：评标结束 确定中标供应商地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 1.采购方法：本次采购采用《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 2.如有问题请及时联系软件公司或采购代理机构。 |
| 13 | 采购人：无锡光子芯片联合研究中心 采购人统一社会信用代码：12320211MB1N25331C 采购人地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路599-5号103-46室 采购单位联系人：董自冉 联系电话：18751589832 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 采购代理统一信用代码：91320211748733191J 联系人：丁瑜、盛夏 联系电话、传真：15806198360，0510-81021970 邮箱：229928298@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路801号704室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。 3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |

第二部分.供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

1．供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡市中信天成建设工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、无锡市中信天成建设工程管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商并发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．供应商应在投标截止时间前以书面回函代理机构，确认已收到修改文件或通知，逾期不回视同收到此公告；并关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

第一部分：商务标

- 1.投标函（格式见附件）

- 2.证明文件：

- （1）资格、资信证明文件

- ①关于资格的声明函（格式见附件）；

- ②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- ④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

- ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑥投标供应商提供近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件；

- ⑦投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）扫描件；

- ⑧投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）扫描件；

- ⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

- ⑩授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；

- ⑪参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

- ⑫具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明

②投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

③投标供应商认为必须提供的其他证明材料

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

注：总报价包括但不仅限于购置费、材料费、运输、包装、保险、仓储、预制、二次搬运、临设、临时加工场、安装人工机械费、安装调试费、现场配合费、售后服务、利润及税金等从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内（15分钟内）提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.偏离表（格式见附件）

- 5.企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 7.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 8.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1）项目理解及总体思路

2）项目实施方案

3）安全保障措施

4）进度保障措施

5）质量保证措施

6）重点难点及解决方案

7）资源投入计划

8）设计方案

9）售后方案

（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

7.投标费用自理。

8.供应商进行网上投标请参照“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

- （七）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证明）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变采购文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 投标文件未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过采购文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由无锡市中信天成建设工程管理有限公司宣读各投标供应商的《开标一览表》。

1.2解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统），并根据不见面开标大厅流程及采购文件要求，在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均由代理机构语音播报，供应商观看开标即可。投标供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

1.3投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.4开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（一）-（四）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人及采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2 投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.2.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.3采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.5评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（15分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.7采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据采购文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评审方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

4.3针对中小型企业的价格评审：

对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。投标供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

- 5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

- 5.2评分项目及分值：

- 价格分           30分

- 商务资信分       14分

- 技术标           56分

- 5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分：30分 |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 30分 | 1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。投标供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。 |
| （二）商务资信分：14分 |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 8分 | 投标供应商自2020年1月1日起至今（日期以合同签订日期为准）承担过同类业绩的，每个得4分，本项最高得8分。（投标文件中提供合同扫描件并签章，不提供不得分）。 |
| 2 | 体系认证 | 6分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有1个得2分，本项最高得6分。（投标文件中提供证书扫描件并签章，不提供不得分）。 |
| （三）技术标：56分 |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 项目理解及总体思路 | 3 | 对本项目的理解、总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施等内容进行阐述。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 9 | 包括①设计执行计划（3分）；②会堪方案（3分）；③实施方案（3分）。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得9分： 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 3 | 安全保障措施 | 3 | 针对本项目涉及到的安全隐患及保障措施进行阐述。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 4 | 进度保障措施 | 3 | 针对本项目的进度计划及保障措施进行阐述。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 5 | 质量保证措施 | 3 | 针对本项目容易出现的质量问题进行预判并给出切实有效的保证措施。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 6 | 重点难点及解决方案 | 9 | 包括①成品保护（3分）；②空间管理（3分）；③与各方配合协调（3分）。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得9分： 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 7 | 资源投入计划 | 8 | 包括①设备投入计划（4分）；②材料投入计划（4分）。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得8分： 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 8 | 设计方案 | 15 | 包括①设计管理方案（5分）；②设计成果文件（5分）；②三维建模（5分）。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得15分： 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |
| 9 | 售后方案 | 3 | 针对本项目售后的政策、组织、时效、人力物力储备等内容进行阐述。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； 内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； 每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。取所有评委打分的平均值。

（十）确定中标供应商：

1.采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.采购的整个过程均受区政府采购监管部门的监督。

4.在发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在采购活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

（7）中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市中信天成建设工程管理有限公司见证后生效。

2.无锡市中信天成建设工程管理有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行采购文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.本项目无须缴纳履约保证金。

（十四）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。
    中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十五）政府采购合同融资政策告知：

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购交易系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2。

- 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）其他：

- 1.采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

- 2.本项目代理服务费由中标人支付。代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（服务招标）的70%计取，按差额定率累进法计算：中标金额100万元以内1.5%,100-500万元0.8%，在此基础上按7折计取。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购一体化平台查询联系。

# 第三部分.采购需求

一、项目概况

1、采购内容：以生产机台为服务对象，从厂务各系统管道所预留的配电柜、阀门、阀门箱开始，通过电缆、管道链接至生产机台，把厂务系统的动力源按照工艺要求的参数持续不断地输送至使用点。具体内容及要求详见“三、采购需求”。

2、服务期：180日历天。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

3、质量要求：合格，满足采购人使用要求。

4、承包区域：以设备本体所在区域为准，仅限FAB1层级局部2层工艺设备。

二、人员要求及服务范围

- 1、项目人员要求

- （1）所有人员均为专职人员。

- （2）所有管理人员需接受采购人的考核和认定，若不符合采购人的要求，采购人有权要求中标供应商更换相应职能人员。

- （3）采购人在项目实施过程中仍会不定时对其专业技能和工作态度进行认定，若不符合采购人的要求，采购人有权要求更换。

- 2、工作内容

- （1）机台各系统二次配的设计、采购、安装、五项测试（约100项）以及漏液侦测（点式，10处）。

- （2）各系统需要按照规定的日期完成（中标供应商进场后需制定每个机台的实施计划并经采购人确认后执行，下表作为基准要求）：

| 系统 |  | 预配时间（天/单台） |  | 接机时间（天/单台） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 赶工 | 正常 | 赶工 |  |
| Power |  | 7 | 5 | 1~3 | 1 |  |
| PCW |  | 7 | 5 | 3 | 1 |  |
| PW |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| PV |  | 3 | 1 | 1 | 0.5 |  |
| Exhaust |  | 10 | 6 | 3~6 | 1 |  |
| Pumping line |  | 7 | 5 | 3~6 | 1 |  |
| Drain |  | 10 | 7 | 3~6 | 1~3 |  |
| UPW |  | 10 | 7 | 3 | 1 |  |
| GAS | Bulk Gas | 16 | 14 | 1~3 | 1 |  |
|  | Special Gas | 16 | 14 | 6~9 | 1~3 |  |

- （3）中标供应商必须全力配合二次配工作,能够调动多台机台一天接机完成和满足不同机台24小时不间断作业的施工能力，现场具备不少于2组工具及人员；具备机台快速Hookup、测试、turn on能力。

- （4）项目负责人每天需对现场进行巡检，巡检期间发现的系统运行风险需第一时间通知采购人并协商解决。

- （5）项目负责人、安全负责人需每周汇总周报在项目例会汇报。

- （6）项目负责人按照进度要求需每日参加二次配与机台设备工程师的装机进度沟通会议，以保证装机进度。

- （7）项目负责人需参加现场机台会堪、tie-in、Turn on等工作，如现场涉及拆机工作须有项目负责人全程跟踪完成（会堪、方案制定、监工及危废处理等）。

- （8）中标供应商需按照采购人机台move in计划安排好人力计划（包括劳动节、中秋节、国庆节等重大节日），满足采购人装机要求，保证机台装机进度；如果中标供应商由于人力不足等原因造成机台装机延误，而造成的直接损失由中标供应商承担。

- （9）项目负责人、安全负责人在服务期间需要请假，需提前一周通知采购人，并由其公司同级别或以上经理接任其工作内容，交接人及被交接人需同采购人确认工作内容交接无误后方可请假。

- （10）如项目负责人、安全负责人未按照采购人提出的进度、质量、安全等要求执行，需由公司内部上一级领导，经采购人同意后接替工作内容直至该项目竣工完成。

- 3、服务范围

二次配工程的工作范围是从洁净室的各主系统接点到洁净室机台接点之间。二次配中标供应商应根据机台的UM表数据和接头衔接图对整个洁净室机台的电力衔接、机械管道及塑材管道安装（POWER / PCW / PW / PV / Exhaust / Pumping line / UPW / Drain / 五项测试 / 漏液侦测） 系统的使用和连接配线进行设计和规划。除明确由采购人提供的器材外，中标供应商应按规定提供全部材料、设备及完成本项目安装、制作、测试工作所需的人工、机具等，其范围包括：

- （1）机台需求的设计、制作、安装及测试。

- （2）中标供应商应按合约规定供给全部材料、设备及完成本项目安装、制作、测试、安全、管理工作所需之人工、机具（含人字梯、脚手架、铝制跳板等），本项目所有的采购、运输、拆卸、吊运、储存、安装、试验、竣工图、测试至本项目内各系统设备完全正常运转为止。

- （3）中标供应商应自备工地内、外之一切临时设施，如临时水电、交通、仓库、加工区、办公室、工务所、宿舍等，并负责维护临时设施现场5S与安全。于采购人需用或项目竣工后，应无条件拆除。

- （4）中标供应商应根据二次配的要求，在洁净室合适位置设置独立的出入口、人员管制、材料缓冲区及必要的Clean Booth；每天安排专人清洁并将废弃的材料、危废品转移至总包指定的位置。

- （5）中标供应商应自备施工中需用的一切动力源（含水、电、气等）、消耗品、服装（含Class 100净化服）、劳防用品、清洁用品。如需向采购人借用、租用、购买上述动力源或各类用品，须与总包单位协商计量措施，并支付相应的费用。

- （6）中标供应商负责设备性能测试所需的用料。

- （7）中标供应商提供所有需要使用的仪器、设备、消耗品、劳力等，并按规范进行测试和验收。提供完成配管和保证质量所必需的服务，使之与全世界的半导体工业的标准水平相等或更好。提供所有设计、主要材料和配件及细目分类的文件。

- （8）本采购文件中所涉内容，除已明确定义由采购人提供外，其余均视为中标供应商的工作，由中标供应商提供材料、设计、安装、测试、验收、资料、管理、质保。

- （9）对于安装在高架地板下方的表计，阀门等需要安装可视地板（可视地板由采购人提供，具体位置由采购人指定），中标供应商配合更换。

- （10）中标供应商应提供管线平面图，系统图，PID图，轴测图，工作量清单，会勘单等作为实施以及结算依据。相应图纸单据需要采购人签字确认后才能实施。

- （11）机台就位、中标供应商收到会勘表之后的一个日历天开始计算，包括中标供应商准备材料的时间，不应出现机台等材料的情况。如因中标供应商引起的违纪停工，服务周期不变。如果采购人原因无法实施，服务周期相应顺延。

- 4、材料及标准

- （1）系统定义及管道材料

| 序号 | 系统种类 | 系统名称 | - 材料类型 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备供电 | - Power | 0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆 |  |
| 2 | 热、一般排气 | - GEX | 成品镀锌风管 |  |
| 3 | 碱排 | - AEX | SUS304+Coating风管 |  |
| 4 | 酸排 | - SEX | SUS304+Coating风管 |  |
| 5 | 有机排气 | - VEX | SUS304不锈钢风管 |  |
| 6 | 自来水 | - PW | SUS304 SCH10S |  |
| 7 | 工艺冷却水 | - PCW | SUS304 SCH10S |  |
| 8 | 超纯水（≥18MΩ） | - UPW | PVDF-HP |  |
| 9 | 一般废水 | - GWW | U-PVC SCH80 |  |
| 10 | 含氟废水 | - HFW | PPH PN10 |  |
| 11 | 碱排 | - ALW | U-PVC SCH80 |  |
| 12 | 酸排 | - ACW | U-PVC SCH80 |  |
| 13 | 有机废水 | - OWW | SUS304 SCH10S |  |
| 14 | 制程真空 | - Pumping Line | SUS304L MP 5S |  |
| 15 | 工艺真空 | - PV | U-PVC SCH80 |  |
| 16 | 压缩空气 | - CDA | SUS304 BA 5S |  |
| 17 | 一般氮气 | - GN2 | SUS316L BA 5S |  |
| 18 | 高纯氧气 | - PO2 | SUS 316L EP 5S |  |
| 19 | 高纯氩气 | - PAr | SUS 316L EP 5S |  |
| 20 | 高纯氦气 | - PHe | SUS 316L EP 5S |  |
| 21 | 高纯氮气 | - PN2 | SUS 316L EP 5S |  |
| 22 | 高纯氢气 | - PH2 | SUS 316L EP 5S |  |
| 23 | 高纯氮气、氖气混合气 | - N2 (98.8%), He (1.2% ± 0.05%) | - SUS 316L EP 5S |  |
| 24 | 高纯氪气、氖气混合气 | - 1.2%Kr/Ne | - SUS 316L EP 5S |  |
| 25 | 三氟甲烷 | - CHF3 | - SUS 316L EP 5S |  |
| 26 | 六氟化硫 | - SF6 | - SUS 316L EP 5S |  |
| 27 | 一氧化二氮 | - N2O | - SUS 316L EP 5S |  |
| 28 | 三氟化氮 | - NF3 | - SUS 316L EP 5S |  |
| 29 | 八氟环丁烷 | - C4F8 | - SUS 316L EP 5S |  |
| 30 | 氨气 | - NH3 | - SUS 316L EP 5S |  |
| 31 | 高纯硅烷、氦气混合气 | - SiH4/He（5%） | - SUS 316L EP 5S(SUS304 AP) |  |
| 32 | 高纯硅烷 | - SiH4 | - SUS 316L EP 5S(SUS304 AP) |  |
| 33 | 高纯氟气、氪气、氖气混合气 | - 0.95%F2/1.25%Kr/Ne | - SUS 316L EP 5S(SUS304 AP) |  |
| 34 | 三氯化硼 | - BCl3 | - SUS 316L EP 5S(SUS304 AP) |  |
| 35 | 氯气 | - Cl2 | - SUS 316L EP 5S(SUS304 AP) |  |

- （2）系统大类

- 1）电气系统：包含设备供电（Power）一个系统，主要材料：0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆,线型ZA-YJV。

- 2）工艺排气系统：包含热、一般排气（GEX）、碱排（AEX）、酸排（SEX）、有机排气（VEX），GEX采用成品镀锌螺旋风管，AEX及SEX均采用SUS304+Coating风管，VEX采用SUS304不锈钢风管，所有风管均为法兰连接，风管厚度T=0.8mm，涂层厚度不低于200μm，必要点位设置微压差表，管道低点需设置排液口并连接至对应废排管道。

- 3）工艺水系统：给水部分包含自来水（PW）、工艺冷却水（PCW）、超纯水（UPW），PW及PCW系统均采用普通SUS304 SCH10S管道，标准为美标ASTM A270/A312或国标GB/T 12771规格尺寸，连接方式为氩弧焊或丝扣连接，对接设备宜采用软性连接原件，承压要求不低于PN10，UPW管道采用PVDF HP管道，主管路预留阀门为球阀，点位隔断阀门为隔膜阀，采用红外热熔焊连接，稳定保持去离子超纯水电阻率超过18MΩ，对接设备宜采用PFA451软管，以隔绝振动传递。

- 废水部分包含一般废水（GWW）、含氟废水（HFW）、碱排（ALW）、酸排（ACW）及有机废排（OWW）,GWW、ALW、ACW均采用UPVC SCH80或国标PN10管道，宜采用承插粘接方式，HFW采用PPH国标管道，宜使用手工热熔焊连接，OWW普通SUS304 SCH10S管道，标准为美标ASTM A270/A312或国标GB/T 12771规格尺寸，连接方式为氩弧焊或法兰连接。

- 4）工艺气体系统：包含真空系统PV及Pumping line，PV采用UPVC SCH80或国标PN10管道，宜采用承插粘接方式、配置双由令球阀，Pumping line采用SUS304L MP 5S英制管，使用ISO、NW或KF真空法兰或氩弧焊连接，设备腔体出口及真空泵进出口、Scrubber接入口均使用金属软接（bellow），并根据抽取的气体危害程度配置O-ring以防止泄露。

- 压缩空气（CDA）及大宗气系统包含GN2、P-gas，CDA系统采用SUS304 BA 5S Tube管，GN2采用SUS316L BA 5S Tube管，CDA及GN2系统均采用LOK连接或氩弧自动焊连接，并设置球阀及压力表，P-gas包含高纯氮气、氧气、氩气、氦气，采用SUS316L EP 5S Tube管，均采用VCR连接或氩弧自动焊连接，并设置隔膜阀及压力表。气体系统管道标准为美标ASTM A270/A312。

- 特气系统包含H2、N2&He、CHF3、SF6、N2O、NF3、C4F8、Kr/Ne、NH3、SiH4/He、SiH4、F2/Kr/Ne、BCl3、Cl2，采用SUS316L EP 5S Tube管，均采用VCR连接或氩弧自动焊连接，管道标准为美标ASTM A270/A312，其中NH3系统需要配置B1级保温棉及电伴热，控制温度至35℃。SiH4/He、SiH4、F2/Kr/Ne、BCl3、Cl2均需要设置双套管，外套管材质SUS304 AP，其中BCl3、Cl2也需要配置B1级保温棉及电伴热，控制温度至35℃。

- 漏液侦测系统采用点式侦测器。

- （3）材料送审和品质管理

1）中标供应商应该提供以下内容的文件或器具，并且必须达到采购人的要求。

- 2）提供项目需要的所有设计、材料、配件、接头、夹具、支架等以确保二次配工程的顺利进行，所有支架都必须使用符合洁净室要求的不锈钢C型钢或符合洁净室要求的材质，两端安装塑料封盖。以上材料须经采购人审批通过后方可进场。

- 3）提供特殊的工具，例如实施时所需要的焊接设备和测试工具等，工具必须得到安环部门检验合格，方可使用。

- 4）在申请现场二次配服务前，提交详细的设计（包括计算和示意图），管路分布图(轴测图、PID 图)，材料送审表，品牌送审表，工具和材料规格说明以及来源，实施和测试流程、原理等给采购人确认。详细的设计需要有BIM的管路布局，并包括已有的主系统和分支管路。设计图纸和材料清单被采购人认可后才能进行预制和安装。

- 5）在部分或全部验收二次配工作前，须提交系统测试程序和测试数据，证明其符合相关的要求。

- 6）提供暂时所需的工具，例如现场办公室的设施，现场的储藏室以及相关的公用事业设备和排水设备。

- 7）为了保证安全和可靠的二次配实施，须提供所有必要的服务人员教育、处罚条款。

- 8）提供并固定所有管路在管架上需要安装的螺母，螺丝钉，夹钳，按钮等。所有此类的配件都必须是S.S.304材质或符合洁净室要求的材料。

- 9）采用二次配所需的切除、穿透等方法来对洁净墙板、吊顶、地面等要按照地方消防措施的要求完成，并需要适当进行防水,防漏,防腐密封和防火密封以达到洁净室需求。

- 10）在现场须有专人负责质量监督，监督二次配预制和安装的质量和使用的材料，同时要监督测试及记录其结果。中标供应商应雇用专门技术人员工作，如采购人发现中标供应商人员未具能力完成本项目之各项装置时，采购人通知中标供应商立予更换，中标供应商不得拒绝。

- 11）必须有专职技术人员负责加强洁净室安全检查。每天进行安全检查以确保所有的施工都按照采购人的安全标准，例如要进行动火或高风险作业，必需经采购人获得准许才能进行动火或高风险作业，并及时清理碎片和废弃物，在高风险作业时设立“危险”标示牌和路障等等。所有被发现的安全违规或意外必须立即报告采购人负责工程师并采取正确的行动去纠正。采购人的员工有权停止中标供应商的工作或者其下包工人的安全违规行为。因此，采购人保留对中标供应商违规事件进行处罚的权利。安全巡检记录须由中标供应商负责安全的工程师填写并签字，当天复印一份提交采购人。

- 12）提供所有需要的使用仪器、设备、消耗品及劳力同时要按正确的规范进行测试和验收。提供完成二次配和保证质量所必需的服务，使之于全世界的半导体工业的标准水平相等或更好。提供所有设计、材料和配件及细目分类的文件。

- 13）按照指定要求保证质量及工期，并及时移交完成的系统给工程部准备投入使用。在系统或单机台验收完毕移交后须维护一年。在维护期内中标供应商有责任校正、维修、替换所有经发现有缺陷的部分并不得追加任何费用（因其他事故、采购人误操作造成的损坏除外）。中标供应商负责安装、设计、测试验收和管路修改（在安装和质保阶段）。提供足够的人员，项目的进行根据采购人设备的运抵计划。如果延误工期，在不影响质量及安全的条件下, 须增加人力全天以赶上工期但不能增加额外的费用。

- 14）根据采购人认可的时间表，定期和采购人的工程师检查和讨论工作进度并服从变更需求。工作进度应配合机台运抵安装，在设备运抵前一周完成预制，最后的衔接安装和测试验收要根据采购人的需求完成。如果中标供应商进度落后，必须增加人力和工具或延长工作时间以追上进度，但是对采购人没有任何追加费用。

- （4）所有材料和配件必须与主系统相匹配以保证项目的顺利性。

三、验收要求

验收前应提交（包括但不限于）下列文件：

- 1、Turn On前所有的动力源检查和测试记录。

- 2、单台Micro layout图。

- 3、单台所有Takeoff点以及配管工事中新设阀门，Turn On时和调试后的阀门实际开度记录，以及相应的计算用量。

- 4、各系统区域支管所有Take off点以及配管工事中新设阀门，Turn On时和调试后的阀门实际开度记录，以及相应的计算用量（以风管实测动压为计算参数）。按系统、区域整合，阶段性提交（不少于1次/3月）。

- 5、所有工事范围中要求提交的报告、记录、手册、资料，包含中文翻译文本以及对应的外文原件（或复印件），阶段性提交（不少于1次/3月）。

- 6、所有工事中由中标供应商提供的资材或设备的证明或说明资料。

- 7、设计文件（含计算书、电子文件、A3/A4普通纸），须按系统、区域整合，显示Takeoff使用状况、Takeoff/区域支管/区域主管用量状况。阶段性提交（不少于1次/3月）。至少提供2份U盘、5份A3普通图纸 (活页文档夹)。

- 8、提供有关BIM相关资料。

四、培训要求

中标供应商须向采购人提供现场培训，要求中标供应商派有资格的技术人员指导并制定培训内容和计划。通过技术培训，应使采购人的技术人员能够掌握工艺设计原理及维保技能，提升半导体相关工艺系统运维及处理各种故障的能力。培训产生的差旅、住宿等全部费用由中标供应商承担。

五、附件清单及其他

1、投标供应商必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

2、采购文件各附件中所包含的UM表和一次配图纸信息，均仅供投标供应商参考。采购人保留未来根据实际需要进行调整的权利，投标供应商须予以配合。

附件1：UM表

附件2：图纸

附件3：点数计算原则

第四部分．合同书（格式）

甲方（采购人）： 无锡光子芯片联合研究中心

乙方（中标人）：

一、政府采购编号：

二、采购内容： 以生产机台为服务对象，从厂务各系统管道所预留的配电柜、阀门、阀门箱开始，通过电缆、管道链接至生产机台，把厂务系统的动力源按照工艺要求的参数持续不断地输送至使用点。

三、中标总金额：人民币（大写）         ；人民币（小写）        元

四、质量要求： 合格，满足采购人使用要求。

五、服务期： 180日历天。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

六、价款支付步骤和办法：双方签订协议7天后支付合同额的50%；单台机台工作内容全部完成经甲方核实后，付至单台机台合同价款的80%；五项测试检测完成，提供检测报告并经甲方确认后，付至当前完成批次机台合同价款的100%。

注：以上款项均不另计利息，实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金到位不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。乙方每次申请付款前，须向甲方提供符合甲方财务要求的税金发票，否则甲方有权顺延付款。

七、双方的责任和义务：

1、甲方应向乙方提供有关的工艺资料，如UM表、图纸和可能得到的信息并给予乙方开展工作提供力所能及的协助；甲方应在适当时候指定一名总代表以便能随时予以联系。

2、甲方应协助乙方向有关机构取得工作许可、界面、条件和乙方要求的其它文件以使乙方能进入本项目的现场。

3、乙方应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。乙方应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使甲方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。

4、乙方应根据服务的内容和进度安排，按时提交竣工报告及有关图纸资料。

5、乙方对因执行其提供的服务而给甲方和甲方工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于乙方人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。乙方仅对本合同项下的工作负责。

八、质量保证和维护期：

1、乙方保证是用优质材料和头等工艺制成，全新、未曾用过(双方另有约定除外)并完全符合本合同规定的质量、规格和性能。

2、维护期：一年（自本项目验收合格之日起计）。

九、交付：

前述服务除现场实施完毕并经检测验收通过后，仍需提供图纸（含平面图、ISO、PID、BIM模型等）、培训资料、检测报告、材料清单等书面资料，交付的最后期限为：服务完成后1月内，具体以现场实际情况为准。

十、保密：

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和预备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、合同有效期内，双方应采取适当措施对本合同项下的任何资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。

3、一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。

十一、不可抗力：

1、任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾、疫情和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况以邮件、传真通知另一方，并在事故发生后十四天内将有权证实的机构出具的证实文件提交另一方。

2、受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。然而，受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快以书面形式通知另一方。

3、双方在不可抗力事故停止后或影响消除后，双方另行协商是否继续履行合同义务。

十二、违约：

除本合同规定的不可抗力外, 若乙方不能按合同规定完成服务,乙方需要支付违约金，但支付违约金不能免除乙方的服务义务。违约金可以由甲方从服务款中扣减。误期违约金为2000元/天，上限为合同价款的5%。如果乙方在合同规定的或甲乙双方共同确认满足进场条件通知后的开始时间一个月后仍未能进场,甲方有权解除合同。但不管合同撤销与否, 乙方均应及时支付前述违约金。

十三、知识产权：

乙方承诺，其向甲方提供的产品/设备不侵犯任何第三方知识产权或商业秘密，甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、鉴定费用、公证费以及其他相关费用）。如甲方因此遭受第三方侵权索赔、诉讼、行政处罚、出口管制制裁等，乙方应负责与第三方交涉/参加诉讼，并承担上述费用。

十四、数据合规：

1、双方保证和声明，双方应遵守所有可适用的与数据安全、网络安全、个人信息保护相关的法律、法规、指令和政策，采取充分措施保护在合作和服务中获取的所有数据和信息，未经许可不会使用、披露、跨境传输或向任何第三方传输任何数据和信息，及时报告任何违规事件，并将充分配合遵守另一方有关使用、传输、保存、销毁数据和信息的要求。

2、数据和信息的处理（包括收集、存储、使用、处理、传输、提供、公开、删除等）应遵守所有适用的法律法规，包括但不限于获得必要的同意，完成必要的审批、注册、评估，对重要数据的处理取得主管部门或者网信办的同意或者备案，完成国家网信办组织的具体数据出口安全评估等。

十五、其它事项：

1、非经过双方书面同意，任何一方不得对本合同内容进行单方修改、补充。

2、若本合同部分条款依法被认定为无效或被撤销等，不影响本合同其他条款的效力。

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十六、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

十七、合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，无锡市中信天成建设工程管理有限公司一份。

十八、合同生效：

本合同由甲乙双方签字或盖章，并经无锡市中信天成建设工程管理有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标人）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

地址:                                     地址:

年      月       日        	乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

年      月      日

见证方：无锡市中信天成建设工程管理有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

投标文件

（商务标）

采购编号： JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

项目名称：  厂务二次配系统工程项目

供应商：             	             （签章）

法定代表人或

其委托代理人：           	       （签章）

日  期：          年          月        日

- （一）投标函（格式）：

- 投标函

致：无锡光子芯片联合研究中心

我方收到贵方项目编号JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次 厂务二次配系统工程项目 的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标文件，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡光子芯片联合研究中心在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：商务标

- 1.投标函（格式见附件）

- 2.证明文件：

- （1）资格、资信证明文件

- ①关于资格的声明函（格式见附件）；

- ②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外，投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

- ④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

- ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑥投标供应商提供近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度的财务审计报告原件扫描件；

- ⑦投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）扫描件；

- ⑧投标供应商近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）扫描件；

- ⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

- ⑩授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份(2023年12月/2024年1月/2月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；

- ⑪参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

- ⑫具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明

②投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

③投标供应商认为必须提供的其他证明材料

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

注：总报价包括但不仅限于购置费、材料费、运输、包装、保险、仓储、预制、二次搬运、临设、临时加工场、安装人工机械费、安装调试费、现场配合费、售后服务、利润及税金等从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内（1小时内）提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 4.偏离表（格式见附件）

- 5.企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 7.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 8.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

1）项目理解及总体思路

2）项目实施方案

3）安全保障措施

4）进度保障措施

5）质量保证措施

6）重点难点及解决方案

7）资源投入计划

8）设计方案

9）售后方案

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

服务期：

误期违约金：

质量要求：

五、我方认为贵方有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市中信天成建设工程管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

电话：              传真：        通讯地址：               邮编：

开户行：                          开户行账号：

开户行地址：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

无锡光子芯片联合研究中心：

我公司（单位）参加本次项目 厂务二次配系统工程项目 政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目 厂务二次配系统工程项目 进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

无锡光子芯片联合研究中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目 厂务二次配系统工程项目 的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（签章）：

法定代表人（签章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |  |  |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系          的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （签章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次厂务二次配系统工程项目进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日  期：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 厂务二次配系统工程项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标供应商（签章）：

填写说明：

1.评审时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

3.总报价包括但不仅限于购置费、材料费、运输、包装、保险、仓储、预制、二次搬运、临设、临时加工场、安装人工机械费、安装调试费、现场配合费、售后服务、利润及税金等从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

- （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

项目编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

货币单位：人民币元

| 序号 | 系统 | 名称 | 工程量 （点数） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 电气 | 电气系统(POWER) |  |  |  |  |
| 1.2 | 工艺气 | 压缩空气系统(CA) |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气 | 电气系统(POWER) |  |  |  |  |
| 2.2 | 工艺排气 | GEX系统 |  |  |  |  |
| 2.3 | 工艺排气 | SEX系统 |  |  |  |  |
| 2.4 | 工艺水 | PCW系统 |  |  |  |  |
| 2.5 | 工艺气 | 压缩空气系统(CA) |  |  |  |  |
| 2.6 | 工艺气 | GN2系统 |  |  |  |  |
| 2.7 | 工艺气 | PN2系统 |  |  |  |  |
| 2.8 | 工艺气 | PO2系统 |  |  |  |  |
| 2.9 | ... | ... |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电气 | ... |  |  |  |  |
| 3.2 | 工艺气 | ... |  |  |  |  |
| 3.3 | 工艺气 | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 漏液侦测 |  |  |  |  |
| 三 |  | 漏液侦测 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

备注：

（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

（2）表格不够可自行延长；

（3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负；

（4）投标供应商报价应包括采购人在第三部分“采购需求”中所有需求。

- （七）偏离表（格式）

偏离表

项目名称：厂务二次配系统工程项目

采购项目编号：JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

| 序号 | 采购文件规定 | 投标文件的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

- （八）企业类似业绩一览表（格式）

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

- （九）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

（十）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

（十一）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（投标供应商名称）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱、戒毒企业证明文件：

残疾人福利性单位声明函：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日  期：

- （十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标文件

（技术标）

采购编号：   JSZC-320211-ZXTC-G2024-0007

项目名称：  厂务二次配系统工程项目

供应商：             	             （签章）

法定代表人或

其委托代理人：           	     （签章）

日  期：          年          月        日

目录

1、项目理解及总体思路

2、项目实施方案

3、安全保障措施

4、进度保障措施

5、质量保证措施

6、重点难点及解决方案

7、资源投入计划

8、设计方案

9、售后方案