招 标 文 件

项目名称：响水县公安局智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320921-ZZGJ-G2025-0033

响水县公安局

2025年6月17日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

响水县公安局智慧安防村居建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-ZZGJ-G2025-0033

2.项目名称：响水县公安局智慧安防村居建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1200万元

5.最高限价（如有）：1200万元

6.采购需求（简介）：响水县公安局智慧安防村居建设项目，详情见采购文件第四章“采购需求”。

7.合同履行期限：合同签订后30个日历天完成供货（安装）并交付使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：投标人必须是在中国境内注册，具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证的运营商或经过总公司授权的分（支）公司、子公司。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月8日9点00分（北京时间）

2.开标时间：2025年7月8日9点00分（北京时间）

3.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- 2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 5.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

7.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

8.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

9.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

10.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名 称：响水县公安局

地 址：响水县长江路110号

联系人：李先生

联系方式：0515-89665066

2.采购代理机构信息

名 称：正中国际项目管理集团有限公司

地 址：盐城市人民南路紫薇曼哈顿7楼

联系人：邵先生

联系方式：15195195950

3.项目联系方式

项目联系人：邵先生

电　 　 话：15195195950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

4.3本次采购的采购代理费按苏招协〔2022〕002号标准计取。包括在投标报价中，由中标供应商领取中标通知书时支付给代理公司。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人、代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人、代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，代理机构、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。联系地址：医保局一楼齐心办公，联系电话：邵先生15195195950。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购合同（货物）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购服务涉及的货物名称及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：是否

- 《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

þ全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订后付至合同价的30%作为预付款，项目全部完成验收合格交付使用后付至合同价的60%，自验收合格之日起，满一年付至审定价的75%，满二年付至审定价的90%，满三年付至审定价的100%。其中涉及预付款的：合同签订后付至合同价的30%作为预付款（合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：响水县公安局

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

收取履约保证金金额：中标金额的10%

履约担保期限：  验收合格之日起三年。

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- （1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

10.2双方确定，乙方将服务成果交付甲方使用，本项目所有软件（指针对本项目开发的软件不包含成品软件）、硬件及相关设施产权归甲方所有。

11. 保密义务

11.1甲乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用.2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 合同签订后付至合同价的30%作为预付款，项目全部完成验收合格交付使用后付至合同价的60%，自验收合格之日起，满一年付至审定价的75%，满二年付至审定价的90%，满三年付至审定价的100%。其中涉及预付款的：合同签订后付至合同价的30%作为预付款（合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 / 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 / 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为响水县； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在7个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 供货期限：合同签订后30个日历天完成供货（安装）并交付使用。 供货地点：甲方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 / 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 / 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

- 采购需求

项目属性：货物类项目

一、采购清单

| 智慧安防村居项目感知前端设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端监控点位建设 |  |  |  |
| 1 | 400万结构化枪型摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片。 2、最大可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps 3、支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 4、支持不低于机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 5、支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 6、▲在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。 7、▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构 8、▲支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3% 9、补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 10、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 11、设备在0.001lux照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度。 12、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡 13、内置双麦克风，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 14、内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 15、支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA,方便工程安装 16、支持配套外置电动云台 17、支持IP67防护等级 18、质保服务：三年原厂质保，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 434 |
| 2 | 道路双向双目结构化摄像机 | ▲设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps，内置不少于2颗GPU芯片； 2个镜头均支持电动变倍，通道1及通道2焦距&视场角：8~32 mm； 补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值； 通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； ▲双镜头均支持PTZ云台旋转功能，且水平调节角度范围不低于：0°～180°，垂直调节角度范围不低于：-5°～30°； 通道1及通道2均支持全结构化模式，包括抓拍人脸、抓拍人体、抓拍非机动车、抓拍机动车； 通道1及通道2均支持道路监控模式，包含支持车牌识别并抓拍、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 通道1及通道2均支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%； 支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； 设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓； ▲内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现。 支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色； 支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； 支持GB35114 A级加密； 供电方式DC36±20%，支持防反接保护功能； 设备防护等级不低于IP67。 质保服务：三年原厂质保，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 55 |
| 3 | T/Y型路口三目结构化摄像机 | ▲设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2560*1440，全景通道1、2靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，支持不小于4倍光学变倍，细节通道支持不小于25倍光学变倍； 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； 全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-340°垂直:-10°-90°； 全景通道1，全景通道2和细节通道可分别进行水平垂直方向调节，全景通道1进行水平，垂直调节时，全景通道2可保持不动，全景通道1和全景通道2进行水平调节时，细节摄像机可保持不动； ▲三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 ▲三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。 全结构化模式下支持三路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能。 支持2个全景通道和1个细节通道分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 支持联动功能，全景通道下，触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件，且开启细节通道的联动抓拍功能时，可联动细节摄像机进行目标跟随； 全景通道1和全景通道2分别支持smart事件和全结构化模式，细节通道支持smart事件、全结构化和普通监控模式。全景通道1、全景通道2和细节通道智能功能可以任意选择并保存生效； ▲设备镜头防护玻璃呈倾斜状，可改变射向镜头的光束的反射光方向;在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，摄像机镜头前方出现机动车或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低反射光斑对视频画面的影响； 支持通过web浏览器设置闪光灯闪烁时间1~300可设;闪烁频率高中低、常亮可设;亮度0~100可设;可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件联动白光灯闪光报警； 设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口； 支持GB35114 A级安全加密； 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 质保服务：三年原厂质保，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 19 |
| 4 | 重点路口全局视野一体化摄像机 | ▲设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片，分辨率≥7680x3840。 设备具有日夜模式功能，在客户端软件或web浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项。 设备照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合评价得分应大于等于120。 在同一个web浏览器上，可最多同时开启3个7680x3840、2Mbps、25帧/s的视频窗口进行画面预览。 设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。 ▲拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览，水平视场角360°，垂直视场角360°。 ▲设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素。 拼接图像传感器的图像采集时间差应不大于1ms。 支持IP68防尘防水。 电源电压在DC12±30%或AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作。 质保服务：三年原厂质保，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 3 |
| 5 | 摄像机万向节支架 | 调节方向：三维方向调节； | 台 | 511 |
| 6 | 智能监控设备箱 | 1、机箱尺寸：不小于500mm400mm260mm，静电喷涂户外塑粉，镀锌板，板材厚度≥1.2mm。 2、机箱配置：具有 AC220V 强电输入接口1路；AC220V 强电输出接口6路；AC220V 5孔插座6路。 3、整个设备箱采用集成一体化设计，可直接抱杆安装。 4、设备箱采用分体式结构：内含便携前置面板；面板可定制,快速拆卸与安装。 5、容纳空间：箱内背部设置光纤盒安装位置,含固定件。隔板2个,一个电源隔板,一个网络隔板。 6、箱体固定位置采用优质铝合金背梁，杜绝箱体腐蚀，掉落的风险。 7、采用防水三角锁，具有防盗防破坏功能，门锁安装于正面右侧。 8、防雨,防尘,防风,防虫,防电磁,防护等级:IP55。 9、箱门内侧采用密封涂胶工艺，密封条宽度大于10mm，厚度大于5mm，保证箱门的密封性良好。 10、机箱内配备接地铜排，接地铜排的截面不小于20mm²，接地端子进行防腐处理，并设置接地标志。 11、自动散热功能：箱内顶部设有风扇，支持达到设定温度，自动启动散热风扇。 12、空开2P/16A,防浪涌Imax40KA 。 | 台 | 511 |
| 7 | 交换机 | 5口100Ｍ电口交换机，耐高温，工业级，非网管 | 台 | 511 |
| 8 | 监控立杆 | 监控立杆（H=3.5m，L=0.5m），壁厚：4mm，上口径：90mm，下口径：136mm。外形为八棱锥形，立杆的截面为正八边形，横臂（L=0.5m），壁厚：3.0mm，采用60mm等径支臂，含地笼。 | 套 | 511 |
| 9 | 监控立杆基础 | 基础开挖填埋、基坑规格：1.2m*1.2m*1.2m、地笼水泥灌制、包括监控基础配套材料、渣土外运 | 套 | 511 |
| 10 | 手孔井（含井盖） | 手孔井开挖尺寸600*600*830mm，含400*400铸铁盖，基础开挖、渣土外运、做砖、井壁内抹灰、恢复、围挡 | 套 | 511 |
| 二 | 管线敷设 |  |  |  |
| 1 | 室外防水超五类网线 | 室外防水超五类非屏蔽双绞线4×2×0.5 | 米 | 2000 |
| 2 | 电源线 | 2*10mm²多股绝缘架空铝线 | 米 | 10000 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5mm²主干电源线 | 米 | 8000 |
| 4 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0mm²摄像机电源线 | 米 | 1000 |
| 5 | 防雷电源线 | 60227 IEC01 (BV) 450/750 1×16 | 米 | 900 |
| 6 | 金属包塑软管 | 金属软管DN25 | 米 | 600 |
| 7 | PE32管 | PE32暗敷管 | 米 | 5000 |
| 8 | PVC25管 | PVC25明铺管 | 米 | 1500 |
| 9 | 镀锌钢管SC DN32 | 镀锌钢管SC DN32 ,厚1.5MM电线杆上杆敷设 | 米 | 900 |
| 10 | 顶管施工及恢复 | 顶管施工及恢复,φ90，含1根PE90管； 围挡、顶管、开挖及制作、渣土外运、地表恢复 | 米 | 900 |
| 11 | 水泥路面破路及恢复 | 水泥路面破路及恢复，开挖尺寸：400mm宽，600mm深 | 米 | 600 |
| 12 | 草坪路面破路及恢复 | 绿化带草坪开挖及恢复，开挖尺寸：400mm宽，600mm深 | 米 | 5000 |
| 三 | 辅材费 |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 含电线架空配件、跳线、接地角钢、扁钢、铜鼻子，不锈钢扎带、水晶头、防水胶布、螺钉等。 | 项 | 1 |
| 四 | 安装部署及售后维护服务 |  |  |  |
| 1 | 安装部署及三年售后维护服务 | （1）提供该项软件安装、部署、调试等服务； （2）提供三年售后支持服务； （3）提供备品备件。 | 项 | 1 |
| 后端存储扩容 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 云存储扩容 |  |  |  |
| 1.1 | 视频网云存储 |  |  |  |
| 1 | 云存储服务器（视频专网） | 1、每台云存储服务器节点不低于以下配置：2颗CPU，基于X86架构，支持超线程，内置加速引擎，存储的CPU内置硬件加密引擎，集成SM2、SM3、SM4算法；16 GB内存；256GB SATA SSD硬盘；36块20TB 7200转企业级SATA硬盘；4个千兆网口。 2、▲云存储系统支持全对称分布式架构，不区分管理服务器和数据服务器，元数据和视图数据均匀分散在集群节点中；支持设置管理服务数动态恒定，系统任意节点均可部署管理服务，当有管理服务节点宕机后，普通节点可自动开启管理服务。 3、支持存储空间虚拟化管理。 4、设备高度≤4U。 5、▲支持数据盘和系统盘分离，系统盘为独立的二块SAS或SSD盘，组成RAID1；节点支持双铂金电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行。 6、▲平均单个存储节点可同时支持：存储≥4096Mbps、转发≥4096Mbps、录像下载≥4096Mbps；支持实时显示和查询监控点的录像；支持手动录像和定时录像，支持设置定时录像计划；支持H.264、H.265码流预览、回放；支持主码流、子码流预览、回放；支持录像回放，包括快放、慢放、鼠标拖动前进、鼠标拖动后退、单帧回放等； 支持接入第三方厂商的IPC；具有GA/T 1400 、GB/T28181-2016、onvif协议设置选项；支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 7、支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M且小于N+M时，存在的视频数据仍可进行回放。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，保障视频数据可用性。 8、支持N+M纠删码，N+M可设。 9、支持数据存储节点间数据容错。多数据存储节点发生故障，历史数据不丢失，业务不中断，仍然可持续写入和读出数据，可通过其他节点实现自动数据恢复；支持纠删升级/降级，随着节点数量增加/减少时，冗余方式可由磁盘冗余变为节点冗余或由节点冗余变为磁盘冗余，系统根据当前节点情况自动选择冗余方式，并在web界面显示纠删比变化。 10、支持节点维护模式。 11、支持提供统一的域名访问入口。 12、支持节点间业务动态负载均衡，如一个节点故障，该节点上的业务可自动均衡分配到其他节点；支持新增节点时负载均衡，原有节点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上；集群业务写入过程中，内部自动统计各磁盘各块区写入数据量，并会自动将高频写入块数据迁移到低频写入块，实现各磁盘块区磨损均衡；支持节点的双系统管理，支持一键主备系统切换。 13、系统运维不需要额外服务器。 14、支持查看系统历史数据。 15、为减少硬盘假像故障造成的误诊断和误替换，支持对已隔离磁盘在线诊断，可查看诊断报告；磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度。 16、数据重建速度不低于2TB/h。 17、提供3年质保，含硬盘不返还服务。 | 台 | 4 |
| 2 | 云存储接入授权 | （1）每增加1路通道管理授权。 | 路 | 511 |
| 3 | 云存储内部交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、端口配置：万兆光口≥48个，100GE光接口≥6个； 3、为了提高设备的可靠性，模块化双电源 ，支持交流及高压直流； 4、支持静态路由、策略路由，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 5、支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统； 6、支持MAC地址规格≥100k，支持Ipv4路由FIB表≥48K； 7、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、单台配置：双电源、配置40G多模光模块（MPO）≥2个、配置3米40G QSPF+高速电缆≥1根； | 台 | 2 |
| 4 | 云存储业务交换机 | 1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、端口配置：万兆光口≥48个，100GE光接口≥6个； 3、为了提高设备的可靠性，模块化双电源 ，支持交流及高压直流； 4、支持静态路由、策略路由，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 5、支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统； 6、支持MAC地址规格≥100k，支持Ipv4路由FIB表≥48K； 7、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、单台配置：双电源、配置40G多模光模块（MPO）≥2个、配置3米40G QSPF+高速电缆≥1根； | 台 | 2 |
| 5 | 云存储管理交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、固定端口：千兆电口≥48个，万兆SFP+≥4个； 3、支持模块化可插拔双电源； 4、支持IBGP、EBGP等EGP协议，适用于各种应用场景的接入交换机； 5、BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密； 6、支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合； 7、支持VARP/VRRP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求; 8、单台配置：双电源、配置10G多模光模块≥4个； | 台 | 1 |
| 6 | 万兆多模扩容 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 60 |
| 1.2 | 公安网云存储 |  |  |  |
| 1 | 云存储服务器（公安网） | 1、每台云存储服务器节点不低于以下配置：2颗CPU，基于X86架构，支持超线程，内置加速引擎，存储的CPU内置硬件加密引擎，集成SM2、SM3、SM4算法；16 GB内存；256GB SATA SSD硬盘；36块20TB 7200转企业级SATA硬盘；4个千兆网口。 2、云存储系统支持全对称分布式架构，不区分管理服务器和数据服务器，元数据和视图数据均匀分散在集群节点中；支持设置管理服务数动态恒定，系统任意节点均可部署管理服务，当有管理服务节点宕机后，普通节点可自动开启管理服务。 3、支持存储空间虚拟化管理。 4、设备高度≤4U。 5、支持数据盘和系统盘分离，系统盘为独立的二块SAS或SSD盘，组成RAID1；节点支持双铂金电源，支持热插拔，一个电源损坏的情况下，仍可正常运行。 6、平均单个存储节点可同时支持：存储≥4096Mbps、转发≥4096Mbps、录像下载≥4096Mbps；支持实时显示和查询监控点的录像；支持手动录像和定时录像，支持设置定时录像计划；支持H.264、H.265码流预览、回放；支持主码流、子码流预览、回放；支持录像回放，包括快放、慢放、鼠标拖动前进、鼠标拖动后退、单帧回放等； 支持接入第三方厂商的IPC；具有GA/T 1400 、GB/T28181-2016、onvif协议设置选项；支持视频、音频、图片、文件直接写入系统，数据流无需经过其他中转服务器。 7、支持智能读取，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M且小于N+M时，存在的视频数据仍可进行回放。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，保障视频数据可用性。 8、支持N+M纠删码，N+M可设。 9、支持数据存储节点间数据容错。多数据存储节点发生故障，历史数据不丢失，业务不中断，仍然可持续写入和读出数据，可通过其他节点实现自动数据恢复；支持纠删升级/降级，随着节点数量增加/减少时，冗余方式可由磁盘冗余变为节点冗余或由节点冗余变为磁盘冗余，系统根据当前节点情况自动选择冗余方式，并在web界面显示纠删比变化。 10、支持节点维护模式。 11、支持提供统一的域名访问入口。 12、支持节点间业务动态负载均衡，如一个节点故障，该节点上的业务可自动均衡分配到其他节点；支持新增节点时负载均衡，原有节点磁盘上的数据可迁移到新节点磁盘上；集群业务写入过程中，内部自动统计各磁盘各块区写入数据量，并会自动将高频写入块数据迁移到低频写入块，实现各磁盘块区磨损均衡；支持节点的双系统管理，支持一键主备系统切换。 13、系统运维不需要额外服务器。 14、支持查看系统历史数据。 15、为减少硬盘假像故障造成的误诊断和误替换，支持对已隔离磁盘在线诊断，可查看诊断报告；磁盘故障后，根据业务情况，支持修改硬盘重构比例以调整硬盘的重构速度。 16、数据重建速度不低于2TB/h。 17、提供3年质保，含硬盘不返还服务。 | 台 | 3 |
| 2 | 万兆多模扩容 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 60 |
| 二 | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 含网络跳线、光纤跳线、水晶头、扎带、线槽等。 | 项 | 1 |
| 三 | 安装部署及售后维护服务 |  |  |  |
| 1 | 安装部署及三年售后维护服务 | （1）提供该项软件安装、部署、调试等服务； （2）提供三年售后支持服务； （3）提供备品备件、3年硬盘介质保留服务*1。 | 项 | 1 |
| 平台能力提升扩容 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 视频图像服务能力升级 |  |  |  |
| 1.1 | 视频服务能力提升 |  |  |  |
| 1.1.1 | 视频汇聚平台扩容 |  |  |  |
| 1 | 设备接入授权许可 | （1）设备接入授权许可费用。 | 路 | 511 |
| 2 | 直播路数授权 | （1）每路直播授权费用; | 路 | 511 |
| 3 | 数据转发服务 | （1）支持RTSP/RTMP/HLS等标准的流媒体格式； （2）单台设备支持600M码流转发能力； （3）支持1对N视频媒体转码、转发； （4）支持1对N录像文件转码、转发； （5）支持双向语音转发，实现客户端和单个前端设备的双向语音会话及音频数据转发； （6）支持语音广播装法，实现客户端和多个前端设备的单项语音会话及音频数据转发； （7）支持管理媒体会话，包括管理前端设备到转发以及转发到客户端多个媒体传输会话； | 项 | 1 |
| 4 | 媒体转发/接入服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥32GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，2*4TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能，提供功能界面截图； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控，提供功能界面截图； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能，提供以上功能界面截图证明材料及加固软件的著作权； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 1.1.2 | 视频监控共享平台 |  |  |  |
| 1 | 设备接入授权许可 | （1）设备接入授权许可费用。 | 路 | 511 |
| 2 | 媒体转发/接入服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥32GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，2*4TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 二 | 安装部署及售后维护服务 |  |  |  |
| 1 | 安装部署及三年售后维护服务 | （1）提供该项软件安装、部署、调试等服务； （2）提供三年售后支持服务； （3）提供备品备件、3年硬盘介质保留服务*1。 | 项 | 1 |
| 算力算法扩容 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 算力算法扩容 |  |  |  |
| 1.1 | 人像识别大数据云计算平台升级 |  |  |  |
| 1 | 人脸图片流解析许可 | 1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等。 2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡、其他胡型）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。 3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。 4、支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。 5、支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。 ▲6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的图片进行人脸性别识别。 7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。 8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。 9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。 ▲10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴口罩、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。 11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。 12、80亿人脸抓拍库规模下，以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。 ▲13、单 AI 加速卡人脸图片解析(提取人脸特征、属性)速度不低于 480张/秒。 ▲14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。 15、在4000万人脸布控库容量下，从采集到目标人脸图片到系统输出告警结果时间不超过0.3s(不包括网络延迟)。 16、投标人需承诺可与建设方现有算法平台无缝对接，同时支持对接市局现有人像平台实现特征检索，提供承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。 | 路 | 511 |
| 2 | 人员身份聚档算法授权 | 1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档。 2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据。 3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析。 ▲4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。 5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。 ▲6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。 ▲7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。 | 路 | 511 |
| 3 | 人像静态库扩容 | 1、提供人像静态库能力，支持1.8亿库容，支持对人像底库照片进行解析并提取特征值，支持人像底库特征的存储，支持特征的查询。 2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡、其他胡型）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。 3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。 4、支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。 5、支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。 6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的图片进行人脸性别识别。 7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。 8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。 9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。 10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴口罩、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。 11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。 12、单 AI 加速卡人脸图片解析(提取人脸特征、属性)速度不低于 480张/秒。 13、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。 | 项 | 1 |
| 4 | 解析服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.3GHz； 3、内存：≥512GB，DDR4 内存； 4、硬盘：2*960GB SSD盘，8*1.92T SSD盘，2*16TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 5； 6、GPU显卡：≥8*T4显卡； 7、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 8、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 9、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等； 10、所投产品需具备CPU和内存的压测功能，该功能需支持自定义CPU测试百分比、CPU测试时间、内存测试时间及采集频率； 11、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 12、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 5 | 人像应用服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.3GHz； 3、内存：≥512GB，DDR4 内存； 4、硬盘：2*960GB SSD盘，8*1.92T SSD盘，2*16TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 5； 6、GPU显卡：≥8*T4显卡； 7、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 8、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 9、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等，提供功能界面截图； 10、所投产品需具备CPU和内存的压测功能，该功能需支持自定义CPU测试百分比、CPU测试时间、内存测试时间及采集频率，上述功能提供软件功能界面截图； 11、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 12、质保服务：三年原厂质保，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 6 | 静态服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥64GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，3*8TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 7 | 业务服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥64GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，3*8TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 车辆服务能力提升 |  |  |  |
| 1 | 车辆二次识别算法扩容服务 | （1）提供车辆结构化解析大数据服务； （2）支持识别图片中车牌信息； （3）支持识别图片中车辆车身颜色、车辆方向、车辆类型、车辆品牌、车辆子品牌和年款的提取和识别。 （4）支持跨网跨域部署； | 路 | 511 |
| 2 | 数据库服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥64GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，3*8TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 3 | 应用服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥12核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥256GB，DDR5 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，3*8TB SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 10； 6、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 7、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 8、支持硬盘数据安全擦除功能； 9、服务器配套管理软件需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控； 10、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 11、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能识别服务器 | 1、规格要求：标准机架式服务器，≤2U，含导轨； 2、处理器：≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥16核，主频≥2.4GHz； 3、内存：≥256GB，DDR4 内存； 4、硬盘：2*480GB SSD盘，6*6T SATA盘； 5、RAID卡：≥1块2G缓存RAID阵列卡，支持0, 1, 5； 6、GPU显卡：≥4*T4显卡； 7、网卡：≥2个千兆RJ45网口，≥2块双口10G光口（含万兆光模块）； 8、电源：满配冗余风扇模块，配置冗余电源； 9、支持手机APP，可通过手机APP，查看服务器资产概览、资产详情信息，包括查看资产健康状态、Trap状态、网络状态、电源状态等；支持查看告警信息，包括告警名称、告警源、级别、发生时间、逻辑分类、告警来源、告警类型等； 10、所投产品需具备CPU和内存的压测功能，该功能需支持自定义CPU测试百分比、CPU测试时间、内存测试时间及采集频率； 11、支持与服务器同品牌的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固。具备注册表强制访问控制，服务强制访问控制，移动存储介质管理、非法违规外联探测功能，服务完整性检测，软件自身防护，支持跨平台集中管理等功能； 12、质保服务：三年原厂质保及硬盘不返还服务，投标人需承诺合同签订前向招标人提供原厂叁年售后服务承诺函盖章原件（承诺函格式自拟）。 | 台 | 2 |
| 二 | 安装部署及售后维护服务 |  |  |  |
| 1 | 安装部署及三年售后维护服务 | （1）提供该项软件安装、部署、调试等服务； （2）提供三年售后支持服务； （3）提供备品备件、3年硬盘介质保留服务*1。 | 项 | 1 |
| 链路租赁与供电开户 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 链路租赁 | 1年链路租赁费 | 条 | 511 |
| 2 | 供电 | 供电开户服务 | 个 | 511 |

二、合同履行期限

合同签订后30个日历天完成供货（安装）并交付使用。

- 三、投标要求

- 1.供应商须具有完善的体系认证，如:环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，中标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2.根据项目需求应制定实施方案，内容应当包括但不限于以下内容：①项目工期计划；②项目人员组织与职责；③项目实施交付保障等。

3.根据项目需求应制定施工质量及安全管理方案，内容应当包括但不限于以下内容：①产品质量管理；②施工质量管理；③施工安全管理等。

4.根据项目需求应制定风险管理方案，内容应当包括但不限于以下内容：①风险识别；②风险评估；③应急预案等。

5.根据项目需求应制定技术方案，内容应当包括但不限于以下内容：①需求与分析；②设计原则与依据；③技术选型与合理性；④实施与部署方案等。

6.根据项目需求应制定验收交付方案，内容应当包括但不限于以下内容：①验收目标与原则；②验收组织与职责；③验收流程与内容；④验收标准与依据；⑤验收文档与交付等。

7.根据项目需求应制定售后服务方案，内容应当包括但不限于以下内容：①故障处理响应；②售后团队人员配备；③备品备件保障措施；④日常维护巡检考评机制等。

8.根据项目需求应制定培训课程和效果保证措施，内容应当包括但不限于以下内容：①培训内容及计划；②培训课程和效果保证措施等。

四、验收要求及程序

1.中标方除应为本项目服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由中标供应商负责（保险种类由中标供应商自行选择）。

2.设备设施等搭建、使用、维护、拆除期间造成的所有人身、财产损失由中标方承担并赔偿所有损失。

3.货物到达指定地点后，使用方参与货物清单的清点以及对应的原材料的审核，确认无误后方可进场。竣工验收，项目试运行无误后，方可支付相关款项。

五、其他要求

1.核心产品：智能监控设备箱，提供相同品牌核心产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的响应供应商。

2.免费质保期：三年。(自出具验收合格报告并交付使用之日起算)。乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求。

3.产品要求：为保证产品质量，对于标“▲”的重要参数投标人须提供满足招标文件要求的具备CMA标识的检测报告彩色扫描件并加盖投标人公章进行佐证。

- 六、付款方式

合同签订后付至合同价的30%作为预付款，项目全部完成验收合格交付使用后付至审定价的60%，自验收合格之日起，满一年付至审定价的75%，满二年付至审定价的90%，满三年付至审定价的100%。其中涉及预付款的：合同签订后付至合同价的30%作为预付款（合同签订时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。）

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响水县公安局智慧安防村居建设项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。且其他评标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 产品性能参数 | 38 | 投标技术参数完全满足或高于招标文件要求得满分38分。对于未标“▲”的一般技术指标偏离1-10项扣5分，偏离10-20项扣10分，偏离20-30项扣15分，对于标“▲”的重要参数不满足要求的，每项扣1分，扣完为止。 注：1、以上技术参数响应均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 2、需按招标文件要求提供相应证明材料，证明材料不符合或不提供的按不满足（负偏离）处理。 |
| 投标人综合实力 | 6 | 1、投标人具有环境管理体系认证证书得2分； 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得2分； 3、投标人具有信息安全管理体系认证证书得2分； （提供的证书原件扫描件加盖投标单位公章，证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。） |
| 实施方案 | 3 | 根据投标人的项目实施方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①项目工期计划；②项目人员组织与职责；③项目实施交付保障等；优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
|  | 3 | 根据投标人的施工质量及安全管理方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①产品质量管理；②施工质量管理；③施工安全管理；优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
|  | 3 | 根据投标人的风险管理方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①风险识别；②风险评估；③应急预案等；优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
| 技术方案 | 4 | 根据投标人的项目技术方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①需求与分析；②设计原则与依据；③技术选型与合理性；④实施与部署方案等；优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
| 项目验收 | 5 | 根据投标人的验收交付方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①验收目标与原则；②验收组织与职责；③验收流程与内容；④验收标准与依据；⑤验收文档与交付等；优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 根据投标人的售后服务方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①故障处理响应；②售后团队人员配备；③备品备件保障措施；④日常维护巡检考评机制等；优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
| 培训 | 3 | 根据投标人的培训服务方案进行评审，内容应当包括但不限于以下内容：①培训内容及计划；②培训课程和效果保证措施等；优于项目需求的得3分；符合项目需求的得2分；不满足项目需求的得1分；未提供的不得分。 |
| 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、供应商认为需要提供的其他材料

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县公安局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投  标  人  开  户   行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加正中国际项目管理集团有限公司组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加正中国际项目管理集团有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、供应商认为需要提供的其他材料

十七、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。