招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2025-0052

项目名称：盐城市大丰人民医院能源托管项目

盐城市大丰人民医院

江苏双清工程造价咨询有限公司

2025年11月

# 总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章   项目需求	18

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章 合同主要条款	25

第六章 投标文件及格式	33

# 第一章  招标公告

项目概况：盐城市大丰人民医院能源托管项目（项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2025-0052）的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件,方能参与政府采购项目)获取招标文件,并于2025年12月8日 10:00:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-SQGC-G2025-0052

项目名称：盐城市大丰人民医院能源托管项目；

预算金额：103万元；

最高限价：103万元/年，投标报价高于最高限价的作无效标处理；

采购需求：盐城市大丰人民医院中央空调、电锅炉、生活热水等运维与维修保养综合服务,具体详见本项目招标文件采购需求。（除净化之外所有的空调设备均纳入其中）；

服务期限：合同履行期限暂定1年，根据履约情况合同履行总期限不超过3年（一年一签）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。（响应文件中无需提供证明材料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具有建设行政主管部门核发的建筑施工总承包三级及以上施工资质或机电工程施工总承包三级及以上施工资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以施工上资质，且取得安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：网上注册登记成功后“苏采云”系统内免费下载。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月8日10时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标办法

本项目评标办法为综合评分法，详见本项目招标文件第五章。

七、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰人民医院

地    址：盐城市大丰区幸福东大街139号

联 系 人：钱海涛

联系电话：0515-83530067

2.采购代理机构信息

名    称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地　　址：盐城市大丰区飞达东路55号锦和科技大厦21楼

联 系 人：季顺凡

联系电话：13851337203

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的应包括每年内为完成本项目服务可能发生的全部费用及利润和税金等（包括人员工资福利、津贴、冷饮费、劳保费、各种保险、服装费、安全教育、安全管理、事故赔偿、工具费（检修维保所需工具等）、人工费、管理、安装、维护、福利、招标代理费、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本项目招标代理费按苏招协【2022】002号文件标准*40%向中标单位收取，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或者采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例合同金额的5%。

- 项目需求

驻场人员不少于8人，相关要求见评分细则

| 大丰人民医院暖通及节能服务项目明细表一（区域一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务项目 | 位置 | 数量 | 单位 | 项目类目 | 备注 |
| 病房楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水系统 | 冷冻机组 | 住院楼B1空调机房 | 4 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 冷冻水泵/冷却水泵 |  | 10 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 热水泵 |  | 4 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 冷冻水水质处理 |  | 1 | 项 | 水质测量加药（不含材料） |  |
|  |  | 冷却水水质处理 |  | 1 | 项 | 水质测量加药（不含材料） |  |
|  |  | 膨胀水箱 | 东17楼屋面 | 1 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 冷却塔 | 中庭四楼屋面 | 8 | 组 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养（阻垢缓释、系统清洗、预膜、杀菌灭藻） |  |
| 2 | 中央空调冷凝水系统 | 空调冷凝水 | 全区中央空调水系统 | 1 | 项 | （定期）巡检、维修、修复 |  |
| 3 | 中央空调末端 | 组合式空调机组 | 各楼层 | 34 | 台 | （定期）巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 风机盘管 |  | 1122 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 4 | 供暖电锅炉系统 | 住院部电锅炉机组 | 住院楼B1电锅炉房 | 4 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 住院部电锅炉水泵 |  | 8 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  | 供暖热交换器 | 控制系统 | 住院楼东侧B1供暖蓄能水箱房 | 2 | 套 | 运行期间每日巡检、维修、修复 |  |
|  | 供暖蓄能水箱（1200t） | 补水箱 |  | 3 | 套 | 运行期间每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 布水器 |  | 1 | 套 | 运行期间每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 保养 |  | 1 | 项 | 年度保养（含清洗消毒） |  |
|  | 生活热水电锅炉 | 生活热水电锅炉机组 | 住院楼B1生活热水电锅炉房 | 2 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 生活热水电锅炉水泵 |  | 4 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  | 生活热水蓄能水箱 | 补水箱 |  | 2 | 套 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 布水器 |  | 2 | 套 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 保养 |  | 1 |  | 年度保养（含清洗消毒） |  |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷凝水系统 | 空调冷凝水 | 全院区中央空调水系统 | 1 | 项 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 2 | 中央空调末端 | 组合式空调机组 | 各楼层 | 67 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 风机盘管 |  | 657 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 3 | 供暖电锅炉系统 | 门诊部电锅炉机组 | 门诊楼B1电锅炉房 | 4 | 台 | 运行期间每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 门诊部电锅炉水泵 |  | 8 | 台 | 运行期间每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
| 感染楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 直接蒸发式新风机组 | 室外主机 | 屋面 | 12 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 末端 | 各楼层 | 8 | 台 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
| 科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵主机 | 科教楼热泵主机 | 二层屋面 | 4 | 套 | 每日巡检、点检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
|  |  | 科教楼热泵室内末端 | 一二层 | 200 | 台 | 每日巡检、点检、维修、修复 | 暂估，以现场实际需求为准 |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
| 2 | 组合式新风空调箱 | 礼堂空调系统 | 一楼东侧空调机房 | 1 | 套 | 每日巡检、点检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度保养 |  |
| 增加区域：1、病房楼、感染楼、科教楼生活热水系统每日巡检、点检、维修、修复2、洗衣房、高压氧舱大楼所有空调每日巡检、维修、修复3、医院所有窗帘、围帘维修、拆卸和安装4、医院所有水泵含排污泵的保养和维修（除威乐品牌水泵以外）每日巡检、维修、修复5、医院所有石棉板吊顶更换及卫生间吊顶更换（除龙骨损坏情况）6、全院所有的排风扇维修或更换7、医院所有吊顶空气消毒机每日巡检、点检、维修、修复8、全院生活用水管道及全院建筑内的排水管道维修、更换零配件9、全院含120、职业病防治院、原卫校区域空调内机、外机清理、维修、修复、移机 10、血透、新生儿重症+RICU+EICU空调及净化系统的日常巡查、维护，原合同质保到期后，相关质保、维修内容自动转入本次合同中。 11、确全院中央空调末端回风滤网、Y型过滤器清洗（每年2次） 12、全院的空气能热水器、太阳能设备维修。 13、接到漏水报警通知后实地查看并处置 14、全院各类软接头、阀门拆装、更换。 15、全院软水系统维修、明确每月合理加盐（盐院方提供）。 16、电锅炉保养维修 17、洗衣房蒸汽发生器及水处理设备的保养、维修（目前水处理设备已损坏） 18、负压病房机组的保养和维修 19、药库冷库的维保 20、机房卫生要求(保持整洁，定期打扫) 21、水箱清洗 22、保温材料的包裹（保温材料医院提供材料） 23、压力表、安全阀的拆装 24、全院所有电动门的巡检和维修 25、克莱门特加药装置定期巡查，维修、修复、加药 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：中标单位驻场人员负责以上设备维保人工，所需的耗材单价500元以上由医院方提供，单价500元以内的维保材料、配件费用由中标单位承担。

| 服务设备清单表一 （区域一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 型号 | 厂商 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水系统 | 冷冻机组 | L-1~4 | 特灵 | 台 | 4 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 冷冻水循环泵 | CP-B-1～5 | 威乐 | 台 | 5 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 冷却水循环泵 | CTP-B-1~5 | 威乐 | 台 | 5 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 热水循环泵 | HP-1~4 | 威乐 | 台 | 4 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 分集水器 | DN900 |  | 套 | 2 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 加药设备 | SC-B-1~2 | 北京科净源 | 台 | 2 | 地下室冷冻机房 |
|  |  | 冷却塔 | CT-4-1~8 | 荏原 | 台 | 8 | 中庭四楼屋面 |
|  |  | 膨胀水箱 | WT-R-1 |  | 台 | 1 | 东17楼屋面 |
| 2 | 中央空调冷凝水系统 | 冷凝水管道 |  |  | 项 |  | 各楼层 |
| 3 | 中央空调末端 | 组合式新风空调箱 | PAU-1-1～2 | 特灵 | 台 | 2 | 一楼大厅西侧新风机房 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-E-1 | 特灵 | 台 | 1 | 西楼设备层新风机房1轴 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-E(2)-2 | 特灵 | 台 | 1 | 西楼设备层新风机房4轴 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-E(3)-3 | 特灵 | 台 | 1 | 西楼设备层新风机房1轴 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-4~17-1 | 特灵 | 台 | 14 | 西楼东侧新风机房14轴 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-4~17-2 | 特灵 | 台 | 14 | 东楼西侧新风机房19轴 |
|  |  | 组合式空调箱 | AHU-1-1 | 特灵 | 台 | 1 | 一楼大厅东侧空调机房 |
|  |  | 风机盘管 | E-200 | 特灵 | 台 | 28 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-300 | 特灵 | 台 | 76 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-400 | 特灵 | 台 | 261 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-500 | 特灵 | 台 | 528 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-600 | 特灵 | 台 | 179 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-800 | 特灵 | 台 | 41 | 住院楼各楼层 |
|  |  | 风机盘管 | E-1000 | 特灵 | 台 | 9 | 住院楼各楼层 |
| 4 | 住院楼电锅炉蓄能系统 | 电锅炉 | 1650KW | 国网 | 台 | 4 | 地下室供暖锅炉房 |
|  |  | 电锅炉 | 300KW | 国网 | 台 | 2 | 地下室生活热水锅炉房 |
|  |  | 供暖热交换器 |  |  | 台 | 2 | 地下室供暖蓄能水箱房 |
|  |  | 蓄能水箱 | 400T | 国网 | 组 | 3 | 地下室供暖蓄能水箱房 |
|  |  | 蓄能水箱 | 160T、50T | 国网 | 组 | 1 | 地下室生活热水锅炉房 |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷凝水系统 | 冷凝水管道 |  |  | 项 |  | 各楼层 |
| 2 | 中央空调末端 | 组合式新风空调箱 | PAU-B-1～5 | 特灵 | 台 | 5 | 地下室医疗办公 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-1-1～10 | 特灵 | 台 | 10 | 一层新风机房 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-2-1～12 | 特灵 | 台 | 12 | 二层新风机房 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-3-1～10 | 特灵 | 台 | 10 | 三层新风机房 |
|  |  | 组合式新风空调箱 | PAU-4-1～10 | 特灵 | 台 | 10 | 四层新风机房 |
|  |  | 组合式空调箱 | AHU-1-1～4 | 特灵 | 台 | 4 | 一层医疗街 |
|  |  | 组合式空调箱 | AHU-2-1～4 | 特灵 | 台 | 4 | 二层医疗街 |
|  |  | 组合式空调箱 | AHU-3-1～2 | 特灵 | 台 | 2 | 三层医疗街 |
|  |  | 组合式空调箱 | AHU-1-1～10 | 特灵 | 台 | 10 | 四层医疗街、血透 |
|  |  | 风机盘管 | E-300 | 特灵 | 台 | 119 | 办公/诊疗区 |
|  |  | 风机盘管 | E-400 | 特灵 | 台 | 146 | 办公/诊疗区 |
|  |  | 风机盘管 | E-500 | 特灵 | 台 | 84 | 办公/诊疗区 |
|  |  | 风机盘管 | E-600 | 特灵 | 台 | 67 | 办公/诊疗区 |
|  |  | 风机盘管 | E-800 | 特灵 | 台 | 218 | 办公/诊疗区 |
|  |  | 风机盘管 | E-1000 | 特灵 | 台 | 23 | 办公/诊疗区 |
| 3 | 门诊楼电锅炉蓄能系统 | 电锅炉 | 1150KW | 国网 | 台 | 4 | 地下室锅炉房 |
| 科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵空调机组 | 热泵主机 |  |  | 台 | 4 |  |
|  |  | 热泵室内机 |  |  | 台 | 200 | 暂估，最终以实际为准 |
| 2 | 新风机组 | 组合式新风空调箱 |  |  | 台 | 1 | 一楼东侧新风机房 |
| 备注：1、最终以交接清单及现场实际需求为准，按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上设备按“大丰人民医院暖通及节能服务项目明细表一（区域一）”表中要求进行服务，表中未列明的按现场实际为准。

| 大丰人民医院暖通及节能服务项目明细表二（区域二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务项目 | 位置 | 数量 | 单位 | 项目类目 | 备注 |
| 病房楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活用水处理系统 | 生活用水软化系统 | 住院楼B1生活用水处理房 | 1 | 套 | 每日巡检、维修、修复 |  |
|  |  |  |  | 1 | 套 | 年度保养（阻垢缓释、系统清洗、预膜、杀菌灭藻） |  |
| 2 | 多联机 | 室外主机 | 一楼消控、四楼屋面 | 2 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 末端 | 一楼消控 | 4 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 3 | 分体空调 | 分体空调 | 各楼层 | 25 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 4 | 排风系统 | 风幕机/风机 | 各楼层 | 885 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 5 | 消毒装置 | 纳米触媒杀菌器 |  | 1156 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 6 | 手术室/ICU洁净空调系统（加湿器的巡检、情报面板、水处理加药）（易损件需维修） | 风冷螺杆热泵机组 | 住院楼3B屋顶 | 3 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 水泵 |  | 8 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 住院楼手术室及ICU层流净化空调 | 住院楼手术室 | 25 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  |  | 住院楼ICU | 1 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  |  | 住院楼供应室 | 1 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 洁净新风机组 | 住院楼手术室 | 5 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  |  | 住院楼ICU | 4 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  |  | 住院楼供应室 | 2 | 台 | 每日巡检 |  |
| 7 | 洁净区域自动门（易损件维修） | 自动门 | 手术室 | 24 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 室外主机 | 各楼层 | 35 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 末端 | 各楼层 | 359 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 2 | 分体空调 | 分体空调 | 各楼层 | 32 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 3 | 排风系统 | 风幕机/风机 | 各楼层 | 794 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 4 | 消毒装置 | 纳米触媒杀菌器 | 各楼层 | 724 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 5 | 手术室洁净空调系统（易损件需维修） | 门诊手术室风冷螺杆热泵机组 | 门诊楼3B屋顶 | 1 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 水泵 |  | 4 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 门诊楼手术室层流净化空调 | 门诊楼DSA洁净机房 | 3 | 台 | 每日巡检 |  |
|  |  | 洁净新风机组 | 门诊楼DSA洁净机房 | 1 | 台 | 每日巡检 |  |
| 6 | 自动门（易损件维修） |  | 门诊楼DSA手术室(影像科、急诊、口腔科等） | 26 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 感染楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 室外主机 | 各楼层 | 6 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
|  |  | 末端 |  | 130 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 2 | 分体空调 | 分体空调 | 各楼层 | 2 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 3 | 排风系统 | 风幕机/风机 | 各楼层 | 24 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 4 | 消毒装置 | 纳米触媒杀菌器 | 各楼层 | 49 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |
| 科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 室外主机 | 二五层屋面 | 27 | 台 | 定期巡检、维修、修复 | 暂估，以现场实际需求为准 |
|  |  | 末端 | 一二三五层 | 166 | 台 | 定期巡检、维修、修复 | 暂估，以现场实际需求为准 |
| 2 | 分体空调 | 分体空调 | 四五层室内房间 | 84 | 台 | 定期巡检、维修、修复 |  |

备注：中标单位驻场人员负责以上设备维保人工，所需的耗材单价500元以上由医院方提供，单价500元以内的维保材料、配件费用由中标单位承担。

| 服务设备清单表二（区域二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 型号 | 厂商 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活用水处理系统 | 软化水装置 |  |  | 组 | 8 | 地下室生活水处理房 |
| 2 | 多联空调机 | 多联机 | VRF-1-1 | 特灵 | 组 | 1 | 一楼消控室 |
|  |  | 多联机 | VRF-4(B)-1 | 特灵 | 组 | 1 | 外机中庭四楼屋面 |
| 3 | 分体空调 | 分体空调 | SAC-1(B)-1~6 | 格力 | 台 | 6 | 地下室 |
|  |  | 分体空调 | SAC-1-1~9 | 格力 | 台 | 9 | 一层大厅6台，康复中心4台 |
|  |  | 分体空调 | SAC-1(2)-7 | 格力 | 台 | 1 | 西二楼（外机一楼消控室） |
|  |  | 分体空调 | SAC-1(3)-8 | 格力 | 台 | 1 | 东三楼（外机一楼东侧） |
|  |  | 分体空调 | SAC-R-1~8 | 格力 | 台 | 8 | 屋顶 |
| 4 | 排风系统 | 混流风机 | FAF-B-1~8 | 上海金永利 | 台 | 8 | 地下室 |
|  |  | 混流风机 | EAF-B-6 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流风机 | EAF-B-10 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流风机（防爆） | EAF/SEF-B-11 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流风机（防爆） | EAF-B-7 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流风机（防爆） | EAF-B-9 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流高温排烟风机 | EAF/SEF-B-1～4 | 上海金永利 | 台 | 4 | 地下室 |
|  |  | 混流高温排烟风机 | SEF-B-6 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 混流高温排烟风机 | SEF-4-1～4 | 上海金永利 | 台 | 4 | 四层中庭屋面 |
|  |  | 混流高温排烟风机 | SEF-R-1～4 | 上海金永利 | 台 | 4 | 1/2西楼屋面，3/4东楼屋面 |
|  |  | 混流高温排烟风机（防爆） | EAF/SEF-B-5 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 离心风机 | EAF-B-8 | 上海金永利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 离心风机 | EAF-1-1~8 | 上海金永利 | 台 | 8 | 一层 |
|  |  | 离心风机 | EAF-2-1～3 | 上海金永利 | 台 | 3 | 二层 |
|  |  | 离心风机 | EAF-4-1 | 上海金永利 | 台 | 1 | 四层 |
|  |  | 离心风机 | TEL-1-1 | 上海金永利 | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 离心风机 | EAF-3-1 | 上海金永利 | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 离心风机 | EAF-E(3)-1 | 上海金永利 | 台 | 1 | 设备层 |
|  |  | 离心风机 | TEL-E-1 | 上海金永利 | 台 | 1 | 设备层 |
|  |  | 离心风机 | EAF-R-1/2/4/6/8 | 上海金永利 | 台 | 5 | 西楼屋面 |
|  |  | 离心风机 | EAF-R-3/5/7/9 | 上海金永利 | 台 | 4 | 东楼屋面 |
|  |  | 离心风机 | TEL-R-1~7/15 | 上海金永利 | 台 | 8 | 西楼屋面 |
|  |  | 离心风机 | TEL-R-8~14 | 上海金永利 | 台 | 7 | 东楼屋面 |
|  |  | 风幕机 |  | 上海金永利 | 台 | 4 | 大厅南北门 |
|  |  | 排气扇 |  |  | 台 | 813 | 病房卫生间/办公室 |
| 5 | 消毒装置 | 纳米净化杀菌装置 |  | 南京肯菲特 | 台 | 1156 | 病房/办公室 |
| 6 | 住院楼手术室/ICU洁净空调系统 | 风冷螺杆热泵机组 |  |  | 台 | 3 | 四层中庭屋面 |
|  |  | 层流净化空调 |  |  | 台 | 25 | 住院楼手术室 |
|  |  | 层流净化空调 |  |  | 台 | 1 | 住院楼ICU |
|  |  | 层流净化空调 |  |  | 台 | 1 | 住院楼供应室 |
|  |  | 洁净新风机组 |  |  | 台 | 5 | 住院楼手术室 |
|  |  | 洁净新风机组 |  |  | 台 | 4 | 住院楼ICU |
|  |  | 洁净新风机组 |  |  | 台 | 2 | 住院楼供应室 |
| 7 | 住院楼洁净区域自动门系统 | 自动门 |  |  | 套 | 24 | 住院楼手术室/ICU |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 多联机外机 | VRF-R(B)-1～8 | 特灵 | 台 | 8 | 地下室医疗办公 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(1)-1～8 | 特灵 | 台 | 8 | 一层 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(2)-1～10 | 特灵 | 台 | 10 | 二层 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(3)-1～6 | 特灵 | 台 | 6 | 三层 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(4)-1～3 | 特灵 | 台 | 3 | 四层 |
|  |  | 多联机内机 | F-28 | 特灵 | 台 | 95 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-36 | 特灵 | 台 | 63 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-45 | 特灵 | 台 | 25 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-56 | 特灵 | 台 | 42 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-71 | 特灵 | 台 | 71 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-80 | 特灵 | 台 | 6 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-90 | 特灵 | 台 | 24 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-100 | 特灵 | 台 | 13 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-112 | 特灵 | 台 | 9 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-125 | 特灵 | 台 | 3 | 1～4层 |
|  |  | 多联机内机 | F-140 | 特灵 | 台 | 14 | 1～4层 |
| 2 | 分体空调 | 分体空调 | 1.5HP | 格力 | 台 | 4 | 地下室～屋面 |
|  |  | 分体空调 | 2HP | 格力 | 台 | 5 | 地下室～屋面 |
|  |  | 分体空调 | 3HP | 格力 | 台 | 9 | 地下室～屋面 |
|  |  | 分体空调 | 5HP | 格力 | 台 | 12 | 地下室～屋面 |
|  |  | 分体空调 | 18HP | 格力 | 台 | 2 | 地下室～屋面 |
| 3 | 排风系统 | 排气扇 | P-100,P-150,P-200,P-300 | 劳芳电气 | 台 | 650 | 办公/地下室/卫生间 |
|  |  | 风幕机 | FM-1~6 | 上海金水利 | 台 | 6 | 一层出入口 |
|  |  | 混流风机 | EAF-/SEF-B-1~11 | 上海金水利 | 台 | 11 | 地下室 |
|  |  | 混流风机 | FAF-B-1~15 | 上海金水利 | 台 | 15 | 地下室 |
|  |  | 混流风机 | TEL-B-1 | 上海金水利 | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 离心风机 | EAF-1-1~2 | 上海金水利 | 台 | 2 | 地下室 |
|  |  | 消防通用低噪音柜式离心风机 | EAF-SEF-R-1~3 | 上海金水利 | 台 | 3 | 屋面 |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 | EAF-4-1~3 | 上海金水利 | 台 | 3 | 屋面 |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 | EAF-R-1~24 | 上海金水利 | 台 | 24 | 屋面 |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 | EAF-R-27~54 | 上海金水利 | 台 | 28 | 屋面 |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 | EAF-R-57~63 | 上海金水利 | 台 | 7 | 屋面 |
|  |  | 低噪音柜式离心风机 | TEL-R-1～17 | 上海金水利 | 台 | 17 | 屋面 |
|  |  | 混流排烟风机 | SEF-R-1～26 | 上海金水利 | 台 | 26 | 屋面 |
|  |  | 离心风机 | EAF-3-1 | 上海金水利 | 台 | 1 | 屋面（三层手术室用） |
| 4 | 消毒装置 | 纳米触媒杀菌器 |  | 南京肯菲特 | 台 | 724 | 风机盘管、新风、空调机房 |
| 5 | 门诊楼洁净手术室空调系统 | 风冷螺杆热泵机组 |  |  | 台 | 1 | 四层屋面 |
|  |  | 层流净化空调 |  |  | 台 | 3 | 门诊楼洁净手术室 |
|  |  | 洁净新风机组 |  |  | 台 | 1 | 门诊楼三楼新风机房 |
| 6 | 门诊楼区域自动门系统 | 自动门 |  |  | 项 | 26 | 门诊楼洁净手术室 |
| 感染楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 多联机外机 | VRF-R(1)-1~2 | 特灵 | 台 | 2 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(2)-1~2 | 特灵 | 台 | 2 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机外机 | VRF-R(3)-1~2 | 特灵 | 台 | 2 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | C-28 | 特灵 | 台 | 45 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | F-36 | 特灵 | 台 | 21 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | F-45 | 特灵 | 台 | 1 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | F-56 | 特灵 | 台 | 10 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | F-71 | 特灵 | 台 | 19 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | F-90 | 特灵 | 台 | 2 | 办公/医疗 |
|  |  | 多联机内机 | D-45 | 特灵 | 台 | 32 | 病房 |
| 2 | 新风机组 | 直接蒸发式新风机组外机 | PAU-1-1~4 | 特灵 | 台 | 6 | 一楼新风机房室外 |
|  |  | 直接蒸发式新风机组外机 | PAU-2-1~2 | 特灵 | 台 | 3 | 屋面 |
|  |  | 直接蒸发式新风机组外机 | PAU-3-1~2 | 特灵 | 台 | 3 | 屋面 |
|  |  | 直接蒸发式新风机组内机 | PAU-1-1~4 | 特灵 | 台 | 4 | 一楼新风机房 |
|  |  | 直接蒸发式新风机组内机 | PAU-2-1~2 | 特灵 | 台 | 2 | 二楼新风机房 |
|  |  | 直接蒸发式新风机组内机 | PAU-3-1~2 | 特灵 | 台 | 2 | 三楼新风机房 |
| 3 | 分体空调 | 分体空调 | 1.5HP | 格力 | 台 | 1 | 屋面 |
|  |  | 分体空调 | 3.0HP | 格力 | 台 | 1 | 屋面 |
| 4 | 排风系统 | 排风扇 |  | 劳芳 | 台 | 3 | 弱电间 |
|  |  | 离心风机 | EAF-R-1~9 | 上海金水利 | 台 | 9 | 屋面 |
|  |  | 离心风机 | TEL-R-1~8 | 上海金水利 | 台 | 8 | 屋面 |
|  |  | 排烟离心风机 | SEF-R-1~4 | 上海金水利 | 台 | 4 | 屋面 |
| 5 | 消毒装置 | 触媒净化消毒装置 |  | 南京肯菲特 | 台 | 49 | 病房/屋面 |
| 科教楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联空调机 | 多联机外机 |  |  | 台 | 27 | 二五楼屋面，暂估，以现场实际需求为准 |
|  |  | 多联机内机 |  |  | 台 | 166 | 一二三五楼室内，暂估，以现场实际需求为准 |
| 2 | 分体空调 | 分体空调 |  |  | 台 | 84 | 四五楼宿舍/办公室/会议室 |

备注：以上设备按“大丰人民医院暖通及节能服务项目明细表二（区域二）”的要求进行维护，表中未列明的以现场实际需求为准。

细化的服务要求表一（区域一）

| 序号 | 位置 | 项目类目 | 日常工作 | 月度工作 | 季度工作 | 年度工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机房 | 冷冻机组 | 巡检 | 运行、巡检、保养记录汇总 | 1.控制柜检测，控制系统灰尘处理，检测冷冻油油压差，制冷剂压力，安全阀压力测试。 | 1.更换冷冻油 |
|  |  |  |  |  | 2.温度传感器测试。 | 2.检查排气阀是否脏堵 |
|  |  |  |  |  | 3.进水过滤器检查如意破损及时更换清洗过滤器污垢，如密封圈损坏进行更换。 | 3.更换油过滤器 |
|  |  |  |  |  | 4.检查制冷剂系统管路及机主螺丝是否松动漏油。 | 4.更换干燥过滤器 |
|  |  |  |  |  | 5.检查冷冻油系统，油压差，油温，油泵，是否泄漏冷冻油如有及时更换或维修。 | 5.蒸发器/冷凝器化学清洗 |
|  |  |  |  |  | 6.检查机主电机阻值，及对地测量。 | 6.冷凝器机械通炮 |
|  |  |  |  |  | 7.机主表面灰尘处理。 | 7.控制柜，控制面板，清灰 |
|  |  |  |  |  | 8.检查机主保温是否完善，如有机体裸露，进行修缮。 | 8.控制柜紧固条线 |
|  |  |  |  |  | 9.检查冷凝器表面油漆是否完好，必要时重新刷胶修补。 | 9.蒸发器，冷凝器铜管检查清洗通炮 |
|  |  |  |  |  | 10.观察机主运行状况对机主进行蒸发器/冷凝器清洗。 |  |
|  |  | 冷冻水泵/冷却水泵 | 巡检 | 1.检查轴封漏水情况。 | 同月度工作 | 1.轴承以及转动部位添加润滑油 |
|  |  |  |  | 2.电动机运行正常无杂音，机身温度不超过 75℃（检查方法：观察，用温 感器或用手模电动机外表不发烫）。 |  | 2.检查电机电线绕组，有无过载痕迹。如有烧焦、熔化现象则送专业单位 重新绕线 |
|  |  |  |  | 3.检查仪表工作情况（检查方法：观察）。 |  | 3.电机接线头进行紧固，并用绝缘胶布进行安全包扎 |
|  |  |  |  | 4.检查电气柜信号灯（检查方法：观察是否与实际情况相符）。 |  | 4.检查电动机电容是否已变形、膨胀或开裂，如是则应更换同型号规格的 |
|  |  |  |  | 5.对电机接线头进行紧固和安全包扎。 |  | 5.检查外部油漆质量如锈蚀面超过整体的10%则整体油漆一次，如锈蚀面 在整体的 10%以下则对锈蚀处除锈处理后涂防锈漆、面漆 |
|  |  |  |  | 6.检查电气柜接触器，紧固接线头线柱螺钉。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.整理电气柜内电线标识；做柜内外清洁（清洁方法：柜内用吸尘器或毛 |  |  |
|  |  |  |  | 刷清尘，柜外用干抹布擦拭）。 |  |  |
|  |  |  |  | 8.检查阀门并添加润滑油，确保阀门开启灵活，关闭紧密，无漏水。 |  |  |
|  |  |  |  | 9.转动平时不用的阀门，开启备用泵。 |  |  |
|  |  |  |  | 10.外部清洁,并紧固所有螺栓、螺母。 |  |  |
|  |  | 水泵过滤器 | 巡检、维修、修复 |  | 拆卸清洗 | 拆卸清洗，更换密封圈，防锈处理。 |
|  |  | 补水系统 | 巡检、维修、修复 |  | 水箱清洗 | 水箱清洗，防锈处理 |
|  |  | 分水器/集水器 | 巡检、维修、修复 |  | 保温修复 | 保温修复，防锈处理 |
|  |  | 阀门 | 巡检、维修、修复 |  | 手动调节一次（开与关） | 手动调节一次（开与关）保温修复，防锈处理，阀门加注润滑油 |
|  |  | 压力表 | 巡检、维修、修复 |  | 试压 | 内部效验，（拆卸） |
|  |  | 排水系统 | 巡检、维修、修复 |  | 排水沟清扫 | 排水沟清扫 |
|  |  | 冷却塔 | 巡检、维修、修复 | 清洗塔盘/填料，清理接水盘、回水过滤网、检查电机及皮带松紧度 | 更新冷却水、电动阀、阀门保养 | 电机轴承注油、清理冷却塔填料，除去冷却塔内沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污秽物，采用消毒剂消毒 |
|  |  | 冷冻水主管道系统 | 巡检、维修、修复 | 巡检，维修，修复 | 保温修复 | 保温修复 |
|  |  | 冷却水管道系统 | 巡检、维修、修复 | 巡检，维修，修复 | 防锈处理 | 防锈处理 |
|  |  | 水泵控制柜 | 巡检、维修、修复 |  | 巡检，维修，线束整洁 | 巡检，维修，线束整洁 |
|  |  | 设备机房卫生 | 巡检、维修、修复 |  | 打扫卫生，机房整洁 | 打扫卫生，机房整洁 |
| 2 | 空调热水机房/生活热水机房 | 电锅炉机组 | 巡检、维修、修复 | 1锅炉控制的电柜外观清洁、各标示牌、设备名牌齐全，牢固 | 同月度工作 | 同月度工作 |
|  |  |  |  | 2显示电器仪表清洁、显示正常、固定可靠 |  | 锅炉排污处理 |
|  |  |  |  | 3指示灯、按钮转换开关外表清洁、标志清晰、牢固可靠、转动灵活 |  |  |
|  |  |  |  | 4锅炉控制柜系统内部清洁无尘、散热风扇正常、无损坏 |  |  |
|  |  |  |  | 5低压控制回路各互感器正常、标号正确、绝缘无变色老化、操作机构与联锁装置操作灵活正常、水泵保护装置可靠、水泵控制组合开关柜分合正常 |  |  |
|  |  |  |  | 6接触器接头端子绝缘正常、无变色 |  |  |
|  |  |  |  | 7电热锅炉加热管接线绝缘正常、无变色 |  |  |
|  |  |  |  | 8电热锅炉电热管绝缘检测三相平衡、接线牢固，绝缘阻值≥50MΩ |  |  |
|  |  |  |  | 9锅炉进行电缆压接良好、色标清晰、绝缘良好、端子紧固 |  |  |
|  |  |  |  | 10干燥剂硅胶干燥剂色浅、半透明 |  |  |
|  |  | 水泵 | 巡检 | 同冷冻水泵 | 同冷冻水泵 | 同冷冻水泵 |
|  |  | 水泵过滤器 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水泵过滤器 | 同冷冻水泵过滤器 | 同冷冻水泵过滤器 |
|  |  | 阀门 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水阀门 | 同冷冻水阀门 | 同冷冻水阀门 |
|  |  | 压力表 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水压力表 | 同冷冻水压力表 | 同冷冻水压力表 |
|  |  | 补水系统 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水补水系统 | 同冷冻水补水系统 | 同冷冻水补水系统 |
| 3 | 热交换器 | 控制系统 | 巡检、维修、修复 |  | 控制柜清灰线束整洁 | 同季度工作 |
|  |  | 阀门 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水阀门 | 同冷冻水阀门 | 同冷冻水阀门 |
|  |  | 水过滤器 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水泵过滤器 | 同冷冻水泵过滤器 | 同冷冻水泵过滤器 |
|  |  | 压力表 | 巡检、维修、修复 | 同冷冻水压力表 | 同冷冻水压力表 | 同冷冻水压力表 |
| 4 | 集水箱 | 补水箱 | 巡检、维修、修复 |  | 清洗 | 清洗/防锈处理 |
|  |  | 补水器 | 巡检、维修、修复 |  | 实验 | 维保 |
| 5 | 水质处理 | 冷冻水 | 水质测量加药 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 | 清洗冷却水管道内壁、冷凝器换热表面的水沟、生物黏泥、腐蚀生物等沉积物 |  |
|  |  | 冷却水 | 水质测量加药 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 | 清除蒸发器换热表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和空气调节系统内部的生物黏泥、腐蚀生物等沉积物 |  |
| 6 | 风冷螺杆/风冷热泵 | 风冷螺杆机主 | 巡检，维修，修复 | A.机组翅片的除尘、冷凝器的清洗，风机叶片、主机各联动电器电路、机身、螺丝、机件等的检查。清除机组表面灰尘，金属表面除锈加防锈油。检查机脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 | 同月度工作 | 1.更换冷冻油， |
|  |  |  |  | B. 机组压缩的检测、高低压系统的检测，冷冻油、冷媒的检测与追加。用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏，当表明有渗漏时，应立即进行修复止漏。检查油位油压是否正常，出现油位低应立即补充冷冻机油。 |  | 2.更换干燥过滤器 |
|  |  |  |  | C.主机运行检测：检测空调运行时的电压及电流、压缩机运行压力。检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。 |  | 3.更换油过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 4.清洗蒸发器，清洗冷凝器 |
|  |  |  |  |  |  | 5.传感器检查 |
|  |  |  |  |  |  | 6.控制柜检查 |
|  |  | 水泵 | 巡检， | 同冷冻水泵/冷却水泵 | 同冷冻水泵/冷却水泵 | 同冷冻水泵 |
|  |  | 水泵过滤器 | 巡检，维修，修复 |  | 拆卸清洗 | 同冷冻水泵过滤器 |
|  |  | 压力表 | 巡检，维修，修复 |  | 试压 | 同冷冻水压力表 |
|  |  | 阀门 | 巡检，维修，修复 |  | 手动调节一次（开与关） | 同冷冻水阀门 |
|  |  | 管道系统 | 巡检，维修，修复 | 巡检，维修，修复 | 保温修复 | 保温修复/防锈处理 |
| 7 | 组合式空调机箱 | 组合式空调机组 | 巡检，维修，修复 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 | 清洗消毒翅片 | 清洗消毒翅片、冷凝水盘、冷凝水管、电器清扫紧固 |
|  |  |  |  |  | 调节电机皮带 | 调节电机皮带 |
|  |  |  |  |  | 电机及涡轮定期保养加注润滑液 | 电机及涡轮定期保养加注润滑液 |
|  |  | 组合式空调机房 | 机房卫生/整洁 |  | 机房卫生/整洁/消毒 | 同季度工作 |
|  |  | 控制系统 | 巡检，维修，修复 |  | 控制柜清灰线束整洁 | 同季度工作 |
|  |  | 阀门 | 巡检，修复 |  | 同冷冻水阀门 | 同季度工作 |
|  |  | 压力表 | 巡检，修复 |  | 同冷冻水压力表 | 同季度工作 |
|  |  | 水泵过滤器 | 巡检，修复 |  | 同冷冻水泵过滤器 | 同季度工作 |
|  |  | 初效过滤器 | 巡检，修复 |  | 清洗/消毒 | 清洗/消毒/及更换 |
|  |  | 风道及保温 | 巡检，修复 | 巡检，维修，修复 | 保温修复 | 保温修复/防锈处理 |
|  |  | 回风口 | 巡检，修复 |  | 清洗 | 清洗/更换飘带 |
|  |  | 出风口 | 巡检，修复 |  | 清洗 | 清洗 |
| 8 | 风机盘管 | 风机盘管 | 巡检，维修，修复 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 | 更换回风网、擦拭风口，清洗消毒翅片、冷凝水盘、冷凝水管、电器清扫紧固 | 同季度工作 |
|  |  |  |  |  | 电机及涡轮定期保养加注润滑液 |  |
|  |  | 阀门 | 巡检，维修，修复 |  | 同冷冻水阀门 | 同季度工作 |
|  |  | 水泵过滤器 | 巡检，维修，修复 |  | 同冷冻水泵过滤器 | 同季度工作 |
|  |  | 回风过滤器 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗/消毒 | 清洗/消毒/及更换 |
|  |  | 回风口 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗 | 同组合式空调机组 |
|  |  | 出风口 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗 | 同组合式空调机组 |
| 9 | 新风机组 | 新风机 | 巡检，维修，修复 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 | 同组合式空调机组 | 同组合式空调机组 |
|  |  | 控制系统 | 巡检，维修，修复 |  | 控制柜清灰线束整洁 | 同季度工作 |
|  |  | 新风过滤器 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗 | 同季度工作 |
|  |  | 出风口 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗 | 同季度工作 |
| 10 | 排水系统（空调冷凝水） | 排水管道 | 巡检，维修，修复 | 巡检、清洗 | 巡检、清洗 | 检查并清理接水盘、清理污垢沉积物 |
| 11 | 节能管理 | 节能 | 能耗记录点检，巡检门窗是否关闭无人房间设备是否关闭巡检外围管道是否溢流 | 巡检记录汇总 | 半年度运营分析报告 | 节能技术方案编写与应用 |

| 细化 的服务要求表二（区域二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 项目类目 | 日常工作 | 月度工作 | 季度工作 | 年度工作 |
| 1 | 排风机 | 排风机 | 巡检，维修，修复 | 运行 维修 巡检 保养记录汇总 |  | 调整皮带松紧度 检查结合面的垫片和密封填料 清洁枫叶、外壳及电机外表面 加润滑油 检测绝缘电阻、紧固接线端子 |
|  |  | 控制系统 | 巡检，维修，修复 |  | 控制柜清灰线束整洁 | 同季度工作 |
|  |  | 排风口 | 巡检，维修，修复 |  | 清洗 | 同季度工作 |
| 2 | 多联机空调 | 室外 | 巡检，维修，修复 | 机主清洗消毒翅片 运行 巡检 保养记录汇总 | 压缩机电机检修； | 同季度工作 |
|  |  |  |  |  | 压缩机内部各部件的检修； |  |
|  |  |  |  |  | 压缩机内部部件间歇检修； |  |
|  |  |  |  |  | 更换冷冻润滑油； |  |
|  |  |  |  |  | 油过滤器的检查及更换； |  |
|  |  |  |  |  | 燥过滤器虑芯的检查更换； |  |
|  |  |  |  |  | 制冷系统充加氟利昂； |  |
|  |  |  |  |  | 压表和温度表的校验； |  |
|  |  |  |  |  | 压、温度控制器和变送器的校验； |  |
|  |  |  |  |  | 吸排截阀的检修； |  |
|  |  |  |  |  | 制冷系统检漏、氟利昂和冷冻润滑油； |  |
|  |  |  |  |  | 主机控制电脑板的检修； |  |
|  |  |  |  |  | 检测元件和执行元件的检修。 |  |
|  |  | 室内 | 巡检，维修，修复 | 清洗消毒翅片、冷凝水盘、冷凝水管、电器清扫紧固 | 同月度工作 | 同季度工作 |
|  |  |  |  | 电机及涡轮定期保养加注润滑液 |  |  |
| 3 | 手术室、ICU、DSA、供应室 |  | 巡检，维修，修复 | 1.风机盘管维修保养，新风（新风口滤网每星期清洗，），送风，回风，管过滤网清洗（或更换）（Y型过滤器每月1次），冷凝水管路疏通，管路消毒、清洗 | 净化空调维修保养，过滤网清洗（或更换）（Y型过滤器每季清洗），过滤器清洗（或更换） | 同季度工作 |
|  |  |  |  | 2.手术室（DSA）室外机日常巡查、维修，定期保养（查看水压，维修压力表，每天查看补水箱是否有水），过滤器清洗，水管消毒清洗 | 手术室室外机日常巡查、维修、定期保养 |  |
|  |  |  |  | 3.手术室，ICU,DSA,供应室，净化机组日常巡查（调节温度，湿度，查看压力等），维修，清洗过滤器， | 净化机组日常巡查（温度湿度压力等）、维修、清洗过滤器、过滤网 |  |
|  |  |  |  | 4.机房打扫卫生（手术室，ICU,DSA,供应室） | 水管消毒 |  |
|  |  |  |  | 5.静脉中心净化空调系统的巡查、维修与保养 |  |  |
| 4 | 洁净空间自动门 | 自动门 | 巡检，维修，修复 | 自动门维修保养，手动门维修，感应水龙头维修、调温度，手术室（ICU,DSA）触摸屏维修， | 清洁、加油、调整皮带松紧度 | 同季度工作 |
| 5 | 分体空调 |  | 巡检，维修，修复 |  | 故障诊断分析 | 同季度工作 |
| 6 | 生活用水处理系统 | 生活用水软化系统 | 加盐、巡检 | 巡检，维修，修复 | 阻垢缓释、系统清洗、预膜、杀菌灭藻 | 同季度工作 |

考核细则

| 序号 | 项目 | 要点 | 扣分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作完成情况 | 根据服务要求内容，对照服务单位日常工作的要求进行工作完成情况考核 | - 没有按要求完成对应工作任务，每小项扣2分 - 按要求完成对应任务但工作质量很差，每小项扣1.5分 - 按要求完成对应任务但工作质量较差，每小项扣1分 |  |
|  |  | 根据服务要求内容，对照服务单位月度工作的要求进行工作完成情况考核 | 1、没有按要求完成对应工作任务，每小项扣2分 2、按要求完成对应任务但工作质量很差，每小项扣1.5分 3、按要求完成对应任务但工作质量较差，每小项扣1分 |  |
|  |  | 根据服务要求内容，对照服务单位季度工作的要求进行工作完成情况考核 | 1、没有按要求完成对应工作任务，每小项扣2分 2、按要求完成对应任务但工作质量很差，每小项扣1.5分 3、按要求完成对应任务但工作质量较差，每小项扣1分 |  |
|  |  | 根据服务要求内容，对照服务单位年度工作的要求进行工作完成情况考核 | 1、没有按要求完成对应工作任务，每小项扣2分 2、按要求完成对应任务但工作质量很差，每小项扣1.5分 3、按要求完成对应任务但工作质量较差，每小项扣1分 |  |
| 2 | 卫生情况 | 项目服务过程中对工作区域的卫生整洁度 | - 工作过程中产生垃圾却未进行处理，每点位（每处）扣1分 - 工作完成后维保设备表面及周边不整洁，每点位（每处）扣1分 |  |
| 3 | 考勤 | 对投入人员（项目负责人、班组长、组员）进行日常考核 | - 所有班成员存在不在岗、每发现一人每次扣1分 - 院方需要投入人员及时到场，而无响应，每发现一人一次扣1分 - 院方需要投入人员及时到场，有响应但到场不及时，每发现一人一次扣0.5分 - 日常工作人员衣着、素质、行为举止等不良影响的情况（工作酗酒、打架斗殴等），若出现工作人员自身原因影响到院方的形象等，每发现一人一起事件，扣2分 |  |
| 4 | 能源管理效果 | 针对投标时能源指标承诺情况 | - 未承诺，每次扣2分 - 不达标，每次扣1分 |  |
| 5 | 档案管理及台账 | 针对服务要求内容清单，对应设备档案材料的管理情况（设备资料、使用说明、校正记录报告、设备运行记录及调试记录、维护手册等） | - 存在管理漏洞、档案及台账缺失的，每发现一项扣1分 - 存在档案及台账不全的，每发现一项扣1分 - 存在档案及台账登录不及时的，每发现一项扣1分 - 运行档案内容是否包含值班记录、保修记录、运行状况、交班记录、巡查记录、维护保养记录、进出记录等，每缺一项或不完善扣1分 - 资料是否整齐、是否便于查找、核对，是否分门别类区分，没有的情况，一次扣1分 - 资料是否详细、准备、是否有相关负责人签名确认，没有的情况，一次扣1分 |  |

注：以上考核总分值100分，按标准进行对应细则进行考核，实行扣分制，月、季度、年度分别进行考核汇总，若月、季度、年度考核得分低于80分(不含80分）则视为考核不通过，按招标文件相关条款进行处理。（空调、锅炉、登高作业方面证书）

合同签定后付30%预付款（后续付款时先用预付款抵扣），按月支付即当月10日向乙方支付上月维保款，年底直至合同期满付清余款（每月25日前提交相关维保报告，服务质量由招标人考核评定作为付款依据），月维保实际费用的100%进行考核结算。

按实际点位及考核结算。

考核分数在95分（含95分）以上将月实际维保费用的100%足额支付；考核分数在80分（含）至95分（不含），每扣0.5分扣除500元人民币，低于80分（不含80分）则视为考核不通过，同时每扣0.5分扣除1000元人民币。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、定标原则

本次评标采用综合评分法，依据评标价由低到高确定1名中标人。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。投标人的评审价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则由采购人抽签确定。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

2.1资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

2.2符合性审查

1.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2.依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

6.评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

7.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

8.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

3.1政府采购政策功能落实

3.1.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对所投产品制造商为小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.1.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.1.3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

3.2、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: （1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%; （2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%; （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水乎等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。 |
| 2 | 服务内容响应情况（4分） | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分4分（格式自拟），不承诺不得分。 |
| 3 | 实施方案（28分） | - 投标人对项目需求理解透彻，方案编制完整、可行，针对本项目设计科学的技术程序和方法，内业处理、成果编制等方面的描述思路清晰、内容完整、技术方法可行。评委根据各投标单位提供的技术方案进行综合评审，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 - 制冷机运维与能源管理，根据本项目服务需求，对本项目制冷机运维提出优化方案，提出优化方案，且能落到实处的，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 - 电锅炉运维与能源管理，根据本项目服务需求，对本项目电锅炉运维提出优化方案，且能落到实处的，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 - 手术室中央空调运维与能源管理，根据本项目服务需求，对本项目中央空调运维提出优化方案，且能落到实处的，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 - 水泵、冷却塔系统运维与能源管理，根据本项目服务需求，对本项目蓄能及生活用水系统运维提出优化方案，且能落到实处的，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 - 投标人对项目的实施有详实有效的措施及合理化建议，能提供后续维护服务，评委根据各投标单位提供的措施及建议方案进行综合评审，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 7、对招标项目的理解以及投标人的优势，根据对项目背景及现状的了解，形成较为准确的对项目编制内容及重点的基本判断；根据项目编制要求，结合往年项目实践案例，阐述投标单位在本项工作中的技术优势、技术能力，内容完整，具体、合理、切实可行的得4分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得2分；内容差的得1分；未提供的不得分。 |
| 4 | 运维服务方案（20分） | 1、维修保养服务的内容、响应时间，内容完整，具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分；内容差的得1分；未提供的不得分。 2、维保服务措施，内容完整，具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分；内容差的得1分；未提供的不得分。 3、服务质量、人员、设备等，内容完整，具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分；内容差的得1分；未提供的不得分。 4、应急方案，内容完整，具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得3分；内容差的得1分；未提供的不得分。 |
| 5 | 业绩（4分） | 投标人具有自2022年1月以来三级医院中央空调维保业绩的得2分，共4分。提供合同原件彩色扫描件。未提供的或不清楚的不得分。 |
| 6 | 企业拟派人员能力（8分） | 项目组拟派人员具有制冷设备安装与维修证书、低压电工证书、高空作业证书、压力容器证书、每提供一个证书，得1分。同一人员不重复计算，仅计取最高分，本项最高得8分；以上各类证书种类必需全部包含。提供人员一览表及对应证书原件扫描件及社保部门出具的（自投标截止当月前（不含当月）半年内任意一个月）个人在本单位缴纳的社保证明文件（原件扫描件并加盖公章），不提供不得分。 |
| 7 | 供应商承诺书（1分） | 提供签署并盖章的盐城市政府采购事前信用承诺书，得1分 |

政府采购政策功能落实（企业报价折扣证明），本项目所属行业为其他未列明行业。

四、评标程序

4.1 评标准备

4.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

4.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

4.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.2 初步评审

4.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

4.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

4.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

4.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

4.3 详细评审

4.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

4.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4 投标文件的澄清和补正

4.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

4.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

4.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

# 第五章 合同主要条款

甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：中标单位名称

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目评标结果签订本合同。

第一条 服务内容

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为人民币（大写）___________（小写）      元。

包括投标人中标后为完成本项目服务期内可能发生的全部费用及利润和税金等（包括人员工资福利、津贴、冷饮费、劳保费、各种保险、服装费、安全教育、安全管理、事故赔偿、工具费（检修维保所需工具等）、人工费、管理、安装、维护、福利、招标代理费、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用。

第三条 技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

第七条 合同履行期限

合同履行期限要求：                 。

第八条 付款方式及履约保证金

1、付款方式：

合同签定后付30%预付款（后续付款时先用预付款抵扣），按月支付即当月10日向乙方支付上月维保款，年底直至合同期满付清余款（每月25日前提交相关维保报告，服务质量由招标人考核评定作为付款依据），月维保费按考核后的实际费用进行结算。

注：按实际点位及考核结算。

2、履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇、保函等。

履约保证金：中标价的10%

履约保证金的退还：合同履行完成后无息退还。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。今后参加招标投标活动的信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金并扣留履约保证金。

第十条 安全责任

1、乙方必须按安全操作规程要求进行管理，必须确保安全，对出现的各类安全事故负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同价款用于支付事故处理费用。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《招标投标法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向盐城仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 其他内容

1、质量要求：确保机组设备95%以上的完好率，所有设备均能处于良好运行状态。

2、所有人员的费用按照每月实际投入人数计算费用；

3、乙方须派驻至少8人常驻项目现场，其中主管（项目负责人）不少于1人，所有人员必须持证上岗。

主管（项目负责人）在项目实施过程中，若需更换，必须经过甲方同意。

主管（项目负责人）、组成员必须熟悉相对应系统的正常运行知识，和一般维护知识，熟悉系统设施的性能使用运行，操作并能检查排除一般故障，熟练掌握设备的使用与维修，能排除设备系统的所有故障，人员一经确定，不得随意更换。

中央空调系统运行管理及操作人员入职前应经过消防安全的培训，掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握中央空调的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；经考核后上岗。

4、在质保期内的设备，需要维修，必须及时通知到位，确保第一时间维修好并投入使用。

6、乙方须根据甲方创建三级甲等医院要求，配合院方一切行动。

8、若发现乙方所提供虚假材料（学历、证书、资质等造假）、虚假响应招标需求及服务要求等情况，甲方有权单方面解除合同并通报至工商部门，同时上报至盐城市诚信系统。

9、若乙方在项目服务期间，在甲方考核过程中出现2个月的考核不合格（合格以考核表考核分为准，80分以下为不合格），甲方有权没收乙方全部保证金，同时有权单方面解除合同并上报至工商部门。

10、项目实施过程中，若因乙方原因导致维保设备损坏等情况，均由乙方承担维修及赔偿，并按设备损坏造成的损失进行处罚。

11、乙方必须有有效的控制能源节能方案和措施，连续3个月节能效果不达标或者节能效果越来越差的情况下，均有乙方承担责任，并按规定进行处罚，情况严重的，甲方有权单方面解除合同。

12、严格执行峰谷电优惠政策，若出现浪费现象将进行惩罚。

13、为提高维修效率，500元以内的维修配件由乙方自行承担

中央空调管理要求

1、经常性卫生检查及维修记录

2、管理维护人员卫生知识培训记录

3、清洗、消毒及其资料记录（清洗消毒应符合WS/T10004和WS/T10005的要求）

4、空调故障、事故及其他特殊情况记录

5、预防空气传播性疾病的应急预案和应急演练记录

集中空调通风系统卫生学评价

- 卫生学评价应每年≥1次，

2、卫生检测抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%：不同类型的集中空调系统，每类至少抽1套，每套应选择3~5个代表性部位，冷却水和冷凝水分别不应少于1个部位。每套空调系统选择3~5个送风口进行微生物相关指标检测，且每个送风口设一个采样点。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日

附件：

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 第六章 投标文件及格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、符合公告要求的其他证明材料

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标清单报价表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（二）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

（六）符合公告的相关证明材料

（七）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

（法定代表人身份证扫描件粘贴处）

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证扫描件粘贴处）

（八）投标函

采购人：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

（九）小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（征集人）组织的采购编号为***，（项目名称）的封闭式框架协议采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 盐城市大丰人民医院能源托管项目 的 盐城市大丰人民医院能源托管项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日期：________年____月____日

（十一）投标清单报价表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（格式可自拟）

投标人(公章) ：

法定代表人（或者负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：

日      期：        年      月       日

（十二）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                  分包号：

投标报价

小写： 大写：

日期：       年   月   日

注：当招标文件格式与系统不一致时，以系统格式为准。

（十四）技术方案、服务承诺、培训承诺等

（十五）盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日