## 1.1 封-1 封面
|  | 新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年05月07日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年05月07日 | 复 核 时 间： | 2024年05月07日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0307 通风空调工程
1 | 030701003008 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-25 2、规格：制冷量：25KW,制热量27KW,配电功率:6.9KW,运转噪声:58dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：215kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 1
2 | 030701003009 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-55 2、规格：制冷量：55KW,制热量63KW,配电功率:18KW,运转噪声:64dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：375kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 1
3 | 030701003010 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-65 2、规格：制冷量：65KW,制热量70KW,配电功率:24KW,运转噪声:64dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：375kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 030701003011 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-74 2、规格：制冷量：73KW,制热量80KW,配电功率:22.5KW,运转噪声:64dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：375kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 4
5 | 030701003012 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-62 2、规格：制冷量：61.5KW,制热量69KW,配电功率:22.8KW,运转噪声:64dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：375kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 8
6 | 030701003013 | 空调器 |  | 1、名称：多联机室外机WKT-100 2、规格：制冷量：100KW,制热量102KW,配电功率:35KW,运转噪声:67dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：375+375kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030701003014 | 空调器 |  | 1、名称：直膨式新风机组室外(WFAU-02-01~WFAU-05-01) 2、规格：制冷量：67KW,制热量62.8KW,配电功率:12.8*2KW,运转噪声:67dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：288*2kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 4
8 | 030701003015 | 空调器 |  | 1、名称：分体式全新风热回收空调室外机(WERU-02-01~WERU-05-01) 2、规格：制冷量：12KW,制热量21KW,配电功率:8.6KW,运转噪声:65dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：240kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 4
9 | 030701003016 | 空调器 |  | 1、名称：分体式全新风热回收空调室外机WERU-01-01 2、规格：制冷量：29KW,制热量:48KW,配电功率:14.6KW,运转噪声:65dB 3、安装形式：落地安装 4、质量：运行重量：335kg 5、支架安装：水平度调整钢板 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：防震胶垫+金属弹簧减振器 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030701003017 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-2.2 2、规格：制冷量：2.2KW,制热量:2.5KW,配电功率:28W,运转噪声:28dB,高档风量:450m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：17.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 8
11 | 030701003018 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-2.5 2、规格：制冷量：2.5KW,制热量:2.8KW,配电功率:28W,运转噪声:28dB,高档风量:450m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：17.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 35
12 | 030701003019 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-3.0 2、规格：制冷量：3.0KW,制热量:3.2KW,配电功率:37W,运转噪声:31dB,高档风量:550m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：18kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030701003020 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-3.2 2、规格：制冷量：3.2KW,制热量:3.6KW,配电功率:37W,运转噪声:31dB,高档风量:550m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：18kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 1
14 | 030701003021 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-3.6 2、规格：制冷量：3.6KW,制热量:4.0KW,配电功率:37W,运转噪声:31dB,高档风量:550m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：18kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 21
15 | 030701003022 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-4.0 2、规格：制冷量：4.0KW,制热量:4.5KW,配电功率:40W,运转噪声:33dB,高档风量:750m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：22.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030701003023 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-4.5 2、规格：制冷量：4.5KW,制热量:5.0KW,配电功率:40W,运转噪声:33dB,高档风量:750m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：22.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 20
17 | 030701003024 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-5.0 2、规格：制冷量：5.0KW,制热量:5.6KW,配电功率:55W,运转噪声:35dB,高档风量:850m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：22.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 32
18 | 030701003025 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-5.6 2、规格：制冷量：5.6KW,制热量:6.3KW,配电功率:55W,运转噪声:35dB,高档风量:850m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：24.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 68
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030701003026 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-6.3 2、规格：制冷量：6.3KW,制热量:7.1KW,配电功率:55W,运转噪声:35dB,高档风量:850m3/h,机外余压:30，多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：22.5kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 8
20 | 030701003027 | 空调器 |  | 1、名称：高效静音型风管室内机NKT-8.0 2、规格：制冷量：8KW,制热量:9KW,运转噪声:40dB,多联机内机需标配冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：40kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 2
21 | 030701003028 | 空调器 |  | 1、名称：环绕出风天井式室内机NKT-4.5-4 2、规格：制冷量：4.5KW,制热量:5.0KW,配电功率:26W,运转噪声:33dB,高档风量:800m3/h 3、安装形式：吊顶内安装 4、质量：运行重量：28kg 5、支架安装：型钢 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振吊钩 |  | 台 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030701003029 | 空调器 |  | 1、名称：分体式全新风热回收室内机ERU-01-01 2、型号：粗中效过滤+混风箱+热回收段+直膨段+加湿+风机（成套型） 3、规格：风量：6500m3/h,机外余压：500Pa，总供冷量：65KW,冷媒供冷量：27kw,总供热量：52.8KW,冷媒供热量：40kw,配电功率:6.0KW,运转噪声:67dB 4、安装形式：落地安装 5、质量：重量：780kg 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：δ=10橡胶减震板 |  | 台 | 1
23 | 030701003030 | 空调器 |  | 1、名称：分体式全新风热回收室内机(ERU-02-01~ERU-05-01) 2、型号：粗中效过滤+混风箱+热回收段+直膨段+加湿+风机（成套型） 3、规格：风量：2500m3/h,机外余压：500Pa，总供冷量：30KW,冷媒供冷量：11kw,总供热量：25KW,冷媒供热量：17kw,配电功率:2.2KW,运转噪声:66dB 4、安装形式：落地安装 5、质量：重量：300kg 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：δ=10橡胶减震板 |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 030701003031 | 空调器 |  | 1、名称：直膨式组合式新风机组(FAU-02-01~FAU-05-01) 2、型号：混风箱+粗中效过滤+直膨段+加湿+风机（成套型） 3、规格：风量：6000m3/h,机外余压：500Pa，供冷量：65KW,供热量：52.8KW,配电功率:3KW,运转噪声:53dB 4、安装形式：落地安装 5、质量：重量：302kg 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：δ=10橡胶减震板 |  | 台 | 4
25 | 030701003032 | 空调器 |  | 1、名称：壁挂冷暖分体空调（成套型，含挂墙支架） 2、型号：FT-1.0 3、规格：1P，制冷量2.36KW,制热量2.6KW, 4、安装形式：挂墙安装 |  | 台(组) | 3
26 | 030701003033 | 空调器 |  | 1、名称：壁挂冷暖分体空调（成套型，含挂墙支架） 2、型号：FT-2.0 3、规格：2P，制冷量4.3KW,制热量4.9KW, 4、安装形式：挂墙安装 |  | 台(组) | 2
27 | 030701003034 | 空调器 |  | 1、名称：落地式冷暖分体空调（（成套型） 2、型号：FT-4.0 3、规格：4P，制冷量9.2KW,制热量10.8KW, 4、安装形式：落地安装 |  | 台(组) | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030108006001 | 其他风机 |  | 1、名称：天花板管道式换气扇TE-01 2、型号：自带止回阀 3、规格：风量：100m3/h,静压：95Pa，功率：18W,噪音：34dB 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 13
29 | 030108006002 | 其他风机 |  | 1、名称：天花板管道式换气扇TE-02 2、型号：自带止回阀 3、规格：风量：200m3/h,静压：100Pa，功率：30W,噪音：37dB 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 108
30 | 030108006003 | 其他风机 |  | 1、名称：天花板管道式换气扇TE-03 2、型号：自带止回阀 3、规格：风量：400m3/h,静压：190Pa，功率：80W,噪音：50dB 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 40
31 | 030108006004 | 其他风机 |  | 1、名称：天花板管道式换气扇TE-04 2、型号：自带止回阀 3、规格：风量：900m3/h,静压：210Pa，功率：190W,噪音：55dB 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 1
32 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：排风机SF-01-01 2、规格：风量：4500m3/h,机外余压：200Pa，功率：1.1KW,噪音：66dB 3、质量：95kg 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030108003002 | 轴流通风机 |  | 1、名称：排风机EF-01-01 2、规格：风量：4500m3/h,机外余压：200Pa，功率：1.1KW,噪音：66dB 3、质量：95kg 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 1
34 | 030108003004 | 轴流通风机 |  | 1、名称：排风机EF-01-03 2、规格：风量：2000m3/h,机外余压：500Pa，功率：0.75KW,噪音：66dB 3、质量：95kg 4、减振底座形式、数量：减震吊钩 |  | 台 | 1
35 | 030108001001 | 离心式通风机 |  | 1、名称：排风机WEF-JF-01~14 2、规格：风量：1000m3/h,机外余压：250Pa，功率：0.55KW,噪音：61dB 3、质量：40kg 4、减振底座形式、数量：减震垫 |  | 台 | 14
36 | 030108001002 | 离心式通风机 |  | 1、名称：排风机EF-JF-01 2、规格：风量：1500m3/h,机外余压：200Pa，功率：0.55KW,噪音：61dB 3、质量：40kg 4、减振底座形式、数量：减震垫 |  | 台 | 1
37 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800*400 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 395.14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800*320 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 28.22
39 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：630*320 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 151.81
40 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：630*250 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 98.35
41 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：500*500 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 24.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：500*320 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 35.11
43 | 030702001008 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：500*250 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 11.78
44 | 030702001009 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：500*200 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 129.57
45 | 030702001010 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：碳钢风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：400*320 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 210.57
46 | 030702001011 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：400*250 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 62.52
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 030702001012 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：400*200 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 430.62
48 | 030702001013 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：400*160 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 33.69
49 | 030702001014 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：320*250 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 38.72
50 | 030702001015 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：320*200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 305.67
51 | 030702001016 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：320*160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 44.06
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 030702001017 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：250*250 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 4.88
53 | 030702001018 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：250*200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 130.32
54 | 030702001019 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：250*160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 41.79
55 | 030702001020 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：200*200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 5.47
56 | 030702001021 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：200*160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 354.1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
57 | 030702001022 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：160*160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 91.51
58 | 030702001023 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：160*120 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 20.46
59 | 030702001024 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：120*120 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 124.26
60 | 030702001025 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ250 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 77.03
61 | 030702001026 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ220 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 8.07
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
62 | 030702001027 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ200 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 87.85
63 | 030702001028 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 8.59
64 | 030702001029 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ150 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 113.32
65 | 030702001030 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ120 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 6.9
66 | 030702001031 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：φ100 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：弯头等管件及法兰 7、接口形式：咬口连接 |  | m2 | 0.85
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
67 | 030801014002 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ6.35 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 285.13
68 | 030801014003 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ9.53 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 491.27
69 | 030801014004 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 449.76
70 | 030801014005 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ15.88 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 512.81
71 | 030801014007 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ19.05 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 444.61
72 | 030801014006 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ22.23 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 116.66
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 030801014008 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ25.4 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 72.12
74 | 030801014009 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ28.58 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 426.69
75 | 030801014010 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ31.8 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 161.25
76 | 030801014011 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ34.9 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 13.92
77 | 030801014012 | 紫铜管 |  | 1、材质：脱氧亚磷无缝铜管 2、规格：φ38.1 3、焊接方法：氧乙炔焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验及吹扫 |  | m | 132.14
78 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、材质：分歧管 2、规格：DN20以内 3、焊接方法：氧乙炔焊接 |  | 个 | 162
79 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、材质：分歧管 2、规格：DN30以内 3、焊接方法：氧乙炔焊接 |  | 个 | 45
80 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、材质：分歧管 2、规格：DN40以内 3、焊接方法：氧乙炔焊接 |  | 个 | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
81 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：PE-RT De50 4、连接形式：电熔连接 |  | m | 46.82
82 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：PE-RT De40 4、连接形式：电熔连接 |  | m | 203.62
83 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：PE-RT De32 4、连接形式：电熔连接 |  | m | 100.44
84 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：PE-RT De25 4、连接形式：电熔连接 |  | m | 451.12
85 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：塑料 2、型号、规格：清扫口 De25 |  | 个(组) | 13
86 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：塑料 2、型号、规格：清扫口 De32 |  | 个(组) | 5
87 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：塑料 2、型号、规格：清扫口 De40 |  | 个(组) | 3
88 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：57以内 |  | m3 | 2.03
89 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：57以内 |  | m3 | 9.23
90 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm |  | m3 | 92.29
91 | 031208003002 | 通风管道保温钉安装 |  | 通风管道保温钉安装 |  | m2 | 3076.19
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
92 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔 2、厚度：按设计要求 3、层数：一层 4、对象：圆形风管φ200以下 |  | m2 | 217.51
93 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔 2、厚度：按设计要求 3、层数：一层 4、对象：圆形风管φ500以下 |  | m2 | 85.1
94 | 031208007003 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔 2、厚度：按设计要求 3、层数：一层 4、对象：矩形风管周长800以下 |  | m2 | 595.8
95 | 031208007004 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔 2、厚度：按设计要求 3、层数：一层 4、对象：矩形风管周长2000以下 |  | m2 | 1754.42
96 | 031208007005 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔 2、厚度：按设计要求 3、层数：一层 4、对象：矩形风管周长4000以下 |  | m2 | 423.36
97 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：带防腐木座管道支吊架 |  | Kg | 1200
98 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 6
99 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
100 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 13
101 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
102 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
103 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
104 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
105 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
106 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
107 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 3
108 | 030703001011 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 13
109 | 030703001012 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 12
110 | 030703001013 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 5
111 | 030703001014 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ100 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
112 | 030703001015 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ120 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
113 | 030703001016 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ150 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 88
114 | 030703001017 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 8
115 | 030703001018 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 21
116 | 030703001019 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ250 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 5
117 | 030703001020 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：φ150 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 12
118 | 030703001021 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：φ160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 3
119 | 030703001022 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：φ220 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
120 | 030703001023 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀（电动电磁控制） 2、规格：φ250 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
121 | 030703001024 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030703001025 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 6
123 | 030703001026 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：120*120 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 74
124 | 030703001027 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：160*120 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 9
125 | 030703001028 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 18
126 | 030703001029 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 93
127 | 030703001030 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 6
128 | 030703001031 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
129 | 030703001032 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：手动蝶阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 7
130 | 030703001033 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
131 | 030703001034 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：φ120 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
132 | 030703001035 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：φ150 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 72
133 | 030703001036 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、规格：φ200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
134 | 030703001037 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 14
135 | 030703001038 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 8
136 | 030703001039 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 1
137 | 030703001040 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：500*500 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 4
138 | 030703001041 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
139 | 030703001042 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动密闭风阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：支架安装 |  | 个 | 2
140 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：170*170 |  | 个 | 90
141 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：250*250 |  | 个 | 145
142 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：310*310 |  | 个 | 9
143 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：320*320 |  | 个 | 42
144 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：370*370 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
145 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：400*400 |  | 个 | 8
146 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：430*430 |  | 个 | 6
147 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：610*610 |  | 个 | 4
148 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：散流器 2、型号：（自带平衡阀） 3、规格：500*200 |  | 个 | 1
149 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：侧送风口 2、规格：400*200 |  | 个 | 4
150 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 |  | 个 | 1
151 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：300*200 |  | 个 | 4
152 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*320 |  | 个 | 1
153 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*500 |  | 个 | 8
154 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*700 |  | 个 | 1
155 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*800 |  | 个 | 4
156 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*500 |  | 个 | 2
157 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*600 |  | 个 | 1
158 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*160 |  | 个 | 80
159 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：200*160 |  | 个 | 13
160 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*400 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
161 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风百叶风口 2、规格：320*160 3、类型：矩形 |  | 个 | 89
162 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风百叶风口 2、规格：320*200 3、类型：矩形 |  | 个 | 23
163 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风百叶风口 2、规格：400*200 3、类型：矩形 |  | 个 | 103
164 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：回风百叶风口 2、规格：630*250 3、类型：矩形 |  | 个 | 4
165 | 030703020001 | 消声器 |  | 1、名称：消声器 2、规格：800*400 3、材质：按设计要求 4、形式：按设计要求 5、支架形式、材质：型钢支吊架 |  | 个 | 6
166 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：帆布软接口 2、材质：按设计要求 |  | m2 | 200
167 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：人工除轻锈 2、油漆品种：樟丹+调和漆 3、结构类型：风管用型钢及支吊架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道+灰色调和漆二道 |  | kg | 15335.77
168 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 空调系统检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 350000.00
2 | 暂估价 |  | 170000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 170000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 520000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 350000.00
合 计 |  |  |  |  | 350000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 | [6 empty] | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  |  | 备注
[5 empty] | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 50030101~7 | 直膨式新风机组室外(WFAU-02-01~WFAU-05-01) |  | 台 |  |  |  | 66546.73
2 | 50030101~8 | 分体式全新风热回收空调室外机(WERU-02-01~WERU-05-01) |  | 台 |  |  |  | 55899.25
3 | 50030101~9 | 分体式全新风热回收空调室外机WERU-01-01 |  | 台 |  |  |  | 76306.92
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 活性炭除臭装置 |  | 活性炭除臭装置 | 20000.00
2 | 活性炭净化装置 |  | 活性炭净化装置 | 20000.00
3 | 空气质量检测装置 |  | 空气质量检测装置 | 10000.00
4 | 回风口处安装空气净化器 |  | 回风口处安装空气净化器 | 20000.00
5 | 新风采集口空气净化器 |  | 新风采集口空气净化器 | 30000.00
6 | 洞口封堵 |  | 洞口封堵 | 5000.00
7 | 环境检测在线系统 |  | 环境检测在线系统 | 20000.00
8 | 运行状态监控、温度上下限设定、空调权限管理、建筑整体能耗统计及计量、火警及新风的连锁控制 |  | 运行状态监控、温度上下限设定、空调权限管理、建筑整体能耗统计及计量、火警及新风的连锁控制 | 35000.00
9 | 穿防火墙风管采用防火保温 |  | 穿防火墙风管采用防火保温 | 10000.00
合 计 |  |  |  | 170000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新建5层病房综合楼暖通设备采购及安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：