常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：全院净化层流系统维保项目

项目编号：JSZC-320413-ZZNF-G2025-0027

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市金坛第一人民医院的委托，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司就全院净化层流系统维保项目（项目名称）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年11月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-ZZNF-G2025-0027

2.项目名称：全院净化层流系统维保项目

3.项目预算金额：80万元

4.项目最高限价：80万元

5.采购需求：常州市金坛第一人民医院18间手术室、门急诊8间小手术室、ICU、静配中心、检验科（包括PCR实验室）、消毒供应室、病理中心、介入科等空调净化系统维保。详见采购文件第五章采购需求。

6.合同履行期限：合同签订之日起1年。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年11月13日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市金坛第一人民医院

地址：常州市金坛区金坛大道500号

联系人：司马先生

联系方式：0519-82885505

2. 采购代理机构信息

名称：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室

联系人：张先生

联系方式：18015817375

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

2、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于 其他未列明行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年10月28日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（251616277@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 联系电话：18015817375； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 工程招标; 服务招标; 货物招标. 100（含，下同）以下; 1.0%; 1.5%; 1.5%. 100-500; 0.7%; 0.8%; 1.1%. 500-1000; 0.55%; 0.45%; 0.8%. 1000-5000; 0.35%; 0.25%; 0.5%. 5000-10000; 0.2%; 0.1%; 0.25%. ……; ……; ……; ……. 按上述计算方法不足3000 元，按3000元计算. 中标服务收费按差额定率累进法计算。如遇一采多年的项目，服务费=一年中标金额计算得出的服务费*采购年数。 缴纳方式：银行打款（人民币）或现金支付（人民币） 缴纳时间：成交后，领取中标通知书时。 收款单位：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行 银行账号： 备注：代理费开具电子发票(普通发票) |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购人式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低、价问题相关工作的通知》苏财购(【2025】62号)规定，符合性审查包含异常低价投标(响应)审查：

异常低价投标（响应）审查的情形：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标过程合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台和结合实际市场真实的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不子受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收地址为：

联系地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室；

联系电话：18015817375；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品。

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。    33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 33.5正版软件

- 33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

- 33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 33.8绿色数据中心政策

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低、价问题相关工作的通知》苏财购(【2025】62号)规定，符合性审查包含异常低价投标(响应)审查： 异常低价投标（响应）审查的情形： （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标过程合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台和结合实际市场真实的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人报价得分= (评标基准价/投标报价)×20。 | 20 |  |
| 主观分 （56分） | 2.1整体服务方案：根据各投标人提供的整体服务方案（包括但不限于：维护服务方案、定期巡检、维保档案管理制度等内容）进行评分： 内容科学合理、完整、切实可行的得8分； 内容完整但科学合理及可行性欠缺的得6分； 方案不全面，不具备可执行性的得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.2维保管理制度方案：根据投标人提供的维保管理制度方案（包括但不限于：对作业人员是否有计划的培训与考核，作业流程是否完善，服务监督体系是否完善，夏季高温及突发情况下的支撑方案，岗位职责、人员排班、请假、调休等）进行评分： 内容科学合理、完整、切实可行的得8分； 内容完整但科学合理及可行性欠缺的得6分； 方案不全面，不具备可执行性的得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.3应急保障方案：根据各投标人提供的应急保障方案（包括但不限于：净化系统运维中的应急场景编制应急保障方案，维护设备出现故障后紧急维保方案，停电、火灾、治安等方案等）进行评分： 内容科学合理、完整、切实可行的得8分； 内容完整但科学合理及可行性欠缺的得6分； 方案不全面，不具备可执行性的得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.4质量保证措施：根据各投标人提供的质量保证措施（包括但不限于：明确服务质量目标、确定管理体系与组织机构、服务质量管理措施及服务质量控制流程等等）进行评分： 方案全面、合理，具有针对性，科学合理具备可执行性的8分； 方案考虑的相对不够全面，但依旧具备可行性的得6分； 方案不全面，不具备可执行性的得2分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.5安全控制方案：根据各投标人提供的安全控制方案（包括但不限于：安全保障制度、安全和文明服务措施方案等）进行评分： 人员岗位设置合理，专业技术力量强，组织架构清晰，职责划分合理到位的得 8分； 岗位较合理，专业技术能力较强，组织架构比较清晰得6分； 岗位设置简单，组织架构较清晰，职责划分含糊的得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.6项目重难点分析：根据各投标人提供的项目重难点分析（包括但不限于：项目重难点分析、项目现场需求了解程度、净化区域空气洁净度的保障措施等方案等）进行评分： 对可能发生的应急情况分析深入，见解到位、全面、完善、防范及应对措施精细、准确，整体针对性强，得8分； 问题分析较为深入，应对措施可行，针对性较强，得6分； 方案笼统、简单，应对措施缺乏合理性，针对性差，得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
|  | 2.7售后服务方案：根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：于对用户服务的组织机构和管理体系、用户服务质量保证的措施、备品备件、售后服务等具体实施方案等）进行评分： 对可能发生的应急情况分析深入，见解到位、全面、完善、防范及应对措施精细、准确，整体针对性强，得8分； 问题分析较为深入，应对措施可行，针对性较强，得6分； 方案笼统、简单，应对措施缺乏合理性，针对性差，得4分； 未提供不得分。 | 8 |  |
| 客观分 （24分） | 3.1认证证书：有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，售后服务认证证书，证书认证范围须同时包含空调维保及空气净化工程。每有一项得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供证书和http//cx.cnca.cn官网查询截图（网站查询状态为“有效”）。 |
|  | 3.2投标人拟派本项目的项目负责人具有应急管理部门颁发的低压电工作业、制冷与空调作业，每提供一个的4分，最高得8分 | 8 | 1、提供相应证书。 2、提供社保证明【由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（证明时间为：投标文件截止时间前三个月中任意一个月）】 |
|  | 3.2投标人拟派本项目的其他项目组成员（项目负责人除外）具有应急管理部门颁发的低压电工作业、制冷与空调作业证的，每提供一个得3分，最高得6分，同一人员不重复计算。 | 6 |  |
|  | 3.4投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似医院净化层流维保项目业绩合同，每提供一份业绩得3分，最高6分。 | 6 | 提供合同，时间以签订合同的时间为准。同一项目不同年度的业绩不重复计分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：全院净化层流系统维保项目

2．预算金额：80万元

3．最高限价：80万元

4．采购项目概况（简介）：常州市金坛第一人民医院18间手术室、门急诊8间小手术室、ICU、静配中心、检验科（包括PCR实验室）、消毒供应室、病理中心、介入科等空调净化系统维保。

5．合同履行期限：：合同签订之日起1年。

6．本项目是否接受联合体：否。

7．本项目是否接受分支机构参与响应：否

8．本项目是否属于政府购买服务：否

9．本项目是否接受进口产品投标：否

10．本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

11．本项目的特定资格要求：无

12．项目类别：服务类

二、服务内容及要求

（一）维保范围

①门诊18间手术室：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化空调机组、排风机组、生活区空调系统等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及闲时操作面板等；

3、 净化控制系统：包括电控柜、电源、照明、室内情报面板控制器、显示器、控制线路、冷热保温箱等；

4、净化建筑装饰（顶板、墙面、地面、防撞带、踢脚线、检修口、卫生间、热水器、小厨宝、水龙头等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门等）；

5、 手术内部洁净室内的与净化工程相关范围内的巡检、维修、维护保养工作。

6、水管道、水泵、水泵控制柜及冷水和热水系统水处理，过滤器清洗、加药、水质检测。

7、麦克维尔热泵机组整机维修维护及保养每年更换原厂正品冷冻油一次更换油滤、更换干燥过滤器等。

8、初效、中效、高效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

②介入科DSA维保内容：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及闲时操作面板等；

3、 净化控制系统：包括电控柜、电源、室内情报面板控制器、显示器、控制线路等； 呼叫系统；

4、建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门等）；

5、 洁净室内净化工程相关范围内的相关工作的巡检、维修、维护保养工作。

6、水管道、水泵、水泵控制柜及冷水和热水系统水处理，过滤器清洗、加药、水质检测。

7、麦克维尔热泵机组整机维修维护及保养，新风空调机组维修维保。

8、初效、中效、高效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

③住院楼二层东静配中心维保内容：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括控制器、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及闲时操作面板等；

3、净化控制系统：包括电控柜、电源、照明；

4、净化建筑装饰（顶板、墙面、地面、防撞带、踢脚线、检修口等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门等）；

5、水管道、水泵、水泵控制柜及冷水和热水系统水处理，过滤器清洗、加药、水质检测。

6、初效、中效、高效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

④供应室维保内容：

1、净化空调系统，天加数码涡旋空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及闲时操作面板等；

3、净化控制系统：包括电控柜、电源、控制线路等；

4、净化建筑装饰（顶板、墙面、地面、防撞带、踢脚线、检修口等）；

5、 室内的与净化工程相关范围内的相关工作的巡检、维修、维护保养工作。

6、初效、中效、高效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

⑤门急诊8间小手术室内容：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、净化空调弱电控制系统：操作面板等；

3、净化控制系统：包括电控柜、电源、照明、室内情报面板控制器；

⑥检验科（包括PCR实验室）维保内容：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、净化空调弱电控制系统：操作面板等；

3、净化控制系统：包括电控柜、电源、室内情报面板控制器；

4、初效、中效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

5、菲兰空气压差系统整机维修及保养。

⑦病理中心维保内容：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、操作面板等；

3、水管道、水泵、水泵控制柜及冷水和热水系统水处理，过滤器清洗、加药、水质检测。

4、初效、中效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

5、菲兰空气压差系统整机维修及保养。

⑧ICU室维保内容：：

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、强电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及闲时操作面板等；

3、 净化控制系统：包括电控柜、电源、室内情报面板控制器等；

4、建筑装饰（顶板、墙面、地面、防撞带、踢脚线、检修口、卫生间、热水器、小厨宝、水龙头等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）；

5、 洁净室内的保温、净化工程相关范围内的相关工作的巡检、维修、维护保养工作。

6、水管道、水泵、水泵控制柜及冷水和热水系统水处理，过滤器清洗、加药、水质检测。

7、初效、中效、高效过滤器更换、日常清洗维护、新风过滤器更换清洗(中标单位提供）。

（二）服务要求：

1、要求投标人至少指派4名专业人员，其中项目负责人1人，其余为项目组成员（其中常驻至少2人，机动人员至少1人）。在服务期内对招标范围内的净化工程提供维护保养和故障维修，并按实际需要保证配件的供货。接采购单位通知后需在10分钟内赶到故障现场进行维护修理。

★2、投标人指派的专业人员中，至少一名成员需具有应急管理部门颁发的高处作业证，至少一名成员需具有应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证。提供社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（证明时间为：投标文件截止时间前三个月中任意一个月）(需提供的相关材料通过“苏采云”上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”)。

3、空调系统维保人员的岗位职责要求

空调系统维保人员在履行空调系统维护和管理的基本职责基础上，还要满足岗位职责要求：

（1）充分掌握和严格执行空调系统的运行管理制度，设备日常维护规程；

（2）充分掌握和严格执行空调系统中使用的各类设备和产品的维护及检修方法；

（3）维护检修时使用利于空调系统的材料和备件；

4、投标人必须对本系统运行状态及逻辑关系清晰，更换零配件后要保证系统运行状态不变，不得私自更改。

5、每日巡检：

(1)每日需完成对服务范围内的净化区域巡查工作，并把巡查情况报告给各区负责人（科室主任或护士长等），请负责人签字确认后每月定期交相关管理科存档。

(2)巡检内容包括净化空调机组的运行情况，记录温度、湿度、压差等参数。

(3)对需要维修处理的问题进行统计并与相关科室协商好维修时间。

(4)手术室需在每日9点前完成巡查工作，其他区域巡查时间与各区负责人沟通确定。

每周巡查：

(1)每周对净化区内的回风口过滤网进行检查。

(2)每2周对净化区的排风口过滤网进行检查。

(3)每2周对新风机组初效滤网进行检查。

(4)每月对洁净区及净化空调机房内的设备、管线、控制柜、配电柜等至少进行巡检一次，并书面形式报告交给医院相关管理科室。

(5)每半年进行一次净化系统指标自检报告。

(6)每年对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）进行调试，检测，确保符合要求，并出具第三方检测报告。

（三）工作内容及范围

1、净化空调及排风系统：

（1）净化空调机组电机绝缘检查（相间及对地）

（2）净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响

（3）风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带

（4）机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护

（5）初、中效、亚高效过滤器、高效过滤器

（6）风阀阀体、执行器及控制检查

（7）加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试

（8）加湿器的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿工作是否正常检查

（9）表冷段的检查维护

（10）水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护

（11）高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试

(12) 洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查

(13)排风机的检查保养

(14)风管、水管路的检修以及保温的检查

(15)净化空调系统调试（每年一次）

(16)控制系统检查、试动作、接线端子紧固

(17)定期清洗新风机组粗效过滤器、初效过滤器、房间内回风过滤网及排风过滤网。

2、强电系统：

（1）总电源的检查（其中电压、电流、温度每次检查）

（2）强电线路的绝缘检查（相间及对地）

（3）线路接线端子的紧固

（4）强电柜的除尘

（5）控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作

（6）照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查

（7）隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查

（8）接触器的检查维护，触点处理

3、弱电系统：

（1）DDC控制器的检查维护

（2）各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查

（3）各类弱电线路的检查

（4）系统检测、调试、保护装置试动作

（5）呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等

（6）监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等

（7）空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护

（8）净化系统的自控及其中央监控系统控制软件检查

4、洁净室内设备：

（1）各类门的维修维护

（2）门板的维修

（3）门锁、电插锁、磁力锁的维修更换

（4）门轴、合页、铰链的维修更换

（5）地弹簧、门吸的维修更换

（6）闭门器、密码器的检修更换

（7）自动门的检修：

（8）自动门各运动部件保养润滑

（9）自动门控制系统的检查、调试

（10）自动门的机箱内除尘

（11）踢脚开关检查，有无歪斜并处理

（12）检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落

（13）检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等

（14）检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理

（15）检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落

5、设备带的维修维护：

（1）设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理

（2）设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）

6、医用气体：

（1）净化区域内的气体系统（包括氧气、二氧化碳、负压、空气等）检查是否正常、是否泄露、压力显示是否完整，并维修和保养。

7、洗手池的检修维护：

（1）检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常

（2）检查水龙头、金属软管有无漏水

（3）整体绝缘检查

（4）洗手池热水器的检查、绝缘检测

（5）洗手池的自控系统检测，线路端子紧固

8、保温、保冷库的检查维修：

（1）器械柜、药品柜、写字台、储物柜、锁具的更换

（2）传递箱、传递窗、观察窗、的维修，互锁机构的检查

（3）检验科2台冷库、药剂科2台冷库

9、水泵及热泵系统：

（1）检查热泵机组制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常

（2）检查热泵机组制冷剂有无泄漏，是否需要补充制冷剂。

（3）检查压缩机的运转电流是否正常。

（4）检查压缩机运转噪声是否正常。

（5）检查压缩机的工作电压是否正常。

（6）检查压缩机油位、油压、油温是否正常。

（7）检查机组相序保护器是否正常，有无缺相情况。

（8）检查水流开关是否正常。

（9）检查冷凝风机、蒸发器、膨胀阀、四通阀、电磁阀是否正常。

（10）检查水泵的噪音是否正常。

（11）检查水泵运转时的电流是否正常。

（12）检查补水系统是否正常。

10、水循环系统周期性维护

空调水循环系统包括冷冻水系统和冷却水系统，主要包括配电控制系统，泵组，管路系统及加药，定压补水等辅助系统，检查项目如下：

| 名称 | 检查与维护 | 检查与维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 月度检查项目 | 下列项目至少每月进行一次检查与维护： （1）水泵轴承情况检查； （2）设备运行情况检查； （3）工作电压电流检查； （4）定压补水系统压力检查 | （1）轴承温度不得超过环境温度 35~40℃，轴承的外壳温度不得超过 75℃； （2）设备运转声音和震动无异常，电机温度不应超过 80℃； （3）电压电流数值在正常范围内，电压（380V±10%） （4）定压补水系统压力上限及下限的灵敏度 |
| 半年度检查项目 | 下列项目至少每半年进行一次检查与维护： （1）水泵轴承加油； （2）水泵叶轮清灰除锈； （3）水泵水封漏水检查； | （1）检查水泵润滑油油质，及时添加或更换； （2）清除叶轮上污垢及泵壳内的污垢。除锈，刷防锈漆、防水漆； （3）检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理； （4）清楚集水盘中污物，防止污物聚集影响运行，必要时清洗过滤器过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗或从塔中拆出分片刷洗。 |
| 年度检查项目 | 下列项目至少每年进行一次检查与维护： （1）水泵电机泵体基座防锈检查； （2）开机运行调试； （3）循环水质检查； | （1）清洁、除锈、补油漆； （2）清除集水盘中污垢，防止污垢聚集影响运行。必要时清洗过滤器和过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗； （3）循环水系统在每年开机使用前维保单位需提前进行调试运行。维保人员依据开机运行流程进行开机操作，开机后维保人员需现场监听机器设备是否有异响，并判断出现异响后是否停机；检查水泵及管道系统上阀门的启闭状态，使系统形成回路；阀门启闭应灵活； （4）检查冷冻水水质，冷冻水水质不良不仅会在传热管内结构，影响热交换效率，降低机组性能，而且会腐蚀传热管致使机组发生重大故障，因此维保单位每年应检查水循环系统水质情况，必要时应按照 GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。 |
|  | ★水质处理后要达到下表要求。 PH; 冷却水; 热媒水; 冷媒水; GB-5750. 7.0-8.5; 8.0-10.0; 8.0-10.0; GB-5750. 总硬度; kg/m3; <0.8; <0.2; <0.2; GB-5750. TDS; kg/m3; <3.0; <2.5; <2.5; GB-5750. 浊度; 度（NTU）; <50; <20; <20; GB-5750. 总铁; kg/m3; <110-3; <110-3; <110-3; GB-5750. 投标人承诺中标后提供一次国家认可的有资质的检测机构出具带有CMA的水质检测报告（达到上表要求）（提供承诺书，格式自拟，需提供的承诺书通过“苏采云”上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”，不提供作无效投标处理）。 |

11、自控保养维护

| 硬件部分 | 软件部分 |
| --- | --- |
| 1.对电脑工作站与DDC通讯线路的检查，保证2.所有控制设备通讯正常。 3.所有控制点的继电器工作是否正常。 4.检查控制器是否工作正常。 5.检查DDC扩展模块控制器是否工作正常。 6.检查传感器、阀门硬件及控制信号是否正常。 | 通过控制软件对整个自控系统的运行进行例行检查，包括： 1.对被控设备的设定值、运行参数等进行检查，确保设备在正常的自控状态下工作。 2.对软件系统的设定值、程序运行情况进行检查修正，确保系统的正常运行。 3.根据业主要求，对系统界面作更改。 4.根据业主要求，对系统历史数据记录进行更改设置。 |

12、清洗

1. 中标单位必须保证清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

2. 部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。

3. 污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方 式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。

4. 消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，（使用前）提供相关部门颁发的检测合格报告复印件给院方。

5. 清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，（使用前）提供相关部门颁发的检测合格报告复印件给院方。

13、每年对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）进行调试，检测，确保符合要求。

14、维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于中标方原因造成设备损坏及人身伤害事故，中标方全责。

（四）、维护配件及材料

1、热泵机组维修、维护保养所需的维保耗材及所有易损件、零配件材料由中标方负责提供，耗材更换前需通知甲方人员，并提供所更换配件的原厂证明材料。

2、净化系统维修、维护保养所需的所有易损件、零配件材料由中标方负责提供。如因产品更新换代、停产等原因确实无法采购到原厂原型号配件、设备和材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到招标方同意后方能使用；

3、投标方须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复；

4、初效过滤器每3-4个月进行更换（过滤器由中标人提供）。如果日常检查发现集尘现象严重的，应满足运行需求，缩短更换周期（全年更换次数不低于4次）。

5、中效、亚高效过滤器每12个月进行更换（过滤器由中标人提供）。如果日常检查发现集尘现象严重的，应满足运行需求，缩短更换周期。（全年更换次数不低于2次）。

6、高效过滤器每2-3年进行全部更换（过滤器由中标人提供），投标人根据相关检测结果及运行状况应及时给予院方更换建议。

7、净化空调含制冷主机、多联机、净化空调通风、均为全包模式，包干包料， 日常维保、维修过程中所产生的配件、耗材 等均由维保单位承担。

初中效过滤器清单：

| 名称 | 尺寸 | 单次数量 | 过滤级别 | 一年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | 592*592*350 | 53 | G4 | 212 |
|  | 897*592*350 | 12 | G4 | 48 |
|  | 594*594*48 | 13 | G4 | 52 |
|  | 290*594*48 | 2 | G4 | 8 |
|  | 745*715*96 | 12 | G4 | 48 |
| 合计 | 每年4次 | 92 |  | 368 |
| 手术室回风 | 797*320*96 | 70 | F7 | 140 |
|  | 363*320*96 | 1 | F7 | 2 |
|  | 1097*320*96 | 26 | F7 | 52 |
|  | 751*320*96 | 1 | F7 | 2 |
|  | 710*320*96 | 3 | F7 | 6 |
|  | 430*320*96 | 1 | F7 | 2 |
|  | 270*320*96 | 3 | F7 | 6 |
|  | 250*320*96 | 1 | F7 | 2 |
|  | 497*320*96 | 4 | F7 | 8 |
| 合计 | 每年2次 | 110 |  | 220 |
| 初效袋式过滤器 | 592*592*550 | 27 | F8 | 108 |
|  | 592*287*550 | 18 | F8 | 72 |
|  | 592*490*550 | 40 | F8 | 160 |
|  | 490*287*550 | 7 | F8 | 28 |
|  | 287*287*550 | 3 | F8 | 12 |
|  | 490*490*550 | 6 | F8 | 24 |
|  | 592*592*600 | 13 | F8 | 52 |
|  | 287*592*600 | 2 | F8 | 8 |
| 合计 | 每年4次 | 116 |  | 464 |
| 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 14 | H11 | 28 |
|  | 592*592*292 | 6 | H11 | 12 |
|  | 592*287*292 | 12 | H11 | 24 |
|  | 490*490*292 | 2 | H11 | 4 |
|  | 490*490*550 | 2 | H11 | 4 |
|  | 490*592*550 | 3 | H11 | 6 |
|  | 592*592*550 | 1 | H11 | 2 |
|  | 490*287*292 | 2 | H11 | 4 |
|  | 287*287*292 | 1 | H11 | 2 |
| 合计 | 每年2次 | 43 |  | 86 |

高效过滤器清单：

| 名称 | 尺寸 | 单次用量 | 过滤级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高效过滤器H | 610*290*290 | 66 | H13 |
|  | 760*610*80 | 30 | H13 |
|  | 760*300*80 | 30 | H13 |
|  | 848*610*80 | 16 | H13 |
|  | 805*560*80 | 12 | H13 |
|  | 800*660*80 | 9 | H13 |
|  | 800*260*80 | 12 | H13 |
|  | 485*485*90 | 140 | H13 |
|  | 380*380*90 | 48 | H13 |
|  | 726*484*90 | 2 | H13 |
|  | 320*320*90 | 2 | H13 |
|  | 485*485*220 | 65 | H13 |
| 合计 |  |  |  |

水处理耗材及水质检测：

| 品名 | 规格 | 单位 | 1年数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杀菌灭藻剂 | ECH-98生物杀菌剂 | 千克 | 300 |
| 缓释阻垢剂 | ECH-328空调水 | 千克 | 300 |
| 水复合水处理剂 | ECH-808中央空调冷冻水（采暖热水） | 千克 | 400 |
| 手术室冷水水质检测 | 每年1次水质报告 | 次 | 1 |
| 手术室热水水质检测 | 每年1次水质报告 | 次 | 1 |
| DSA手术空调冷水水质检测 | 每年1次水质报告 | 次 | 1 |
| DSA手术空调热水水质检测 | 每年1次水质报告 | 次 | 1 |
| 合计 |  |  |  |

麦克维尔主机维保耗材：

| 品名 | 规格 | 单位 | 1年数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻油 | E油 | 桶 | 5 |
| 油滤（含密封件） | - 7384188 | 套 | 6 |
| 干燥过滤器（含密封件） | - Z4203777 | 套 | 11 |
| 合计 |  |  |  |

制冷主机维保清单：

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦克维尔螺杆机 | MHS125SQ3 | 台 | 4 |
| 特灵风冷模块机 | CXAJ06555B | 台 | 3 |
| 麦克维尔风冷模块机 | - MAC230DR5SQ | 台 | 3 |
| 开利风冷模块机 | 30RQ065 | 台 | 2 |
| 天加风冷管道式 | TSA150JR | 台 | 8 |
| 天加风冷管道式 | TSA200JR | 台 | 7 |
| 天加风冷管道式 | TSA75JR | 台 | 1 |
| 天加数码涡旋机 | TDMV080V | 台 | 2 |
| 天加数码涡旋机 | TDMV120V | 台 | 10 |
| 天加变频空调 | TIMS200AST | 台 | 7 |
| 合计 |  |  |  |

三、考核与付款方式

1.付款方式：

半年结算一次。采购人半年支付一次全年维保服务费的50%。若经考核有处罚的，在当次服务费中进行扣减。

注：考核评分80分及以上的支付尾款的100%；考核评分70分（含）-80分的支付尾款的90%；考核评分60分（含）-70分的支付尾款的70%；考核结果不合格不予支付尾款，具体详见服务考核评分表。

| 医疗设备维保服务考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目名称 |  |  |  |  |  | 服务期限： |  |  |
| 服务供应商名称: |  |  |  |  |  | 联系电话: |  |  |
| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 临床评分（70%） | 后保评分（30%） | 综合评分（100%） |
| 故障处理(35分) | 故障响应 | 10 | 接到报修电话后做到1小时内电话响应,从对故障响应的及时性进行评价： - 对故障响应1小时内，得10分； - 对故障响应1-12小时，5-9分； 3、对故障响应超过12小时，得0-4分。 |  |  |  |  |  |
|  | 故障现场到达 | 10 | 如需派遣工程师前往现场维修有关设备，工程师最多不超过12小时到达现场。从故障发生后到达现场的及时性进行评价： 1、到达现场不超过12小时，得10分； 2、到达现场不超过24小时，得 6-9分； 3、到达现场超过24小时，得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 故障恢复与解决 | 15 | 从故障恢复与解决的及时性进行评价: 1、故障恢复与解决及时，得12-15分； 2、故障恢复与解决比较及时,得6-11分； 3、故障恢复与解决不够及时，得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
| 服务质量(35) | 服务保障 | 5 | 从服务保障体系的完备性进行评价: 1、服务保障体系健全，能确保服务提供的及时性和连续性，得4-5 分； 2、服务保障体系比较健全，基本能保证服务提供的及时性和连续性，得3-4分； 3、服务保障体系不够健全，不能确保服务提供的及时性和连续性，得0-2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 维保单材料 | 10 | 设备巡检为每个月进行一次,设备保养为每三个月一次，维保单据双方签字确认,在服务期结束后提供服务期限内所有维保报告并整理成册。 1、维保单齐全，内容全面完整，质量高得10分； 2、维保单基本齐全，内容基本完整，质量较高，得 5-9分； 3、维保单不齐全，内容不完整，质量不高，得0-4分。 |  |  |  |  |  |
|  | 服务人员 | 10 | 从服务人员的工作态度、综合能力和水平等方面进行评价: 1、服务人员工作主动积极，认真细致，体现出较好的综合能力和水平，得 9-10分； 2、服务人员工作比较积极认真，体现出-定的综合能力和水平，得6-8分； 3、服务人员工作态度一般，综合能力和水平一般，得0-5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 培训及产品技术支持和技术咨询 | 10 | 从对用户的培训和知识的传递,产品技术支持和技术咨询等方面进行评价： 1、对用户的培训方式和手段丰富，能有效进行知识传递，及时提供产品技术支持和技术咨询得9-10分； 2、对用户的培训方式和手段较为丰富，能进行知识传递，对产品技术支持和技术咨询能反馈结果得 6-8分； 3、对用户的培训方式和手段较为单一，不能有效地进行知识传递，对于产品技术支持和技术咨询没有反馈得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
| 全年工作日的开机率(30分) | 工作日开机率 | 30 | 全年工作日的开机率达到95%，按照一年250个工作日计算，正常开机达到238个工作日，每停机1个工作日,扣2分,工作日停机不超过12个工作日,超过全部30分扣完。 |  |  |  |  |  |
| 临床 签字： |  | 设备科 签字： |  |  | 评分汇总： |  |  |  |

四、实质性要求

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★水质处理后要达到下表要求。 PH; 冷却水; 热媒水; 冷媒水; GB-5750. 7.0-8.5; 8.0-10.0; 8.0-10.0; GB-5750. 总硬度; kg/m3; <0.8; <0.2; <0.2; GB-5750. TDS; kg/m3; <3.0; <2.5; <2.5; GB-5750. 浊度; 度（NTU）; <50; <20; <20; GB-5750. 总铁; kg/m3; <110-3; <110-3; <110-3; GB-5750. 投标人承诺中标后提供一次国家认可的有资质的检测机构出具带有CMA的水质检测报告（达到上表要求）（提供承诺书，格式自拟，需提供的承诺书通过“苏采云”上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”，不提供作无效投标处理）。 |

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全院净化层流系统维保项目 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于其他未列明行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 |

六、采购明细

| 序号 | 名称 | 采购包最高限价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院净化层流系统维保项目 | 80万 | 1年 |  |

七、其它

1、本次采购包括项目范围内的所有内容及采购人合理要求的其他内容，当采购人有合理要求时，中标人不得以任何理由予以拒绝。

2、本项目实施过程中，中标人配备的人员与设备由中标人负责。在项目实施前应做好人员安全培训与设备维护，并做好应急处置预案。如在项目实施过程中，有人员安全和设备安全隐患应由中标人承担并自行处理解决，采购人不承担任何与安全相关的责任和风险。

第六章   拟签订的合同文本

全院净化层流系统维保项目合同

- 项目编号：

- 项目名称：

- 采购人名称：

- 供应商名称：

全院净化层流系统维保项目合同

甲方：

乙方：

签订时间：   年   月    日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及            《招标（采购）文件》、乙方《投标（响应）文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、采购标的

1、标的名称：

2、标的质量：合格，满足采购人要求、符合行业及国家规定标准。

3、履行时间（期限）：合同签订之日起1年。

自    年   月   日  至    年   月   日

4、履行地点：常州市金坛第一人民医院

5、履行方式：现场服务

二、合同总价

1、本合同总价为：￥        元（人民币       元整）。

2、合同价格形式：  固定总价

3、合同价包含但不限于服务所需的人工材料费、机械费、运输费，各项人员费用、税金、利润，以及提供消毒服务所需要 的其他所有费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。

三、维保清单：

四、维保服务要求

1、服务要求：

2、维保质量：

3、服务评价要求：

4、人员及实施要求

5、其他

四、付款方式：

半年结算一次。甲方半年支付一次全年维保服务费的50%。若经考核有处罚的，在当次服务费中进行扣减。

注：考核评分80分及以上的支付尾款的100%；考核评分70分（含）-80分的支付尾款的90%；考核评分60分（含）-70分的支付尾款的70%；考核结果不合格不予支付尾款，具体详见附件1：服务考核评分表。

五、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

(1)在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

(2)合同生效后，如甲方逾期付款，按每日合同金额的5‰向乙方支付违约金。但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

2.乙方违约责任及违约金支付：

(1)乙方不能按约定提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2)乙方逾期完成项目的，乙方应按合同价每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完成项目的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成项目或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方不支付乙方已完成服务量的费用。

六、延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。否则，视为乙方违约。

七、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能避免、不能克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达往上成进一步履行合同。

- 八、 合同中止、解除

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；若甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、若合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

5、如出现不如实反映情况，提供虚假材料、未按承诺的价格提供服务的，甲方可以解除合同。

6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

九、履约保证金：不收取

十、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向常州市金坛区人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

- 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

- 其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 帐号： | 帐号： |

附件1：

| 医疗设备维保服务考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目名称 |  |  |  |  |  | 服务期限： |  |  |
| 服务供应商名称: |  |  |  |  |  | 联系电话: |  |  |
| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 临床评分（70%） | 后保评分（30%） | 综合评分（100%） |
| 故障处理(35分) | 故障响应 | 10 | 接到报修电话后做到1小时内电话响应,从对故障响应的及时性进行评价： - 对故障响应1小时内，得10分； - 对故障响应1-12小时，5-9分； 3、对故障响应超过12小时，得0-4分。 |  |  |  |  |  |
|  | 故障现场到达 | 10 | 如需派遣工程师前往现场维修有关设备，工程师最多不超过12小时到达现场。从故障发生后到达现场的及时性进行评价： 1、到达现场不超过12小时，得10分； 2、到达现场不超过24小时，得 6-9分； 3、到达现场超过24小时，得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 故障恢复与解决 | 15 | 从故障恢复与解决的及时性进行评价: 1、故障恢复与解决及时，得12-15分； 2、故障恢复与解决比较及时,得6-11分； 3、故障恢复与解决不够及时，得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
| 服务质量(35) | 服务保障 | 5 | 从服务保障体系的完备性进行评价: 1、服务保障体系健全，能确保服务提供的及时性和连续性，得4-5 分； 2、服务保障体系比较健全，基本能保证服务提供的及时性和连续性，得3-4分； 3、服务保障体系不够健全，不能确保服务提供的及时性和连续性，得0-2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 维保单材料 | 10 | 设备巡检为每个月进行一次,设备保养为每三个月一次，维保单据双方签字确认,在服务期结束后提供服务期限内所有维保报告并整理成册。 1、维保单齐全，内容全面完整，质量高得10分； 2、维保单基本齐全，内容基本完整，质量较高，得 5-9分； 3、维保单不齐全，内容不完整，质量不高，得0-4分。 |  |  |  |  |  |
|  | 服务人员 | 10 | 从服务人员的工作态度、综合能力和水平等方面进行评价: 1、服务人员工作主动积极，认真细致，体现出较好的综合能力和水平，得 9-10分； 2、服务人员工作比较积极认真，体现出-定的综合能力和水平，得6-8分； 3、服务人员工作态度一般，综合能力和水平一般，得0-5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 培训及产品技术支持和技术咨询 | 10 | 从对用户的培训和知识的传递,产品技术支持和技术咨询等方面进行评价： 1、对用户的培训方式和手段丰富，能有效进行知识传递，及时提供产品技术支持和技术咨询得9-10分； 2、对用户的培训方式和手段较为丰富，能进行知识传递，对产品技术支持和技术咨询能反馈结果得 6-8分； 3、对用户的培训方式和手段较为单一，不能有效地进行知识传递，对于产品技术支持和技术咨询没有反馈得 0-5分。 |  |  |  |  |  |
| 全年工作日的开机率(30分) | 工作日开机率 | 30 | 全年工作日的开机率达到95%，按照一年250个工作日计算，正常开机达到238个工作日，每停机1个工作日,扣2分,工作日停机不超过12个工作日,超过全部30分扣完。 |  |  |  |  |  |
| 临床 签字： |  | 设备科 签字： |  |  | 评分汇总： |  |  |  |

★备注:甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（投标）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性投标，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  | 小写： |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |

注：1、本报价明细表的投标“总价”应与开标一览表“总价”一致。否则视为无效报价。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性投标招标文件。

3、投标报价采用总承包方式，投标总价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、人工费、安全措施费、设备费、办公费、等，项目在指定地点和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外，采购人不再支付投标总报价以外的任何费用。

4、本表应按包分别填写，本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须投标这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否投标付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                                           ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（60日历天）期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7. 我们已知悉并同意招标代理费用，并无异议，并承诺我方中标后按招标文件规定日期将招标代理费打款（人民币）至贵方规定账户内或现金缴纳（人民币）。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项投标。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日