招标文件

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

采 购 人：睢宁县人民医院

采购代理机构：徐州新瑞工程项目管理有限公司

二〇二五年八月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州新瑞工程项目管理有限公司对睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

(二)项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年09月04日北京时间09:10。

（二）开标时间：2025年09月04日北京时间09:10。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县人民医院

2.地址：睢宁县八一中路

3.联系方法：0516-68062028

4.采购项目联系人：吴老师

六、采购代理机构

1．名称：徐州新瑞工程项目管理有限公司

2．地址：睢宁县八一西路和丰公寓西栋高层302室   邮编：221200

3．联系方法：0516-88380006

4．采购项目联系人：仝惠

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件的编制要求和签署要求：

19.2.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

19.2.2投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

19.3在招标文件要求上传投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.5投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.6投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

19.7投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

19.8投标人在开标时应凭 CA 证书进行网上解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.9投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.10 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.11 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，其投标无效：

25.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5不同投标人的投标文件相互混装；

25.6不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.7电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.11不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

25.14评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

25.15除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

25.16投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.18法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

26.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

33. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：睢宁县人民医院 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州新瑞工程项目管理有限公司 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：600万元，服务期限3年。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》打五折收取（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国 (江苏徐州)”网 （www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～9必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告： 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表和利润表扫描件各1份或提供投标人上年度财务审计报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； - 特定资格： (1)满足以下两项中任意一项要求: ①如为生产厂商:供应商具有有效的《药品生产许可证》、《安全生产许可证》; ②如为经销商:供应商具有有效的《药品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》，同时提供所投产品生产厂商的有效《药品生产许可证》、《安全生产许可证》; (2)所投医用氧、医用液氧有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》; (4)供应商具有有效的《移动式压力容器充装许可证》; (5)供应商自行运输的，提供《道路运输经营许可证》(经营范围须有危险货物运输项目)或《道路危险货物运输许可证》，若供应商委托其他企业运输的，需提供运输企业的上述证件和委托营运协议。 以上证明文件提供原件的扫描件 - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》即提供： ①如为生产厂商:供应商具有有效的《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、医用氧、医用液氧有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、有效的《移动式压力容器充装许可证》、供应商自行运输的，提供《道路运输经营许可证》(经营范围须有危险货物运输项目)或《道路危险货物运输许可证》，若供应商委托其他企业运输的，需提供运输企业的上述证件和委托营运协议。 ②如为经销商:供应商具有有效的《药品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》，同时提供所投产品生产厂商的有效《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、医用氧、医用液氧有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、有效的《移动式压力容器充装许可证》、供应商自行运输的，提供《道路运输经营许可证》(经营范围须有危险货物运输项目)或《道路危险货物运输许可证》，若供应商委托其他企业运输的，需提供运输企业的上述证件和委托营运协议。 - （加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,加盖电子签章）。 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 9.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.认证体系（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）技术部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 2.应急处理方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 3.重大故障解决方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 4.售后服务及培训计划（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 5.配送服务实施计划（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 6.液氧站设备设施维护保养方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云系统要求！ 说明：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过：600万元（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年09月04日北京时间09:10。 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年09月04日北京时间09:10。 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：医用液氧。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年09月04日北京时间09:10。 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 按照招标文件的规定推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐，得分相同、投标报价相同且技术指标优劣（得分）也相同的，由采购人确定。 |
| 37.1 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 37.2 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | - 1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 - 2.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：仝惠 联系电话：0516-88380006 通讯地址：睢宁县八一西路和丰个公寓西栋高层302室 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正二副共3份，正本每一页需加盖公章、骑缝章）及电子版标书（使用U盘存储）送达至徐州新瑞工程项目管理有限公司存档。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

4、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

5、由非代理机构原因终止的代理项目，由中标人支付上述收费标准的30%。

6.账户信息：

收款人：徐州新瑞工程项目管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司睢宁八一路支行

账号： 554748895879

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低价合理的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30分 |
| 2 | 项目实施方案（10分） | 方案包括但不限于：服务组织机构、液氧的制造工艺、供货服务措施、质量控制措施、运输安全措施等。 方案详细、完整、合理，具有针对性、可操作性强得10 分；方案基本详细完整、合理，针对性、可操作性一般得 7分；方案不详细、完整、合理不具有针对性、可行性差得4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 应急处理方案(10分) | 方案明确、详尽，合理，应急处理具有实际可操作性得 10分；方案基本明确、合理，可操作性一般得7分；方案不太明确、合理，可操作性较差，得4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 4 | 重大故障解决方案（10分） | 方案包括但不限于：出现重大问题的响应时间、补救措施等。 方案明确、详尽，合理，可操作性强得10分；方案基本明确、合理，可操作性一般得7分；方案不太明确、合理，可操作性较差，得4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 5 | 售后服务及培训计划(10分) | 有针对员工技能、服务的培训方案和现场管理人员管理的培训方案。培训方案详细、完整得 10分；培训方案基本详细、完整得7分；培训方案不详细、不完整得4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 6 | 配送服务实施计划（10分） | 配送服务实施方案内容完整、实践方法可行、描述思路清晰、可实施性强，满足招标文件要求得10分；方案内容较完整、实践方法较可行、描述思路较清晰、可实施性较强，满足招标文件要求得7分；方案内容完整性一般、实践方法可行、描述思路清晰度一般、可实施性一般，基本满足招标文件要求得4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 7 | 液氧站设备设施维护保养方案(8分) | 方案包括但不限于维修保养、巡检服务方案、检验检测方案等。 维修保养、巡检服务方案、检验检测方案完善、合理、可操作性强的得8分；方案较完善、合理、可操作性较高的得3分；方案不完善、不合理、可操作性差的得1分；不提供不得分。 | 8分 |
| 8 | 业绩(9分) | 投标人提供自2022年8月1日以来类似项目业绩，每提供一个合同复印件得 3分，最多得9分。投标文件中提供相关证书原件扫描件，并加盖电子签章。 | 9分 |
| 9 | 认证体系（3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书。具备一项得1分。投标文件中提供相关证书原件扫描件，并加盖电子签章。 | 3分 |

注：1、评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章 拟签订的合同文本

合同草案条款

政

府

采

购

合

同

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

采购单位（甲方）：睢宁县人民医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

项目名称：

项目编号：

采购人（全称）：                                       （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

- 合同金额

- 签约合同总价（人民币）：        元（小写：          ）

| 品名 | 规格 | 合同量 （吨/月） | 单价 （元/吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | ≧99.5% | 按需配送 |  |

本合同总价款包括但不限于采购文件所确定的采购范围相应服务的产品、包装、运输、充装、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、检验检测、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、设备、工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

服务期限三年期满或累计采购费用达到预算限额，其中任意一项最先达到即为本项目完成。

注：按实结算

二、质量要求

2.1乙方所配送气体质量须符合《中国药典》2020版第二部；液氧纯度≥99.5％，如有最新标准按新标准执行。

三、产权

3.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于甲方。

四、转包

4.1本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

五、服务期、服务方式及服务地点

5.1服务期：自合同签订之日起三年。根据甲方需求分批配送，医用液态氧气须在24小时内（节假日期间要求不间断配送）送达指定场地，紧急采购的医用液氧须在收到通知后2小时内送达指定场地。

5.2 服务方式：甲方指定。

5.3 服务地点：甲方指定地点。乙方考虑自身特种运输车辆的大小，运输交通的可行性，不得以上述原因延迟或拒绝配送。

5.4配送要求：乙方须按甲方的要求进行配送，接到配送通知后24小时内（节假日期间要求不间断配送）送达指定场地。紧急采购的医用液氧须在收到通知后2小时内送达指定场地。

5.5乙方负责医用液氧产品质量问题和医用液氧运输及输送过程所发生的安全问题，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵服务地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

5.6不得以配送数量的多少、距离远近等拖延配送，如延迟配送，甲方可随时解除合同，同时给甲方造成影响或者损失的可追究乙方所造成的相关责任。

六、款项支付

6.1费用按月结算，次月底前，乙方将上月实际配送的品种、数量、单价、金额上报甲方，经甲方复核确认后，通知乙方开具相应金额的正规发票，甲方收到发票后按照医院实际回款账期付款结算。

当采购预估数量与实际需求数量不一致时，乙方应根据实际需求量提供，最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、项目要求

8.1乙方须全年度全天候保障医院医用氧需求。乙方应根据甲方液氧站实际情况，结合甲方用氧需求提供三台全新的（出厂日期不超过六个月）5立方医用液氧罐（罐体高度不超过5米）及四台汽化器。安装要求符合国家安全规范《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）。安装完毕后乙方需向甲方提供《气站设备与主要管件交付表》及《设备交付通知》、使用登记证、设备生产质量证明书。

- 8.2乙方须每季度对甲方氧气汇流排、液氧罐及站内氧气管道等相关设备进行维修保养，出具维修保养工单。

8.3乙方须按《中华人民共和国特种设备安全法》自行负责和完成压力容器使用证的办理，使用证上使用单位名称应根据双方约定或市场监督管理局要求办理，最终以市场监督管理局要求为准。

8.4档案要求：乙方应按照《中华人民共和国特种设备安全法》要求，向甲方提供特种设备安全技术档案相关资料。

8.5乙方负责液氧站内集中供气系统的建设：安全阀（一年一检）、压力表（半年一检）、液氧罐（一年一检、抽真空等服务）、氧气汇流排（一年一检）、液氧储槽本体的定期检定，保证安全附件均在有效期内使用，安全附件进行检定时不得影响或停止设备运行；及时（每次检测检验完成后）提供国家法定检定部门的检验检测报告原件一份，交甲方存档，定检费由乙方负责，乙方自备安全阀、压力表等备件进行周转和定期更换。

8.6乙方须具有售后服务体系,有专门的售后服务人员和售后服务场所；乙方售后服务人员手机须保持 24小时通讯畅通，为甲方提供咨询维修服务，紧急抢修2小时之内到达。

8.7乙方为甲方气站提供远程液位及储罐实时监控系统，以实现甲方医用液氧订货自动化和对气站液位的远程监控，及时提供给甲方以便于甲方管理（甲方可在移动设备端查看液位情况），自动订货须提前与甲方联系。

8.8乙方按甲方要求提供液氧站管理、使用操作、使用安全注意事项、维修相关知识的培训服务（每年不低于2次，如有新进人员需按甲方要求提供培训），并每年组织不少于1次应急安全演练。

8.9每季度至少1次安全巡查及隐患排查并完成隐患排除，相关记录整改情况汇总提交给甲方。

- 8.10乙方须对液氧站工作环境进行设计改造，地面硬化采用不易燃、高强度、耐腐蚀材料，确保地面平整无裂缝。确保地面的防滑性能，减少工作人员在紧急情况下的摔伤风险。地面设置排水系统，确保站内干燥。

- 8.11乙方须在液氧站内设置独立分流氧气阀门，该阀门系统具备紧急切断功能，一旦检测到异常情况（如压力异常升高或泄漏），能够迅速切断氧气供应。

8.12乙方须按《中华人民共和国特种设备安全法》管理要求，对医用液氧储槽及安全附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门、汇流排等）定期进行监测、维护、保养及申报送检工作。

8.13乙方配备医用氧防错装充装接头，保障甲方医用用氧安全。

8.14乙方充装人员在充装液氧中,需保证甲方中心供氧压力稳定，现场监测检查供氧正常。

8.15乙方对液氧站及配套气站设施负安全主体责任。

8.16乙方对站内汽化器专用的自动喷淋系统实施更换，有效消除汽化器结冰现象。

- 8.17乙方须为甲方液氧站配备合格的液氧防护服、防护手套、防护头盔等安全防护装备。

- 8.18乙方须配备一名服务人员，该人员须持有特种设备操作人员证书且熟练掌握液氧罐操作，具备相关工作经验，并接受过最新的安全培训。协助甲方进行医用液氧及氧气汇流排区域的安全巡检等工作（一年不低于四次），包括但不限于检查液氧罐的压力表、阀门和管道连接处是否有泄漏，确保所有安全装置正常运行，以及液氧罐的使用情况。此外，还需熟悉应急处理程序，能够在发生紧急情况时迅速采取措施，保障人员和设备的安全。

九、验收、交付标准和方法

9.1甲方对乙方提交的产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2乙方所提供的产品必须为符合国家标准及该产品的出厂标准，严禁提供假冒伪劣产品，严禁用工业液氧冒充医用液氧。如因产品质量问题所引起的一切不良后果，由成交乙方自行承担。

9.3乙方应向甲方提供液态氧的产品检验合格证书，如甲方定期化验乙方所供产品不符合化验单标准，甲方有权要求乙方更换医用液氧达到法定标准或终止协议，并对所提供不合格产品拒绝支付一切费用。

十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒接受服务，到期拒付服务款项的，甲方应当承担乙方由此造成的损失。

10.2乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务（包含与服务相关的货物）的，从逾期之日起每日按本合同总价6‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3如果乙方所供气体产品在纯度、质量、含量等方面有不符合国家标准及政府部门的相关规定要求，对甲方机械造成损坏、吸氧人员造成伤害，造成严重后果的，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方相应损失。如甲方终止合同，无须对乙方做任何赔偿或补偿。

十一、不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 睢宁县  。

十三、其他

13.1本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

14.3本合同正本一式 陆 份。

甲方：                        乙方：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章  采购需求

一、采购项目基本说明

1.采购人：睢宁县人民医院

2.采购项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

3.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

4.本项目采购预算为600万元。报价应包括但不限于采购文件所确定的采购范围相应服务的产品、包装、运输、充装、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、检验检测、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、设备、工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

5.合同履行期限：三年

6.采购需求：

| 序号 | 品名 | 单价限价（元） | 预估数量 （三年） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 1980 | 3030 | 吨 |

注：①以上医用气体数量为采购人预估用量，仅用于本项目单价的报价计算。成交供应商按需分批供应，具体以采购周期内采购人的实际采购量为准。

②单价限价为实质性要求，投标单价不允许超过单价限价，如超过单价限价，作无效投标处理。

7. 本项目不接受联合体投标。

- 二、技术要求：

（一）产品技术要求

1.技术要求：医用液氧，符合《中国药典》2020版二部相关标准，纯度≥99.5%,如有最新标准按新标准执行；

2.供应商提供的每批次液氧，需提供厂家出具的液氧检验合格报告或第三方具有检测资质机构出具的医用氧检测纯度报告复印件，并当面与院内指定验收人员核对数量，双方签字认可。

（二）服务内容

1.供应商须全年度全天候保障医院医用氧需求。供应商应根据采购人液氧站实际情况，结合采购人用氧需求提供三台全新的（出厂日期不超过六个月）5立方医用液氧罐（罐体高度不超过5米）及四台汽化器。所投入设备所有权属于采购人，采购人负责日常运行巡检。

安装要求符合国家安全规范《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）、《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）。安装完毕后供应商需向采购人提供《气站设备与主要管件交付表》及《设备交付通知》、使用登记证、设备生产质量证明书。

- 2.供应商需每季度对采购人氧气汇流排、液氧罐及站内氧气管道等相关设备进行维修保养，出具维修保养工单。

3.供应商需按《中华人民共和国特种设备安全法》自行负责和完成压力容器使用证的办理，使用证上使用单位名称应根据双方约定或市场监督管理局要求办理，最终以市场监督管理局要求为准。

4.档案要求：供应商应按照《中华人民共和国特种设备安全法》要求，向采购人提供特种设备安全技术档案相关资料。

5.供应商负责液氧站内集中供气系统的建设：安全阀（一年一检）、压力表（半年一检）、液氧罐（一年一检、抽真空等服务）、氧气汇流排（一年一检）、液氧储槽本体的定期检定，保证安全附件均在有效期内使用，安全附件进行检定时不得影响或停止设备运行；及时（每次检测检验完成后）提供国家法定检定部门的检验检测报告原件一份，交采购人存档，定检费由供应商负责，供应商自备安全阀、压力表等备件进行周转和定期更换。

6.供应商须具有售后服务体系,有专门的售后服务人员和售后服务场所；成交供应商售后服务人员手机须保持 24小时通讯畅通，为采购人提供咨询维修服务，紧急抢修2小时之内到达。

7.供应商为采购人气站提供远程液位及储罐实时监控系统，以实现采购方医用液氧订货自动化和对气站液位的远程监控，及时提供给采购人以便于采购人管理（采购人可在移动设备端查看液位情况），自动订货须提前与采购人联系。相关费用含在投标报价中，本项报价无需单独列项；

8.供应商按采购人要求提供液氧站管理、使用操作、使用安全注意事项、维修相关知识的培训服务（每年不低于2次，如有新进人员需按采购人要求提供培训），并每年组织不少于1次应急安全演练。

9.每季度至少1次安全巡查及隐患排查并完成隐患排除，相关记录整改情况汇总提交给采购人。

- 10.供应商须对液氧站工作环境进行设计改造，地面硬化采用不易燃、高强度、耐腐蚀材料，确保地面平整无裂缝。确保地面的防滑性能，减少工作人员在紧急情况下的摔伤风险。地面设置排水系统，确保站内干燥。所涉及的液氧站设计及改造费均包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用。

- 11.供应商须在液氧站内设置独立分流氧气阀门，该阀门系统具备紧急切断功能，一旦检测到异常情况（如压力异常升高或泄漏），能够迅速切断氧气供应。

12.供应商须按《中华人民共和国特种设备安全法》管理要求，对医用液氧储槽及安全附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门、汇流排等）定期进行监测、维护、保养及申报送检工作，其中因相关设备出现故障维修产生的费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用。

13.供应商配备医用氧防错装充装接头，保障采购人医用用氧安全。

14.供应商充装人员在充装液氧中,需保证采购人中心供氧压力稳定，现场监测检查供氧正常。

15.供应商对液氧站及配套气站设施负安全主体责任。

16.供应商对站内汽化器专用的自动喷淋系统实施更换，有效消除汽化器结冰现象。其产生的费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付费用。

- 17.供应商需为我院液氧站配备合格的液氧防护服、防护手套、防护头盔等安全防护装备。

- 18.供应商须配备一名服务人员，该人员须持有特种设备操作人员证书且熟练掌握液氧罐操作，具备相关工作经验，并接受过最新的安全培训。协助医院进行医用液氧及氧气汇流排区域的安全巡检等工作（一年不低于四次），包括但不限于检查液氧罐的压力表、阀门和管道连接处是否有泄漏，确保所有安全装置正常运行，以及液氧罐的使用情况。此外，还需熟悉应急处理程序，能够在发生紧急情况时迅速采取措施，保障人员和设备的安全。

（三）服务要求：

1.供应商交付产品时，产品有效期不低于6个月，如因采购人使用了成交供应商配送的超期产品造成的一切后果由成交供应商承担。

2.供应商满足全年365天（或366天）响应，满足24小时内配送，紧急情况下2小时内配送到医院内指定地点。

3.为保障医院液氧的正常供应及安全，供应商应能提供专业的医用液氧运输车辆（提供车辆照片、车辆行驶证扫描件。如供应商租赁或委托第三方运输企业承担气体运输服务，则供应商需同时提供与该运输企业有效期内的协议书）。供应商配送人员须持有《道路危险货物运输驾驶员》从业资格证（至少1人）和《道路危险货物运输押运人员》从业资格证（至少1人）（驾驶员及押运员不得为同一人，提供人员资格证书扫描件）。

4.运送过程应符合《危险化学品安全管理条例》，供应商自行承担运输过程及充装过程的全部安全责任，包括车辆进入院区至离开院区期间在院区内的行驶安全、气体充装安全、气体卸载安全、卸载人员安全、卸载环境安全等相关安全责任及所造成或引发的安全事故均由供应商自行负责。（在响应文件中单独提供书面服务承诺，格式自拟，并进行电子签章。）

5.应急响应：产品质量出现问题、设备设施出现故障，需立即作出应急响应，供应商专业技术人员需在30分钟内响应，8个小时内到达现场并及时解决（含节假日），紧急抢修2小时之内到达并及时解决。（在响应文件中单独提供书面服务承诺，格式自拟，并进行电子签章。）

注：技术要求中的参数均为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视作为无效投标处理。有特殊要求的须按要求提供佐证材料，未提供或虽提供但无法佐证的视为负偏离。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

1. 投标函

致： 徐州新瑞工程项目管理有限公司

根据睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目[项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州新瑞工程项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号： JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目 | 小写： |
|  | 大写： |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的产品、包装、运输、充装、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、检验检测、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、设备、工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

3．分项价格表

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格 | 需求量 | 单位 | 产地 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | ≧99.5% | 3030 | 吨 |  |  |  |
| 总价合计 |  |  | ￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 投标人对以上数据的真实性负责。

- 本表中的单价报价，不允许超过采购文件中的单价限价，否则投标无效。

徐州新瑞工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目）项目（项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县人民医院）的（睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为       （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

注：本项目采购的服务属于工业

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目）项目（项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县人民医院单位的睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目，项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

即提供：

①如为生产厂商:供应商具有有效的《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、医用氧、医用液氧有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、有效的《移动式压力容器充装许可证》、供应商自行运输的，提供《道路运输经营许可证》(经营范围须有危险货物运输项目)或《道路危险货物运输许可证》，若供应商委托其他企业运输的，需提供运输企业的上述证件和委托营运协议。

②如为经销商:供应商具有有效的《药品经营许可证》、《危险化学品经营许可证》，同时提供所投产品生产厂商的有效《药品生产许可证》、《安全生产许可证》、医用氧、医用液氧有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、有效的《移动式压力容器充装许可证》、供应商自行运输的，提供《道路运输经营许可证》(经营范围须有危险货物运输项目)或《道路危险货物运输许可证》，若供应商委托其他企业运输的，需提供运输企业的上述证件和委托营运协议。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：睢宁县人民医院医用液氧配送服务项目

项目编号：JSZC-320324-XZXR-G2025-0003

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日