无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

公    开

招  标  文 件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0123

采购项目名称：滨湖区警情案件易发部位及新建改建道路视频监控覆盖项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目     录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	68

五、合同条款	69

六、附件	73

# 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市公安局滨湖分局委托，对滨湖区警情案件易发部位及新建改建道路视频监控覆盖项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：滨湖区警情案件易发部位及新建改建道路视频监控覆盖项目

2.项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0123

3.合同履行期限：自合同签订生效起6个月完成供货及安装调试；维保期五年。

4.项目预算：673.96万元

5.最高限价：673.96万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市公安局滨湖分局

8.本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年12月12日17:00，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320211-JSZH-G2025-0123项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年12月29日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年12月29日开启解密后半小时。

投标及开标地点：苏采云线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市公安局滨湖分局

采购人地址：无锡市滨湖区青莲路58号

联系人：杨秋明

联系电话：0510-66070108

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 3.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目团队人员配置（格式见附件）

7.售后服务承诺（格式见附件）

8.投标单位情况表（格式见附件）

9.技术文件（暗标，内容参照评标办法）

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 不得有体现投标人身份的内容是指：①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

10.中小企业声明函（格式见附件）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

12.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2.投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 4.投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 电子投标文件中技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 3.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 4.电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 6.评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 7.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 8.评分标准：详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - （3）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （4）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为1.1%，500万-1000万费率为0.8%；在此基础上打八折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

投标人必须提供满足以下要求的设备与服务，本项目中道路高清监控枪式摄像机为核心产品。

## （一）项目概况

本项目将按照整体规划、全面设防的思路，以全面采集人员、车辆等的图像、时间、位置、活动等多维轨迹数据为目标，统筹规划市区一体、区域联动的前端感知体系，科学布建视频监控、人脸识别、车牌抓拍、物联感知等智能前端感知设备，通过对人脸数据、车辆数据、视频监控等信息的采集来刻画人员（群）及车辆的活动轨迹。加强实战应用，结合公安一体化移动方舱和无人机应用，加速实现区内全覆盖的目标，构建多源多向多维、全面灵敏智能的感知体系。

本项目建设内容包括：

1.本项目对滨湖区重点（场所）部位部署感知监控设备，总计新增摄像机287个，其中：

| 类别 | 名称 | 数量 | 接入通道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点部位监控 | 高清监控枪式摄像机 | 80 | 80 |
|  | 高清监控球型摄像机 | 39 | 39 |
|  | 双镜头结构化球机 | 20 | 40 |
|  | 全局结构化摄像机 | 14 | 28 |
|  | 人脸抓拍摄像机 | 70 | 70 |
|  | 车辆抓拍摄像机 | 1 | 1 |
|  | 双镜头结构化枪机 | 52 | 104 |
|  | 制高点监控摄像机 | 3 | 6 |
|  | 超级卡口抓拍单元（900万） | 8 | 8 |
| 摄像机数量/通道数 |  | 287 | 376 |

2.原有平台改造公安一体化指挥移动方舱1辆、新增中小型警务无人机各1架以及相关配套。

3.新增137条运营商VPN链路，实现前端采集数据向平台推送，租期5年。本期项目不租赁机柜，复用原有剩余机柜空间。

4.运营商专网平台、公安视频专网应用平台、公安网应用平台针对新增的感知监控设备和其他业务需求，须对“三网三平台”应用平台的软硬件设施进行相应扩容。

## （二）项目总体架构

本项目中，整体架构如下：

总体网络架构图

（1）前端设备接入层

本项目中，前端接入层位于运营商汇聚网内。前端感知监控设备通过ONU设备接入运营商专网。通过运营商专网平台来转发共享图像数据。

（2）运营商专网

本项目中，因前端智能感知监控点位接入数量的增加，因此在运营商专网内需根据前端增密点位数量对汇聚网内的多种类应用服务器设备、云存储设备以及相关软件授权进行扩容。

（3）公安视频专网

对公安视频专网的应用服务器、存储服务器以及软件授权进行扩容，用于满足新增点位的视频转发、数据比对和数据存储工作。视频结构化解析平台对前端高清视频进行结构化解析，并将解析结构推送到公安信息网警务应用平台使用。

（4）与无锡市公安局雪亮平台（一眼多维平台）对接

本项目中，滨湖分局通过公安视频专网汇集过来的视频图像数据会通过核心交换机转发向无锡市公安局雪亮平台（一眼多维平台）。

（5）公安信息网

本次项目中新增建设的前端点位采集的数据，可在信息网内与原建系统产生的数据进行整合应用。另外需要增加1套公共视频安全图像用户安全管理监管平台软件。

（6）与区城运中心共享对接

在运营商专网内，本项目产生的所有数据应按具体要求推送给区城运中心，开展信息资源复用，探索综治、信访、应急等领域场景应用，构建共建共治共享社会治理新格局。

## （三）各子系统

3.1前端补盲设备扩容

本项目中，对全区警情、案件易发部位，对拆迁安置房小区，公寓楼，集中住宿区和部分新业态民宿、旅馆等治安风险高、隐患多的区域进行视频监控织密补盲；结合区内近年道路新建改造建设、治安防控管理等工作开展中遇到的防控体系建设盲区，针对性地开展道路感知增密补盲工作，进一步织密区内安全防控体系。

项目内拟考虑新增双镜头结构化枪机、人脸抓拍摄像机、双镜头结构化球机、高清监控枪式摄像机以及高清监控球型摄像机等设备的覆盖部署。其中结构化相机及人脸抓拍摄像机采集的图片数据汇聚至分局中心平台后，将与分局应用系统内现有感知点位采集的数据进行融合使用，共同精细化构建人员在区内活动的轨迹。

为保障整体监控系统的先进性和可扩展性。本次监控系统内新建的前端摄像机均采用400万像素高清摄像机建设。并将获取到的数据与现有系统内采集数据进行整合应用，精细刻画人员活动轨迹，为治安管理提供更为全面的场景活动数据。

3.2中心平台系统扩容

3.2.1分局中心云存储系统扩容

本次项目中，新建的视频监控、抓拍点位等产生的数据均需保存于分局云存储系统内，因此在项目建设时，需对分局中心云存储设备进行扩容。建设时，为保证本次项目前端采集系统获取数据可与分局现有系统融合应用，因此存储系统采用分局现有系统支撑，通过扩容方式实现，一方面保障了后续基于数据的业务应用统一开展，另一方面，相对单独建设存储系统，减少了资金投入。

| 内容 | 类别 | 数量 | 单台容量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商网 | 图片云存储节点 | 复用 |  |  |
|  | 视频云存储节点 | 1 | 384T | 384T |
| 公安视频专网 | 人脸图片云存储设备扩容 （视频网感知扩容） | 复用 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 384T |

3.2.2云基础资源扩容

项目中考虑到相关系统提升及优化均需中心端提供相关服务器硬件资源进行支撑，因此从统一考虑，按需分配的原则出发，在运营商视频网、公安视频网内均对中心硬件资源进行扩容建设。考虑到统一管理、统一运维以及及时响应故障排除的需求，本项目中心资源扩容仍然采用超融合的方式提供，相关硬件资源将根据需求统一考虑，统一在分局现有超融合集群内进行扩容增加。

| 运营商专网超融合一体机（0台） | 通用设备接入节点 | 复用 |
| --- | --- | --- |
|  | 智能设备接入节点 | 复用 |
|  | 国标数据跨网节点 | 复用 |
|  | 应用服务节点 | 复用 |
| 公安视频网超融合一体机（1台） | 国标数据跨网节点 | 1 |
|  | 应用服务节点 | 2 |
|  | 备份服务器 | 1 |

3.2.3分局中心应用系统扩容

本项目建设完成后，分局中心应用系统内需整合接入建设的前端信息采集设备。因此需对分局中心应用系统进行扩容。通过新增接入服务器，实现点位设备的接入以及管理。分局中心应用系统扩容涵盖分局现有视图应用平台、人像应用平台。公安视频结构化解析主要是根据公安业务工作需要，通过科学技术手段与方法，分析挖掘视频图像所蕴含的人、车、物、事件、场所等业务关注对象及相互关联，发现、揭露、证实、预防违法犯罪行为，贯通事前预警、事中处置、事后研判等业务流程，有效支撑各项公安工作。

借助公共安全视频图像用户安全管理监管系统，规范涉警视频数据的上报、审核及统计流程，以强化数据质量；达成安防指令的分类管理、流转处置（涵盖登记、签收、反馈、审核等环节）以及多维度统计，进而提升跨部门协同效率。达成值班调度优化、安全事件提示、视频数据上报审核、安防指令流转处置、安全态势可视化展示以及用户安全画像构建等目标，全方位提升公安机关的监管效能、响应速度与风险识别能力。

3.2.4社会防控体系建设

3.2.4.1公安一体化指挥移动方舱

公安将原有的8米宇通客车改造成一体化指挥方舱，作为移动指挥中心，集成侦测分析、决策处置和通信中控，实现重点部位常态巡控、临时现场移动指挥。

3.2.4.2警务无人机及配套

中、小型无人机各一套，配备云台、4G图传、落水漂浮、喊话器、探照灯、激光投影、飞行救生圈等配套设备。

3.3其他配套

3.3.1传输系统

本项目组网采用滨湖区公安跨网对接的原有架构。完成数据、视频在运营商视频网、公安视频网、公安信息网之间的数据传输调取。采用租赁运营商光纤的模式，实现前端视频及数据传输至后端平台的网络传输需求。本项目中，采用VPN以及裸纤的方式进行组网。采用VPN传输的各点位通过运营商视频网统一汇聚至运营商机房内。运营商视频网与公安视频网间采用已建安全交换系统进行网络防护。采用裸纤传输的各点位同样汇聚至运营商侧公安专用机房内。采用裸纤链路传输在运营商中心机房部署的网络交换设备不得与采用VPN方式传输的网络交换设备复用，必须保证单网单用。双网间的传输通过安全边界系统进行数据传输。

3.3.2机房及配套

本项目采用租赁运营商托管机柜的方式。部分设备放置于滨湖公安原有机房，其余采用租赁运营商机房的方式实现物理设备的统一运行及管理。根据新增设备测算租赁机房机柜数量。

## （四）数据处理和存储系统

4.1数据处理

视频数据处理

本项目中汇聚网-公安视频专网-公安信息网三网图像的级联共享均基于GB/T 28181标准来实现，通过级联服务模块来实现视频流的统一上传及共享应用。前端智能感知点位采集的视频监控现阶段仍由运营商网视频汇聚平台汇聚后推送分局视频网视频汇聚平台，再向市局视频网一眼多维平台推送。运营商网视频汇聚平台与分局视频网视频汇聚平台之间，通过视频边界传输，分局视频专网应用平台通过国标28181协议对接到市局视频网一眼多维。

人车抓拍数据处理

本项目中，人车抓拍数据由运营商汇聚平台汇聚后通过数据边界直接推送给滨湖分局公安视频专网应用平台，然后再推送给公安信息网应用平台。各上下级视图库间人车抓拍数据传输遵循国标1400协议。

原始数据采集

前端监控点位采集视频人车图片以及相关时间地点等信息。需要将这些数据进行存储，分析。

数据提取

以视频图片数据的结构化数据提取为例，通过视频图像解析系统对视频和图像资源进行智能分析，提取其中的人、车、物等对象的结构化特征信息，并对异常行为、安全隐患、违法违规行为等进行检测。

通过视频图像解析系统，可以实现人脸识别、人脸比对、机动车分析、非机动车分析、人体分析、行为分析及态势分析等。

数据过滤、去重、格转、校验

根据数据定义结果进行数据过滤、去重、格转、校验等操作，生成满足标准及质量要求的数据，实现数据的标准化主要环节。

通过数据加工过程，形成各业务场景关注的主题数据等与各类场景适配的存储格式，提供应用工程的基础。该处理过程相对比较消耗资源，既要考虑数据的实时性，又要考虑数据的准确性和高质量。

数据比对

平台所提供的数据比对就是提供各个数据源之间，通过其关联性进行比对分析，然后生成我们想要看到的数据报告，使得数据源之间不再互相孤立，并让其更好地发挥其价值。

在数据处理过程中，按照规则对结构化和非结构化数据进行相同比较或相似度计算，对于命中规则的数据，支持按照输出描述进行输出，常用于信息布控和信息订阅，包括结构化比对、非结构化比对。

非业务数据处理

主要指日志数据的存储备份。日志记录功能对安全事件的记录，如用户基础行为、操作节点、访问控制等方面的痕迹，对于系统使用资源时的分配以及发生异动时的情况等，都要求被明确记录。如果非法攻击者在进入系统中进行破坏后，成功删除、修改或覆盖审计日志，将导致刑侦人员无法依据日志实施反追查行为破获案件，因此对于安全审计日志的保护并非看似简单的工作，相反它成为众多安全保护工作中的重点内容之一。日志文件一般存储在数据库和文件系统中，系统产生的日志首先保存到内存缓冲区中，每隔30分钟或者内存缓冲区中日志满时，系统会自动将内存缓冲区中日志保存到日志文件中（包括log.log、diag.log）。用户也可以通过命令手动备份日志，将内存缓冲区中的日志保存到日志文件。或直接采用安全管理设备管理保存日志，也可通过日志审计工具全面收集系统中常见的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备所产生的日志（包括运行、告警、操作、消息、状态等）并进行存储、监控、审计、分析、报警、响应和报告。在原平台中已对平台系统的日志数据进行存储备份。

本项目中，新增点位的视频监控、结构化信息采集以及车辆抓拍将采用云存储方式进行存储，云存储系统为公安视频专网和运营商专网平台系统的组成部分，实现新增云存储节点与运营商专网中心平台原云存储系统的整合对接。

技术路线

本项目中视频云存储系统基于云架构进行开发，采用面向用户业务应用的设计思路，融合分布式EC、对象存储、集群应用、负载均衡、虚拟化、云结构化等技术，可将网络中大量各种类型的存储设备通过专业应用软件集合起来协同工作，共同对外提供高性能、高可靠、不间断的数据存储和业务访问服务。

4.2云存储

管理节点集群部署是一种高可靠性、高稳定性的部署方式，此种方式是采用三台或五台奇数台服务器组成，安装视频云存储管理软件并运行集群工作模式，形成视频云存储管理集群。

此种集群工作模式，可实现单台或多台服务器应用的故障切换和负载均衡，提高了视频云存储管理节点的可靠性和稳定性，系统性能也得到了很大的提高，是大型视频监控项目首选的部署方式。

集群部署物理拓扑如下图所示：

视频云存储节点

视频云存储节点是集容量提供、数据读写、业务应用集成为一体的专有化存储设备。主要是响应视频云存储管理节点和应用层的录像、查询、下载等操作申请，以及管理物理存储设备和空间，视频云存储节点模块具有以下功能：

负责根据接收云存储管理节点下发的录像计划，并根据录像计划向对应的前端摄像头进行取流操作。

负责将接收到的录像数据写入存储底层或从存储底层读取数据，通过协议接口主要向上层提供录像、查询、回放及下载服务。

提供存储设备的状态检测和信息上报功能。

存储底层使用分布式EC技术来保证数据安全，并对业务功能提供容量空间完成数据存储。

云存储物理结构拓扑图如下：

4.3系统功能

视频存储功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 录像计划管理 | 关联平台配置好的录像计划，并将录像计划同步到各个存储节点。 |
| 录像计划执行 | 根据配置要求确定通道和存储地址，负责将录像数据向下层模块的写入操作。 |
| 视频录像 | 系统可以按照用户制定的计划保存前端设备采集的录像数据，录像类型、录像头由用户指定，存储开启相关的资源。 |
| 移动侦测录像 | 根据设定移动侦测区域自动执行相应的录像任务 |
| 事件录像 | 根据具体事件执行录像任务，优先级高于定时和移动侦测录像 |
| 视频检索 | 用户可以按监控点编号、录像类型、时间组合、锁定、标注等条件查询录像数据。 |
| 视频回放 | 支持根据监控点编号以及时间段、录像类型对录像数据进行快放、慢放、倒序回放、I帧回放。 |
| 视频下载 | 支持根据监控点编号以及时间段对录像数据进行下载。 |
| 视频锁定 | 支持指定的录像片段进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖掉。 |
|  | 支持已锁定的录像片段锁定时长到期自动解锁。 |
| 视频补录 | 支持网络异常恢复后从前端SDK中补录网络异常期间缺失的录像。 |
|  | 支持手动触发从其他存储设备中补录某个时间段的历史视频录像。 |
|  | 支持按时间计划从其他存储设备中补录某个时间段的视频录像。 |

图片存储功能

| 功能项 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 图片存储 |  | 支持图片从卡警服务器、图片服务器等直存云存储。 |
|  |  | 支持图片从抓拍机直存云存储。 |
| 图片预览 |  | 支持根据URL进行图片预览。 |
|  |  | 支持多种图片压缩方式预览：百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 即存即取 |  | 支持缓存加速，图片获取速度提升，实现图片即存、即取、即分析的业务需求 |
| 图片下载 |  | 支持根据URL进行指定图片下载。 |
|  |  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量下载。 |
|  |  | 图片下载时支持多种图片压缩方式：百分比压缩、大小压缩、宽高压缩。 |
| 图片锁定 |  | 支持指定URL的图片进行锁定，锁定后的数据不被循环覆盖。 |
|  |  | 支持根据监控点编号以及时间段对图片批量锁定。 |
|  |  | 支持已锁定的图片锁定时长到期自动解锁。 |

文件存储功能

| 功能项 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 文件上传 |  | 支持通过URL上传文件。 |
|  |  | 支持对大对象进行分片上传；支持断点续传 |
|  |  | 支持设置文件的元数据信息。 |
| 权限控制 |  | 支持对文件设置和修改权限，支持的权限如：能读能写、只读、私有 |
| 版本号管理 |  | 支持对文件的版本号进行管理；根据设置可以保存文件的多个版本 |
| 文件拷贝 |  | 用户可以对一个已经存在的文件执行拷贝操作，拷贝时可以重新设置文件的元数据信息以及权限控制等信息。 |
| 文件检索 |  | 用户可以按文件key查询文件数据。 |
| 文件下载 |  | 支持根据URL进行文件下载。 |
|  |  | 支持断点续传。 |

系统管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 集群管理 | 集群采用快速索引管理，能根据用户的各种查询条件（监控点编号、录像类型、时间段等）进行快速定位。 |
|  | 集群采用虚拟IP技术，对外提供统一的入口IP形式，将集群的访问在集群中根据各种算法进行分摊，降低单个节点的访问压力。 |
| 负载均衡管理 | 后端存储节点压力进行实时监控，当单台存储节点压力过大时能根据智能算法将业务平滑迁移至其他存储节点，达到整个集群间负载均衡目的。 |
|  | 通过实时的数据录像情况调整和分配系统内存储资源空间，提高系统存储空间利用率。 |
| 虚拟化管理 | 支持对存储设备统一管理，将存储容量虚拟化为资源池提供存储容量。 |
|  | 支持资源池容量灵活分配，可灵活调整资源池容量大小。 |
|  | 支持按数据类型划分资源池，可划分视频、图片、文件、通用资源池。 |
|  | 支持资源池容量周期管理，支持按时间、空间进行数据容量循环覆盖。 |
| 分散存储管理 | 将前端数据通过特定算法，平滑分散至各个存储节点，从而降低大量回放对单台存储节点的压力。 |
| 混合存储管理 | 支持视频、图片、文件、智能流混合存储。 |
| 在线扩展 | 支持系统在线扩展提升系统规模、性能、容量能力 |
| 权限管理 | 支持多级用户管理，对用户和资源池进行绑定，对用户的行为权限进行限定。 |
|  | 支持交互协议采用摘要验证和加密机制，确保网络交互协议的安全。 |

安全管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 纠删码保护 | 支持Erasure Code算法，支持N+M级别数据保障机制。 |
| 数据安全保护 | 支持N+M级别下，条带中M个以内的块单元故障数据可恢复。 |
|  | 支持多硬盘故障数据可以恢复，读写不中断。 |
|  | 支持多设备故障数据可以恢复，读写不中断。 |
| 业务安全保护 | 支持存储设备故障，业务可自动进行切换业务持续性。 |
| 录像安全保护 | 支持N+M级别下， 条带中M个以上的块单元损坏，剩余数据依然可读，录像依旧可以进行回放。 |
| 智能重构 | 支持设置数据级别，按优先级顺序进行数据重构。 |

运维管理功能

| 功能项 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 系统信息获取 | 支持系统信息：版本、CPU、内存、网卡、磁盘等信息的获取。 |
| 系统故障告警 | 支持系统故障（CPU、内存等超过阈值）主动告警到运维平台。 |
| 存储设备告警 | 支持设备故障、掉线会主动告警到运维平台。 |
| 标准协议对接 | 支持标准的SNMP协议对接。 |

4.4系统特点

应用定义的存储模式

应用定义存储的方式将云存储系统服务能力与具体的硬件形态进行剥离，抽象出更加灵活的资源拓展方式。系统可以随业务需要进行调整自身架构扩展、应用延伸、无需关注底层具体存储形态，可面向应用做出更多适应业务需要的存储功能拓展。云存储系统的存储容量、性能、策略等等均可通过软件方式进行规划和部署，实时调整系统能力。

同时应用定义存储的虚拟化构建方式可快速将底层存储设备进行块级格式化构建，并通过灵活的数据分发机制提供分布式存储的高精度分发，为对象存储机制、分布式EC技术的结合与应用奠定坚实的基础。应用定义的存储方式脱离了硬件形态、数量、模式的束缚，将存储管理与控制延展到更为庞大的系统中，为大规模存储系统的构建提供了技术支撑。

高效灵活的空间整合

视频云存储系统具有高效灵活的空间管理能力。为了突破传统存储在存储容量和系统性能上的矛盾，在管理大容量空间时通过全系统分层集群的设计将系统的管理资源进行整合，并根据负载均衡算法提供全高效并发处理机制，大大地提高了系统的整体性能。

1）存储资源的虚拟化

对存储空间的管理方面视频云存储系统将全域各存储节点的资源进行虚拟化后，向用户呈现出一个持续的、超大的数据资源池，称之为存储资源池。存储资源池的整合过程完全透明，由系统算法自行完成，将用户从繁琐的空间管理和配置中解脱出来，提高了管理效率。

2）存储资源的在线扩展

当存储资源无法满足用户的容量需求，需要进行存储资源的扩展时，视频云存储系统能为用户提供十分便易的操作。用户只需要在集群内添加新增存储设备的IP地址，系统会自动辨别新增设备，对新增设备进行虚拟化整合，这样新增设备的容量就能融入集群，并作为集群内全部存储资源的一部分为用户所用；同时，在整个存储资源的扩展过程中，视频云存储系统的录像业务正常运行，保障用户不会因为系统的扩容而中断正在进行的正常业务，从而实现存储资源的在线扩展。

云存储的系统架构保证了存储资源在线扩容的同时，可以满足容量与处理性能的线性增长，从而提供了无限制的容量增长能力。

3）虚拟空间的灵活使用

用户对存储资源池的使用完全可以实现灵活应用，可以按照监控系统对存储按容量、覆盖周期的需要将存储资源池的存储资源进行分配。

存储资源的划分采用灵活策略方式，对于已经分配好的并在线运行的存储空间策略依然能够进行调整。调整方式非常灵活，不但能够做到将录像池进行扩大，同时也能非常灵活地支持将存储空间进行缩小，而这点在传统存储中则非常困难。

4）数据类型的多样化混合存储

视频云存储系统实现对视频、图片、文件、智能结构化数据的统一混合存储。一套视频云存储即可解决传统数据存储需部署多套存储系统分别存储不同类型数据的问题，不仅解决数据混合存储，实现数据统一管理，而且实现在项目存储架构简化、项目存储投入优化。

高性能的数据提取效率

视频云存储为海量图片处理以及图片智能分析，优化底层存储机制；采用智能缓存机制，加速IO提取效率；针对海量图片数据提供高并发即存即取服务；通过系统智能高速缓存系统，图片提取效率相比传统的机械硬盘存储提升数倍。针对如人脸抓拍分析等图片大数据应用需求中，视频云存储结合云分析可实现图片即存、即取、即分析的业务需求。

智能可靠的数据保障

视频云存储系统对存储的数据提供智能可靠的数据保障服务，可以根据数据保障级别要求部署N+M保障机制。视频云存储系统可以实现多台设备故障数据不丢失，在设备故障后可以快速进行数据重构与恢复，并支持基于不同业务进行重构排序，支持重要数据的优先重构工作。

1）N+M数据保障机制

视频云存储系统通过分布式EC算法构建基础的数据保障机制，提供N+M高可靠数据保障能力。N+M数据保障机制设计中，当一份数据被写入时可按照策略划分为N个数据块，并以N个数据块为基础计算出M个校验块，以N+M个块为一组基础存储单元，称之为条带。条带中只要不超过M个块数据故障和缺失，都可以依据算法将丢失的数据块恢复出来，以此提供数据的可靠性保障。

N+M可靠性机制与分布式算法相结合，在系统规模设计时将条带中的块数据分散到不同设备中存储，因此系统中若干硬盘或者设备故障都只会损失部分块数据。系统通过纠删码算法可以快速恢复出故障硬盘或设备中的数据，保障用户数据的不丢失，读取业务不中断，提供可高可靠的数据保障机制。同时N+M采用的是分布式存储方式，数据恢复或重构时参与的工作的硬件协同工作可以快速恢复数据，提供极高的数据恢复速度。

2）基于业务的智能重构

视频云存储系统采用分布式EC算法，在数据恢复和重构的速度方面相比传统RAID技术有了大幅的提升。高效的数据恢复速度在安防数据存储业务中为数据的快速访问和不间断访问提供了有力的支持。同时视频云存储系统结合安防行业特点，深入理解安防行业数据应用场景，结合Erasure Code数据重构速度快的特点，针对安防数据的重要程度实现可分级重构。即可定义数据优先级，在出现大范围设备损坏时，保障高级别数据优先重构，从而更加快捷、智能地保障用户数据应用的实时性。

灵活稳定的业务保障

视频云存储系统在应用于安防行业的过程中，重点关注安防业务与存储系统之间的优化工作，在对于业务的保障机制上具有多重的保障机制。

1）集群化管理节点

视频云存储系统在管理层面通过部署集群化，视频云存储管理节点将管理压力、业务压力、调度压力、资源分配压力等同时分担在不同的视频云存储管理节点上，不但能够使系统整体性能提升，还可以使得单台节点的压力下降。

通过这种方式单台视频云存储管理节点的系统消耗更加均衡、合理，可能出现故障的概率降低。即使视频云存储管理集群中部分（一台或多台）节点出现故障，也不会影响到视频云存储系统的服务，因为在视频云存储管理集群中的其他节点会主动接过故障节点的工作，继续为视频云存储系统提供管理服务。极端情况下即使管理节点全部故障，存储节点正在执行的录像任务也不会中断，业务持续性依然可以得到保障。

2）集群化存储节点

视频云存储系统在存储节点采用集群化设计，所提供的录像服务和流媒体服务也是由视频云存储管理节点统一进行调度的，每台存储节点负责一部分前端的录像工作，整体保持负载均衡状态最大程度利用存储节点系统资源。同时当某台节点宕机时视频云存储管理集群会根据当前资源情况按照负载均衡策略将这部分业务重新进行分配，保证业务的不中断。

3）高可用业务持续性

视频云存储系统在分布式Erasure Code的N+M设计方案中可用保障数据下载、录像回放等业务的高可靠性、高持续性。条带中不超过M个块数据损坏或者不超过M个设备损坏都可以通过算法恢复出损坏数据。同时如果超过M个设备损坏，针对视频录像流式存储特点，结合Erasure Code技术特征，亦能进行视频录像回放业务功能，正常播放剩余有效录像数据，最大程度保障视频录像回放业务的持续性。

高可扩展的应用支撑

视频云存储系统是一套为安防行业而设计视频云存储系统。其先天的基因中就融入了面向应用的特质，在不断发展的趋势下这种面向应用的特质会不断地为用户提供高效、灵活、可靠、专业级存储服务。

1）视频、图片业务直存

常规存储方案在应用于视频、图片业务时仅提供容量空间而无业务流程的优化功能，导致存储路径需经过多个设备环节而增加故障发生概率、成本整体上升。视频云存储系统将安防应用与存储技术结合，前端视频和图片数据可以直接写入云存储中存储节点，缩短了数据存储路径、提升了数据存储性能，并节省大量服务器投资。

2）流式数据文件系统

视频云存储系统的流式文件系统也是专门为视频、图片数据而设计，能够合理将整段数据进行划分。这样设计的优点是满足视频数据的持续写入。

对于划分的粒度，通过多年视频监控行业的服务经验，同时配合对大数据服务的扩展需要，以及考虑到后期数据读取和应用的频率而进行的专业调整。在具体存储空间的分配上视频云存储也是自有知识产权的设计，摒弃传统存储的分配方式，流式数据存储方式专为视频、图片数据而特别设计的。

3）高扩展性应用

视频录像的应用方面视频云存储也进行了充分地考虑。如支持对I帧的快速定位、对录像标注、修改、对存储周期采用时间和存储容量双轴线覆盖策略等。视频云存储这些专业化设计使得用户在应用过程中不再需要平台分析服务器采用反复读取完整录像后再进行分析而得出结论的方式。这样大大优化了应用的服务质量，使得监控系统的服务也更加专业、有效。同时为有云计算需求的用户提供了优质的数据基础。

## （五）网络系统

5.1总体网络架构图

本项目采用滨湖区公安跨网对接的原有架构。完成数据、视频在运营商视频网、公安视频网、公安信息网之间的数据传输调取。

总体网络架构图

采用租赁运营商光纤的模式，实现前端视频及数据传输至后端平台的网络传输需求。本项目中，采用VPN以及裸纤的方式进行组网，其中采用裸纤链路的点位主要因复用前期项目建设点位立杆设施进行综合部署所致，项目内并未新增裸纤传输链路。采用VPN传输的各点位通过运营商视频网统一汇聚至运营商机房内。运营商视频网与公安视频专网间采用已建安全交换系统进行网络防护。采用裸纤传输的各点位同样汇聚至运营商侧公安专用机房内。采用裸纤链路传输在运营商中心机房部署的网络交换设备不得与采用VPN方式输的网络交换设备复用，必须保证单网单用。双网间的传输通过安全边界系统进行数据传输。运营商专网汇聚平台负责完成前端视频、人脸、车辆数据的汇聚和管理，并将数据推送给公安视频专网应用平台。滨湖公安分局公安视频专网应用平台将相关数据与无锡市公安局雪亮平台进行共享。

5.2运营商专网

为了避免光纤资源浪费，本次具备网络汇聚条件的，将数据通过ONU设备汇聚后，再由运营商VPN链路传输至运营商机房。视频数据汇聚到运营商机房后进行存储和转发。

线路选型

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN网络链路 | 运营商光纤VPN链路租赁，上行带宽不少于100M，保证前端点位视频数据稳定传输到后端平台。 | 路 | 137 |

5.3网络概述

（1）网络概述

本项目网络的整体不仅关系到整个网络系统的性能，还涉及未来网络系统如何有效地与新技术接轨以及系统的平滑升级等问题。本系统立足于满足高清视频接入、转发、存储、解码等需求，同时选择适合的有发展前途的网络技术，充分满足未来五年监控系统业务的需求。

系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

（2）网络IP地址规划

本项目前端设备将沿用运营商网地址。

中心平台设备地址将根据运营商专网和公安视频专网IP规划进行分配IP地址。

IP地址规划原则：

唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址；这就需要选择一个足够大的IP地址范围，不但能够满足现有的需要，同时能够满足未来网络的扩展。两个不同网络互联时应避免使用同一网段IP地址，以免造成IP地址冲突。

简单性：地址分配应简单易于管理，降低网络扩展的复杂性，简化路由表项。

连续性：连续地址在层次结构网络中易于进行路径叠合，大大缩减路由表，提高路由算法的效率；IP地址分配既要考虑到扩充，又要能做到连续。

可扩展性：地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证地址叠合所需的连续性。

灵活性：地址分配应具有灵活性，以满足多种路由策略的优化，充分利用地址空间。

（3）VLAN规划

VLAN虚拟局域网，随着视频专网中用户和终端设备大规模接入，网络广播的流量呈几何级数量增多，通过VLAN技术，把一定规模的用户和终端归纳到一个广播域当中，从而限制视频专网的广播流量，提高带宽利用率。

每一个VLAN在数据转发时，可以二层和三层方式实现数据转发，二层VLAN技术能将一组用户归纳到一个广播域当中，从而限制广播流量，提高带宽利用率。三层VLAN是基于IP协议，一组用户归纳到一个网段内，通过网关与别的组进行交换。

在网络用户VLAN规划方面，一般可根据视频用户、前端设备、后台设备等所属的部门，以及具体的网络应用权限来划分。在具体VLAN规划中，应合理规划每一个VLAN中实际用户数量。

一般规划VLAN资源参考如下几种做法：

VLAN1在所有设备上不启用三层接口地址，不使用VLAN1承载实际业务或者作为网管VLAN。

全网每台设备的网管VLAN可以使用同一个，方便设备预配置与日常管理。

我们一般建议按照每个区域进行VLAN资源的划分，所有IPC使用的VLAN均遵从所在区域的VLAN规划。

尽管在不同的汇聚设备上使用相同的VLAN并不冲突，但是不允许这样的做法，会对后期的维护和故障的排除造成很大的困难。

（4）路由总体规划

路由分为静态路由和动态路由，根据项目实际情况进行选择，本项目中将同时使用。

静态路由是在路由器中设置的固定的路由表。除非网络管理员干预，否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反应，一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中，静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时，以静态路由为准。

（5）网络传输带宽要求

考虑到网络传输过程及其他应用的开销，链路的可用带宽理论值为链路带宽的80%左右，为保障视频图像的高质量传输，带宽使用时建议采用轻载设计，轻载带宽上限控制在链路带宽的50%以内。

核心层交换机到接入交换机的网络采用光模块来传输，带宽需达到千兆以上，原有带宽未达到要求的，增加带宽；

传输设备如光纤收发器到接入交换机之间的带宽建议达到百兆；

传输设备如光纤收发器之间的传输带宽建议达到百兆；

结合项目实际需求，网络带宽规划可做相应调整。

（6）网络可靠性

网络的可靠性是为了保证视频在传输过程中，重要环节在出现设备损坏或失败时，还能够保证正常传输。网络可靠性主要可从传输链路可靠性、网络设备可靠性两个方面进行设计。

传输链路可靠性

传输链路的可靠性一般通过链路聚合技术来进行保障。链路聚合设计增加了网络的复杂性，但是提高了网络的可靠性，使关键线路上实现了冗余功能。除此之外，链路聚合还可以实现负载均衡。

网络设备可靠性

网络设备的可靠性主要通过关键部件冗余备份、设备冗余备份、传输告警抑制和快速链路故障检测来进行保障。

关键部件冗余备份是指网络设备提供主控、电源等关键部件的1+1冗余备份；另外系统各单板及电源、风扇模块均具有热插拔功能。这些设计使得设备或网络出现严重异常时，系统能够快速地恢复和做出反应，从而提高系统的平均无故障运行时间，尽可能地降低不可靠因素对正常业务的影响。

设备冗余备份是指通过双机虚拟化或虚拟路由器冗余协议等方式实现网络设备的冗余备份。一旦出现设备不可用的情况，可提供动态的故障转移机制，允许网络系统继续正常工作。

传输告警抑制是指对告警进行过滤和抑制，避免网络频繁振荡，因为当接口启动快速检测功能后，告警信息上报速度加快，会引起接口的物理层状态频繁在Up和Down之间切换。

快速链路故障检测是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。

（7）网络安全性设计

网络安全性方面是保护网络系统中的软件、硬件及数据信息资源，使之免受偶然或恶意的破坏、篡改和泄露，保证网络系统的正常运行、网络服务的不中断。网络安全性设计主要有结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范和网络设备防护这几方面的内容。

（8）网络管理规划

网络管理主要是从网络监控管理、应急操作管理和日常维护管理三个方面对网络管理规划进行简要说明：

1）网络监控管理

网络系统监控主要是通过网管系统统一进行信息采集和事件呈现，配合网络系统实施。

2）应急操作管理

应急操作管理主要是通过固定的操作流程，通过对故障设备进行主备切换、脱网隔离和旁路等方式快速恢复网络系统的连通性。

3）日常维护管理

日常维护管理主要包括故障诊断、配置和设备操作等内容，指导网络运维人员的日常维护管理工作。

## （六）安全系统建设

本项目是运营商视频网、公安视频专网和公安网内软硬件设施的扩容。新建前端设备接入运营商视频网平台后，其中的视频通过利旧的万兆防火墙、万兆安全视频交换系统（视频前置、视频网闸、视频后置）等设备接入公安视频网平台；其中的人脸、车辆等抓拍图片通过利旧的万兆防火墙、万兆安全数据交换系统（数据前置、数据网闸、数据后置）等设备接入公安视频网平台。

运营商网专网平台安全配置符合网络安全等级保护二级平台的要求，本期项目将复用前期部署的安全设备。

本项目将对公安信息网的网络安全配置进行加固。随着滨湖公安分局自身对于公安警务应用开发的需求，对于公安信息网的分支链路应用也提出了更高的安全要求。

（1）加固与市局数据链路中的边界防护（下一代防火墙和入侵防御）；

（2）办公区（管理区）旁路增设网络日志审计。

## （七）前端设备部署情况

详见《滨湖区警情案件易发部位及新建改建道路视频监控覆盖项目前端建设点位清单表》

- 项目招标清单及技术要求

- 硬件购置部分：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端监控补盲建设 |  |  |  |  |  |
| （一） | 重点部位（道路）监控补盲 |  |  |  |  |
| 1 | 高清监控枪式摄像机 | 支持GB35114 A级安全加密 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光监控）50m（红外监控）； 补光灯：4颗（红外灯）；4颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 镜头光圈：F1.8； 视场角：水平：115°～47°；垂直：62°～27°；对角：137°～54°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车系、车标属性； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 预览最大用户数：20个（总带宽：80M）； 最大Micro SD卡：256GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 80 |  |
| 2 | 高清监控球型摄像机 | 支持GB35114 A级安全加密 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5.4mm～135mm； 镜头光圈：F1.6～F4.0； 视场角：水平：59.8°~2.8°；垂直：33.7°~1.9°；对角线：63.3°~4°； 光学变倍：25倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：融智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用； 声警戒：共计27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 接口类型：RJ45接口 | 台 | 39 |  |
| 3 | 全景双镜头结构化球机 | 支持GB35114 A级安全加密 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：600万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2688×1520； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0lux（红外灯开启）；细节：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6 0lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外200m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+柔光双色； 镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.4mm～135mm； 镜头光圈：全景：F1.0；细节：F1.6～F4.0； 视场角：全景：水平：200°±5°；垂直：82°细节：水平：55.74°～3.45°；垂直：33.14°～1.94°；对角：62.13°～4.01°； 光学变倍：全景：NA；细节：25倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：全智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子，下装，下装颜色、车牌）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：周界防范。细节：视频结构化、人脸识别、周界（可自行跟踪），智能三选一联动态：全景周界联动细节跟踪； 光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 声警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调； 防抖功能：全景：NA；细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%～+25%）（标配）； 防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 台 | 20 |  |
| 4 | 全局结构化摄像机 | 支持GB35114 A级安全加密 全景镜头和细节传感器均采用1/1.8＂ CMOS； 支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 动点镜头支持瞬晰聚焦，从最小倍到最大倍变倍时间为0.1秒 AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更清晰，噪点更小图像更干净 支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】双1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；【细节】彩色：0.0005Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态：120 dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】0~210° 垂直范围：【细节】-15°~22° 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据；RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；最大支持256G 报警：1路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 除雾：加热除雾 防护：IP66 | 台 | 14 |  |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 支持GB35114 A级安全加密 400W智能筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大地提升了算法的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图 采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8~32 mm 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位：支持 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 防护：IP67 | 台 | 70 |  |
| 6 | 车辆抓拍摄像机 | 400万像素智慧监控单元 支持3D数字降噪功能。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 传感器类型：1/1.8”CMOS 触发输出：1路F+F-输出接口，可作为补光灯控制接口 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 图片分辨率：2688 × 1520 图片格式：JPEG 内部组件：电源适配器 外部辅件：自带安装万向节 快门：1秒～1/100，000秒 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 帧率：25fps（2688 × 1520） 支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片 视频分辨率：2688（H）×1520（V） 最小照度：彩色：0.001Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON） 存储功能：TF 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 闪光灯控制：闪光灯自动光控、时控可选 | 台 | 1 |  |
| 7 | 双镜头结构化枪机 | 支持GB35114 A级安全加密 400万 星光级1/1.8" CMOS AI多摄智能网络摄像机 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型： 通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态： 120 dB 焦距： 通道1:8~32 mm，通道2:4mm 补光灯类型： 混合补光（支持白光模式和混光模式） 最大图像尺寸： 通道1:2688 x 1520；通道2:2688 x 1520 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG 网络存储： 支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出： 1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络： 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频： 2个内置麦克风，1个内置扬声器；2路输入，1路输出 报警： 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 复位： 支持 防护： IP67 | 台 | 52 |  |
| 8 | 制高点监控摄像机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：600万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2688×1520； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0lux（红外灯开启）；细节：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6 0lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外200m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+柔光双色； 镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0；细节：F1.6～F5.0； 视场角：全景：水平：200°±5°；垂直：82°细节：水平：59.65°～2.13°；垂直：35.21°～1.19°；对角：67.51°～2.45°； 光学变倍：全景：NA；细节：40倍； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：全智能； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子，下装，下装颜色、车牌）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：周界防范。细节：视频结构化、人脸识别、周界（可自行跟踪），智能三选一联动态：全景周界联动细节跟踪； 光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 声警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调； 防抖功能：全景：NA；细节：电子防抖； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 语音对讲：支持； 报警输入：7路； 报警输出：2路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%～+25%）（标配）； 防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8寸； 接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电 | 台 | 3 |  |
| 9 | 超级卡口抓拍单元（900万） | 环保车辆人脸卡口抓拍单元 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片。 采用两个1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。 抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对。 支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。 支持多种车牌种类识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。 支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+ F-输出接口，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口 通讯接口：4个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 存储功能：TF;USB 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（×2） 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 | 台 | 8 |  |
| 10 | 多模式一体化补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海曼灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护且自动恢复 | 台 | 14 |  |
| 11 | 终端服务器（前端） | 4路IPC接入【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； | 台 | 4 | 用于前端临时存储 |
| 二、应急防控指挥处置体系建设 |  |  |  |  |  |
| （一） | 新一代公安机动通信指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 运载平台 | 现场实勘 | 辆 | 1 | 利旧 |
| 2 | 视频会议终端（政务网） | 一体化4K全场景终端（便携） 可移动便携式视频会议终端，支持各种网络会议室、移动桌面、户外等全场景应用 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频会议终端（互联网） | 1.超高清视频会议终端，内置摄像机、阵列麦克风，12倍光学变焦； 2、视像分辨率：1080p 60fps，1080p 30fps，720p 60fps，720p 30fps； 3、摄像头其他参数不低于：F2.8光圈，200万像素，1/2.9英寸CMOS 水平视角81°，垂直视角47° | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频会议终端（公安网） | 1.体系标准：H.323、SIP、H.320、RTC 2、视频标准：H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+、H.261、MPEG-4 3、双流标准：H.239、BFCP 4、会议速率：64Kbps-8Mbps 5、视频输入接口：不少于2×HDMI 2.0（4K60fps）、1×USB-C（4K60fps） 6、视频输出接口：不少于2×HDMI 2.1（4K60fps） | 台 | 1 |  |
| 5 | 可视化调度 | 1.全面可视化调度。可实现指挥调度中心与被指挥点之间的双向视频通信，瞬息之间即可巡视各方，如同亲临现场，快速决策。 2、将会议室终端、监控资源、语音设备、移动终端、录播、电视墙等统一融合接入，实现多种资源集中管理。 所有资源均扁平化显示，支持快速组会，一键点调，适用于应急调度场景。 3、支持发言人模式、调度席模式、会商模式灵活切换，满足多种使用场景。 4、支持会管协同，可通过会管辅助会议调度系统实现复杂的会控功能。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 工控机 | 工业机箱，不低于以下配置： AIMB-708VG/I9 12900KF/16G内存/1TSSD硬盘/显卡GTX 1650 4G/配置无线键鼠 | 台 | 1 |  |
| 7 | 5G路由器 | 1.基于工业级处理器研发，支持5G SA/NSA 组网，向下兼容4G/3G/2G 网络制式，组网便捷 2、支持不少于3×LAN 口、1×WAN/LAN 口（支持WAN 口和LAN 口切换），具有无线WIFI功能 3、支持网卡直接插入设备连接internet网络 | 台 | 2 | 视频专网、公网各一，用户自配VPN专网卡 |
| 8 | 交换机 | 1.24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 2、包转发率：≥51/126Mpps 3、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps | 台 | 2 | 公安网、公网各一台 |
| 9 | 光模块 | 1.中心波长：1310nm； 2、接头类型：LC； 3、线缆类型和传输距离：单模光纤 ≥10KM | 件 | 4 |  |
| 10 | 多功能一体机 | 1.A4彩色打印/复印/扫描/传真一体机 2、打印分辨率≥600×600dpi 3、首页打印时间≤12.4秒 4、复印速度 黑白：23cpm，彩色：4cpm 5、复印分辨率≥600×600dpi 6、扫描类型 平板式 7、扫描元件 CIS 8、最大分辨率≥4800×4800dpi | 台 | 1 |  |
| 11 | 会议摄像机 | 1.≥20倍光学变倍1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，输出有效像素≥200万 2、具有数字降噪功能 3、HDMI接口，3G SDI接口，RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P） 4、多功能遥控器，可倒装，支持中文菜单 | 台 | 2 |  |
| 12 | 车外一体化摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.8 英寸 Exmor R CMOS 2、有效像素数：≥210万像素 3、镜头：≥30倍光学变焦 f=4.3mm（广角端）到129.0mm（远端） 4、F1.6-F4.7 5、数字变焦：≥16倍 | 台 | 1 |  |
| 13 | 防护罩 | 含雨刮模块，材料：铝合金、防护等级≥IP66 | 件 | 1 |  |
| 14 | 混合矩阵 | 1.通道数量：视频：不少于16路输入*16路输出，音频：不少于16路输入*16路输出； 2.根据系统匹配矩阵通道种类 3.支持HDMI（4K）、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式； 4.HDMI（4K）接口分辨率向下兼容1080P，支持音频（独立音频、嵌入音频）的切换、加/解嵌处理，音频和视频可捆绑或独立切换； 5.控制接口：RS-232 IN、RS-232 OUT、RJ45网口； 6.全数字化切换，每种输出信号切换“0”延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏 ▲设备支持控制卡出厂加密，输入卡热插拔恢复时间不超过2s，输出卡热插拔恢复时间不超过2s；（提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖厂家公章） ▲支持信号的任意切换，支持预案的保存和调用，预案调取响应时间＜7ms；（提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖厂家公章） ▲预案数量：切换预案支持增量式操作，支持大于10000个数量预案保存及调用；（提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖厂家公章） | 台 | 1 |  |
| 15 | 硬盘录像机 | 1.支持8路SDI高清输入，≥2T硬盘 2、HDMI输出 2路 HDMI1：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz HDMI2:4K@30Hz，2K@60Hz，1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz VGA输出 1路 ，与HDMI 1同源 1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz 网络视频输入 默认2路（支持通过禁用模拟增加网络路数），分辨率最大600W CVBS输出 1路 3、视频压缩标准H.265,H.264,Smart265,Smart264 4、视频编码分辨率 1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288 | 台 | 1 |  |
| 16 | 主显示器 | 屏幕尺寸：≥65英寸，4K超高清，分辨率：3840×2160 | 台 | 1 |  |
| 17 | 机柜监视器 | 1.≥18英寸数字屏TFT-LCD 2、显示比例：16:9 3、分 辨 率：≥1920*1080 4、亮 度：≥500cd/m² 5、可视角度：≥178° 6、输入接口：HDMI/VGA | 台 | 1 |  |
| 18 | 调音台 | 1.处理核心 ADSP-21584 2、输入每通道处理功能 前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器、自动增益、延时器； 3、标准机架式，支持不低于8路输入8路输出 | 台 | 1 |  |
| 19 | 有线话筒 | 1.咪芯：驻极体电容式； 2、指 向 性：单指向性； 3、灵 敏 度：≥20mV/Pa(-50dBV）； 4、频率响应：50Hz-20KHz； 5、输出阻抗：200Ω±30%； 6、幻象供电：+48V | 件 | 2 |  |
| 20 | 无线话筒 | 含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个； 1、频率范围：600-900MHz； 2、可调信道数：≥200； 3、音频频响：40～18000Hz； 4、失真度：≤1%； 5、调制解调方式：DQPSK | 套 | 1 |  |
| 21 | 车内音响 | 含会议区和操作区音响，喇叭位置根据车内布局布置 | 套 | 1 |  |
| 22 | 车外功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz； 2、信噪比：≥105dB； 3、功率：≥1000W； 4、保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击等； 5、电源：AC220V，50Hz； 6、散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风 | 台 | 1 |  |
| 23 | 车外大功率喇叭 | 1.额定功率 200W 2、馈电压 ≤30V 3、频响范围 200-5000Hz 4、谐波失真 ≤5% 5、声压级 ≥125dB | 件 | 4 |  |
| 24 | 车外倒伏照明 | 1.升起高度≥1.8米，LED灯源，单灯头功率≥150W； 2、水平、垂直旋转速度：4r/min； 3、灯管光通量：22600（lm）； 4、灯具水平旋转半径：410（mm）； 5、水平旋转角度：≥360°； 6、垂直旋转角度：≥180°； 7、灯具防护等级：不低于IP66； 8、协议控制方式：RS485控制接口（内置）； 9、线控、遥控带雨刷控制功能； 10、含云台和摄像机安装支架 | 套 | 1 |  |
| 25 | 车内照明系统 | 在车内吊顶部分根据车内空调内罩造型安装造型灯，在吊顶周圈安装LED氛围灯，在铝质风道上安装射灯 | 套 | 1 |  |
| 26 | 不间断电源UPS | 1.额定容量≥6KVA 2、输入电压（110-300）VAC，输入频率（40-70）Hz，输入功因≥0.99 3、输出电压220*（1±1%）VAC（线性负载），输出频率：50±4Hz（在线模式），50±0.5Hz（电池模式），输出功因：0.8～1 | 台 | 1 |  |
| 27 | 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理 | 套 | 1 |  |
| 28 | 直流电源 | 为车内照明等设备供电 1、具有短路、过载、过压、过温等自保护措施； 2、内置直流风扇强制风冷散热； 3、可承受300Vac浪涌输入5秒和5G振动测试； 4、工作温度：-25～70℃，工作湿度：20%～90%RH； 5、电磁兼容发射和抗扰度：符合EAC TP TC 020 | 台 | 1 |  |
| 29 | 防雷系统 | 1.电源防雷，最大放电电流40KA，最大持续工作电压275Vac； ▲2、满足GB/T 18802.11-2020《​低压电涌保护器(（PD)）第11部分:：：低电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》的要求，提供第三方检测报告 | 套 | 1 |  |
| 30 | 全车接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖 1、接地桩使用45#圆钢，焊接成形，淬火处理，外层镀锌，厚度≥0.25mm； 2、专用接地线线径6mm2，外表透明塑料皮，强柔韧性； 3、静电带带体采用耐油性、耐高低温性好的导静电橡胶材料； 4、静电带的拉伸强度大于5.3MPa； 5、静电带的磨耗量：车辆运行每30000km接地端磨损小于5mm； 6、静电带的电阻率在1×10³～1×106Ω•m范围内； 7、静电带的导电时间小于0.2S | 套 | 1 |  |
| 31 | 电源线缆盘 | 线缆盘，含50米线缆，航插等 | 套 | 2 |  |
| 32 | 车外接口板 | 车外向外对接电源、音视频等各类信息接口面板 | 套 | 1 |  |
| 33 | 桌面插 | 会议桌面均匀布置含电源、音视频等各类信息接口 | 套 | 2 |  |
| 34 | 市电空调 | 全车包含一台外机和2台内机，包含车内风道改造及调整 室外机：制冷量≥12000W，制热量≥13500W 内机：风管式室内机 | 套 | 1 |  |
| 35 | 电动倒伏 | 可搭载摄像机及照明设备 1、电源：12VDC； 2、电流：≤10A； 3、转速：1r/min，翻90°约15s； 4、扭矩：70N.m（负载约7kg） | 台 | 1 |  |
| 36 | 长排警灯 | 长排警灯，配置200W警报器 | 套 | 1 |  |
| 37 | 爆闪灯 | 方形爆闪灯，公安配置 | 套 | 1 |  |
| 38 | 灭火器 | 2kg，干粉灭火器 | 只 | 2 |  |
| 39 | 电讯工具 | 电讯工具，包含：电烙铁、数字万用表、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、镊子、测电笔、小美工刀、剪钳、网线钳、网络测试仪等 | 套 | 1 |  |
| 40 | CO报警器 | 1.工作电源： DC4.5V（三节5号1.5VAA电池）； 2、适用气体：一氧化碳（CO）； 3、传感器：电化学传感器； 4、报警设定值：150×10-6（体积分数）； 5、环境条件：-10℃～55℃，相对湿度≦95%RH ； 6、响应时间：＜30秒； 7、恢复时间：＜30秒； 8、报警方式：声光报警； 9、报警音量：≧70dB（正前方1米处）； 10、量程范围：0～500×10-6（体积分数）； 提供型式试验检验报告和有效期内的消防产品认证证书 | 套 | 1 |  |
| 41 | 车辆加强 | 1.车外加固：根据受力要求采用高强度钢管及钢板对车身需要加固部位进行焊接加固，满足设备安装受力要求； 2.车内加固：对车内重要设备的安装，在平台内设计安装支架，使之和车身形成一个整体，确保设备安装后的稳定性、牢固性。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 顶平台 | 改造顶部平台，便于安装设备及对应设施▲平台采用表面氧化铝型材焊接成型，平台四周铝板仿形处理，表面铺装花纹铝板；平台上部围栏采用304（06Cr19Ni10 φ32*1.2）不锈钢圆管焊接成型并用304不锈钢螺栓固定。 | 套 | 1 |  |
| 43 | 爬梯 | 配不锈钢后抽拉式防滑爬梯：不锈钢结构，爬梯的梯蹬间距不大于300 mm，最低梯蹬距地面不大于450mm，深度不小于150mm。最高梯蹬距车顶不大于300mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度不小于300mm。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 内饰 | 莱茵白内饰基调，悬浮式大顶，铝质成型风道、软包窗框、动车窗帘，黑胡桃木色家具、会议区木纹地板革，侧围软包装饰板等； 动车窗帘环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级 TVOC＜50µg C/g；苯、甲苯＜5µg/g；二甲苯＜15µg/g；甲醛＜10mg/kg；雾气试验＜5mg 动车窗帘阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B级；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于30；烟密度等级不大于75； 动车窗帘物料性能：通过3万次疲劳试验；色牢度等级大于等于4级； 内饰面料环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g； 内饰面料阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70；熔融特性：点燃无滴落物； 内饰面料防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）； 内饰面料抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上。 内饰板材环保性能：甲醛释放量不大于0.062mg/m³； 内饰板材阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70； 内饰板材物料性能：含水率5%-14%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离性能≤25mm；静曲强度（顺纹）≥22.0MPa；静曲强度（横纹）≥20.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa；弹性模量（横纹）≥4000MPa。 内饰地板革环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；TVOC＜50µg C/g；苯、甲苯＜5µg/g；二甲苯＜15µg/g；甲醛＜10mg/kg；雾气试验＜5mg； 内饰地板革阻燃性能：1、水平燃烧速度（mm/min）达到A-0级，氧指数≥30%，燃烧性能等级达到B1（B-s1,t0）； 内饰地板革物理性能：硬度（邵氏A型）≥63；拉伸强度纵向≥7.0MPa、拉伸强度横向≥6.5MPa；断裂伸长率纵向≥40%、断裂伸长率横向≥40%；磨耗量≤0.8cm³/1.61km；热老化（70℃，72h）拉伸强度残留量纵向≥70%、横向≥70%；热老化（70℃，72h）断裂伸长率残留量纵向≥70%、横向≥70%；耐酸（20%H2SO4，25℃，24h）增量≤1.2%；耐碱（20%NaOH，25℃，24h）增量≤0.5%；耐寒性：无裂痕、皱纹现象；耐磨性能：磨耗仪1500转下，地板革花纹无破损；防滑特性等级≥R9；防霉特性达到0级（不生长霉菌） 内饰地板环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级 TVOC＜50µg C/g；苯、甲苯＜5µg/g；二甲苯＜15µg/g；甲醛＜10mg/kg； 内饰地板阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）达到A-O级；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于26；烟密度等级不大于75； 内饰地板物料性能：密度≥0.9g/cm³；静曲强度纵向≥60MPa、横向≥20MPa；弹性模量≥6000MPa；浸渍剥离性能≤25mm；冲击韧性≥50kJ/㎡。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 标准机柜 | 二联19英寸标准机柜，优质钢板制作，表面喷塑处理，含各类安装件等 | 套 | 1 |  |
| 46 | 机柜减震 | 橡胶减震器 | 套 | 1 |  |
| 47 | 机柜装饰及隔断门 | 型材骨架，木质软包，含操作台板，操作台板为实木多层板喷漆件，含机柜右侧木质隔断门 | 套 | 1 |  |
| 48 | 整车布线 | 1）含车内高清视频、网线、电源线、音频线等，全车无明线，走线规范合理，预埋至对应部位并进行强弱电区分； 2）系统线缆均有标识标记，方便日后管理； 3）在线缆中间不同位置，如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处附加线缆标签，并与说明书相对应，便于检修； 4）在电缆拐角处应有保护措施，防止损伤线缆，特别是光纤 | 套 | 1 |  |
| 49 | 电视墙隔断 | 结构要求：电视墙隔断钢骨架经电泳后上车焊接，焊接位置刷电泳漆保证防腐，显示器部分手动翻转，方便检修；骨架外部采用木质多层板打底，找平后采用PVC面料包覆板材做面板装饰；显示屏上下部采用木质装饰条装饰。 面料环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g； 面料阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70；熔融特性：点燃无滴落物； 面料防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）； 面料抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上。 板材环保性能：甲醛释放量不大于0.062mg/m³； 板材阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70； 板材物料性能：含水率5%-14%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离性能≤25mm；静曲强度（顺纹）≥22.0MPa；静曲强度（横纹）≥20.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa；弹性模量（横纹）≥4000MPa。 | 套 | 1 |  |
| 50 | 指挥椅 | 功能：360度旋转，带靠背（可调），前后可滑移，石灰色PVC面料 1、座椅安装强度：座椅安装采用不小于M10的螺栓固定，车辆预埋铁采用不小于5mm厚垫铁或槽钢。 2、环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g。 3、阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70。 4、防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）；抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 长排沙发 | 沙发长度≥2.6米，下部箱体，上部坐垫可翻起检修并采用PVC面料包覆 沙发采用硬质海绵，坐人后不坍塌，整体蓬松，材料均匀，不允许有鼓包、开裂等现象； 面料环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g； 面料阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70；熔融特性：点燃无滴落物； 面料防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）； 面料抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上。 | 套 | 2 |  |
| 52 | 操作员座椅 | 功能：360度旋转座椅，带靠背（可调），前后可滑移，石灰色PVC面料 1、座椅安装强度：座椅安装采用不小于M10的螺栓固定，车辆预埋铁采用不小于5mm厚垫铁或槽钢。 2、环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g。 3、阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70。 4、防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）；抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上。 | 套 | 1 |  |
| 53 | 折叠秘书椅 | 1.环保性能：气味等级80℃≤3.5级；气味等级23/40℃≤3级；甲醛＜10mg/kg；TVOC＜50μg C/g；苯＜5μg/g；甲苯＜5μg/g；二甲苯＜15μg/g。 2、阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70。 3、防霉性能：在空气湿度大于85％RH，温度25℃条件下，防霉性能达到1级（无霉菌生长）；抗菌性能：抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达到99.9％以上；4、物料性能：座椅可折叠并带有阻尼器；宽度不小于320mm；无安全带。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 翻折桌板 | 木制喷漆桌面，含折叠机构 | 套 | 1 |  |
| 55 | 会议桌 | 翻折变宽会议桌，长度≥2.6米，采用多层实木板制作后喷漆；板材环保性能：甲醛释放量不大于0.062mg/m³；板材阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70； 板材物料性能：含水率5%-14%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离性能≤25mm；静曲强度（顺纹）≥22.0MPa；静曲强度（横纹）≥20.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa；弹性模量（横纹）≥4000MPa。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 综合柜 | 木质喷漆，放置前门后，内部集成饮水机 板材环保性能：甲醛释放量不大于0.062mg/m³； 板材阻燃性能：水平燃烧速度（mm/min）不低于B；垂直燃烧速度（mm/min）不大于100；氧指数（％）不小于22；烟密度等级不大于70； 板材物料性能：含水率5%-14%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离性能≤25mm；静曲强度（顺纹）≥22.0MPa；静曲强度（横纹）≥20.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5000MPa；弹性模量（横纹）≥4000MPa。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 外接口箱 | 19英寸标准机柜，优质钢板制作，表面喷塑处理 | 套 | 1 |  |
| 58 | 补平踏板 | 中乘客门制作补平踏板：不锈钢型材骨架，地板革包覆 | 套 | 1 |  |
| 59 | 太阳膜 | 深灰色防爆膜，前风挡及司机观察区贴透明太阳膜。 | 套 | 1 |  |
| 60 | 外饰图案 | 1.按照客户个性化需求设计客户车辆外观图案； 2、图案贴膜材料：采用3M高端铸造级材料贴膜，在各类地区和气候贴膜色彩经久耐用（使用温度-40℃～107℃），延展性、色彩饱和度、防水、防晒、耐腐蚀方面处于国内领先，粘接可靠性质保5年。 | 套 | 1 |  |
| 61 | 系统集成辅材 | 含各类线缆、波纹管、插接件等 定制，根据车辆改制情况使用相关杂件和辅料、辅材 1）无镀铜气保焊丝，φ1.0mm，焊接骨架使用 2)ESAB铝焊丝直径1.2mm，焊接铝合金使用 3）西卡-255FC黑色密封胶，物料粘接使用 4）西卡-252密封胶，接缝处密封使用 5）各种螺栓、螺母、平垫、弹垫、自攻钉等标准件，用于固定各种设备及装饰件 6）各种固定支架（如电瓶固定支架、车顶喇叭支架等） 7）波纹管：满足《GB/T 2408-2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》，水平燃烧为HB级，垂直燃烧为V-0级，▲提供CNAS检测报告； 8）低压改装线束：满足《GB/T 25085.3-2010 道路车辆用60V和600V单芯电缆》，▲提供CNAS检测报告。 9）含各类特改辅材、安装件、转接件、粘接胶等以及车辆拆装需要更换的物料 | 套 | 1 |  |
| 62 | 电磁兼容 | 1）整车高低压线路、音视频及信号源进行梳理分析，干扰源进行物理化隔绝及区分，保证全车的兼容性； 2）增加屏蔽电缆及采取滤波措施等，提高屏蔽、隔离效果，减少干扰； 3）改造后整车设备可同时开启并可正常使用，相互不干扰。 | 套 | 1 |  |
| （二） | 小型无人机及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 小型无人机 | 最长飞行时间：49分钟最长飞行时间 工作温度：-10℃至40℃工作温度最大抗风速度：12米/秒抗风速度 飞行安全：配备GNSS与视觉融合定位导航系统，即使无GNSS信号，也能完成返航 O4图传行业版：传输距离突破20公里 智能加持：内置全新人、车、船目标检测AI模型，可在搜救行动、日常巡逻中快速发现目标。 高清作业：支持红外超分和超清模式 清晰视野：长焦相机，可识别10米外的销钉，可捕捉远至250米外的车牌信息 | 套 | 1 |  |
| 2 | 探照灯 | 探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动，并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。 | 个 | 1 | 探照灯和喊话器既能单独使用，也能组合使用，满足更多作业场景。 |
| 3 | 喊话器 | 在1米处可达114分贝，广播距离可达300米。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 智能飞行电池 | 99瓦高容量电池，为无人机提供长达49分钟的续航时间或42分钟的悬停时间。 | 个 | 1 | 每台设备配套3块备用电池，最长可增加续航时间147分钟。 |
| 5 | 4G图传 | 提供4G网络图传，可与O4图传行业版同时工作，轻松应对各类复杂环境，飞行更安全。此外，它还可为遥控器提供移动网络。 | 个 | 1 | 可让设备接入 4G 网络，实现联网、增强图传等多项功能。 |
| 6 | 负载 | 可与其他负载同时使用。无人机自动识别投掷器，开机即用。 | 个 | 1 | 单通道最大可驱动2kg挂钩释放。最大限度减小设备体积，无需改动无人机结构。 |
| （三） | 中型无人机及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 中型无人机 | 最长飞行时间：空载59 分钟 最大飞行海拔：7000米 最大载重：6公斤 防护等级：IP55防护能力，防尘防水 最大抗风速度：12米/秒 工作温度：-20℃至50℃ O4图传行业版：传输距离大于 20 km 增强版遥控器、400次电池循环、夜视飞行相机、六向定位避障等功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双云台组件 | 安装负载至飞行器底部，双云台组件防水等级可达IP44（参照IEC60529标准，仅搭配具备防水能力的负载时） | 个 | 1 |  |
| 3 | 智能飞行电池 | 智能飞行电池采用高性能、高能量电芯，循环充放达400次，单架次使用成本更低。同时，散热性能提升，且配备自加热系统。 | 个 | 2 | 两块一组，每台无人机配套3组备用电池，最长可增加续航时间165分钟 |
| 4 | 云台 | 视野距离：4000万像素的变焦相机，最远激光测距远达3000米 夜视能力：支持红外增强和近红外补光灯功能 红外性能：1280×1024分辨率，最高测温温度可达1600℃ 多场景作业：强光、低光环境、雾霾、大气湿度过高等环境 信息同步、留存：最高支持30秒预录制。支持媒体和图传加密，日志一键清除。可通过大疆司空2查看拍摄画面，及时远程指挥，实现空地协同作业。 环境适应性更优秀：防尘防水能力达IP54等级，可在-20℃至50℃温环境下工作。 | 套 | 1 | 包含广角相机、变焦相机、激光测距仪、热成像相机和近红外补光灯五个模组。 |
| 5 | 4G图传 | 该套件提供Cellular模块和配套结构件，可让飞行器接入4G网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现4G增强图传。该功能可兼顾O3图传质量和4G流量消耗情况，在4G网络链路和O3图传链路中智能选择最优的链路。当O3图传链路断开时，4G链路依然可以独立工作，帮助无人机轻松应对信号遮挡情形，飞行更安全。 | 个 | 1 | 可让飞行器接入 4G 网络，与联网的遥控器配合使用时，即可实现 4G 增强图传，轻松应对信号遮挡情形，飞行更安全。套件包含云兔卡（物联网卡）。 |
| 6 | 落水漂浮 | 启动方式：电子触发 产品重量：140g 支持上浮飞行器重量：3.5kg-6kg 启动时间：1S触发，5S上浮 适用温度：-20°℃~60℃ 产品尺寸：154x40x43mm 漂浮时间：≥24h 充气排水量：6000cc | 个 | 2 | 飞机掉落水中，漂浮器自动打开。防止飞机落到水底丢失影响质保。 每台M350 RTK需搭配2个落水漂浮装置。 可重复使用，复装费用280元/个。 |
| 7 | 车载增益控制系统 | 适用于大型活动的通讯特种装配。（应用于应急和公安场景） 可实现室内、车内等环境下操控无人机，降低环境对飞手的影响。同时支持车机随动，提高长航程线路的巡检效率。可以徒手安装，天线主机具有磁吸和吸盘两种安装方式。主机内置3400mAh 锂电池，额定功率为6.5W, 满足长时间使用。 | 套 | 1 | 车载增益控制系统支持控制高增益天线的形态，2.4GHz 、5.8GHz双频率信号增益，外置天线可进行0°-90°区间的角度调整，增强无人机图传距离的同时降低了无人机“炸机”风险。 |
| 8 | 喊话器 | 行业大型无人机喊话器负载，音量大，传播距离远，同时支持多种喊话模式，适用于公共安全、应急救援等作业场景。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 探照灯 | 行业大型无人机探照灯负载，适配购买的无人机，采用LEP激光白光技术，亮度高，照明距离远，并支持多种光照模式，适用于公共安全、应急救援、巡检等夜间作业场景。 | 个 | 1 |  |
| （四） | 其他配件 |  |  |  |  |
| 1 | 激光投影 | 可在墙面，地面投射文字，图形等内容。 | 个 | 1 |  |
| 2 | 飞行救生圈 | 飞行过程中可承受七级风，作业范围可达 1000 米以上。 上电后可一键起飞，降低操作难度。 拥有 17 分钟以上续航能力，最快能达到14m/s 的飞行速度。 重量约 4.8kg，轻松拿取，便于快速开展救援。 配置防水云台相机，搜救画面可实时回传。 红外双光版本，在夜晚环境下也可清晰识别落水者。 可同时为两个成年人提供浮力。 | 台 | 1 |  |
| 三、中心平台硬件建设 |  |  |  |  |  |
| （一） | 运营商专网内 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储节点 | 含48块8T企业级IoT硬盘 【硬件规格】 处理器：2颗64位多核 系统盘：1×960GB SSD 系统内存：32GB（可扩展至256GB） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/20TB/25TB硬盘 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI 整机电源：1200W，1+1冗余电源 【产品功能】 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务 支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 | 台 | 1 | 48盘位8TB单盘，新建监控 |
| 2 | 组网交换机 | 24个千兆电口，4个10GE SFP+ 以太网接口（不含光模块），双电源，交换容量 1.36Tbps；包转发率 280 Mpps | 台 | 1 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆光模块 | 个 | 15 |  |
| 4 | 8T企业级硬盘 | 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6Gb/s MTBF：2000000 h 支持5年有限质保服务 | 块 | 48 |  |
| 5 | 16T企业级硬盘 | 符合工业标准的3.5英寸 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 标称容量：16TB 支持5年有限质保服务 | 块 | 20 |  |
| （二） | 公安视频专网内 |  |  |  |  |
| 1 | 视频结构化解析节点服务器 | CPU：2*48核 2.6Ghz 内存：16*32GB 硬盘：2*480GB SSD，4*1.92TB SSD 网卡：2*1GE+4*10GE （含光模块） 视频解析卡：7*Atlas 300V Pro 单卡算力≥140TOPS INT8，内存≥48GB，功耗≤72W； 电源：1+1冗余双电源 含虚拟化软件授权-CPU*2 | 台 | 3 |  |
| 2 | 视频专网超融合一体机 | 硬件配置：HYGON 5380 16C 2.5 GHz CPU * 2；32 GB DDR4 * 16；480 GB SATA SSD * 2；960 GB SATA SSD * 2；4 TB SATA HDD * 6；支持12Gbps SAS控制器 (Raid1模式，连接系统盘 ) * 1；支持12Gbps SAS控制器 （非Raid模式，连接缓存盘、数据盘 ） * 1；冗余热插拔电源（1+1） * 1；双口万兆以太网卡 （SFP+接口） * 2；双口千兆以太网卡 （RJ45接口） * 1；万兆多模SFP+ 光纤模块 * 4；软件配置：操作系统软件标准版单节点授权，提供计算虚拟化，包含自定义CPU拓扑、自定义虚拟机策略、虚拟机热迁移、主机聚合组、vNUMA、大页内存、内存独占、高性能虚拟机、故障检测及恢复、故障疏散优先级等功能；包含存储虚拟化，包含无损快照、精简配置、QoS、自定义磁盘块大小、数据压缩、虚拟机级别副本技术、自定义重建优先级、iSCSI虚拟卷、线性扩展等功能；提供网络虚拟化，包含虚拟网络、安全组、双栈网络、多业务网等功能；提供管理运营功能，包含无代理备份，硬件管理、大屏监控、一键巡检、回收站、平台智能分析系统ArIQ等功能；支持API、P2V迁移、V2V迁移、可视化部署等功能。纳管超融合和虚拟化组件，其功能包含虚拟机自愈、虚拟机全生命周周期管理、虚拟机快照、镜像管理、虚拟机克隆、跨存储迁移、CPU QoS、秘钥对、弹性伸缩、高可用、高性能GPU、资源扩展、存储管理、网络管理、安全管理等。提供纳管资源的统一运维、运营管理能力。 | 台 | 1 | 含（1）硬件、（2）云操作系统软件、（3）纳管超融合和（4）虚拟化组件 |
| 3 | 组网交换机 | 24个千兆电口，4个10GE SFP+ 以太网接口（不含光模块），双电源，交换容量 1.36Tbps；包转发率 280 Mpps | 台 | 1 |  |
| 4 | 万兆光模块 | 万兆光模块 | 个 | 15 |  |
| （三） | 公安网内 |  |  |  |  |
| 1 | 视频结构化解析应用服务器 | CPU：2*48核kunpeng 920 2.6Ghz 内存：1024GB 硬盘：2*480GB SSD+8*8TB SAT+4*1.92TB SSD 网卡：2*1GE+4*10GE （含光模块） 电源：1+1冗余双电源 软件：含虚拟化软件 服务：5年原厂维保 | 台 | 1 |  |
| 2 | 大数据应用服务器 | 双路服务器 处理器：2颗鲲鹏920，64核@2.6GHz NPU：4*Atlas 300V Pro 48G 内存：8*32G 3200 DDR4 硬盘：2*960GB SATA SSD，3*6TB SATA HDD 阵列卡：1*4GB cache-RAID 0,1,5,6,10,50,60 网卡：4个千兆网口，2个万兆网口（含2块光模块10GE 多模SFP+模块，850nm，300m，LC） 其他：可选AC/DC冗余电源，远程管理模块，硬盘不返还，维保5年 | 台 | 1 |  |
| （四） | 边界及内网安全 |  |  |  |  |
| 1 | 万兆防火墙 | 标准机架设备 整机最大有效吞吐量15Gbps，最大并发连接数500万，新建连接数15万/秒； 标配8个千兆电口，2个SFP千兆光口，2个SFP+万兆光口； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略； 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响； 支持路由、透明及混合部署模式； 支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 支持基于协议的长连接管理； 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4） 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT； 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置。 支持提供设备日志信息并级联上报至市局，与市局集控系统无缝对接。 | 台 | 1 | 公安网使用 |
| 2 | IPS | 1.1U，16个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，2个扩展插槽，双电源，吞吐量20Gbps，入侵防御能力2、5Gbps，并发连接数400万，新建连接数14万。 2、含一年IPS入侵特征库升级授权。 3、支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路5种工作模式； 4、支持IPv4/IPv6 DoS/DDoS攻击防护，如HTTP Flood、DNS Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood，TCP Flood等； 5、支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率； 6、内置IDS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； 7、支持非法外联防护功能，通过主机流量自学习，智能分析服务器正常外联行为，允许建立合法连接，也可定义外联白名单地址和端口； 8、支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒； 9、支持200万余种病毒的查杀，病毒库支持在线或者离线升级； 10、支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀； | 台 | 1 |  |
| 3 | 日志审计 | 1.1U机架式设备，2T硬盘，16G内存，6个千兆电口，2个扩展槽位，1个Console接口，2个USB接口，冗余电源；10000EPS，100个管理设备授权； 2、标准机架式硬件设备，无需在被采集目标系统上安装任何软件；产品功能的实现无需额外增加服务器等设备，采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件； 3、支持集中部署和分布式部署； 4、系统支持通过日志代理、标准协议、文件导入等方式接入第三方日志； 5、采集协议至少包含：Syslog、 SNMP Trap、 JDBC、SSH、SFTP/FTP、WMI、Netflow、Kafka； 6、持对采集器的添加、修改、删除，以及启用/停用操作； 7、系统支持对采集过滤策略自定义配置，过滤条件不限于日志级别、事件类型、源IP、目的IP等； 8、支持对系统操作日志进行周期性自动维护，并支持对日志备份记录的维护管理。备份频率应包括每周、每月、每季度、每半年、每年，并支持指定具体备份时间； 9、为保障系统运行的稳定性，系统应具备系统快照能力。支持设定系统快照自动备份策略，对系统配置数据进行周期性备份；同时应具备通过一键触发的方式，对系统快照进行即时备份。 10、系统支持以图形化方式，直观展示主机实际网口数量、网口连接状况。 | 套 | 1 |  |

- 软件购置部分：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运营商专网平台 |  |  |  |  |
| 1 | 运营商网平台接入授权 | 接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向公安视频专网平台级联推送视频、人像抓拍图片业务服务； | 项 | 1 | 含376路视频接入授权，95路车辆抓拍授权 |
| 2 | 视频云存储管理软件授权 | 云存储管理集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。授权包含存储硬件设备管理，空间划分，视频资源管理等集成工作内容。算法授权期限永久。 | 项 | 1 | 新增监控384TB扩容授权 |
| 3 | 社会面监控视频接入授权 | 接入20000路社会面监控视频，并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向公安视频专网平台级联推送视频、人像抓拍图片业务服务； | 项 | 1 | 20000路社会面监控视频接入 |
| 二 | 公安视频专网平台 |  |  |  |  |
| 1 | 公安视频网平台接入授权 | 接入本项目前端设备并进行管理，包括监控视频的视频实时预览、历史录像回放和电视墙大屏控制；提供电子放大、云台控制、抓拍、抓录、录像断点续传，录像秒级定位、回放上墙等功能。资源管理：负责本级平台组织机构、编解码资源、视频服务、智能分析服务等各种资源的管理、配置、认证；对各种资源提供统一的分级配置管理及查询；提供向雪亮工程平台级联推送视频、车辆、人像抓拍图片数据服务；含70路视频接入授权 | 项 | 1 | 70路视频 |
| 2 | 人脸算法授权 | 人像建模比对算法，通过智能分析服务器进行加载，接入本项目中前端设备，对前端设备抓拍的人像照片进行解析建模，并进行比对分析，与分局现有人像业务系统内数据进行融合使用，每台人像前端点位需授权接入，对接市局档案库，包含数据应用、数据治理、数据维护服务。算法授权期限永久。 | 项 | 1 | 50路人脸授权 |
| 3 | 视频结构化算法授权 | 对普通视频流开展图像内的人、车对象的实时中心分析，捕获视频流中的人、车对象，形成对象图片，并对捕获后的对象图片进行建模解析 | 项 | 1 | 100路视频结构化算法授权 |
| 三 | 公安网平台 |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市公安局滨湖分局公共安全视频图像用户安全管理监管系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频监控值班调度管理 | 新增值班信息、修改值班信息、删除值班信息、查看值班信息、批量导入/导出 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 安全事件工作提示 | 新增安全事件工作提示、修改安全事件工作提示、删除安全事件工作提示、查看安全事件工作提示 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 视频数据上报管理 | 视频数据信息上报、视频数据信息审核、视频数据上报统计 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 安防指令协同处置管理 | 安防指令类别管理、安防指令流转管理、安防指令统计 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 安全态势综合可视化展示 | 首页、督察大屏页面可视化展示 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 用户安全画像管理 | 个人安全画像、单位安全画像 | 套 | 1 |  |

- 综合布线工程部分

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁装支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 根 | 90 |  |
| 2 | 定制横臂 | 根据现场具体情况确定横臂长度。整体喷漆。 | 根 | 18 |  |
| 3 | 定制支架 | 根据现场具体情况确定支架长度。整体喷漆。 | 根 | 38 |  |
| 4 | 高空支架 | 定制Z型高空支架，根据现场情况确定挑臂长度、热镀锌喷塑 | 套 | 3 |  |
| 5 | 3.5米立杆立柱 | 立杆高度3.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 根 | 53 |  |
| 6 | 4.5米立杆立柱 | 立杆高度4.5米。八角形，上口径为φ120mm，下口径为φ200mm，壁厚4mm；底法兰尺寸为400*400*16mm，预埋件尺寸为M16*4 支*0.75 米。整体热浸锌，喷塑。交通灰 | 根 | 15 |  |
| 8 | 1米横臂 | 1米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 根 | 53 |  |
| 9 | 1.5米横臂 | 1.5米，横臂为八角形，口径为φ100mm，壁厚4mm/抱箍或壁装底板固定。整体热浸锌，喷塑。 | 根 | 15 |  |
| 10 | 立杆基础（3.5米立柱） | 800*800*1000，基础要求：含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 个 | 53 |  |
| 11 | 立杆基础（4.5米立杆） | 1000*1000*1200，基础要求：含地笼；立杆基础采用混凝土浇筑，混凝土标号C25； | 个 | 15 |  |
| 12 | 机箱 | 机箱尺寸510mm*380mm*280mm，壁厚1.2mm不锈钢材质，含底板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、光纤终端盒及托架、箱内活动支架、机箱电源漏电保护器等配件，背包式机箱； | 个 | 137 |  |
| 13 | 避雷器 | 摄像机采用电源、网络二合一防雷器 | 个 | 137 |  |
| 14 | 接地装置 | 40x4镀锌扁铁 | 套 | 68 |  |
| 15 | 信息箱交换机 | 5口工业级交换机 上行端口速率：百兆 下行端口速率：百兆 端口数量：5口 散热方式：自然散热 端口类型：电口 供电方式：可拓展电源 | 个 | 5 |  |
| 16 | 线缆 | 前端设备电源线，RVV3*1.0，平均1套15米 | 套 | 305 |  |
| 17 |  | 设备箱取电电源线，RVV3X2.5，平均1套100米 | 套 | 137 |  |
| 18 |  | 监控设备网线，室外防水超五类网线，平均1套15米 | 套 | 291 |  |
| 19 | 管道 | 布线所用管道，PE32管，平均1套80米 | 套 | 137 |  |
| 20 | 管道 | PVC25穿线管，平均一套30米 | 套 | 45 |  |
| 21 | 手井 | 不小于500*,500*400，含混凝土预制重型井盖，含手井坑开挖、井体砌筑、手井安装、基坑回填、地面恢复等，标识公安专用 | 座 | 137 |  |
| 22 | 辅材 | 含水晶头制作、挂钩、紧固件、软管、抱箍等 | 套 | 287 |  |
| 23 | 安装调试费用 | 不高于综合布线工程材料费用*5% | 项 | 1 |  |

- 机房工程部分

| 序号 | 分项名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | UPS 电源 | 更换公安机房淘汰的三个主机 UPS类型：在线式 额定功率：30KVA 转换时间：0毫秒 毫秒 电池类型：直流电压240VDC 输入电压范围：380V±20%三相输入 输入频率范围：50Hz±5% Hz | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100A，该蓄电池用于替换原有老旧淘汰的两组电池，保留电池箱 | 个 | 64 |
| 3 | 配件 | 接线帽，电池连接线等 | 套 | 1 |

- 其他部分

| 序号 | 分项名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路监控 |  |  |  |  |
| 1 | VPN网络链路 | 运营商光纤VPN链路租赁，上行带宽不少于100M，保证前端点位视频数据稳定传输到后端平台，1000元/路/年*5年。 | 路 | 137 |  |
| 2 | 前端设备取电费 | 前端设备取电费费用，137点*750元 | 项 | 1 |  |
| 3 | 绿化道路修复 | 根据城管、园林局要求，布管开挖后绿化及道路修复。137*1960元/点*50%点位 | 项 | 1 |  |
| 4 | 前端设备用电费用 | 单个摄像机5年电费是900元/个 | 个 | 287 |  |
| 5 | 点位户籍化治理 | 本项目中所有自建监控设备均需要张贴二维码标签，标签规范参考无锡市公安局规范要求。点位户籍化管理，包括点位信息完善、无锡户籍化管理标签制作和张贴工作。监控点设备常因施工建设、维护不及时等原因，导致目前大量的设备信息不完整和不准确，比如设备命名不规范、设备经纬度为空或经纬度与实际位置偏差过大、设备时间没有校准、设备所属场所等信息缺失。监控点信息的不正确，导致产生的视频、图片、智能分析结果都会存在时空信息不准确的问题。这样导致后续对数据的展示、关联分析都会有影响。需定期对信息进行及时整理，并推送给公安。 | 个 | 287 |  |
| 二 | 无人机保险服务 |  |  |  |  |
| 1 | 行业无忧旗舰保障（小型无人机） | 免费维修，不限次数，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。 | 台/2年 | 1 |  |
|  | 三者险（第三方责任险100W） | 在保险期间内，由于被保险无人机在保险单中载明的指定区域内飞行并发生意外事故，被保险无人机或从被保险无人机上坠落的物品造成第三者人身伤亡或财产损失，依照中华人民共和国法律（不包含香港、澳门和台湾地区法律）应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照保险合同约定负责赔偿的保险产品。 | 台/3年 | 1 |  |
| 2 | 行业无忧旗舰保障（中型无人机） | 免费维修，不限次数，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。保障额度为 ￥48580。 | 台/3年 | 1 |  |
|  | 行业无忧基础保障（中型无人机） | 提供一年内2次置换权益，保障范围覆盖跌落撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外情形。 | 台/3年 | 1 |  |

## （九）支付条款

（1）工程建设造价费用（除前端设备电费和线路租赁费外的费用）；合同签订后支付至合同价款的30%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的75%，结算审计后支付至审定金额的90%，五年维保到期后支付至审定金额的100%。（2）前端设备电费和线路租赁费：平均分五年按年支付，采用后付费制，自竣工验收合格之日起计算，每使用满一年后一个月内支付，相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。

## （十）系统交付、运维考核及其他说明

1.中标人负责整个项目的建设以及运行维护，采购人支付相关费用。项目建设和运行维护需符合滨湖区数据局审定的采购人的设计方案以及滨湖区政务信息化项目管理办法的要求。中标人应按照采购人需求进行现场勘察和深化设计，并有相关的设计资料提供给采购人备查。

2.中标人在建设中需服从区数据局聘请的第三方监理单位进行的全程监理，项目验收时需向采购人提供中标人建设合格的内部验收证明，同时应无条件接受采购人聘请的第三方监理单位对本项目整体实施、运维服务等方面进行的监督。

3.前端点位的取电用电、绿化及市政开挖赔补、绿化修剪，行政审批等事宜及相关费用由中标人自行解决，相关费用已包含在合同总价中，中标人负责项目实施过程中的拆移赔补等其他杂费（相关费用也已包含在合同总价中），并负责与相关部门的协调工作，采购人不承担义务。中标人保证所提供的设备达到采购人的采购要求。中标人向采购人保障本项目系统、平台软件的稳定性和效果。中标人负责系统整体施工，以及系统售后服务。

4.中标人应主动向采购人免费提供系统软件升级和优化，确保相关的软件是最新版本，同时需根据采购人的要求进行免费的个性化定制或修改，本项目中的所有平台及数据，中标人需无条件开放所有的对接接口，供采购方指定的第三方系统调用，且不得以数据接口定制开发收取任何额外费用。

5.中标人有权根据工程实际情况需要向采购人提出变更申请，在征得采购人同意后可进行变更。

6.中标人负责所有建设前端点位的坐标采集、名称标注、上图展示并录入相关的系统。中标人按照公安机关要求，负责立杆、设备箱等的颜色和监控标识牌制作。

7.传输链路要专用，与其他网络物理隔绝，并不得接入任何其他网络；中标人对本项目所涉及的软硬件技术资料（含文本资料）和监控图像等资料均负有保密义务，未经采购人许可，不得提供给第三方，违反此规定，采购人将保留相关追诉权利。未经采购人授权，中标人不得接入任意第三方图像等。也不得将采购人图像、图片等资源提供给第三方。中标人需在采购人认可的网络拓扑及安全接入模式下开展相关建设、服务。不得出现信息泄露或危及采购人网络安全的危险事件发生。

8.严格执行相关安全生产的规范条例，中标人应对施工维护人员进行安全教育，中标人应确保合同期内不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程等相关的保险，合同期内发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由中标人负责。

9.项目中使用的杆件、电源线、网线、管道、架空钢缆、立杆、立杆基础、接线箱、避雷器、接地装置、手孔井、挂钩、紧固件、软件、抱箍等设备、辅材以及安装施工均应符合现行国家、省、市及行业建设标准、规范等。

10.若采购人施工条件具备，因中标人责任造成工程延期，延期每超过一周，采购人扣除相应未完工的工程费用千分之三（上限不超过未完工的工程费用的5%），作为中标人的违约金。

11.中标人需提供操作手册、所有系统的运行手册、操作程序和寻找故障的说明、所有系统技术方案及图纸，在公安相关设备内做好相关重要数据的备份。

12.为确保工程在验收后正常运行，中标人为采购人的相关人员在工程完工后进行免费的系统操作培训，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员免费到场支持。

13.中标人为采购人提供点对点服务。

14.中标人应无条件提供有关的技术咨询。

15.维护响应时间：中标人承诺提供7×24小时服务，确保1小时的服务响应时间。

16.投标人为本项目至少派驻1名维护人员。工作时间：维护期内每周一至周六上午9:00至17:00。工作地点：滨湖公安分局，驻场人员需同时接受滨湖公安分局的管理，同时滨湖公安分局根据实际工作需要有权要求维护服务单位更换驻场人员。维护服务单位需承诺接到故障后1小时内到达现场。

17.滨湖公安通信科每日对“一眼多维感知平台”中的《人脸抓拍数据监测报表》《卡口过车数据监测报表》和《设备过车数据监测报表》等报表中出现的问题以及日常工作中发现的问题人工复核后形成问题清单，通报给维护服务单位驻场人员（一般发送到“滨湖分局运维考核群”）。维护服务单位需安排相关人员按照清单，对照问题及时在规定的时间内整改完成；滨湖公安分局布置的其他与维护服务相关的工作，同样需要在规定时间内完成。相关工作维护服务单位没有按时完成的，每超过8小时（不足8小时以8小时计算）20元计算扣费。

18.中标人需提供及时优质的服务，保障本项目所有系统各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。合同期内，中标人对所有设备提供免费维护。中标人需对运行情况进行24小时监督，每天应人工巡查两次以上，主动发现相关故障并在查明故障原因后及时修复，主动发现、修剪、处理因绿化遮挡等原因造成的对前端点位的影响，巡检维护情况应当做好记录供采购方检查（运维保障机制建立及台账记录）。涉及的各类故障修复时间均按滨湖公安分局及上级公安机关相关要求执行，保证系统每月完好率（前端图像、抓拍图片等在系统内可正常使用）达到98%（不可抗力和免责条款规定的除外），前端故障修复时间小于24小时，中心及平台故障修复时间小于8小时（不可抗力除外）。前端故障修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照故障前端路数*20元计算扣费；中心平台故障按所受影响的前端路数折算，修复时间每超过8小时（不足8小时以8小时计算）按照所影响前端路数*10元计算扣费。完好率低于 98%，在原有扣款基础上处以罚金，罚金额度为（98%－当前完好率）*100*天数*200 元。同时中标人需根据《滨湖公安相关运维考核细则》做好相关工作。相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。为能及时修复相关故障，承包人需提供相关设备的备件。

19.系统前端故障是指：前端设备（包括但不限于视频监控摄像机、人脸抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机、光传输设备、光纤资源等软硬件）以及后台设备（服务器、云存储、网络设备、数据库、平台软件等软硬件设备）出现故障造成单个图像丢失、不能控制或图像不清无法使用、无录像、无抓拍图片等达不到原设计功能或原性能要求的情形以及摄像头污损、绿化等遮挡、位置不正等影响画面质量等情形。中心及平台故障是指：内外网传输中断的。应用管理平台无法操作使用、云存储出现故障无法调取、相关模块功能无法运行等情形。技术故障包括但不限于上述所提故障。

20.每季度开展一次前端摄像头保洁并修剪处理遮挡、影响前端点位的绿化等，工作完成后书面报采购人确认。摄像头污损、绿化遮挡等影响画面质量的，需在接到维护通知后48小时内清洁、处理完毕，特殊情况及时按采购人要求完成。设备老化性能下降达不到原性能或功能要求的，中标人应当予以更换同品牌、同型号全新设备，如原设备已不生产无新品可更换的，应当使用同品牌同系列其他型号或更高系列产品替换且性能指标不得低于原设备性能指标。合同期内中标人对自建设备、杆件进行维护，对采购人原有杆件、设备箱、井盖等相关设备必须进行正常的运维，因运维不到位导致的故障及第三方受损的由中标人承担全部责任。

21.产品质量保证：中标人向采购人提供所有产品合格证，保证产品质量及提供端到端产品服务质量保证。采购人有明确的技术要求，中标人需按采购人要求提供产品及相应的功能需求。在不明显改变软件结构的前提下，中标人要根据采购人的需求免费完善修改平台软件。中标人产品和平台如未能达到采购人要求，采购人可以拒绝支付相关费用，并视情追究中标人相应责任。

22.数据协助服务：为配合采购人治安防控体系建设，中标人需要在打处、维稳、反恐等工作中提供大数据支撑服务（法律法规明文规定不允许提供的数据以及技术上无法获取的数据除外），双方就大数据支撑的范围、方式等以补充协议进行约定，按照主合同的期限进行服务。

23.中标人需为采购人在移动信息采集等设备的部署上提供服务支撑。确保采购人业务的正常开展（移动采集等设备不局限于本项目设备）。重大安保活动前，对相关区域内的安保设施，包括前端设备、传输设备、中心机房设备等开展细致的临时维护。并根据采购人需要，免费提供重大活动或突发事件现场技术保障。人脸抓拍需提供二次甄别推送服务。以上服务中标人如未履行，采购人可根据履行情况扣除部分费用，最高不超过全部费用的10%。

24.本项目采集的各类数据归采购人所有，中标人对本项目采集的各类数据、对接的公安及其他单位的数据负有保密义务。在技术及制度上做好防止泄密工作。因泄密造成损失将追究相关单位和人员的责任。对因为泄密或者安全防范不到位给对方造成的损失将由过错方承担一  切责任。保密期限按照国家相关法律法规及公安机关有关规定执行。

25.本项目中原有的杆件及新建、增加、更换的杆件、挑臂等产权均属于采购人所有，合同期满后中标人不得拆除。对于采购人招标文件上注明有原杆件的点位，中标人需自行勘察相关点位的杆件情况，如发现招标文件上该点位上的原杆件灭失或不符合安全要求，中标人自行免费新建或整改，对于新建杆件的基础，中标人需拍照存档并提交采购人，对于新建的杆件需有相关的检测合格报告。

26.中标人需每季度或应采购人要求对包含杆件在内的设备、设施进行巡检，发现设备缺失、杆件灭失或有安全隐患的需及时免费修复、恢复处理，包括对有安全隐患的杆件进行更换。

27.采购人有权在本项目的杆件上新增安装其他设备，中标人同样需保证光纤链路的畅通、设备接电的正常使用，未经采购人同意中标人不得擅自在杆件上安装与本项目无关的其他设备。

28.因地形地貌发生变化和治安管理的需要，有部分本项目中的监控点位需进行优化调整，在维护期内，滨湖公安分局如有移位、迁移等需求（包括杆件），在点位总数10%以内的，中标人需免费按滨湖公安分局的要求安装至新的点位，超过点位总数10%的，双方协商处理。

29.遇道路等临时开挖、改建、施工等情况，导致项目中的设施设备需维修、拆除或重建等所有费用由中标人与施工方协商解决，不得由此影响滨湖公安分局的服务要求。如中标人已通过施工单位、滨湖公安分局及其他单位或途径知悉道路等临时开挖、改建、施工等情况后，因中标人自身因素（包括未按规定巡检发现）导致的延误追偿、设备遗失、管线无法沟通等情 况，相应损失由维护服务单位承担。

30.设施设备被偷盗、因交通事故、遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏，或因其他原因损坏或丢失的，中标人同样需在规定时间内修复或更换，相关费用由中标人承担，不得由此影响采购人的服务要求，如有相关责任人，由中标人向相关责任人索赔或追偿，采购人予以积极协助。

31.涉电维修工作遇到雨、雪恶劣天气等情况时，中标人在取得采购人同意后，可视情况适当延后维保。后延时间与采购人协商，积极响应采购人作出的决定。

32.服务期满后说明：项目内所建设的设备，中标人不得擅自拆除。期满后，中标人应无偿提交项目相关的建设资料及运维资料，中标人不得将设备转移给第三方使用。采购人需在临近期满时及时提供运维单位，因采购人原因导致交接时间延误的，中标人不承担相关责任。

# 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ： （小写）

四、质量要求及验收标准：

五、完工期及维保期：

六、交货地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：详见合同条款。

八、违约责任：详见合同条款。

九、解决争议的方式：详见合同条款。

十、其他事项：详见合同条款。

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方壹份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章，并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                       供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                                日期：

# 五、合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                        项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          元（            元）人民币。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六.转包或分包

6.1 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 七、质保期

7.1 维保期      年（自交货验收合格之日起计算）。

## 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货日期（或完工期）：

8.2 交货方式：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点

8.3 交货地点：甲方指定地点

## 九、货款支付

9.1 付款方式：

（1）工程建设造价费用（前端设备电费和线路租赁外的费用）；合同签订后支付至合同价款的30%，项目竣工验收合格后支付至合同价款的75%，结算审计后支付至审定金额的90%，五年维保到期后支付至审定金额的100%。（2）前端设备电费和线路租赁费：平均分五年按年支付，采用后付费制，自竣工验收合格之日起计算，每使用满一年后一个月内支付，相关运维扣款和罚金从每年的线路租赁费中扣除。

本项目需要进行结算审计，结算审计方式为：（1）招标清单内的以固定单价结算；（2）招标清单外增加的招标清单内的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，以招标清单内的固定单价结算；（3）招标清单外增加的招标清单外的设备、材料、安装调试费、维保费、电费、线路费等，按市场价并经采购人同意，最终审计结算。

## 十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，在     小时内服务响应（以乙方在投标文件中承诺时间为准）。

11.4 在合同履行期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物维保期为    年。

## 十二、调试和验收

12.1 货物到现场后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求，初步验收合格后甲方给予签收，验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试。

12.4 安装调试后，甲方对货物进行最终验收，验收时乙方必须在现场，验收合格后由甲方做出验收结果报告。

## 十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、安装完毕，待甲方验收合格后视为交付。

## 十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

## 十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，见证方一份。

# 六、附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）投标供应商评价                            30分

（3）技术文件                                  40分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）

（3）残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除）。

注：同一投标供应商，上述三项价格优惠不得重复享受。

2.投标供应商评价（30分）

2.1投标供应商具有有效期内的投标人具有有效的信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系证书，每有一个证书得0.5分，本项最高得1分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.2投标供应商自2022年1月1日至今承担过类似项目业绩，有一个得0.5分，本项最高得1分【以合同签订日期为准，提供合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.3项目人员配置（6分）

- 项目经理具有有效的智能化系统工程师证书、密码技术应用员证书、ITSS-IT服务项目经理证书，有一个证书得1分，本项最高得3分。

- 技术负责人（不得由项目经理兼任）具有注册信息安全专业人员CISP证书、软件测试工程师证书、ITSS信息技术应用创新服务工程师证书、中级及以上工程师证书的，有一个证书得0.5分，本项最高得2分。

- 项目组成员（不含项目经理和技术负责人）具有信息系统项目管理师证书的得0.5分；具有高级网络信息安全工程师证书的得0.5分；本项最高得1分，同一人员证书不可兼得。

【注：提供以上人员相关证书及供应商为其缴纳的连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月））的社保缴费证明扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2.4产品技术配置（20分）：下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。根据投标人提供相关产品性能参数证明文件，总计20分。

1.人脸抓拍摄像机（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①设备内置CPU、GPU、NPU三合一芯片，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（1分）

②设备内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（1分）

2. 双镜头结构化枪机（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告）

①设备内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，具有耀光抑制功能，耀光区域≤0.5%。（2分）

②设备外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求（水下 1m，1h）；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（2分）

③在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（2分）

3.视频云存储节点（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①设备具备视音频和图片直存功能，支持视音频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器。（1分）

②单台并发模式下支持存储不小于2048Mbps，转发不小于 2048Mbps，录像下载不小于1024Mbps；同时支持图片存储带宽不小于2048Mbps，图片转发不小于 3072Mbps；单纯转发业务模式下支持转发视频不小于1536路，支持转发视频带宽不小于3072Mbps：支持转发图片带宽不小于 3072Mbps；单台支持摄像机接入不小于6000路。（2分）

③设备支持单纯转发业务模式，支持媒体访问请求，可向请求方分发流媒体数据。支持本域转发、外城转发和逐级转发。（1分）

4.人脸算法扩容（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①支持同时导入2个人脸特征图片进行1:1比对，输出比对相似度，比对响应时间小于1ms；支持人脸图片检测功能，平台检测平均响应时间<0.1s。（2分）

②人脸正对摄像机情况下，实时抓拍的人脸在水平转动角度（左右侧脸）超过30°且不超过45”的情况下，实时抓拍的人脸在俯仰角（低头、抬头角度）不超过20°的情况下以及实时抓拍的人脸在倾斜角度（左右歪头角度）不超过45°的情况下，人脸识别正确率均不小于99%。（1分）

5.云存储管理软件扩容（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的产品检测报告（并加盖原厂公章）扫描件上传至电子投标文件进行验证，未按要求提供不得分）

①系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。（1分）

②支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。（2分）

③支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（2分）

2.5节能环保（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。【提供证明文件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（40分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

3.1项目技术方案（10分）：

考察投标供应商的技术方案与现状的结合情况、运维方案的科学合理性、软硬件之间的匹配性及稳定性、平台衔接方案以及如何保障线路接入服务的及时性等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.2组织实施方案（10分）：

根据招标文件采购要求，考察各投标供应商提供的组织施工方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否切实可行等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得10分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得7分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得4分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.3售后服务方案（8分）

根据投标供应商提供的方案，主要考察管理服务体系、服务质量保障、服务能力，故障处理流程、响应时间、备品备件等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得8分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得5分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.4培训方案（6分）

考察投标供应商的培训方案，应切合实际，方便可行等。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得4分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

3.5验收方案（6分）

考察投标供应商是否提出了完善可实施的验收方案及计划等方面。方案详细完整，针对性强、可操作性强，符合项目实际情况的，得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，基本符合项目实际情况的，得4分；方案普通，针对性、可操作性一般，与项目实际情况符合度一般的，得2分；方案无可操作性，不符合项目实际情况或未提供执行方案的，不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0123

采购项目名称：滨湖区警情案件易发部位及新建改建道路视频监控覆盖项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市公安局滨湖分局：

我方收到贵方编号JSZC-320211-JSZH-G2025-0123招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市公安局滨湖分局：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0123）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0123）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市公安局滨湖分局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320211-JSZH-G2025-0123）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                    项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市公安局滨湖分局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月     日
（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0123

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 服务响应 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目投标报价表

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号及性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 1.质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出其他具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：          年  月  日

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                   采购项目编号：JSZC-320211-JSZH-G2025-0123

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目团队人员配置表（格式）：

项目团队人员配置表

| 序 号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书（如有）。

投标供应商公章：

授权代表签字：

年   月    日

（十一）售后服务承诺：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

1.投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

2.售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

3.投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。